ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Pruebas Experimentales en un Filtro de Mangas Tipo Pulse Jet del Laboratorio de Calidad del Aire de la FIMCP”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

Oscar Arturo Donoso Baquerizo

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2010

AGRADECIMIENTO

A todas las personas que de uno u otro modo colaboraron en la realización de este trabajo y especialmente al Ing. Mario Patiño A. Director de Tesis, por su invaluable ayuda.

DEDICATORIA

A DIOS

A MIS PADRES

A MIS HERMANOS

A MI ESPOSA

A MIS HIJOS

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

_________________                              ______________

Ing. Francisco Andrade S.					    Ing. Mario Patiño A.

DECANO DE LA FIMCP					  DIRECTOR DE TESIS

PRESIDENTE

_________________

Dr. Alfredo Barriga R.

VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

_________________________

Oscar Arturo Donoso Baquerizo

RESUMEN

El Filtro de Mangas ubicado en el Laboratorio de Calidad del Aire de la FIMCP formó parte de la Tesis de Grado “Cálculo y Diseño Fluidodinámico de un Filtro de Mangas (Tipo Pulse Jet) para Partículas Minerales de Origen Industrial” elaborado en el periodo 2000 - 2001 y cuyo autor es el Ing. Germán Peralta Castillo.

Para el desarrollo de su Tesis, el Ing. Peralta construyó este equipo, para verificar experimentalmente las variables involucradas en el diseño de filtros de mangas tales como: caída de presión, caudal, concentración de partículas, masa, eficiencia de filtración, selección de válvulas, potencia del ventilador, etc. utilizando para ello como material filtrante poliéster y como polvo contaminante cemento, para así obtener el mejor diseño posible que se ajuste con los requerimientos de las condiciones locales.

El presente trabajo es una extensión a esta investigación, donde se desarrollaron seis diseños diferentes de filtros de mangas y cuyos resultados fueron verificados o comprobados por medio de la elaboración de seis pruebas experimentales piloto correspondientes utilizando para ello la combinación de tres tipos de medios filtrantes (poliéster, polipropileno y homopolímero acrílico) con dos tipos de polvos contaminantes (cemento y harina).

Unas vez realizadas las pruebas de laboratorio, se pudo establecer que este equipo verifica o comprueba de manera aceptable los criterios de diseño involucrados en el diseño de un filtro de mangas, o también puede ser utilizado para evaluar el funcionamiento de un filtro de mangas existente (de una industria por ejemplo), por lo que este banco de pruebas puede ser utilizado con seguridad en la evaluación de otros equipos o verificar el diseño de otras combinaciones tela - polvo.

Para un mejor desempeño del equipo, se le realizaron mejoras mecánicas y tecnológicas para hacer de éste un equipo, versátil, funcional y didáctico, y que, a través de la automatización de su funcionamiento pueda ser más eficiente y capaz de evaluar los parámetros involucrados en el diseño de cualquier combinación tela - polvo para la filtración de aire.

Este trabajo se lo complementó con la elaboración de una guía experimental para realizar prácticas de laboratorio, dirigido a aquellos estudiantes interesados en tomar los cursos de Contaminación y Calidad del Aire y de Diseño de Sistemas de Control de la Contaminación del Aire pertenecientes a la especialización de Medio Ambiente de la FIMCP,

En esta guía de laboratorio se describe paso a paso la metodología de trabajo a seguir y la obtención de datos y resultados que le permitan al estudiante desarrollar el pensamiento crítico para discernir sobre los diversos parámetros involucrados en el diseño de filtros de mangas.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN........................................................................................................II

ÍNDICE GENERAL..........................................................................................III

ABREVIATURAS............................................................................................IV

SIMBOLOGÍA...................................................................................................V

ÍNDICE DE FIGURAS.....................................................................................VI

ÍNDICE DE TABLAS......................................................................................VII

ÍNDICE DE PLANOS……………………………………………………….….…VIII

INTRODUCCIÓN..............................................................................................1

CAPÍTULO 1

- CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO DE MANGAS PROTOTIPO………....4

  - Antecedentes…………………………………………………..…………...4

  - Características del Prototipo…….…………………………….……….....6

  - Parámetros de Diseño Teórico y Real del Filtro actual………………14

  - Combinaciones de la Relación Tela – Contaminante………………...17

CAPÍTULO 2

- PARÁMETROS DE DISEÑO DE LOS FILTROS……………...................19

  - Velocidad de Filtración (Relación Gas – Tela)………………………...19

  - Caída de Presión………………………………………………………….23

  - Características del Flujo de Gas………………………………………...37

  - Temperatura de Operación………………………………………………38

  - Características de las Partículas………………………………………..39

CAPÍTULO 3

- EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO……………………40

  - Diseño de los Filtros 1, 2 y 3 para el Contaminante A………………..40

    - Determinación de la Velocidad de Filtración y Área Neta

de Tela…………………………………………..……………….....42

    - Selección del Medio Filtrante……………………………………..45

    - Determinación del Número de Mangas………………………….47

    - Análisis del Sistema de Limpieza Pulse – Jet (Selección

de Válvulas)…………………………………………………..…….49

    - Determinación de la Caída de Presión de Diseño……………..61

    - Determinación de la Potencia del Ventilador……………………63

    - Tabulación de Resultados………………………………………...65

  - Diseño de los Filtros 1, 2 y 3 para el Contaminante B………………..67

    - Determinación de la Velocidad de Filtración y Área Neta

de Tela………………………………………………………………68

    - Selección del Medio Filtrante……………………………………..71

    - Determinación del Número de Mangas………………………….73

    - Análisis del Sistema de Limpieza Pulse – Jet (Selección

de Válvulas)………………………………………………………...75

    - Determinación de la Caída de Presión de Diseño……………..86

    - Determinación de la Potencia del Ventilador……………………89

    - Tabulación de Resultados………………………………………...90

CAPÍTULO 4

- ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LOS FILTROS……………………….....92

  - Análisis Experimental de los Filtros 1, 2 y 3 para el

Contaminante A…………………………………………………………...92

    - Similitud Dimensional del Filtro Prototipo con el Filtro

Real (Caudal y Caída de Presión)…………………………….....93

    - Datos y Resultados Obtenidos en la Prueba Experimental…...96

      - Obtención del Caudal……………………………………...97

      - Obtención de la Concentración de Entrada……………101

      - Prueba de Filtración para determinar las Constantes

de Filtración……………………………………………….108

      - Determinación de la Eficiencia Promedio de

Recolección y Tiempo de Filtración…………………….120

      - Determinación de la Eficiencia de Colección Total…...130

      - Determinación de la Caída de Presión Real…………..141

  - Análisis Experimental de los Filtros 1, 2 y 3 para el

Contaminante B………………………………………………………….145

    - Similitud Dimensional del Filtro Prototipo con el Filtro Real

(Caudal y Caída de Presión)…………………………………….146

    - Datos y Resultados Obtenidos en la Prueba Experimental….149

      - Obtención del Caudal…………………………………….150

      - Obtención de la Concentración de Entrada……………154

      - Prueba de Filtración para determinar las Constantes

de Filtración……………………………………………….162

      - Determinación de la Eficiencia Promedio de

Recolección y Tiempo de Filtración…………………….174

      - Determinación de la Eficiencia de Colección Total…...184

      - Determinación de la Caída de Presión Real…………..195

CAPÍTULO 5

- GUÍA EXPERIMENTAL PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO……200

  - Práctica No 1: Prueba de Filtración para determinar las

Constantes de Filtración………………………………………………..200

  - Práctica No 2: Determinación de la Eficiencia Promedio de

Recolección y Tiempo de Filtración…………………………………...208

  - Práctica No 3: Determinación de la Eficiencia de Colección

Total y Caída de Presión Real…………………………………………213

CAPÍTULO 6

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………..219

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

Hp			Caballo de Fuerza

cm			Centímetro

°C			Grado Centígrado

°F			Grado Fahrenheit

g/cm3			Gramo por Centímetro Cúbico

g/m2			Gramo por Metro Cuadrado

g/m3			Gramo por Metro Cúbico

gr/ft3			Grano por Pie Cúbico

g			Gravedad (9.81 m/s2)

Hz			Hertz

Kg			Kilogramo

Kg/m3			Kilogramo por Metro Cúbico

Lb			Libra

Lb/ft2			Libra por Pie Cuadrado

Lb/ft3			Libra por Pie Cúbico

Lb/pulg2 		Libra por Pulgada Cuadrada (psi)

Lt			Litro

Lt/min			Litro por Minuto

MPa			Megapascal

m2 			Metro Cuadrado

m3/min		Metro Cúbico por Minuto

m			Metro Lineal

m/min			Metro por Minuto

m/s			Metro por Segundo

m			Micra o Micrómetro

mm			Milímetro

mm2			Milímetro Cuadrado

ms			Milisegundo

min			Minuto

oz			Onza

Pa			Pascal

			Pi (3.14159265358979)

ft2			Pie Cuadrado

ft3/min			Pie Cúbico por Minuto

ft			Pie Lineal

ft/min			Pie por Minuto

pulg			Pulgada Lineal

Pulg H2O		Pulgada de Agua

RPM			Revoluciones por Minuto

s			Segundo

SIMBOLOGÍA

H			Altura

B			Ancho

A			Área

Ae			Área del Tubo de Entrada al Filtro

As			Área del Tubo de Salida del Filtro

Am, Amanga		Área Lateral de una Manga

ANETA			Área Neta de Tela de Filtración

S			Arrastre

Se 			Arrastre del Filtro Limpio

Ps			Caída de Presión a través de la Estructura

Pf			Caída de Presión a través de la Tela Limpia

Pp			Caída de Presión a través del Pastel de Polvo

P			Caída de Presión Total

QD			Caudal de Diseño

Qe			Caudal de Entrada al Filtro

Qs			Caudal de Salida del Filtro

Qgas			Caudal del Gas

PVC			Cloruro de Polivinilo

Cv  			Coeficiente de Relación de Flujo Volumétrico

C			Concentración

Ce			Concentración de Entrada

Cs			Concentración de Salida

Ke			Constante de Extrapolación en Gráfica W vs S

AC			Corriente Alterna

Wc 			Densidad de Área de Polvo Reciclado

Wo 			Densidad de Área de Polvo Últimamente Depositado

ρL			Densidad de Capa de Polvo

ρp			Densidad de Partícula

W			Densidad de Polvo

ρg			Densidad del Gas

Ø			Diámetro

Dp			Diámetro de Partícula

De			Diámetro del Tubo de Entrada al Filtro

Ds			Diámetro del Tubo de Salida del Filtro

dg,masa 		Diámetro Medio Geométrico de Masa de Partícula

T 			Diferencial de Tiempo de Respuesta del Pulso

η			Eficiencia de Colección Global

Er 			Eficiencia de Recolección en Tolva

E			Espesor

FS			Factor de Seguridad

X(x) 			Función de Entrada de un Sistema de Control

Y(x) 			Función de Salida de un Sistema de Control

L			Longitud

Mt 			Masa Colectada en Tolva

Me 			Masa de Entrada o Flujo de Masa de Entrada

M2 			Masa de Recipiente + Polvo o Masa del Filtro + Polvo

Ms 			Masa de Salida o Flujo de Masa de Salida

M1 			Masa del Recipiente o Masa del Filtro

Mf 			Masa Final de Tanque + Polvo

Mi 			Masa Inicial de Tanque + Polvo

N°			Número

NmangaS		Número Total de Mangas de un Filtro

Ks			Pendiente en Gráfica W vs S

K2 			Permeabilidad de la Capa de Polvo

Kp			Permeabilidad de la Capa de Polvo

Kf			Permeabilidad del Filtro Limpio

K 			Permeabilidad del Filtro o de la Capa de Polvo

%			Porcentaje

Pot			Potencia

P			Presión

Pe			Presión de Entrada al Filtro

Ps			Presión de Salida del Filtro

Pj 			Presión del Pulso de Limpieza

Pa	Presión Neumática de Entrada al Sistema en Tanque de Compensación

Pn 			Presión Neumática de Salida en Toberas

Pm			Presión Neumática en la Válvula Solenoide

Xp			Profundidad de la Capa de Polvo

Xf			Profundidad del Filtro Limpio

X			Profundidad del Filtro o de la Capa de Polvo

PLC			Programa de Control Lógico (Programing Logical Control)

 			Rapidez de Acción del Pulso

(K2)C 			Resistencia Específica del Polvo Reciclado

K2 	Resistencia Específica del Polvo Recientemente Depositado

SMC			Shimbashi Minato-Ku Corporation

T			Temperatura

t			Tiempo

B9	Tiempo de Activación de la Electroválvula (Programación del PLC)

B13			Tiempo de Activación del Timbre (Programación del PLC)

Te 			Tiempo de Energización de la Válvula Solenoide

Tf			Tiempo de Filtración

B7			Tiempo de Filtración (Programación del PLC)

Tc			Tiempo de Limpieza

Tm			Tiempo de Mezclado

B5			Tiempo de Mezclado Inicial (Programación del PLC)

T2			Tiempo de Respuesta

T1 			Tiempo de Vacío

Tp			Tiempo del Pulso

V			Velocidad

Vf			Velocidad de Filtración

Vg			Velocidad del Gas

Ve			Velocidad en el Tubo de Entrada al Filtro

Vs			Velocidad en el Tubo de Salida del Filtro

V			Velocidad Superficial de Filtración

g			Viscosidad del Gas

V			Voltaje

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura									          Pág.

2.1		Curva Típica de Funcionamiento de un Filtro de Mangas

para Diferentes Grados de Limpieza				   31

3.1		Esquema de Sistema de Control de Lazo Abierto		   51

3.2		Esquema de Sistema de Control de Lazo Cerrado		   51

3.3		Proporciones de Relación de Presiones y Tiempos

de Acción de la Válvula Solenoide				   55

3.4		Válvula Solenoide Marca SMC Modelo VXF2150-06-1-G	...60

3.5		Esquema de Sistema de Control de Lazo Abierto		...77

3.6		Esquema de Sistema de Control de Lazo Cerrado		   77

3.7		Proporciones de Relación de Presiones y Tiempos

de Acción de la Válvula Solenoide				   80

3.8		Válvula Solenoide Marca SMC Modelo VXF2150-06-1-G	   86

4.1		Comportamiento de la Formación de Pastel a través

del Aumento del Arrastre de las Partículas para la

Combinación Cemento + Poliéster				.116

4.2		Comportamiento de la Formación de Pastel a través

del Aumento del Arrastre de las Partículas para la

Combinación Cemento + Polipropileno				 117

4.3		Comportamiento de la Formación de Pastel a través

del Aumento del Arrastre de las Partículas para la

Combinación Cemento + Homopolímero Acrílico		 118

4.4		Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de

Limpieza para obtener el Punto Óptimo de Operación

para la Combinación Cemento + Poliéster			 127

4.5		Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de

Limpieza para obtener el Punto Óptimo de Operación

para la Combinación Cemento + Polipropileno			 128

Figura									          Pág.

4.6		Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de

Limpieza para obtener el Punto Óptimo de Operación

para la Combinación Cemento + Homopolímero Acrílico	 129

4.7		Comportamiento de la Formación de Pastel a través

del Aumento del Arrastre de las Partículas para la

Combinación Harina + Poliéster					.170

4.8		Comportamiento de la Formación de Pastel a través

del Aumento del Arrastre de las Partículas para la

Combinación Harina + Polipropileno				 171

4.9		Comportamiento de la Formación de Pastel a través

del Aumento del Arrastre de las Partículas para la

Combinación Harina + Homopolímero Acrílico			 172

4.10		Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de

Limpieza para obtener el Punto Óptimo de Operación

para la Combinación Harina + Poliéster				 181

4.11		Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de

Limpieza para obtener el Punto Óptimo de Operación

para la Combinación Harina + Polipropileno			 182

4.12		Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de

Limpieza para obtener el Punto Óptimo de Operación

para la Combinación Harina + Homopolímero Acrílico	 183

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla										          Pág.

I		Parámetros de Diseño Teórico y Real del Filtro Actual	   16

II		Características de Diseño de los Filtros para Cemento	   66

III		Características de Diseño de los Filtros para Harina		   91

IV		Mediciones de Velocidad del Ventilador de Succión

a la Entrada del Filtro para Cemento				   99

V		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Entrada

del Filtro para la Combinación Cemento + Poliéster		 104

VI		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Entrada

del Filtro para la Combinación Cemento + Polipropileno	 105

VII		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Entrada

del Filtro para la Combinación Cemento + Homopolímero Acrílico								 106

VIII		Datos de Caída de Presión obtenidos durante la Prueba

de Filtración para Siete Intervalos de Filtración para la Combinación Cemento + Poliéster				 112

IX		Datos de Caída de Presión obtenidos durante la Prueba

de Filtración para Siete Intervalos de Filtración para la Combinación Cemento + Polipropileno				 113

X		Datos de Caída de Presión obtenidos durante la Prueba

de Filtración para Siete Intervalos de Filtración para la Combinación Cemento + Homopolímero Acrílico		 114

XI		Datos de Pesaje de Masa en Tanque y Tolva y

Resultados de Eficiencias obtenidos para Cinco

diferentes Tiempos de Limpieza para la Combinación

Cemento+ Poliéster	 						 123

Tabla										          Pág.

XII		Datos de Pesaje de Masa en Tanque y Tolva y

Resultados de Eficiencias obtenidos para Cinco

diferentes Tiempos de Limpieza para la Combinación

Cemento+ Polipropileno 						 124

XIII		Datos de Pesaje de Masa en Tanque y Tolva y

Resultados de Eficiencias obtenidos para Cinco

diferentes Tiempos de Limpieza para la Combinación

Cemento+ Homopolímero Acrílico				 125

XIV		Mediciones de Velocidad del Ventilador de Succión

a la Salida del Filtro	 para Cemento				 132

XV		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Salida del Filtro

para la Combinación Cemento + Poliéster			 135

XVI		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Salida del Filtro

para la Combinación Cemento + Polipropileno			 136

XVII		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Salida del Filtro

para la Combinación Cemento + Homopolímero Acrílico	 137

XVIII		Mediciones de Velocidad del Ventilador de Succión

a la Entrada del Filtro para Harina				 152

XIX		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Salida del Filtro

para la Combinación Harina + Poliéster				 158

XX		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Salida del Filtro

para la Combinación Harina + Polipropileno			 159

XXI		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Salida del Filtro

para la Combinación Harina + Homopolímero Acrílico	 160

XXII		Datos de Caída de Presión obtenidos durante la Prueba

de Filtración para Siete Intervalos de Filtración para la Combinación Harina + Poliéster					 166

XXIII		Datos de Caída de Presión obtenidos durante la Prueba

de Filtración para Siete Intervalos de Filtración para la Combinación Harina + Polipropileno				 167

XXIV		Datos de Caída de Presión obtenidos durante la Prueba

de Filtración para Siete Intervalos de Filtración para la Combinación Harina + Homopolímero Acrílico			 168

Tabla										          Pág.

XXV		Datos de Pesaje de Masa en Tanque y Tolva y

Resultados de Eficiencias obtenidos para Cinco

diferentes Tiempos de Limpieza para la Combinación

Harina+ Poliéster	 						 177

XXVI		Datos de Pesaje de Masa en Tanque y Tolva y

Resultados de Eficiencias obtenidos para Cinco

diferentes Tiempos de Limpieza para la Combinación

Harina+ Polipropileno 						 178

XXVII		Datos de Pesaje de Masa en Tanque y Tolva y

Resultados de Eficiencias obtenidos para Cinco

diferentes Tiempos de Limpieza para la Combinación

Harina+ Homopolímero Acrílico					 179

XXVIII		Mediciones de Velocidad del Ventilador de Succión

a la Salida del Filtro	 para Harina					 186

XXIX		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Salida del Filtro

para la Combinación Harina + Poliéster				 189

XXX		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Salida del Filtro

para la Combinación Harina + Polipropileno			 190

XXXI		Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro

para la obtención de la Concentración a la Salida del Filtro

para la Combinación Harina + Homopolímero Acrílico	 191

ÍNDICE DE PLANOS

Plano

1		Dimensiones Generales del Filtro de Mangas Pulse - Jet

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental evaluar las condiciones de operación del Filtro de Mangas de la FIMCP y que sirva como banco de pruebas experimentales a los alumnos de la Especialización de Medio Ambiente de la Facultad, para lo cual se le han hecho mejoras mecánicas y tecnológicas para hacer de éste un equipo funcional y didáctico, y que, a través de la automatización de su funcionamiento pueda ser más eficiente y capaz de evaluar los parámetros involucrados en el diseño de cualquier combinación tela - polvo para la filtración de aire.

Para alcanzar este objetivo, este trabajo se lo ha dividido en seis capítulos que abarcan lo siguiente: (1) Descripción de las partes constituyentes del Filtro de Mangas de la FIMCP; (2) Descripción de los parámetros empleados en el Diseño de los Filtros; (3) Diseño de los Filtros 1, 2 y 3 tanto para el Contaminante A como para el Contaminante B; (4) Evaluación del Filtro para estos seis diseños; (5) Elaboración de una Guía de Prácticas de Laboratorio; (6) Conclusiones y Recomendaciones.

El primer capítulo hace una descripción de los diferentes elementos constituyentes del equipo tales como el tanque de agitación y mezcla de polvo, la carcasa metálica donde se aloja la manga y que constituye el cuerpo principal del filtro, la tolva metálica de recolección de polvo con el cual permite determinar la eficiencia de recolección de materia prima y su reutilización en el proceso productivo, el ventilador que succiona el aire con polvo y que está ubicado en la zona de aire limpio, la electroválvula que proporciona el pulso de aire comprimido para la limpieza de la manga, etc.

El segundo capítulo hace una descripción de los parámetros empleados en el diseño de los filtros tales como velocidad de filtración (Relación Gas-Tela), caída de presión, área neta de tela, número de mangas, características del flujo de gas y de partículas, temperatura de operación, etc.

El tercer capítulo tiene que ver con el diseño de seis diferentes combinaciones de tela-polvo, en los cuales se tomarán en consideración los parámetros descritos en el segundo capítulo.

El cuarto capítulo involucra la verificación por medio de pruebas experimentales piloto estos seis diseños diferentes, utilizando para ello los mismos tipos de tela y de polvo descritos en el tercer capítulo.

El quinto capítulo contempla la elaboración de una guía experimental para la realización de prácticas de laboratorio, donde se describe paso a paso la metodología de trabajo y está dirigido a aquellos estudiantes interesados en tomar los cursos de la especialización de Medio Ambiente de la FIMCP.

El sexto capítulo hace referencia a las conclusiones derivadas de este trabajo, mencionando los objetivos alcanzados y las ventajas y limitaciones encontradas en el banco de pruebas, por lo que se establece algunas recomendaciones a implementar en el equipo para mejorar su desempeño.

CAPÍTULO 1

- CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO DE MANGAS PROTOTIPO.

  - Antecedentes.

Este banco de pruebas se encuentra ubicado en el Laboratorio de Calidad del Aire de la FIMCP el cual fue diseñado y construido por el Ing. Germán Peralta Castillo como parte de su Tesis de Grado elaborado en el año 2001.

En dicho equipo la elaboración de las pruebas experimentales se realizaron con procesos automatizados de la secuencia de filtrado del aire y que consistía en el encendido y apagado del ventilador de succión y de la electroválvula para la limpieza de la manga. Se implementó un control electrónico (timer) de características similares a los de la marca SMC (Shimbashi Minato-Ku Corporation) modelo VXFC (12) para dirigir estos procesos automatizados por medio de una computadora. Se usaba un ventilador pequeño para el agitado y mezcla del polvo, su uso era manual y su funcionamiento era independiente del control electrónico.

Este equipo disponía para el ingreso del polvo al sistema de un tanque plástico (H=50cm; Ø=40cm) el mismo que se encontraba conectado al filtro por medio de un tubo de PVC (L=50cm; Ø=105mm). En dicho tanque se depositaba el polvo y se lo agitaba manualmente usando el ventilador pequeño ubicado en la boca del tanque, luego de lo cual se generaba la nube de polvo necesaria para que el ventilador succione la mezcla.

Al evaluar el estado actual del equipo, este se encontraba fuera de servicio con el control electrónico dañado, por lo que fue necesario llevarlo a un laboratorio de electrónica de la ciudad para su rehabilitación. El ventilador pequeño al que se hace mención no estaba en el banco de pruebas al momento de evaluar el equipo, por lo que se lo consideró descartado para el presente proyecto; el tanque de agitación también estaba dañado, por lo que se usó otro de igual material y dimensiones para los ensayos.

Se comprobó que el motor del ventilador necesitaba de un rebobinado por cuanto su devanado estaba quemado; la electroválvula, el ventilador y la carcasa metálica se encontraban en buenas condiciones. La manga ubicada dentro de la carcasa era de poliéster, estaba muy usada y colmatada de polvo por lo que fue reemplazada en los ensayos realizados.

  - Características del Prototipo.

El equipo rehabilitado tiene los siguientes componentes principales y complementarios a mencionar (Ver en el Apéndice E las fotos de los diferentes componentes aquí descritos):

- Un PLC (Programing Logical Control) marca Siemens LOGO 230RC con 8 canales de entrada y cuatro de salida, el cual una vez programado e instalado ejecutó las rutinas de trabajo. Ver en el Apéndice G las características técnicas del PLC. Dicho dispositivo controla al ventilador de succión y a los dos ventiladores pequeños de agitación y mezclado, la electroválvula y la secuencia de filtración. El PLC está instalado en un panel de control fijado a la pared de la carcasa metálica y dispone de sus respectivos breakers de seguridad en caso de ocurrir voltajes excesivos.

- Un panel de control de plástico (H=45cm; B=40cm; E=20cm), el cual dispone de una tapa transparente abatible que permite ver al PLC y sus accesorios. En dicha tapa se encuentra ubicado el switch que permite realizar dos opciones a saber:

  - Abre y cierra, permite la secuencia de filtración sin activación de la electroválvula.

  - Abre, permite la secuencia de filtración con activación de la electroválvula.

Se aclara que el PLC no es encendido ni apagado con este switch. El switch que energiza el banco de pruebas y por ende al PLC se encuentra ubicado en la parte posterior del ventilador de succión, al cual están conectados dos tomacorrientes, uno para el compresor y el otro para el foco de iluminación o la balanza electrónica, los cuales se mencionarán más adelante. El equipo se conecta a un tomacorriente de pared cercano con salida de 110V AC.

- Un ventilador de tipo centrífugo marca Carrier modelo 51FLC218 y colocado a la salida del aire limpio (ventilador de succión) con un motor eléctrico de 1/4Hp de potencia.

- Una electroválvula que es una válvula solenoide de dos vías con tamaño de orificio de 1/2 pulgada marca Airtac, modelo 2V-130-15-AC110V. Esta válvula es capaz de proveer un pulso de limpieza de 80psi a la manga, con un ciclo de apertura y cierre de 250ms. Ver en el Apéndice I las características técnicas de la electroválvula.

- Un manómetro de presión (0 – 85psi) instalado en la tubería de alimentación de PVC (Ø=20mm) de aire comprimido justo antes de la electroválvula, para verificar que la presión suministrada por el compresor sea de 80psi.

- Un compresor de aire, que permitirá la alimentación de los 80psi de aire comprimido a la electroválvula.

- Un tanque de plástico (H=50cm; Ø=40cm), el cual tiene dos funciones a saber: agitación y mezcla del polvo con el aire succionado por el ventilador. Este tanque está conectado con la carcasa metálica por medio de un tubo de PVC (L=50cm; Ø=105mm).

- Una tapa transparente de plástico (H=70cm; B=60cm; E=5mm), el cual se lo utiliza para tapar la boca del tanque y evitar que el polvo salga, debido a la agitación que provocan los ventiladores pequeños. Además, sirve para visualizar que el polvo esté continuamente en movimiento y que los ventiladores no se atasquen con el polvo que mueven. Se debe mencionar que cuando está funcionando la electroválvula, es necesario ponerle unos contrapesos encima para evitar que el pulso de aire levante la tapa y el polvo salga.

- Una base (H=20cm) construida con ángulos metálicos (dimensión de los ángulos: H=25mm; E=3mm), el cual sirve de asiento al tanque de agitación para que el tubo de entrada de PVC (Ø=105mm) esté al mismo nivel de la entrada al filtro, para que el tubo permanezca en posición horizontal.

- Dos ventiladores de caja (H=12cm; B=12cm; E=5cm) marca EVL modelo VN-593 de 2300 RPM, ubicados dentro del tanque, uno fijo en la parte superior del tanque y el otro móvil, en contacto directo con el polvo depositado; éstos se encarga de agitar el polvo para favorecer la homogeneidad de la mezcla con el aire. Se debe señalar que se hicieron pruebas para determinar la Concentración de Entrada Ce del aire con polvo que entra a la manga, ya que es el dato principal inicial para el cálculo de los diferentes parámetros del filtro.

- Un velómetro Alnor Serie 6000 para hacer la medición de presión en pulgadas de agua en las tuberías de entrada y salida de PVC (Ø=105mm) del filtro durante la filtración pero sin limpieza de la manga. En esta etapa se calcula la caída de presión (P y luego se obtendrá el Gráfico S vs W para obtener las constantes del filtro, Ke y Ks. Con estas constantes se determina la caída de presión real del filtro sin sistema de limpieza. Adicionalmente, con el velómetro se determina la velocidad promedio de aire del ventilador en las tuberías de entrada y salida, para así calcular el caudal respectivo. Ver en el Apéndice J el manual de manejo del velómetro.

- Una tolva metálica de recolección de polvo (H=27cm; B=28cm; E=22cm;), que se encuentra ubicado en la parte inferior de la carcasa metálica, donde se colecta el polvo producto de la limpieza de la manga debido al pulso de aire comprimido. En esta etapa se calcula la eficiencia de recolección o reutilización de materia prima y el tiempo óptimo de filtración del equipo. Esta tolva posee una tapa metálica abatible en su base, para el retiro del polvo colectado.

- Un cárcamo plástico (H=40cm; B=20cm; E=30cm) colocado debajo de la tolva, para recoger el polvo colectado.

- El cuerpo principal o carcasa metálica donde reside la manga, es una estructura rectangular (H=1.50m; B=22cm; E=28cm), con un visor transparente de plástico (H=95mm; B=105mm), para ver la manga y como ésta se colmata de polvo conforme es filtrado el aire. A dicha recámara están conectados el tanque de agitación y mezcla y el tubo de salida del aire limpio de PVC (L=2.00m; Ø=105mm), el mismo que está conectado al ventilador; en esta recámara se producirá el filtrado de aire. En el extremo superior y dentro de la carcasa hay dispuesto un foco de iluminación para observar con mayor claridad la manga a través del visor. Este foco se lo enciende y apaga manualmente.

- Una canastilla cilíndrica (L=1.50m; Ø=150mm) de varilla metálica (Ø=3mm), que sirve como soporte interno a la manga y que permite darle la suficiente rigidez cuando reciba el pulso de aire comprimido. Dentro de la canastilla, en el extremo superior, se encuentra ubicado un venturi que recibe el pulso de aire y crea una onda de choque que flexiona la manga y afloja la capa de polvo que tiene adherida. La manga junto con la canastilla entran por el extremo superior de la carcasa.

- Tres tipos de mangas a utilizar en los experimentos las cuales se detallan a continuación:

- Poliéster

- Polipropileno

- Homopolímero Acrílico

Las especificaciones técnicas de estas tres mangas se encuentran en el Apéndice D (Tablas F, G y H). Estas mangas fueron importadas de Buenos Aires, Argentina y suministradas por la empresa R.M. Seguridad Ambiental, la cual se contactó mediante la página web y correo electrónico siguientes:

www.rmseguridad.com.ar – ventas@rmseguridad.com.ar.

Todas las mangas tienen el mismo peso por unidad de área, 500g/m2, y las mismas dimensiones las cuales se ajustan a las requeridas por el filtro, L=1.50m y Ø=150mm. Dichas telas fueron seleccionadas en función de la temperatura de operación, tipo de limpieza y características de los polvos a utilizar.

- Abertura de 2 mm aproximadamente, ubicada en el tubo de salida del aire limpio, donde se coloca una mascarilla de papel filtro para colectar el polvo que pueda contener el aire filtrado. En esta etapa se calcula la Concentración de Salida Cs, con lo cual se determina la Eficiencia de Colección Total del Equipo y la caída de presión real del filtro, la cual describe el proceso combinado de filtración y limpieza pulse - jet.

- Varias unidades de filtros de papel de Ø=20cm (0.99g-0.035oz) que servirán para colectar el polvo que ingresa y sale del filtro y determinar las concentraciones de entrada y salida respectivamente.

- Dos tipos de balanzas a saber:

  - Una balanza electrónica (precisión 0.000 onzas), para pesar el polvo colectado a la entrada y salida del Filtro.

  - Una balanza mecánica (precisión 50 gramos), para pesar el polvo colectado en la tolva.

- Un recipiente plástico (H=12cm; B=15cm; E=15cm) de 50 gramos de peso, para depositar el polvo colectado en tolva y ser pesado el conjunto recipiente – polvo en la balanza mecánica.

- Un timbre, el cual proporciona una ayuda auditiva para saber que un tiempo preestablecido en cualquier etapa de las pruebas se ha cumplido; este dispositivo es controlado por el PLC. Se encuentra ubicado en el extremo superior de la carcasa, por fuera del mismo.

- Una llave de corte instalada en la tubería de alimentación de PVC (Ø=20mm) de aire comprimido antes del manómetro de presión y de la electroválvula, para permitir la despresurización de la línea y el desmontaje del conjunto manómetro – electroválvula y poder retirar la manga de la carcasa si así es requerido.

- Dos polvos a utilizar en las pruebas los cuales son cemento y harina de trigo de uso común en cantidad suficiente, 9 kilogramos aproximadamente.

- Las dimensiones generales del equipo se describen en el plano I. Ver el Apéndice F.

  - Parámetros de Diseño Teórico y Real del Filtro actual.

Para poder desarrollar de manera completa un diseño de filtro para una aplicación específica, se necesitan obtener datos de un prototipo construido de tal forma que reflejen los resultados obtenidos en dicho diseño teórico.

Como se dijo al inicio de esta investigación, el equipo de pruebas del Laboratorio de Calidad del Aire de la FIMCP fue construido para verificar experimentalmente las variables involucradas en el diseño teórico de un filtro tales como: caída de presión, caudal, concentración de partículas, masa, eficiencia de filtración, selección de válvulas, potencia del ventilador, etc. utilizando como contaminante polvo de cemento.

Dicho equipo fue dimensionado de tal forma que simule las condiciones en las cuales el filtro diseñado va a operar.

La Tabla I que se presenta a continuación, contiene los diversos parámetros que fueron empleados tanto en el diseño del filtro como en la elaboración del equipo de pruebas por parte del Ing. Peralta para la elaboración de su Tesis de Grado en el año 2001. Dichos parámetros servirán de referencia para el presente trabajo (9).

TABLA I

PARÁMETROS DE DISEÑO TEÓRICO Y REAL DEL FILTRO ACTUAL

| PARÁMETROS DE DISEÑO | TEÓRICO | REAL |
| --- | --- | --- |
| Caudal (ft3/min) | 3221 | 50 |
| Concentración de entrada (gr/ft3) | 0,50 | 0,35 |
| Tipo de polvo | Cemento | Cemento |
| Velocidad de filtración (ft/min) | 8,11 | 8,50 |
| Área neta de filtración (ft2) | 397,20 | 5,89 |
| Área de cada manga (ft2) | 5,89 | 5,89 |
| Tipo de tela | Poliéster de 16 onzas | Poliéster de 16 onzas |
| Dimensión manga - canastilla | Ø=4,50 pulg L=60 pulg | Ø=4,50 pulg L=60 pulg |
| Número de mangas | 68 | 1 |
| Número de válvulas solenoides | 7 | 1 |
| Tipo de válvula | VXF2160 / 2V250 - 25AC 110V | 2V-130-15AC110V |
| Presión del pulso (psi) | 80 | 80 |
| Tiempo de limpieza (ms) | 250 | 250 |
| Caída de presión total (Pulg H2O) | 3,00 | 2,92 |
| Potencia del ventilador (Hp) | 2,50 | 0,25 |
| Eficiencia (%) | 99 | 93 |

  - Combinaciones de la relación Tela - Contaminante.

Como se había mencionado anteriormente, se realizaron seis ensayos de filtración de aire que provienen de la combinación de emplear tres tipos de tela con dos tipos de polvo o contaminante.

A fin de destacar la importancia de estos elementos en los experimentos, se los presenta nuevamente a continuación:

Tipos de Contaminante:

- Cemento

- Harina de trigo

Tipos de tela:

- Poliéster

- Polipropileno

- Homopolímero Acrílico

La secuencia u orden seguida en el uso de las seis combinaciones tela – contaminante para la realización de los ensayos fue la siguiente:

Combinación N°1: Cemento + Poliéster (A1)

Combinación N°2: Cemento + Polipropileno (A2)

Combinación N°3: Cemento + Homopolímero Acrílico (A3)

Combinación N°4: Harina de trigo + Poliéster (B1)

Combinación N°5: Harina de trigo + Polipropileno (B2)

Combinación N°6: Harina de trigo + Homopolímero Acrílico (B3)

CAPÍTULO 2

- PARÁMETROS DE DISEÑO DE LOS FILTROS.

  - Velocidad de Filtración (Relación Gas – Tela).

La velocidad de filtración utilizada para obtener la caída de presión total se la conoce como la relación gas – tela, que se la define como la razón entre el gas filtrado de un metro cúbico por minuto y el medio filtrante de un metro cuadrado de área y se la expresa como:

Ec. 2.1

Donde:

Vf = Velocidad de Filtración (Relación Gas – Tela)

QGAS = Caudal del gas con concentración de partículas

ANETA = Área neta de tela de filtración

Esta relación es un factor importante en el diseño de casas de bolsas (baghouse), ya que determina la cantidad de área de tela necesaria para la filtración. Esta relación varía de acuerdo al tipo de limpieza que se aplique al equipo, que para el presente caso es pulse - jet.

La clave del diseño de una casa de bolsas pulse jet es determinar la relación gas – tela, es decir, obtener la velocidad de filtrado que produce el óptimo equilibrio entre la caída de presión (los costos de operación aumentan con el aumento de la caída de presión) y el tamaño del baghouse (costo importante que disminuye cuando se reduce el tamaño del baghouse) (5).

El tamaño del baghouse se reduce a medida que aumenta la velocidad de filtración, sin embargo, esta alta relación produce caídas de presión más altas que afectan su costo, pero es compensado con la reducción de tamaño, ventaja en la operación continua y evita la construcción de un compartimiento extra para la limpieza “fuera de línea” como sucede con los otros sistemas de limpieza. Los principales factores que afectan la proporción gas – tela de diseño son los siguientes:

- Tipo de contaminante que se quiere filtrar

- Tipo de aplicación del filtro

- Temperatura del flujo de gas

- Concentración o carga contaminante en el aire

La proporción gas – tela es difícil de estimar al principio; sin embargo, existen dos métodos de dificultad creciente que permiten una evaluación rápida distinguiéndose a continuación:

- Después de que un tejido se ha seleccionado, una relación gas – tela inicial puede predecirse usando valores tabulados como se tiene en el Apéndice C (Tabla F) (5). Esta tabla está en función del polvo a filtrar y el sistema de limpieza; estos valores son todos proporciones netas igual a la relación de flujo total en pies cúbicos por minuto dividido para el área neta de tela en pies cuadrados (2).

Esta proporción, en unidades de pies por minuto, afecta la caída de presión y la vida de las mangas; el área neta de tela es determinada dividiendo el caudal de entrada o capacidad de flujo filtrable en pies cúbicos reales por minuto para la relación gas – tela de diseño.

- Los fabricantes han desarrollado ecuaciones y nomogramas que permiten obtener la relación gas – tela para baghouses pulse jet, en las cuales se relacionan la temperatura de operación, tamaño de la partícula, carga de polvo y aplicación, para lo cual se tiene la siguiente ecuación:

Ec. 2.2

Donde:

Vf = Relación gas – tela en ft/min

A = Factor de material, Apéndice C (Tabla E)

B = Factor de aplicación, Apéndice C, (Tabla E)

T = Temperatura de aplicación, entre 50 y 275°F

Ce = Carga de polvo a la entrada, entre 0.05 y 100gr/ft3

Dp = Diámetro de partícula, entre 3 y 100m

Para temperaturas por debajo de 50°F se usa T=50 pero se tiene una exactitud disminuida; para temperaturas sobre los 275°F se usa T=275; para masa de partículas de diámetros menores a 3m se toma Dp=0.8 y para diámetros mayores a 100m se toma Dp=1.2; con cargas de polvo menores a 0.05gr/ft3 se usa Ce=0.05 y para cargas de polvo mayores a 100gr/ft3 se toma Ce=100. La ecuación 2.2 se obtuvo de forma empírica, por lo tanto se deben respetar las unidades con las cuales se han originado, siendo estas la del sistema americano.

  - Caída de Presión.

La caída de presión total a través de una casa de bolsas, durante la operación de filtrado esta dada por la caída de presión a través de la tela, a través de la capa de polvo formado en las bolsas y a través de la estructura, que se la puede expresar como (3):

Ec. 2.3

Donde:

(P = Caída de presión total

(Pf = Caída de presión a través de la tela limpia

(Pp = Caída de presión a través del pastel

(Ps = Caída de presión a través de la estructura

La caída de presión a través de la estructura se la considera despreciable.

Para reducir la caída de presión a un valor razonable es necesario limpiar periódicamente el filtro aplicando uno de los mecanismos de limpieza que se mencionarán más adelante. La caída de presión tanto para el filtro limpio como para la formación de la capa de polvo se la puede representar por medio de la ecuación de Darcy, aplicable para flujo de fluidos a través de medios porosos; en forma general (6):

Ec. 2.4

Donde:

X = Profundidad del filtro o de la capa de polvo

K = Permeabilidad del filtro o de la capa de polvo

g = Viscosidad del gas

V  = Velocidad superficial de filtración

La caída de presión total se la puede escribir en términos de la ecuación de Darcy como (6):

Ec. 2.5

Donde los subíndices f y p indican la tela limpia y la capa de polvo respectivamente. La caída de presión de la tela limpia (Pf debe ser esencialmente constante, por tanto, la caída de presión total depende de la variación en la caída de presión de la capa de polvo según se vaya acumulando ésta sobre la tela; es decir, (Pp varía en función del espesor de la capa de polvo Xp, y ésta a su vez en función del tiempo de operación t.

El espesor de la capa de polvo crece a medida que transcurre el tiempo de operación, la masa de polvo acumulada en el tiempo t equivale al gasto volumétrico multiplicado por dicho tiempo y por la carga de polvo en la corriente de gas.

Sin embargo esta masa también equivale a la densidad de la capa sobre la superficie del filtro multiplicado por el volumen de la capa recolectada en el tiempo t (6). Igualando estas equivalencias se llega a la siguiente expresión:

Se tiene entonces una expresión para el incremento del espesor:

Ec. 2.6

Donde:

C = Carga de polvo o concentración

V = Velocidad superficial de filtración

t = Tiempo de operación

ρL = Densidad de la capa de polvo

Reemplazando la ecuación 2.6 en 2.5 y ordenando se obtiene (6):

Ec. 2.7

La relación entre la caída de presión total y la velocidad superficial de filtración se conoce como el arrastre a través del filtro; dividiendo la ecuación anterior para la velocidad de filtración, se obtiene (3):

Ec. 2.8

Donde:

S = Arrastre del filtro (Pa-min / m)

K1 = (Xf * μg) / (60 * Kf)  (Pa-min / m)

K2 = μg / (60 * Kp * ρL) (Pa-min-m / kg)

W = Densidad de área de polvo = C * V * t (g/m2)

El modelo lineal presentado por la ecuación 2.8 es llamado también como modelo de arrastre del filtro, la evaluación de los parámetros K1 y K2, es inapropiado debido que no se puede obtener tan fácilmente los valores de permeabilidad de la capa de polvo como de la tela limpia.

Basado en pruebas dirigidas por Dennis y Frazier a varias velocidades de filtración, con diferentes tipos de polvo (polvos de ceniza volante, mica y talco) y diferentes distribuciones de medida de partículas (con el diámetro medio geométrico de masa entre 2.5 y 16(m), Davis desarrolló una ecuación empírica para la predicción de K2 como sigue (16):

Ec. 2.9

Donde:

K2 = Permeabilidad de la capa de polvo (cm H2O / m/s-Kg/m2)

dg,masa = Diámetro medio geométrico de masa (m)

La ecuación está basada en una velocidad de filtración de 3ft/min (0.0152m/s), una densidad de partículas de 2.6g/cm3 (2600Kg/m3) y la viscosidad absoluta del gas a temperatura ambiente (70°F – 21°C) (g=1.81x10-5Kg/m-s. La ecuación muestra que K2 es inversamente proporcional al diámetro medio geométrico de masa. Encontraron que K2 estaba también afectado por la velocidad del gas (16).

Dennis y Davis encontraron que K2 era proporcional a la velocidad elevado a la 0.5 - 1.0 (K2 ( Vx). Este efecto de la velocidad es debido en parte a la influencia que la velocidad tiene sobre la densidad de empaquetamiento del polvo como es filtrado (16).

Basados en la ecuación 2.9 desarrollaron (tomando en consideración un efecto de velocidad asumida sobre K2 con x=0.6, y los efectos teóricos de (p y (g) la siguiente ecuación que provee un estimado de K2 para otras condiciones (16):

Ec. 2.10

Donde:

K2 = Permeabilidad de la capa de polvo (cm H2O / m/s-Kg/m2)

dg,masa = Diámetro medio geométrico de masa (m)

(g = Viscosidad absoluta del gas a la temperatura de operación en

°F (Kg/m-s)

(g,70°F = Viscosidad absoluta del gas a temperatura ambiente (70°F

- 21°C) = 1.81x10-5 Kg/m-s

(p = Densidad de la partícula (Kg/m3)

Vf = Velocidad de filtración (m/s)

Esta ecuación, aunque está basada en datos limitados, provee una buena indicación del efecto relativo de los varios parámetros considerados. También se ha encontrado que K2 es afectado por la humedad y carga electrostática, los cuales tienden a decrecer K2 tanto como ellos son incrementados (16).

Por lo tanto, es recomendable, cuando sea posible, que K2 sea determinado por ensayos en un banco de pruebas, ya que es una función de algunos parámetros los cuales pueden ser desconocidos.

Experimentalmente, para poder obtener el arrastre en el filtro se escribe la ecuación 2.8 como (3):

Ec. 2.11

Donde:

Ke = Valor extrapolado del filtro limpio

Ks = Pendiente, constante de las partículas de polvo, gas y tejido

implicados en la filtración

Las constantes Ke y Ks son obtenidas empíricamente en un banco de pruebas durante "la prueba de filtración" en la cual se toman las caídas de presión para diferentes intervalos de tiempos de operación con una concentración determinada.

Cabe señalar que es muy difícil simular las condiciones reales de operación del filtro, por tanto, los resultados obtenidos en el banco de pruebas son algo diferentes de los valores medidos en el equipo ya construido (5).

La Figura 2.1 muestra la curva de funcionamiento típica de un filtro de mangas con el arrastre del filtro en función de la densidad de área de polvo:

Fuente [3]

Fig. 2.1 Curva típica de funcionamiento de un filtro de mangas

para diferentes grados de limpieza.

Al inicio del proceso el flujo a través de la tela no es uniforme por lo cual la porción inicial de la curva no es lineal, en esta parte se forma el pastel de polvo de una forma irregular.

A medida que transcurre el tiempo de filtrado, el arrastre se incrementa linealmente al aumentar la densidad de área del polvo 'W' hasta el máximo arrastre permisible donde se inicia la limpieza de las manga en un tiempo muy corto para luego reiniciar la filtración, completando así el ciclo general de filtrado; la parte lineal de la gráfica se la conoce como zona de filtración efectiva.

Un excelente filtrado se da cuando al inicio de la filtración se tiene el aumento de presión y por tanto el aumento del arrastre, el alejarse de este punto disminuye la capacidad de filtración del equipo dando una regular o pobre filtración (3).

Durante la operación de limpieza continua de las mangas en el filtro pulse - jet sólo un fragmento pequeño del polvo removido de la bolsa cae en la tolva de colección, el resto del polvo desalojado será redepositado en la bolsa por el flujo de gas que sigue ingresando al filtro. La capa de polvo redepositada tiene diferentes características de caída de presión que el polvo últimamente depositado (2), (5).

El trabajo modelado para enfocar la característica de limpieza continua (en línea) fue desarrollado por Dennis y Klemm que propusieron el modelo siguiente de arrastre para un filtro de mangas tipo pulse - jet (2), (5):

Ec. 2.12

Donde:

S = Arrastre del filtro

Se = Arrastre del filtro limpio

(K2)C = Resistencia específica del polvo reciclado

Wc = Densidad de área de polvo reciclado

K2 = Resistencia específica de polvo recientemente depositado

Wo = Densidad de área de polvo últimamente depositado

Este modelo es similar al modelo lineal de arrastre del filtro con la ventaja en que se pueden considerar fácilmente las tres fases de filtración que se dan en un baghouse pulse - jet, las cuales son: filtro limpio, polvo redepositado y polvo nuevo depositado; sin embargo, los valores de Se, (K2)C y Wc pueden asumirse como constantes para poder agruparse como (2), (5):

Ec. 2.13

Donde:

(P = Caída de presión total

(PE)(W = (Se + (K2)C Wc( Vf

Vf = Velocidad de filtración

Esta ecuación describe el comportamiento de la caída de presión de una manga individual, pero determina también la caída de presión de la casa de bolsas debido que el arreglo de las mangas se encuentra en paralelo.

Es importante indicar que esta ecuación se la obtiene del concepto de arrastre aplicado a la filtración, pues se tiene que dicho arrastre es igual a la razón entre la caída de presión y la velocidad de filtración.

Parece razonable extender este análisis al caso cuando el polvo es irregularmente distribuido en la manga, entonces se aplica la ecuación 2.12 a cada área en la bolsa para computar el arrastre global de la misma; la dificultad siguiendo este procedimiento es que se debe asumir valores de Wc para cada área diferente a ser modelada.

La desventaja del modelo representada por las ecuaciones 2.12 y 2.13 es que las constantes Se, (K2)C y Wc, no pueden predecirse tan fácilmente, por consiguiente, correlaciones de datos de laboratorio se deben usar para determinar el valor de (PE)(w (5).

Para la combinación del polvo - tejido de Dacrón afelpado, Dennis y Klemm desarrollaron una relación empírica que involucra a (PE)(w, con la relación gas - tela (velocidad de filtrado) y la presión de limpieza de pulso; esta relación (convertida de las unidades métricas a las inglesas) es como sigue (5):

Ec. 2.14

Donde:

Vf = Velocidad de filtración (ft/min)

Pj = Presión del pulso de limpieza (psi)

Esta ecuación es esencialmente un ajuste de la regresión para una cantidad limitada de datos de laboratorio y no debe ser aplicado a otras combinaciones de polvo - tejido (2); la presión de pulso que se utiliza en la limpieza normalmente se aplica entre 60 y 100psi.

Para el presente trabajo, debido a la falta de correlaciones experimentales en la literatura técnica, se utilizó la ecuación 2.14 en las seis combinaciones tela – contaminante para establecer el grado de error que se produciría por utilizar está fórmula empírica.

La caída de presión para las bolsas puede calcularse aplicando las ecuaciones 2.13 y 2.14 dadas anteriormente, si los valores de los varios parámetros relacionados son conocidos; frecuentemente estos no se conocen, pero una máxima caída de presión de 2 a 10 Pulg H2O a través del baghouse y 10 a 20 Pulg H2O a través del sistema completo puede asumirse si contiene muchos conductos de trabajo.

Aplicando las ecuaciones anteriores y dejando la caída de presión en función del tiempo de filtración se obtiene el comportamiento de un baghouse pulse - jet con la siguiente ecuación:

Ec. 2.15

Donde:

(P = Caída de presión total del filtro (Pulg H2O)

Vf = Velocidad de filtración (ft/min)

K2 = Coeficiente de resistencia específico del polvo (Pulg H2O /

ft/min-Lb/ft2)

Ce = concentración de polvo a la entrada del filtro (Lb/ft3)

tf = tiempo de filtración (min)

Aunque hay mucha variabilidad, los valores de K2 se encuentran desde 1.2 a 30 - 40 Pulg H2O / ft/min-Lb/ft2; las concentraciones de entrada más comunes varían de menos de 0.05 a más de 100gr/ft3, sin embargo un rango casi típico es de aproximadamente 0.5 a 10gr/ft3 (5).

Los tiempos de filtración pueden ir de aproximadamente 20 a 90 minutos para baghouses de funcionamiento continuo, pero se encuentran más frecuentemente de 30 a 60 minutos.

Debido a la construcción en plancha metálica para el baghouse, generalmente no satisface el servicio más severo por cuanto se tienen pequeñas fugas; sin embargo, para las aplicaciones especiales, puede construirse cáscaras de alta presión.

  - Características del Flujo de Gas.

La humedad y contenido de corrosividad son las mayores características del flujo de gas en las consideraciones de diseño requeridas; debe aislarse el baghouse y los ductos de trabajo asociados y posiblemente calentarlos si la condensación pudiera ocurrir; considerando los componentes de la tela deben manipularse con cuidado y protegerlos ya que pueden rasgarse y dañarse.

Donde la corrosión estructural es probable, la substitución de acero puro por el acero blando puede requerirse, con tal de que los cloruros no estén presentes al usar el acero puro (serie 300), ya que la mayoría de los aceros austeníticos puros (stainless) son susceptibles a corrosión del cloruro.

  - Temperatura de Operación.

La temperatura del flujo y del contaminante deben permanecer por encima de su punto de rocío de cualquier flujo condensable; si la temperatura puede bajarse sin acercarse el punto del rocío, pueden usarse refrigeradores o aire de dilución para dejar caer la temperatura tal que la temperatura limite del tejido no sea excedida (5).

Sin embargo, el costo adicional de un pre-enfriador tendrá que ser comparado con el costo más alto de bolsas con resistencia a mayor temperatura. En el Apéndice B (Tablas B y C) se muestran dos tablas donde se listan algunos de los tejidos en uso actual y proporciona información sobre límites de temperatura y de resistencia química.

  - Características de las Partículas.

La distribución del tamaño de partículas y la adhesividad son las propiedades de la partícula más importantes que afectan a los procedimientos de diseño (5). Los tamaños de la partícula más pequeños pueden formar un pastel más denso que aumenta la caída de presión, el efecto del tamaño de la partícula de promedio decreciente da una proporción de gas - tela aplicable más baja.

En partículas altamente adhesivas la filtración se produce más rápido, por ende se necesitan sistemas de limpieza de operación continua para evitar el aumento excesivo de la caída de presión.

CAPÍTULO 3

- EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO.

  - Diseño de los Filtros 1, 2 y 3 para el Contaminante A.

En esta primera parte se realizó el diseño del filtro considerando la combinación de los tres tipos de tela con el primer contaminante, en este caso cemento, donde se realizaron los cálculos para justificar el empleo de estos tres materiales como medio filtrante.

Posteriormente se realizó otro diseño siguiendo el mismo proceso de diseño considerando estos tres tipos de tela pero con el segundo contaminante que es harina de trigo.

Para poder realizar el diseño del filtro pulse – jet es necesario conocer las condiciones de entrada del flujo de aire que se va a filtrar como son caudal de entrada, concentración de partículas, temperatura del gas, diámetro de partícula representativo y el tipo de partículas que se va a colectar; estas condiciones están en función del lugar donde va a operar el filtro.

Debido que no se dispone de datos reales para hacer los diseños y luego ser corroborados por las pruebas experimentales, se tomaron los siguientes datos de entrada que son proporcionales a aquellos determinados en las pruebas realizadas en este proyecto.

Estas condiciones de entrada son las siguientes:

- Caudal de entrada = 50.00m3/min (1764.38ft3/min)

- Concentración de partículas = 1.60g/m3 (0.70gr/ft3)

- Temperatura del gas = 30°C (86°F)

- Diámetro de partícula = 11(m (9)

- Tipo de polvo = cemento

Se procede con las siguientes combinaciones Tipo de Tela – Contaminante para el diseño de los filtros:

Combinación No 1: Cemento - Poliéster (A1)

Combinación No 2: Cemento - Polipropileno (A2)

Combinación No 3: Cemento - Homopolímero Acrílico (A3)

    - Determinación de la Velocidad de Filtración y Área     Neta de Tela.

Para poder determinar la capacidad de filtración del equipo es necesario calcular en primer lugar la velocidad de filtración.

Para ello se procede a calcular dicha velocidad aplicando la ecuación 2.2 de los fabricantes norteamericanos con los siguientes parámetros necesarios respetando su sistema de unidades ya que es obtenida de forma empírica:

A = 10 (cemento) Apéndice C, (Tabla E)

B = 0.9 (línea de transporte) Apéndice C, (Tabla E)

T = 86°F

Ce = 0.70gr/ft3

Dp = 11(m

Además esta velocidad se la puede seleccionar del Apéndice C (Tabla F), con respecto al tipo de polvo y sistema de limpieza a usarse; en este caso el polvo es cemento y se usa el sistema de limpieza pulse – jet, por tanto la velocidad de filtración que se puede utilizar es 8.00ft/min lo que corrobora el resultado anterior.

Se debe mencionar que la velocidad determinada con ambos métodos representa la máxima velocidad de filtración que podemos emplear en cualquier diseño de filtros cuando el polvo a emplear es cemento.

Tomando en consideración el párrafo anterior, se escogerá aproximadamente la mitad de la velocidad de filtración calculada, es decir, 4.40ft/min con los siguientes propósitos:

- Disminuir la potencia del ventilador de succión al haber una menor caída de presión, ya que la presión es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad de filtración y,

- Tener un mayor número de mangas para que el flujo de aire se reparta proporcionalmente.

Por consiguiente, el área neta de filtración se la obtiene tomando la razón entre el caudal de entrada y la velocidad de filtración como sigue:

Esta área neta determina la capacidad efectiva de filtración y la cantidad de mangas que va a tener el filtro diseñado.

    - Selección del Medio Filtrante.

El conjunto manga – canastilla que se van a usar son del tipo cilíndricas debido a su mayor uso en el mercado; además la casa de bolsas se la considerará de forma cúbica debido al requerimiento de espacio.

La determinación del tipo de tela y su dimensión dependen de las características de operación y del sistema de limpieza que va a estar sometida y del proveedor o fabricante de quién se desee adquirir; se destacan a continuación las características que deben cumplir dichas telas:

Temperatura de operación = 30°C

Punto de rocío = 26°C

Característica del cemento = alcalino y abrasivo

Tipo de limpieza = pulse – jet

La tela debe ser del tipo fieltro debido al sistema de limpieza pulse – jet; y del Apéndice B (Tablas B, C y D) se aprecia que los tres tipos de tela escogidos son adecuados porque son de fibra sintética y cumplen las condiciones de operación requeridas, además de no ser muy costosas.

Tomando en consideración este resultado, se contactó por Internet con la empresa argentina RM Seguridad Ambiental S.A. y luego de cotizar estas telas se procedió a la compra de las mismas (11).

Entre las características principales de estas mangas se menciona que son de tela punzonada, de 500g/m2 de densidad superficial, con tratamiento anticolmatante, antiadherente y antiabrasión, con un diámetro Ø=150mm y una longitud L=1.50m, considerando la manga de forma cilíndrica (11).

Se debe mencionar que las características de las telas, establecidas en el Apéndice B (Tablas B, C y D) con los cuales se delineó el tipo de tela a emplear coinciden con las especificaciones técnicas suministradas por dicho proveedor, las cuales son favorables para los tipos de polvos y método de limpieza a emplear. Ver el Apéndice D (Tablas G, H e I).

A continuación se detalla el costo por manga ofrecido por este proveedor a marzo de 2009 (11):

      - Poliéster: $4.91

      - Polipropileno: $6.05

      - Homopolímero Acrílico: $8.75

    - Determinación del Número de Mangas.

De acuerdo a las dimensiones de la manga seleccionada se puede determinar el área total por manga calculando el área superficial de un cilindro como se muestra a continuación:

Ø = 150mm = 0.15m

L = 1500mm = 1.50m

Una vez obtenida el área de la manga individual y el área neta de filtración se puede calcular el número real de mangas que va a operar dentro del baghouse como se indica a continuación:

Se considera que cada manga consta de su canastilla y venturi formando un conjunto llamado “manga – canastilla”.

    - Análisis del Sistema de Limpieza Pulse – Jet (Selección de Válvulas).

Este sistema representa la principal característica y ventaja en el baghouse, ya que le proporciona la suficiente autonomía de funcionamiento al equipo.

Normalmente al producir el efecto "aspiradora" por parte del ventilador, son atraídas partículas al medio filtrante (textil), pero éste a su vez se satura produciendo la acumulación del polvo (cake), lo cual se traduce como caída de presión, por lo que es necesario un método cíclico y automático de limpieza de las bolsas.

Se recurre a seleccionar un sistema de control que permita manejar ciertas variables, de tal manera que actúe para condiciones estimadas de trabajo.

Es necesario como primer paso de diseño identificar las variables involucradas. Básicamente se debe controlar el tiempo de apertura de las válvulas solenoides y sus respectivos periodos de ejecución, por lo cual se deben generar pulsos eléctricos que sean controlados por el PLC (7).

Elementos:

      - Actuador:

        - Válvula solenoide que produzca el pulso de aire comprimido.

      - Controlador:  PLC que maneje

        - Tiempo de apertura de las válvulas.

        - Periodos de ejecución del pulso.

      - Transmisor:

        - Circuito eléctrico.

        - Circuito neumático.

      - Alimentación:

        - Eléctrica.

        - Neumática.

      - Sensor de presión:

        - Mide la caída de presión existente en el baghouse.

Opciones de Control:

- Lazo Abierto:

Fig. 3.1 Esquema de sistema de control de lazo abierto

Donde:

X(x) es la función de entrada del sistema.

Y(x) es la función de salida del sistema.

Las principales características en este caso son que solo se necesita de una calibración (fijar tiempos de apertura y periodos de la válvula) y su bajo costo para condiciones de operación relativamente estables.

- Lazo Cerrado:

Fig. 3.2 Esquema de sistema de control de lazo cerrado

Para esta opción el sistema es retroalimentado, por la comparación de presiones que realiza el controlador (medido por un sensor).

Puesto que se necesita de un equipo adicional (medidor diferencial de presión) éste proporcionaría un costo mayor y cierta sensibilidad a los cambios, aunque como es lógico se garantizaría la eficiencia del proceso.

Dadas las condiciones de operación en el proceso industrial en el que el filtro de mangas va a trabajar, con caudales de flujo de aire sucio, temperaturas, propiedades físicas y químicas, y concentraciones relativamente constantes, se ha seleccionado el sistema de control de lazo abierto.

En el sistema de limpieza pulse – jet es necesario saber qué modelo de válvula solenoide es requerida, para ello los fabricantes de estos sistemas han desarrollado nomogramas que están en función del tiempo de apertura de la válvula (milisegundos), presión de descarga de limpieza y número de mangas que van a ser limpiadas por cada válvula (número de orificios en tubo inyector), determinando el arreglo de mangas más adecuado que puede ser dispuesto en el filtro.

Se requiere las siguientes condiciones de funcionamiento:

- Presión de limpieza = 80psi (0.55MPa)

- Tiempo de apertura = 250ms

- Número de mangas = 53

Normalmente la selección de una válvula de control se basa en el criterio de la relación de flujo Cv (caudal) que se necesita producir, pero en nuestro caso el principal requerimiento es generar un pulso de aire comprimido muy corto en duración (de 100 a 300ms).

Dado que se van a producir pérdidas y que se dispondría de un circuito de tuberías, es necesario conocer los tiempos de respuesta de las válvulas, con diferentes longitudes y cantidad de toberas por tubería.

En este caso se recurre a la selección de la válvula con ayuda de los diagramas A, B y C (ver el Apéndice H) pertenecientes a la marca SMC (12) y que se usarán con el criterio de que el tiempo de energización Te debe ser mayor en por lo menos cinco veces el valor del diferencial de tiempo de respuesta del pulso (T (12).

Ec. 3.1

Para lo cual se recurre a un tanque de compensación de presión previo, cuyo volumen se determinará también. Ver Figura 3.3.

Fuente (12(

Fig. 3.3 Proporciones de relación de presiones y tiempos

de acción de la válvula solenoide.

Donde:

Te = Tiempo de energización de válvula solenoide (ms)

Pa = Presión neumática de entrada al sistema en tanque

de compensación (MPa)

Pm = Presión neumática en la válvula solenoide (MPa)

Pn = Presión neumática de salida en toberas (MPa)

( = Rapidez de acción del pulso (MPa/ms)

T1 = Tiempo de vacío (ms)

T2 = Tiempo de respuesta (ms)

(T = T2 – T1 = Diferencial de tiempo de respuesta del

pulso

Criterios de diseño:

      - Pn = 80 psi = 0.55MPa

      - Pa se asume idealmente constante = 0.70MPa

Cabe indicar que los parámetros de trabajo se ajustaron para cumplir con los requerimientos de los diagramas. SMC estima la siguiente relación entre Pm y Pn (12):

Ec. 3.2

Despejando Pm se tiene:

Se ingresa al diagrama C observando que si se elige la válvula modelo VXF2150 con un tanque de compensación de 20 litros y para una longitud de tubería de 1500mm se obtiene un (=0.017MPa/ms y de la siguiente ecuación se despeja (T (ver el Apéndice H) (12):

Ec. 3.3

Por lo que despejando (T se obtiene:

Seguidamente del diagrama B se verifica que el valor de (T correspondiente al modelo de válvula seleccionada es aproximadamente igual y finalmente se calcula el tiempo de energización Te (12)

Por lo tanto, se encuentra que la válvula será accionada durante 162ms, para nuestro caso se elige 250ms para que las mangas tengan un mayor tiempo de limpieza.

Se selecciona el arreglo Ø6x6pcs que indica que cada válvula puede limpiar hasta 6 mangas en un pulso de aire teniendo las toberas un diámetro de orificio de salida de aire presurizado de 6mm. Por lo tanto se escoge 9 válvulas para limpiar las 53 mangas. Las primeras 8 válvulas limpiarán 6 mangas y la última 5 mangas.

Del diagrama A, para el modelo VXF2150 con tanque de compensación de 20Lt, Te=250ms y Ø6x6pcs se obtiene un caudal aproximado de 6000Lt/min de aire requerido por válvula para limpiar las 6 mangas.

Se ha elegido el modelo de válvula VXF2150-06-1-G de SMC (ver el Apéndice H) que es la que permite un manejo adecuado de presiones para nuestra aplicación, ya que si fuera por ejemplo, un modelo superior, esta manejaría caudales mayores, tuberías más pequeñas y tanques de compensación más grandes, es decir, queda a criterio del diseñador buscar el compromiso más adecuado.

La válvula seleccionada tiene las siguientes características principales:

- Normalmente cerrada

- Diámetro de orificio: 3/4pulg

- Coeficiente de relación de flujo Cv: 9.5

- Área efectiva de orificio: 170mm2

- Mínima presión de operación permitida: 0.03MPa

- Máxima presión de operación permitida: 1.00MPa

- Mínima temperatura de operación permitida: -10°C

- Peso: 0.53Kg

- Alimentación eléctrica: 110V, AC, 60Hz

Para consultar características adicionales de la válvula ver el Apéndice H.

Características complementarias del diseño:

Cantidad de válvulas: 9

Cantidad de tuberías: 9

Cantidad de toberas por tubería: 6

Cantidad de mangas por tubería: 6

Diámetro de orificio de las toberas: 6mm

Longitud de cada tubería: 1.50m

Diámetro de la manga: 0.15m

Distancia libre entre mangas: 0.10m

L= 6 x (0.15+0.10) = 1.50m

Pa: 0.70MPa.

Pm: 0.61MPa.

Pn: 0.55MPa.

Fuente (12(

Fig. 3.4 Válvula solenoide marca SMC modelo VXF2150-

06-1-G.

    - Determinación de la Caída de Presión de Diseño.

Para poder establecer la caída de presión que se desarrollaría en el filtro es necesario asumir el tiempo de filtración y determinar el valor de K2 con la ecuación 2.10. El rango típico de K2 es de 1.2 – 30 o 40 Pulg H2O / ft/min-Lb/ft2. El cálculo de K2 se muestra a continuación tomando en consideración los siguientes datos:

dg,masa = 11 (m = 11x10-6 m (9)

(g,86°F = 1.90x10-5 Kg / m-s (6)

(g,70°F = 1.82x10-5 Kg / m-s (6)

(p = 3500Kg/m3 (4)

Vf = 4.40ft/min = 0.022m/s

Se puede observar que el resultado calculado con la ecuación anterior se encuentra dentro del rango típico de valores de K2. La caída de presión de diseño calculada debe estar dentro del rango típico entre 2 y 10 Pulg H2O.

Los parámetros para el cálculo de la caída de presión del filtro son los siguientes:

- (asumido)

- (de acuerdo a válvula seleccionada)

Aplicando la ecuación 2.13 que combina el proceso de filtración con el proceso de limpieza se tiene la siguiente caída de presión:

Se aprecia que el resultado calculado con la ecuación anterior se encuentra dentro del rango típico de caída de presión, a pesar de la asunción del tiempo de filtración. Dicho valor será corroborado en las pruebas experimentales.

    - Determinación de la Potencia del Ventilador.

Para la generación del caudal que ingresa al filtro y por lo tanto para la filtración, se selecciona el sistema de succión o de presión negativa que consta de un ventilador debiendo cumplir las siguientes características:

- Ventilador de succión

- Tipo centrífugo

- Aletas curvadas hacia atrás, de alta eficiencia (η=0.70)

- Operar en la zona de aire limpio para no sufrir abrasión

La potencia de consumo adecuada que necesita el ventilador depende de la resistencia que debe vencer por la caída de presión y del caudal que debe generar. Dicha potencia será calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:

Ec. 3.4

Donde:

Pot = Potencia del ventilador (Hp)

Qe = Caudal de entrada (ft3/min)

(P = Caída de Presión (Pulg H2O)

η = Eficiencia del ventilador

Aplicando dicha ecuación se tiene:

    - Tabulación de resultados.

Los resultados de los filtros diseñados de acuerdo a las condiciones expuestas anteriormente se los ha tabulado en la Tabla II como se muestra a continuación:

TABLA II

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LOS FILTROS PARA CEMENTO

| Caudal (ft3/min) | 1764.38 |
| --- | --- |
| Concentración de entrada (gr/ft3) | 0,70 |
| Tipo de polvo | Cemento |
| Velocidad de filtración (ft/min) | 4,40 |
| Área neta de filtración (ft2) | 401.00 |
| Área de cada manga (ft2) | 7.64 |
| Tipos de tela | Poliéster Polipropileno Homopolímero Acrílico |
| Dimensión manga - canastilla | Ø=150mm L=1500mm |
| Número de mangas | 53 |
| Número de válvulas solenoides | 9 |
| Tipo de válvula | VXF2150-06-1-G |
| Presión de pulso (psi) | 80 |
| Tiempo de limpieza (ms) | 250 |
| Caída de presión total (Pulg H2O) | 2,03 |
| Potencia del ventilador (Hp) | 1.30 |

  - Diseño de los Filtros 1, 2 y 3 para el Contaminante B.

En esta segunda parte se realizó el diseño de filtro considerando la combinación de los mismos tres tipos de tela con el segundo contaminante, que en este caso es harina de trigo, donde se realizaron los cálculos necesarios para justificar el empleo de estos tres materiales como medio filtrante.

Debido que no se dispone de datos reales para hacer los diseños y luego ser corroborados por las pruebas experimentales, se tomaron los siguientes datos de entrada que son proporcionales a aquellos determinados en las pruebas realizadas en este proyecto.

Estas condiciones de entrada son las siguientes:

- Caudal de entrada = 36.00m3/min (1270.35ft3/min)

- Concentración de partículas = 6.32g/m3 (2.76gr/ft3)

- Temperatura del gas = 30°C (86°F)

- Diámetro de partícula = 75(m (1)

- Tipo de polvo = harina de trigo

Se procede con las siguientes combinaciones Tipo de Tela – Contaminante para el diseño de los filtros:

Combinación No 1: Harina de trigo - Poliéster (B1)

Combinación No 2: Harina de trigo - Polipropileno (B2)

Combinación No 3: Harina de trigo - Homopolímero Acrílico (B3)

    - Determinación de la Velocidad de Filtración y Área     Neta de Tela.

Para poder determinar la capacidad de filtración del equipo es necesario calcular en primer lugar la velocidad de filtración. Para ello se procede a calcular dicha velocidad aplicando la ecuación 2.2 de los fabricantes norteamericanos con los siguientes parámetros necesarios respetando su sistema de unidades ya que es obtenida de forma empírica:

A = 15 (harina de trigo) Apéndice C, (Tabla E)

B = 0.9 (línea de transporte) Apéndice C, (Tabla E)

T = 86°F

Ce = 2.76gr/ft3

Dp = 75(m

Además esta velocidad se la puede seleccionar del Apéndice C (Tabla F), con respecto al tipo de polvo y sistema de limpieza a usarse; en este caso el polvo es harina de trigo y se usa el sistema de limpieza pulse – jet, por tanto la velocidad de filtración que se puede utilizar es 12.00ft/min que corrobora el resultado anterior.

Se debe mencionar que la velocidad determinada con ambos métodos representa la máxima velocidad de filtración que podemos emplear en cualquier diseño de filtros cuando el polvo a emplear es harina de trigo.

Tomando en consideración el párrafo anterior, se escogerá aproximadamente un tercio de la velocidad de filtración calculada, es decir, 4.40ft/min con los siguientes propósitos:

- Disminuir la potencia del ventilador de succión al haber una menor caída de presión, ya que la presión es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad de filtración y,

- Tener un mayor número de mangas para que el flujo se reparta proporcionalmente.

Por consiguiente, el área neta de filtración se la obtiene tomando la razón entre el caudal de entrada y la velocidad de filtración como sigue:

Esta área neta determina la capacidad efectiva de filtración y la cantidad de mangas que va a tener el filtro diseñado.

    - Selección del Medio Filtrante.

El conjunto manga – canastilla que se van a usar son del tipo cilíndricas debido a su mayor uso en el mercado; además la casa de bolsas se la considerará de forma cúbica debido al requerimiento de espacio.

La determinación del tipo de tela y su dimensión dependen de las características de operación y del sistema de limpieza que va a estar sometida y del proveedor o fabricante de quién se desee adquirir; se destacan a continuación las características que deben cumplir dichas telas:

Temperatura de operación = 30°C

Punto de rocío = 26°C

Característica de la harina = alcalino y abrasivo

Tipo de limpieza = pulse – jet

La tela debe ser del tipo fieltro debido al sistema de limpieza pulse – jet; y del  Apéndice B (Tablas B, C y D) se aprecia que los tres tipos de tela escogidos son adecuados porque son de fibra sintética y cumplen las condiciones de operación requeridas, además de no ser muy costosas.

Tomando en consideración este resultado, se contactó por Internet con la empresa argentina RM Seguridad Ambiental S.A. y luego de cotizar estas telas se procedió a la compra de las mismas.

Entre las características principales de estas mangas se menciona que son de tela punzonada, de 500g/m2 de densidad superficial, con tratamiento anticolmatante, antiadherente y antiabrasión, con un diámetro Ø=150mm y una longitud L=1.50m, considerando la manga de forma cilíndrica (11).

Se debe mencionar que las características de las telas, establecidas en el Apéndice B (Tablas B, C y D) con los cuales se delineó el tipo de tela a emplear coinciden con las especificaciones técnicas suministradas por dicho proveedor, las cuales son favorables para los tipos de polvos y método de limpieza a emplear. Ver el Apéndice D (Tablas G, H e I).

A continuación se detalla el costo por manga ofrecido por este proveedor a marzo de 2009 (11):

- Poliéster: $4.91

- Polipropileno: $6.05

- Homopolímero Acrílico: $8.75

    - Determinación del Número de Mangas.

De acuerdo a las dimensiones de la manga seleccionada se puede determinar el área total por manga calculando el área superficial de un cilindro como se muestra a continuación:

Ø = 150mm = 0.15m

L = 1500mm = 1.50m

Una vez obtenida el área de la manga individual y el área neta de filtración se puede calcular el número real de mangas que va a operar dentro del baghouse como se indica a continuación:

Se considera que cada manga consta de su canastilla y venturi formando un conjunto llamado “manga – canastilla”.

    - Análisis del Sistema de Limpieza Pulse – Jet (Selección de Válvulas).

Este sistema representa la principal característica y ventaja en el baghouse, ya que le proporciona la suficiente autonomía de funcionamiento al equipo.

Normalmente al producir el efecto "aspiradora" por parte del ventilador, son atraídas partículas al medio filtrante (textil), pero éste a su vez se satura produciendo la acumulación del polvo (cake), lo cual se traduce como caída de presión, por lo que es necesario un método cíclico y automático de limpieza de las bolsas.

Se recurre a seleccionar un sistema de control que permita manejar ciertas variables, de tal manera que actúe para condiciones estimadas de trabajo.

Es necesario como primer paso de diseño identificar las variables involucradas. Básicamente se debe controlar el tiempo de apertura de las válvulas solenoides y sus respectivos periodos de ejecución, por lo cual se deben generar pulsos eléctricos que sean controlados por el PLC (7).

Elementos:

- Actuador:

- Válvula solenoide que produzca el pulso de aire comprimido

- Controlador:  PLC que maneje

- Tiempo de apertura de las válvulas

- Periodos de ejecución del pulso

- Transmisor:

- Circuito eléctrico

- Circuito neumático

- Alimentación:

- Eléctrica

- Neumática

- Sensor de presión:

- Mide la caída de presión existente en el baghouse

Opciones de Control:

- Lazo Abierto:

Fig. 3.5 Esquema de sistema de control de lazo abierto

Donde:

X(x) es la función de entrada del sistema

Y(x) es la función de salida del sistema

Las principales características en este caso son que solo se necesita de una calibración (fijar tiempos de apertura y periodos de la válvula) y su bajo costo para condiciones de operación relativamente estables.

- Lazo Cerrado:

Fig. 3.6 Esquema de sistema de control de lazo cerrado

Para esta opción el sistema es retroalimentado, por la comparación de presiones que realiza el controlador (medido por un sensor).

Puesto que se necesita de un equipo adicional (medidor diferencial de presión) éste proporcionaría un costo mayor y cierta sensibilidad a los cambios, aunque como es lógico se garantizaría la eficiencia del proceso.

Dadas las condiciones de operación en el proceso industrial en el que el filtro de mangas va a trabajar, con caudales de flujo de aire sucio, temperaturas, propiedades físicas y químicas, y concentraciones relativamente constantes, se ha seleccionado el sistema de control de lazo abierto.

En el sistema de limpieza pulse – jet es necesario saber qué modelo de válvula solenoide es requerida, para ello los fabricantes de estos sistemas han desarrollado nomogramas que están en función del tiempo de apertura de la válvula (milisegundos), presión de descarga de limpieza y número de mangas que van a ser limpiadas por cada válvula (número de orificios en tubo inyector), determinando el arreglo de mangas más adecuado que puede ser dispuesto en el filtro.

Se requiere las siguientes condiciones de funcionamiento:

- Presión de limpieza = 80psi (0.55MPa)

- Tiempo de apertura = 250ms

- Número de mangas = 38

Normalmente la selección de una válvula de control se basa en el criterio de la relación de flujo Cv (caudal) que se necesita producir, pero en este caso el principal requerimiento es generar un pulso de aire comprimido muy corto en duración (de 100 a 300ms).

Dado que se van a producir pérdidas y que se dispondría de un circuito de tuberías, es necesario conocer los tiempos de respuesta de las válvulas, con diferentes longitudes y cantidad de toberas por tubería.

En este caso se recurre a la selección de la válvula con ayuda de los diagramas A, B y C (Apéndice H) pertenecientes a la marca SMC (12) y que se usarán con el criterio de que el tiempo de energización Te debe ser mayor en por lo menos cinco veces el valor del diferencial de tiempo de respuesta del pulso (T (12).

Ec. 3.5

Para lo cual se recurre a un tanque de compensación de presión previo, cuyo volumen se determinará también. Ver Figura 3.7.

Fuente (12(

Fig. 3.7 Proporciones de relación de presiones y tiempos

de acción de la válvula solenoide.

Donde:

Te = Tiempo de energización de válvula solenoide (ms)

Pa = Presión neumática de entrada al sistema en tanque

de compensación (MPa)

Pm = Presión neumática en la válvula solenoide (MPa)

Pn = Presión neumática de salida en toberas (MPa)

( = Rapidez de acción del pulso (MPa/ms)

T1 = Tiempo de vacío (ms)

T2 = Tiempo de respuesta (ms)

(T = T2 – T1 = Diferencial de tiempo de respuesta del

pulso

Criterios de diseño:

- Pn = 80psi = 0.55MPa

- Pa se asume idealmente constante = 0.70MPa

Cabe indicar que los parámetros de trabajo se ajustaron para cumplir con los requerimientos de los diagramas. SMC estima la siguiente relación entre Pm y Pn (12):

Ec. 3.6

Despejando Pm se tiene:

Se ingresa al diagrama C observando que si se elige la válvula modelo VXF2150 con un tanque de compensación de 20 litros y para una longitud de tubería de 1500mm se obtiene un (=0.017MPa/ms y de la siguiente ecuación se despeja (T (ver el Apéndice H) (12):

Ec. 3.7

Por lo que despejando (T se obtiene:

Seguidamente del diagrama B se verifica que el valor de (T correspondiente al modelo de válvula seleccionada es aproximadamente igual y finalmente se calcula el tiempo de energización Te (12):

Por lo tanto, se encuentra que la válvula será accionada durante 162ms, para nuestro caso se elige 250ms para que las mangas tengan un mayor tiempo de limpieza.

Se selecciona el arreglo Ø6x6pcs que indica que cada válvula puede limpiar hasta 6 mangas en un pulso de aire teniendo las toberas un diámetro de orificio de salida de aire presurizado de 6mm. Por lo tanto se escoge 8 válvulas para limpiar las 38 mangas. Las primeras 7 válvulas limpiarán 5 mangas y la última 3 mangas.

Del diagrama A, para el modelo VXF2150 con tanque de compensación de 20Lt, Te=250ms y Ø6x6pcs se obtiene un caudal aproximado de 6000Lt/min de aire requerido por válvula para limpiar las 5 mangas.

Se eligió el modelo de válvula VXF2150-06-1-G de SMC (ver Apéndice H) que es la que permite un manejo adecuado de presiones para nuestra aplicación, ya que si fuera por ejemplo, un modelo superior, esta manejaría caudales mayores, tuberías más pequeñas y tanques de compensación más grandes, es decir, queda a criterio del diseñador buscar el compromiso más adecuado.

La válvula seleccionada tiene las siguientes características principales:

- Normalmente cerrada

- Diámetro de orificio: 3/4pulg

- Coeficiente de relación de flujo Cv: 9.5

- Área efectiva de orificio: 170mm2

- Mínima presión de operación permitida: 0.03MPa

- Máxima presión de operación permitida: 1.00MPa

- Mínima temperatura de operación permitida: -10°C

- Peso: 0.53Kg

- Alimentación eléctrica: 110V, AC, 60Hz

Para consultar características adicionales de la válvula ver el Apéndice H.

Características complementarias del diseño:

Cantidad de válvulas: 8

Cantidad de tuberías: 8

Cantidad de toberas por tubería: 5

Cantidad de mangas por tubería: 5

Diámetro de orificio de las toberas: 6mm

Longitud de cada tubería: 1.50m

Diámetro de la manga: 0.15m

Distancia libre entre mangas: 0.10m

L= 5 x (0.15+0.10) = 1.25m ( 1.50m

Pa: 0.70MPa

Pm: 0.61MPa

Pn: 0.55MPa

Fuente (12(

Fig. 3.8 Válvula solenoide marca SMC modelo

VXF2150-06-1-G.

    - Determinación de la Caída de Presión de Diseño.

Para poder establecer la caída de presión que se desarrollaría en el filtro es necesario asumir el tiempo de filtración y determinar el valor de K2 con la ecuación 2.10. El rango típico de K2 es de 1.2 – 30 o 40 Pulg H2O /ft/min-Lb/ft2. El cálculo de K2 se muestra a continuación:

dg,masa = 75 (m = 75x10-6 m (1)

(g,86°F = 1.90x10-5 Kg / m-s (6)

(g,70°F = 1.82x10-5 Kg / m-s (6)

(p = 1500Kg/m3 (1)

Vf = 4.40ft/min = 0.022m/s

Se puede observar que el resultado calculado con la ecuación anterior se encuentra dentro del rango típico de valores de K2.

La caída de presión de diseño calculada debe estar dentro del rango típico entre 2 y 10 Pulg H2O.

Los parámetros para el cálculo de la caída de presión del filtro son los siguientes:

- (asumido)

- (de acuerdo a válvula seleccionada)

Aplicando la ecuación 2.13 que combina el proceso de filtración con el proceso de limpieza se tiene la siguiente caída de presión:

Se aprecia que el resultado calculado con la ecuación anterior se encuentra dentro del rango típico de caída de presión, a pesar de la asunción del tiempo de filtración. Dicho valor será corroborado en las pruebas experimentales.

    - Determinación de la Potencia del Ventilador.

Para la generación del caudal que ingresa al filtro y por lo tanto para la filtración, se selecciona el sistema de succión o de presión negativa que consta de un ventilador debiendo cumplir las siguientes características:

- Ventilador de succión

- Tipo centrífugo

- Aletas curvadas hacia atrás, de alta eficiencia (η=0.70)

- Operar en la zona de aire limpio para no sufrir abrasión

La potencia de consumo adecuada que necesita el ventilador depende de la resistencia que debe vencer por la caída de presión y del caudal que debe generar. Dicha potencia será calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:

Ec. 3.8

Donde:

Pot = Potencia del ventilador (Hp)

Qe = Caudal de entrada (ft3/min)

(P = Caída de Presión (Pulg H2O)

η = Eficiencia del ventilador

Aplicando la ecuación 3.6 se tiene:

    - Tabulación de resultados.

Los resultados de los filtros diseñados de acuerdo a las condiciones expuestas anteriormente se los ha tabulado en la Tabla III como se muestra a continuación:

TABLA III

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LOS FILTROS PARA HARINA

| Caudal (ft3/min) | 1270.35 |
| --- | --- |
| Concentración de entrada (gr/ft3) | 2.76 |
| Tipo de polvo | Harina de trigo |
| Velocidad de filtración (ft/min) | 4.40 |
| Área neta de filtración (ft2) | 288.72 |
| Área de cada manga (ft2) | 7.64 |
| Tipos de tela | Poliéster Polipropileno Homopolímero acrílico |
| Dimensión manga - canastilla | Ø=150mm L=1500mm |
| Número de mangas | 38 |
| Número de válvulas solenoides | 8 |
| Tipo de válvula | VXF2150-06-1-G |
| Presión de pulso (psi) | 80 |
| Tiempo de limpieza (ms) | 250 |
| Caída de presión total (Pulg H2O) | 2.09 |
| Potencia del ventilador (Hp) | 1.00 |

CAPÍTULO 4

- ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LOS FILTROS.

  - Análisis Experimental de los Filtros 1, 2 y 3 para el Contaminante A.

Para poder desarrollar un diseño de filtro más específico se necesitan obtener datos de un equipo experimental construido de tal forma que reflejen los resultados del diseño calculado. El alcance que lleva la construcción de este equipo es para obtener de forma experimental:

- La prueba de filtración, es decir la obtención de Ke y Ks.

- Eficiencia de colección global.

- Eficiencia de recolección promedio en tolva para un tiempo de operación determinado.

- Tiempo de operación del ciclo de filtrado y limpieza.

- Comprobación visual del comportamiento de las partículas durante la operación del filtro.

Al obtener los valores experimentales de las constantes Ke y Ks, y del tiempo óptimo de filtrado se puede calcular la caída de presión real que se produce en el filtro diseñado; además las eficiencias obtenidas en el equipo, tanto de recolección en la tolva como de colección global reflejan los resultados que se obtendrían en el filtro ya construido.

    - Similitud Dimensional del Filtro Prototipo con el Filtro Real (Caudal y Caída de Presión)

Para evaluar el equipo se utiliza una combinación manga - canastilla de las mismas características utilizadas en el filtro real, es decir:

  - Tipos de tela:

    - Poliéster

    - Polipropileno

    - Homopolímero Acrílico

  - Dimensiones de la manga – canastilla:

    - L = 1.50m, Ø = 150mm

El caudal que se requiere en el equipo es la razón entre el caudal total de diseño y el número de mangas calculadas; con respecto a la caída de presión total de diseño, esta es la misma para el prototipo ya que el arreglo de las mangas en el filtro real se encuentra en paralelo como se describió anteriormente, por tanto se obtiene el caudal por manga de diseño como sigue:

El uso en el prototipo de la misma combinación manga – canastilla del equipo real, el caudal obtenido por cada manga para el prototipo y la caída de presión total igual tanto para el prototipo como para el filtro real, son las características que aseguran la similitud entre el prototipo y el equipo real.

El sistema de limpieza pulse - jet para el equipo consta de una válvula solenoide de 2 vías con tamaño de orificio de 1/2pulg marca Airtac modelo 2V-250-25 (ver especificaciones técnicas en el Apéndice I); dicha válvula es controlada por el PLC que regula el tiempo de apertura o de limpieza y el tiempo de filtración.

La presión del pulso de limpieza es de 80 psi siendo la misma presión de pulso de diseño suministrada por un compresor de aire.

El ventilador de succión se encuentra en la zona de aire limpio, es de tipo centrífugo, con un motor eléctrico de 1/4Hp que se enciende a través del PLC al dar la orden de inicio de secuencia de filtración.

Los dos ventiladores pequeños de 120x120mm están ubicados dentro del tanque de agitación y mezcla, uno está fijo en la parte superior del tanque y el otro móvil en la parte inferior del mismo y que está en contacto directo con el polvo depositado; dicho ventilador es movido manualmente por dos cables conectados uno en cada extremo del ventilador; éste se encargará de generar el polvo para favorecer la homogeneidad de la mezcla con el aire. Estos ventiladores también son controlados por el PLC.

    - Datos y Resultados Obtenidos en la Prueba Experimental.

El desarrollo experimental que se ha elaborado debe seguir un orden establecido para una mejor obtención de datos y resultados, así primeramente se procede a obtener el caudal que el ventilador genera sin resistencia de polvo, luego se mide la concentración de polvo de cemento a la entrada del filtro prototipo, sabiendo dicha concentración se procede a realizar la prueba de filtración para determinar las constantes Ke y Ks importantes en el análisis de filtración.

Posteriormente se determina la eficiencia promedio de recolección en la tolva y por ende el tiempo óptimo de filtración; siguiendo, se calcula la caída de presión real con los resultados experimentales y se compara con el resultado calculado de forma teórica.

Finalmente se calcula la eficiencia global de colección del filtro midiendo la concentración de polvo a la salida del mismo y se realiza una inspección visual del comportamiento de la combinación flujo de aire y polvo en el proceso de filtración y limpieza.

      - Obtención del Caudal.

Para determinar el caudal de entrada al filtro que genera el ventilador se realiza la medición de velocidad promedio del flujo.

Para ello la sección transversal de la tubería circular de entrada es dividida en varias circunferencias concéntricas para realizar la medición de velocidad en cada una de ellas utilizando el velómetro marca Alnor Serie 6000 que se lo introduce al interior de la tubería por un orificio el cual se encuentra ubicado en el centro de la longitud de la tubería, posteriormente se calcula la velocidad promedio de acuerdo al número de mediciones que en este caso son cinco.

El caudal es igual a la velocidad promedio por el área de la sección transversal la misma que es una circunferencia de diámetro Ø=105mm.

Cabe recalcar que al tomar las mediciones de velocidad se encuentra colocada la manga y no está pasando polvo por el interior del filtro debido a que el velómetro no realiza mediciones en aire sucio, por consiguiente, el caudal generado por el ventilador no tiene resistencia de polvo.

Las mediciones y la velocidad promedio se muestran a continuación en la Tabla IV:

TABLA IV

MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR DE SUCCIÓN A LA ENTRADA DEL FILTRO PARA CEMENTO

| TOMAS | VELOCIDAD EN LA ENTRADA |
| --- | --- |
| N° |  |
| - | ft/min |
| 1 | 320 |
| 2 | 320 |
| 3 | 350 |
| 4 | 380 |
| 5 | 380 |
| PROMEDIO | 350 |

Datos de entrada al filtro:

Se procede a calcular el caudal de entrada Qe como sigue:

Por lo tanto, el ventilador utilizado para el prototipo genera un caudal real de 0.92m3/min sin resistencia de polvo como se expresó anteriormente y que se aproxima al caudal por manga de diseño deseado en el prototipo, (0.94m3/min).

A fin de destacar la importancia de este resultado se transcribe otra vez el caudal de entrada calculado, que servirá como dato de entrada para la determinación de los diversos parámetros del filtro:

      - Obtención de la Concentración de Entrada.

Se requiere simular una concentración de polvo (nube de polvo) que ingrese al filtro, para lo cual se adaptó un tanque donde se coloca la masa de cemento, el mismo que se encuentra conectado al ducto de entrada. Para generar la nube de polvo se utiliza dos ventiladores dentro del tanque, uno de está fijo y el otro móvil, el cual es operado manualmente.

En la obtención de la concentración se procede colocando en el extremo final del tubo de entrada, previo a la entrada del filtro, una mascarilla de papel filtro previamente pesada (0.99g), luego se coloca el cemento en el tanque, se acciona el equipo y se procede a la agitación del cemento con el ventilador móvil provocando la nube de polvo que ingresa al filtro, sin embargo es captada por la mascarilla de papel filtro; previamente antes de la succión, el polvo se lo agita con el ventilador móvil por el lapso de 1 minuto para que al inicio de la succión el polvo ya esté en suspensión y pueda fácilmente ser succionado por el ventilador.

Se debe mencionar que el ventilador pequeño que está fijo en la parte superior del tanque ayuda a empujar el polvo en suspensión, hacia el extremo inicial del tubo de entrada.

Después de 10 minutos de operación se apaga el equipo y se deja de agitar, se pesa la masa de papel filtro con cemento colectado para obtener la masa de cemento colectada durante 10 minutos por diferencia de pesos con el de la mascarilla; este procedimiento se lo realiza cinco veces para tener un flujo de masa promedio y llegar a una concentración promedio que es más adecuada.

Obtenido el flujo de masa promedio y sabiendo el caudal de entrada al filtro se calcula la concentración promedio como sigue:

Ec. 4.1

Donde:

Ce = Concentración de entrada promedio (g/m3)

Me = Flujo de masa promedio de entrada para 10

minutos (g/min)

Qe = Caudal de entrada del filtro (0.92m3/min)

Los resultados de la masa promedio de polvo colectada en la mascarilla a la entrada del filtro para las Combinaciones A1, A2 y A3 se muestran a continuación en las Tablas V, VI y VII:

TABLA V

COMBINACIÓN N°1 (A1)

CEMENTO + POLIÉSTER

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA ENTRADA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE ENTRADA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | M1 | M2 | Me = M2 - M1 |
| - | min | min | oz | oz | oz | g |
| 1 | 1 | 10 | 0.035 | 0.591 | 0.556 | 15.760 |
| 2 | 1 | 10 | 0.035 | 0.590 | 0.555 | 15.731 |
| 3 | 1 | 10 | 0.035 | 0.575 | 0.540 | 15.306 |
| 4 | 1 | 10 | 0.035 | 0.510 | 0.475 | 13.464 |
| 5 | 1 | 10 | 0.035 | 0.521 | 0.486 | 13.776 |
| PROMEDIO |  |  |  |  |  | 14.807 |

TABLA VI

COMBINACIÓN N°2 (A2)

CEMENTO + POLIPROPILENO

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA ENTRADA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE ENTRADA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | M1 | M2 | Me = M2 - M1 |
| - | min | min | oz | oz | oz | g |
| 1 | 1 | 10 | 0.035 | 0.590 | 0.555 | 15.731 |
| 2 | 1 | 10 | 0.035 | 0.560 | 0.525 | 14.881 |
| 3 | 1 | 10 | 0.035 | 0.580 | 0.545 | 15.448 |
| 4 | 1 | 10 | 0.035 | 0.505 | 0.470 | 13.322 |
| 5 | 1 | 10 | 0.035 | 0.577 | 0.542 | 15.363 |
| PROMEDIO |  |  |  |  |  | 14.949 |

TABLA VII

COMBINACIÓN N°3 (A3)

CEMENTO + HOMOPOLÍMERO ACRÍLICO

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA ENTRADA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE ENTRADA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | M1 | M2 | Me = M2 - M1 |
| - | min | min | oz | oz | oz | g |
| 1 | 1 | 10 | 0.035 | 0.550 | 0.515 | 14.598 |
| 2 | 1 | 10 | 0.035 | 0.570 | 0.535 | 15.164 |
| 3 | 1 | 10 | 0.035 | 0.563 | 0.528 | 14.966 |
| 4 | 1 | 10 | 0.035 | 0.540 | 0.505 | 14.314 |
| 5 | 1 | 10 | 0.035 | 0.550 | 0.515 | 14.598 |
| PROMEDIO |  |  |  |  |  | 14.728 |

Las concentraciones de entrada para las Combinaciones A1, A2 y A3 se muestran a continuación:

Combinación N°1: Cemento + Poliéster

Combinación N°2: Cemento + Polipropileno

Combinación N°3: Cemento + Homopolímero

Acrílico

Se puede observar que las concentraciones obtenidas experimentalmente para las tres combinaciones no son iguales a la carga de polvo usada en el diseño real pero se aproximan, ya que las condiciones de laboratorio son diferentes a las del lugar de aplicación del filtro real, por cuanto puede haber una ligera desviación de los resultados al realizar pruebas experimentales en el filtro real en operación comparadas con los resultados en un prototipo.

      - Prueba de Filtración para determinar las Constantes de Filtración.

Conocida la concentración que se puede obtener y el caudal generado se procede a realizar la prueba de filtración, que consiste en la medición de la caída de presión durante el funcionamiento del filtro a medida que se va formando el pastel de polvo en la manga; durante esta prueba no se utiliza el sistema de limpieza.

Generando la nube de polvo como se describió anteriormente se acciona el filtro dejando pasar dicha nube a su interior; se fija un tiempo de operación de 18 minutos y las mediciones de caída de presión se las toma en intervalos de tiempo llamados tiempos de filtración; la primera medida se la hace a tiempo cero, es decir, sin ingreso de polvo al filtro que describe la caída de presión solo de la manga.

Obtenidos estos datos se calcula la densidad de área de la formación del pastel y el arrastre en las partículas que se obtiene para cada intervalo de tiempo, de la siguiente manera:

Ec. 4.2

Donde:

Donde:

W = Densidad de área (g/m2)

Ce = Concentración de entrada (g/m3)

Vf = Velocidad de filtración = 1.31m/min

Qe = Caudal de entrada = 0.92m3/min

Am = Área lateral de una manga = 0.71m2

tf = Intervalo de tiempo de filtración (min)

Ec. 4.3

Donde:

S = Arrastre del filtro (Pa-min/m)

(P = Caída de presión en el intervalo (Pa)

Vf = Velocidad de filtración = 1.31m/min

Los resultados para las Combinaciones A1, A2 y A3 se muestran a continuación en las Tablas VIII, IX y X:

TABLA VIII

COMBINACIÓN N°1 (A1)

CEMENTO + POLIÉSTER

DATOS DE CAÍDA DE PRESIÓN OBTENIDOS DURANTE LA PRUEBA DE FILTRACIÓN PARA SIETE INTERVALOS DE FILTRACIÓN

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | PRESIÓN DE ENTRADA | PRESIÓN DE SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Pe | Ps |
| - | min | min | Pulg H2O | Pulg H2O |
| 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.43 |
|  |  | 3 | 0.43 | 0.49 |
|  |  | 6 | 0.39 | 0.50 |
|  |  | 9 | 0.40 | 0.54 |
|  |  | 12 | 0.38 | 0.56 |
|  |  | 15 | 0.38 | 0.58 |
|  |  | 18 | 0.38 | 0.59 |

| PRUEBAS | CAÍDA DE PRESIÓN | DENSIDAD DE ÁREA | ARRASTRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | P = Ps - Pe | W | S |
| - | Pulg H2O | Pa | g/m2 | Pa-min/m |
| 1 | 0.03 | 7.47 | 0.00 | 5.71 |
|  | 0.06 | 14.94 | 6.28 | 11.43 |
|  | 0.11 | 27.38 | 12.57 | 20.95 |
|  | 0.14 | 34.85 | 18.85 | 26.67 |
|  | 0.18 | 44.81 | 25.14 | 34.29 |
|  | 0.20 | 49.78 | 31.42 | 38.10 |
|  | 0.21 | 52.27 | 37.71 | 40.00 |

TABLA IX

COMBINACIÓN N°2 (A2)

CEMENTO + POLIPROPILENO

DATOS DE CAÍDA DE PRESIÓN OBTENIDOS DURANTE LA PRUEBA DE FILTRACIÓN PARA SIETE INTERVALOS DE FILTRACIÓN

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | PRESIÓN DE ENTRADA | PRESIÓN DE SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Pe | Ps |
| - | min | min | Pulg H2O | Pulg H2O |
| 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.44 |
|  |  | 3 | 0.42 | 0.48 |
|  |  | 6 | 0.39 | 0.50 |
|  |  | 9 | 0.40 | 0.54 |
|  |  | 12 | 0.38 | 0.56 |
|  |  | 15 | 0.38 | 0.58 |
|  |  | 18 | 0.37 | 0.58 |

| PRUEBAS | CAÍDA DE PRESIÓN | DENSIDAD DE ÁREA | ARRASTRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | P = Ps - Pe | W | S |
| - | Pulg H2O | Pa | g/m2 | Pa-min/m |
| 1 | 0.04 | 9.96 | 0.00 | 7.62 |
|  | 0.06 | 14.94 | 6.34 | 11.43 |
|  | 0.11 | 27.38 | 12.69 | 20.95 |
|  | 0.14 | 34.85 | 19.03 | 26.67 |
|  | 0.18 | 44.81 | 25.38 | 34.29 |
|  | 0.20 | 49.78 | 31.72 | 38.10 |
|  | 0.21 | 52.27 | 38.07 | 40.00 |

TABLA X

COMBINACIÓN N°3 (A3)

CEMENTO + HOMOPOLÍMERO ACRÍLICO

DATOS DE CAÍDA DE PRESIÓN OBTENIDOS DURANTE LA PRUEBA DE FILTRACIÓN PARA SIETE INTERVALOS DE FILTRACIÓN

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | PRESIÓN DE ENTRADA | PRESIÓN DE SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Pe | Ps |
| - | min | min | Pulg H2O | Pulg H2O |
| 1 | 1 | 0 | 0.41 | 0.43 |
|  |  | 3 | 0.42 | 0.48 |
|  |  | 6 | 0.39 | 0.50 |
|  |  | 9 | 0.40 | 0.54 |
|  |  | 12 | 0.38 | 0.56 |
|  |  | 15 | 0.38 | 0.59 |
|  |  | 18 | 0.38 | 0.60 |

| PRUEBAS | CAÍDA DE PRESIÓN | DENSIDAD DE ÁREA | ARRASTRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | P = Ps - Pe | W | S |
| - | Pulg H2O | Pa | g/m2 | Pa-min/m |
| 1 | 0.02 | 4.98 | 0.00 | 3.81 |
|  | 0.06 | 14.94 | 6.25 | 11.43 |
|  | 0.11 | 27.38 | 12.50 | 20.95 |
|  | 0.14 | 34.85 | 18.75 | 26.67 |
|  | 0.18 | 44.81 | 25.00 | 34.29 |
|  | 0.21 | 52.27 | 31.25 | 40.00 |
|  | 0.22 | 54.76 | 37.50 | 41.90 |

El gráfico Densidad de Área (W) Vs. Arrastre (S) describe el comportamiento de la formación del pastel; como se observa en las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 correspondientes a las Combinaciones A1, A2 y A3, se produce una curva de pendiente creciente que describe el incremento del pastel en la manga provocando la filtración de pastel y por ende el aumento en la eficiencia de colección.

Estos resultados corroboran la teoría de filtración que se describe en el capítulo dos, por consiguiente del mismo gráfico se obtuvieron las constantes Ke y Ks a través de la linealización y extrapolación de las curvas como se aprecian en las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3:

Fig. 4.1 Comportamiento de la formación de pastel a través del aumento del

arrastre de las partículas para la Combinación Cemento + Poliéster.

Fig. 4.2 Comportamiento de la formación de pastel a través del aumento del

arrastre de las partículas para la Combinación Cemento +

Polipropileno.

Fig. 4.3 Comportamiento de la formación de pastel a través del aumento del

arrastre de las partículas para la Combinación Cemento +

Homopolímero Acrílico.

De la extrapolación se obtiene el valor de Ke y de la pendiente de la curva linealizada se obtiene el valor de Ks como se muestra a continuación para las Combinaciones A1, A2 y A3:

Combinación N°1: Cemento + Poliéster

Combinación N°2: Cemento + Polipropileno

Combinación N°3: Cemento + Homopolímero

Acrílico

Con las cuales se calcula la caída de presión real del filtro sin sistema de limpieza y con sistema de limpieza a través de las ecuaciones 3.7 y 4.5 respectivamente.

      - Determinación de la Eficiencia Promedio de Recolección y Tiempo de Filtración.

Para determinar si el equipo de filtración es adecuado para la recuperación de materia prima que es expulsada a la atmósfera durante el proceso de producción, es necesario saber cuan eficiente es.

Por consiguiente se determina la eficiencia de recolección en la tolva utilizando el sistema de limpieza pulse - jet para un tiempo óptimo de filtración dado por el tiempo de secuencia de pulsación o limpieza de la válvula regulada por el PLC.

En el tanque simulador se coloca la misma cantidad de polvo inicial (cemento) y se utiliza el mismo procedimiento para generar la nube de polvo que se ha utilizado para las pruebas anteriores con el fin de evitar algún cambio en la concentración obtenida; se deja operar por un cierto tiempo el equipo para que se forme el pastel y se aplica un pulso de limpieza de aire para dejar un pastel definitivo en la manga. Se arranca la prueba dejando operar al filtro durante 30 minutos previamente calibrado el tiempo de apertura de la válvula y el tiempo de filtración o intervalo de limpieza.

Al término de este tiempo de operación se apaga el equipo y se procede a pesar la masa final de polvo que quedó en el tanque y la masa de polvo recolectada en la tolva que fue desprendida de la manga por el sistema de limpieza para obtener la masa real que ingresa al equipo y con ello calcular su eficiencia de la siguiente forma:

Ec. 4.4

Donde:

Er = Eficiencia de recolección en tolva (%)

Mt = Masa colectada en tolva = M2 – M1 (g)

M1 = Masa del recipiente (g)

M2 = Masa de recipiente + polvo (g)

Me = Masa de entrada = Mi – Mf (g)

Mi = Masa inicial de tanque + polvo (g)

Mf = Masa final de tanque + polvo (g)

Este procedimiento se lo realiza cinco veces con diferentes tiempos de limpieza calibrados pero con el mismo tiempo de apertura de válvula arrojando los resultados que se indican en las Tablas XI, XII y XIII para las Combinaciones A1, A2 y A3:

TABLA XI

COMBINACIÓN N°1 (A1)

CEMENTO + POLIÉSTER

DATOS DE PESAJE DE MASA EN TANQUE Y TOLVA Y RESULTADOS DE EFICIENCIAS OBTENIDOS PARA CINCO DIFERENTES TIEMPOS DE LIMPIEZA

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA | MASA TANQUE + POLVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc | Mi | Mf |
| - | min | min | ms | s | g | g |
| 1 | 1 | 30 | 250 | 6 | 8500.00 | 7850.00 |
| 2 | 1 | 30 | 250 | 12 | 8500.00 | 7865.00 |
| 3 | 1 | 30 | 250 | 18 | 8500.00 | 7860.00 |
| 4 | 1 | 30 | 250 | 24 | 8500.00 | 7860.00 |
| 5 | 1 | 30 | 250 | 30 | 8500.00 | 7855.00 |

| PRUEBAS | MASA DE ENTRADA | MASA RECIPIENTE | MASA RECIPIENTE + POLVO | MASA COLECTADA EN TOLVA | EFICIENCIA DE RECOLECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Me = Mi - Mf | M1 | M2 | Mt = M2 - M1 | Er = Mt / Me |
| - | g | g | g | g | % |
| 1 | 650.00 | 50.00 | 535.00 | 485.00 | 74.62 |
| 2 | 635.00 | 50.00 | 510.00 | 460.00 | 72.44 |
| 3 | 640.00 | 50.00 | 485.00 | 435.00 | 67.97 |
| 4 | 640.00 | 50.00 | 470.00 | 420.00 | 65.63 |
| 5 | 645.00 | 50.00 | 460.00 | 410.00 | 63.57 |
| PROMEDIO |  |  |  |  | 68.84 |

TABLA XII

COMBINACIÓN N°2 (A2)

CEMENTO + POLIPROPILENO

DATOS DE PESAJE DE MASA EN TANQUE Y TOLVA Y RESULTADOS DE EFICIENCIAS OBTENIDOS PARA CINCO DIFERENTES TIEMPOS DE LIMPIEZA

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA | MASA TANQUE + POLVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc | Mi | Mf |
| - | min | min | ms | s | g | g |
| 1 | 1 | 30 | 250 | 6 | 8500.00 | 7840.00 |
| 2 | 1 | 30 | 250 | 12 | 8500.00 | 7855.00 |
| 3 | 1 | 30 | 250 | 18 | 8500.00 | 7845.00 |
| 4 | 1 | 30 | 250 | 24 | 8500.00 | 7850.00 |
| 5 | 1 | 30 | 250 | 30 | 8500.00 | 7855.00 |

| PRUEBAS | MASA DE ENTRADA | MASA RECIPIENTE | MASA RECIPIENTE + POLVO | MASA COLECTADA EN TOLVA | EFICIENCIA DE RECOLECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Me = Mi - Mf | M1 | M2 | Mt = M2 - M1 | Er = Mt / Me |
| - | g | g | g | g | % |
| 1 | 660.00 | 50.00 | 535.00 | 485.00 | 73.48 |
| 2 | 645.00 | 50.00 | 510.00 | 460.00 | 71.32 |
| 3 | 655.00 | 50.00 | 495.00 | 445.00 | 67.94 |
| 4 | 650.00 | 50.00 | 480.00 | 430.00 | 66.15 |
| 5 | 645.00 | 50.00 | 460.00 | 410.00 | 63.57 |
| PROMEDIO |  |  |  |  | 68.49 |

TABLA XIII

COMBINACIÓN N°3 (A3)

CEMENTO + HOMOPOLÍMERO ACRÍLICO

DATOS DE PESAJE DE MASA EN TANQUE Y TOLVA Y RESULTADOS DE EFICIENCIAS OBTENIDOS PARA CINCO DIFERENTES TIEMPOS DE LIMPIEZA

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA | MASA TANQUE + POLVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc | Mi | Mf |
| - | min | min | ms | s | g | g |
| 1 | 1 | 30 | 250 | 6 | 8500.00 | 7860.00 |
| 2 | 1 | 30 | 250 | 12 | 8500.00 | 7850.00 |
| 3 | 1 | 30 | 250 | 18 | 8500.00 | 7845.00 |
| 4 | 1 | 30 | 250 | 24 | 8500.00 | 7855.00 |
| 5 | 1 | 30 | 250 | 30 | 8500.00 | 7865.00 |

| PRUEBAS | MASA DE ENTRADA | MASA RECIPIENTE | MASA RECIPIENTE + POLVO | MASA COLECTADA EN TOLVA | EFICIENCIA DE RECOLECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Me = Mi - Mf | M1 | M2 | Mt = M2 - M1 | Er = Mt / Me |
| - | g | g | g | g | % |
| 1 | 640.00 | 50.00 | 525.00 | 475.00 | 74.22 |
| 2 | 650.00 | 50.00 | 518.00 | 468.00 | 72.00 |
| 3 | 655.00 | 50.00 | 495.00 | 445.00 | 67.94 |
| 4 | 645.00 | 50.00 | 475.00 | 425.00 | 65.89 |
| 5 | 635.00 | 50.00 | 460.00 | 410.00 | 64.57 |
| PROMEDIO |  |  |  |  | 68.92 |

A través del gráfico Eficiencia de Recolección vs Tiempo de Limpieza se obtiene el tiempo óptimo de filtración ingresando por la eficiencia promedio las cuales para las Combinaciones A1, A2 y A3 son las siguientes:

Combinación N°1: Cemento + Poliéster

Combinación N°2: Cemento + Polipropileno

Combinación N°3: Cemento + Homopolímero

Acrílico

Fig. 4.4 Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de Limpieza para

obtener el Punto Óptimo de Operación para la Combinación

Cemento + Poliéster.

Fig. 4.5 Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de Limpieza para

obtener el Punto Óptimo de Operación para la Combinación

Cemento + Polipropileno.

Fig. 4.6 Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de Limpieza para

obtener el Punto Óptimo de Operación para la Combinación

Cemento + Homopolímero Acrílico.

De acuerdo con las Figuras 4.4, 4.5 y 4.6 el tiempo óptimo de filtración al que va a operar el filtro diseñado para las Combinaciones A1, A2 y A3 son:

Combinación N°1: Cemento + Poliéster

Combinación N°2: Cemento + Polipropileno

Combinación N°3: Cemento + Homopolímero

Acrílico

De acuerdo con estos resultados se considera que el filtro opera adecuadamente en el proceso de recuperación de materia prima.

      - Determinación de la Eficiencia de Colección Total

Esta eficiencia determina la característica de funcionamiento del filtro como se describe en el capítulo tres, pues depende de la concentración a la entrada y a la salida cuando este funciona completamente (combinación de filtración y limpieza pulse-jet).

Por consiguiente se necesita saber la concentración a la salida, para ello se aplica un procedimiento similar al utilizado en la obtención de la concentración a la entrada con la diferencia en la colocación del papel filtro (mascarilla) en el ducto de salida de aire limpio (zona de aire limpio).

Previamente se debe determinar el caudal del ventilador a la salida del filtro, para lo cual se midió con el velómetro la velocidad en cinco puntos concéntricos.

Los resultados se resumen en la Tabla XIV que se muestra a continuación:

TABLA XIV

MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR DE SUCCIÓN A LA SALIDA DEL FILTRO PARA CEMENTO

| TOMAS | VELOCIDAD EN LA SALIDA |
| --- | --- |
| N° |  |
| - | ft/min |
| 1 | 450 |
| 2 | 450 |
| 3 | 500 |
| 4 | 550 |
| 5 | 550 |
| PROMEDIO | 500 |

Datos de salida del filtro:

Se procede a calcular el caudal de salida Qs como sigue:

Por lo tanto, el ventilador utilizado para el prototipo genera un caudal real a la salida del filtro de 1.32m3/min sin resistencia de polvo como se expresó anteriormente.

A fin de destacar la importancia de este resultado se transcribe otra vez el caudal de salida calculado, que servirá como dato de salida para la determinación de la eficiencia de colección global:

Se deja operar al equipo completo de filtración durante 10 minutos con el sistema de limpieza calibrado a un tiempo de filtración y de apertura de válvula de 17s y 250ms respectivamente siendo este el punto de operación del filtro.

Los resultados se aprecian en las Tablas XV, XVI y XVII para las Combinaciones A1, A2 y A3 respectivamente:

TABLA XV

COMBINACIÓN N°1 (A1)

CEMENTO + POLIÉSTER

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA SALIDA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc |
| - | min | min | ms | s |
| 1 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 2 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 3 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 4 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 5 | 1 | 10 | 250 | 17 |

| PRUEBAS | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE SALIDA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | M1 | M2 | Ms = M2 - M1 |
| - | oz | oz | oz | g |
| 1 | 0.035 | 0.045 | 0.010 | 0.283 |
| 2 | 0.035 | 0.045 | 0.010 | 0.283 |
| 3 | 0.035 | 0.040 | 0.005 | 0.142 |
| 4 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 5 | 0.035 | 0.045 | 0.01 | 0.283 |
| PROMEDIO |  |  |  | 0.283 |

TABLA XVI

COMBINACIÓN N°2 (A2)

CEMENTO + POLIPROPILENO

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA SALIDA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc |
| - | min | min | ms | s |
| 1 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 2 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 3 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 4 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 5 | 1 | 10 | 250 | 17 |

| PRUEBAS | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE SALIDA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | M1 | M2 | Ms = M2 - M1 |
| - | oz | oz | oz | g |
| 1 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 2 | 0.035 | 0.045 | 0.010 | 0.283 |
| 3 | 0.035 | 0.045 | 0.010 | 0.283 |
| 4 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 5 | 0.035 | 0.045 | 0.010 | 0.283 |
| PROMEDIO |  |  |  | 0.340 |

TABLA XVII

COMBINACIÓN N°3 (A3)

CEMENTO + HOMOPOLÍMERO ACRÍLICO

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA SALIDA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc |
| - | min | min | ms | s |
| 1 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 2 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 3 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 4 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 5 | 1 | 10 | 250 | 17 |

| PRUEBAS | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE SALIDA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | M1 | M2 | Ms = M2 - M1 |
| - | oz | oz | oz | g |
| 1 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 2 | 0.035 | 0.040 | 0.005 | 0.142 |
| 3 | 0.035 | 0.045 | 0.010 | 0.283 |
| 4 | 0.035 | 0.045 | 0.010 | 0.283 |
| 5 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| PROMEDIO |  |  |  | 0.312 |

Con la masa promedio de polvo colectada en la mascarilla se procede a calcular la concentración a la salida del filtro aplicando la ecuación 4.5 como sigue:

Ec. 4.5

Donde:

Cs = Concentración de salida promedio (g/m3)

Ms = Flujo de masa promedio de salida para 10

minutos (g/min)

Qs = Caudal de salida del filtro (1.32m3/min)

Las concentraciones de salida para las Combinaciones A1, A2 y A3 se muestran a continuación:

Combinación N°1: Cemento + Poliéster

Combinación N°2: Cemento + Polipropileno

Combinación N°3: Cemento + Homopolímero

Acrílico

Se aplica la definición de Eficiencia de Colección de acuerdo con la siguiente ecuación:

Ec. 4.6

Donde:

( = Eficiencia de colección global (%)

Ce = Concentración de entrada promedio (g/m3)

Cs = Concentración de salida promedio (g/m3)

Aplicando la definición de eficiencia de colección para las Combinaciones A1, A2 y A3 se tiene lo siguiente:

Combinación N°1: Cemento + Poliéster

Combinación N°2: Cemento + Polipropileno

Combinación N°3: Cemento + Homopolímero

Acrílico

Las eficiencias obtenidas de forma experimental son aproximadamente iguales a la eficiencia deseada de 99%.

Esto se debe a que las mangas utilizadas en las pruebas son nuevas, lo cual garantiza una filtración óptima.

      - Cálculo de la Caída de Presión Real

Con los resultados experimentales obtenidos se calcula la caída de presión real que se produce por el efecto solo de la filtración y luego por la combinación de filtración y limpieza.

Para el primer caso se aplica las ecuaciones 2.11 y 4.3 que describen solo el proceso de filtración; reemplazando la ecuación 4.3 en la 2.11 se tiene lo siguiente:

Ec. 4.7

Reemplazando la ecuación 4.2 en la ecuación 4.7 se tiene:

Ec. 4.8

Aplicando la ecuación 4.8 para las Combinaciones A1, A2 y A3 se tiene lo siguiente:

Combinación N°1: Cemento + Poliéster

Combinación N°2: Cemento + Polipropileno

Combinación N°3: Cemento + Homopolímero

Acrílico

Para el segundo caso se aplica la ecuación 2.15 la cual describe el proceso combinado de filtración y limpieza pulse - jet respetando las unidades americanas por su naturaleza empírica, para lo cual se presenta a continuación las variables Vf, Ks y Ce en las unidades requeridas por la ecuación 2.15:

Aplicando la ecuación 2.15 para las Combinaciones A1, A2 y A3 se tiene lo siguiente:

Combinación N°1: Cemento + Poliéster

Combinación N°2: Cemento + Polipropileno

Combinación N°3: Cemento + Homopolímero

Acrílico

Comparando estos resultados con el obtenido de forma teórica se aprecia que son aproximadamente iguales.

Por tanto los resultados experimentales anteriores definen completamente al filtro diseñado en cuanto a la obtención de la calibración del tiempo de filtración y de limpieza, de las eficiencias de recolección y de colección total de las constantes en el proceso de filtración y por consiguiente en la ratificación de la potencia real necesaria para el ventilador de succión.

  - Análisis Experimental de los Filtros 1, 2 y 3 para el Contaminante B.

Para poder desarrollar un diseño de filtro más específico se necesitan obtener datos de un equipo experimental construido de tal forma que reflejen los resultados del diseño calculado. El alcance que lleva la construcción de este equipo es para obtener de forma experimental:

- La prueba de filtración, es decir la obtención de Ke y Ks.

- Eficiencia de colección global.

- Eficiencia de recolección promedio en tolva para un tiempo de operación determinado.

- Tiempo de operación del ciclo de filtrado y limpieza.

- Comprobación visual del comportamiento de las partículas durante la operación del filtro.

Al obtener los valores experimentales de las constantes Ke y Ks, y del tiempo óptimo de filtrado se puede calcular la caída de presión real que se produce en el filtro diseñado; además las eficiencias obtenidas en el equipo, tanto de recolección en la tolva como de colección global reflejan los resultados que se obtendrían en el filtro ya construido.

    - Similitud Dimensional del Filtro Prototipo con el Filtro Real (Caudal y Caída de Presión)

Para evaluar el equipo se utiliza una combinación manga - canastilla de las mismas características utilizadas en el filtro real, es decir:

  - Tipos de tela:

    - Poliéster

    - Polipropileno

    - Homopolímero Acrílico

  - Dimensiones de la manga – canastilla:

    - L = 1.50m, Ø = 150mm

El caudal que se requiere en el equipo es la razón entre el caudal total de diseño y el número de mangas calculadas; con respecto a la caída de presión total de diseño, esta es la misma para el prototipo ya que el arreglo de las mangas en el filtro real se encuentra en paralelo como se describió anteriormente, por tanto se obtiene el caudal por manga de diseño como sigue:

El uso en el prototipo de la misma combinación manga – canastilla del equipo real, el caudal obtenido por cada manga para el prototipo y la caída de presión total igual tanto para el prototipo como para el filtro real, son las características que aseguran la similitud entre el prototipo y el equipo real.

El sistema de limpieza pulse - jet para el equipo consta de una válvula solenoide de 2 vías con tamaño de orificio de 1/2pulg marca Airtac modelo 2V-250-25 (ver especificaciones técnicas en el Apéndice I); dicha válvula es controlada por el PLC que regula el tiempo de apertura o de limpieza y el tiempo de filtración.

La presión del pulso de limpieza es de 80psi siendo la misma presión de pulso de diseño suministrada por un compresor de aire.

El ventilador de succión se encuentra en la zona de aire limpio, es de tipo centrífugo, con un motor eléctrico de 1/4Hp que se enciende a través del PLC al dar la orden de inicio de secuencia de filtración.

Los dos ventiladores pequeños de 120x120mm están ubicados dentro del tanque de agitación y mezcla, uno estará fijo en la parte superior del tanque y el otro móvil en la parte inferior del mismo y que está en contacto directo con el polvo depositado.

Dicho ventilador es movido manualmente por dos cables conectados uno en cada extremo del ventilador; éste se encarga de generar el polvo para favorecer la homogeneidad de la mezcla con el aire. Estos ventiladores también son controlados por el PLC.

    - Datos y Resultados Obtenidos en la Prueba Experimental.

El desarrollo experimental que se ha elaborado debe seguir un orden establecido para una mejor obtención de datos y resultados, así primeramente se procede a obtener el caudal que el ventilador genera sin resistencia de polvo, luego se mide la concentración de polvo de harina a la entrada del filtro prototipo, sabiendo dicha concentración se procede a realizar la prueba de filtración para determinar las constantes Ke y Ks importantes en el análisis de filtración.

Posteriormente se determina la eficiencia promedio de recolección en la tolva y por ende el tiempo óptimo de filtración; siguiendo, se calcula la caída de presión real con los resultados experimentales y se compara con el resultado calculado de forma teórica.

Finalmente se calcula la eficiencia global de colección del filtro midiendo la concentración de polvo a la salida del mismo y se realiza una inspección visual del comportamiento de la combinación flujo de aire y polvo en el proceso de filtración y limpieza.

      - Obtención del Caudal.

Para determinar el caudal de entrada al filtro que genera el ventilador se realiza la medición de velocidad promedio del flujo.

Para ello la sección transversal de la tubería circular de entrada es dividida en varias circunferencias concéntricas para realizar la medición de velocidad en cada una de ellas utilizando el velómetro marca Alnor Serie 6000 que se lo introduce al interior de la tubería por un orificio el cual se encuentra ubicado en el centro de la longitud de la tubería, posteriormente se calcula la velocidad promedio de acuerdo al número de mediciones que en este caso son cinco.

El caudal es igual a la velocidad promedio por el área de la sección transversal la misma que es una circunferencia de diámetro Ø=105mm. Cabe recalcar que al tomar las mediciones de velocidad se encuentra colocada la manga y no está pasando polvo por el interior del filtro debido a que el velómetro no realiza mediciones en aire sucio, por consiguiente, el caudal generado por el ventilador no tiene resistencia de polvo.

Las mediciones y la velocidad promedio se muestran a continuación en la Tabla XVIII:

TABLA XVIII

MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR DE SUCCIÓN A LA ENTRADA DEL FILTRO PARA HARINA

| TOMAS | VELOCIDAD EN LA ENTRADA |
| --- | --- |
| N° |  |
| - | ft/min |
| 1 | 320 |
| 2 | 320 |
| 3 | 350 |
| 4 | 380 |
| 5 | 380 |
| PROMEDIO | 350 |

Datos de entrada al filtro:

Se procede a calcular el caudal de entrada Qe como sigue:

Por lo tanto, el ventilador utilizado para el prototipo genera un caudal real de 0.92m3/min sin resistencia de polvo como se expresó anteriormente y que se aproxima al caudal por manga de diseño deseado en el prototipo, (0.94m3/min).

A fin de destacar la importancia de este resultado se transcribe otra vez el caudal de entrada calculado, que servirá como dato de entrada para la determinación de los diversos parámetros del filtro:

      - Obtención de la Concentración de Entrada.

Se requiere simular una concentración de polvo (nube de polvo) que ingrese al filtro, para lo cual se ha adaptado un tanque donde se coloca la masa de harina, el mismo que se encuentra conectado al ducto de entrada. Para generar la nube de polvo se utiliza dos ventiladores dentro del tanque, uno está fijo y el otro móvil, el cual es operado manualmente.

En la obtención de la concentración se procede colocando en el extremo final del tubo de entrada, previo a la entrada del filtro, una mascarilla de papel filtro previamente pesada (0.99g), luego se coloca la harina en el tanque, se acciona el equipo y se procede a la agitación de la harina con el ventilador móvil provocando la nube de polvo que ingresa al filtro, sin embargo es captada por la mascarilla de papel filtro; previamente antes de la succión, el polvo se lo agita con el ventilador móvil por el lapso de 1 minuto para que al inicio de la succión el polvo ya esté en suspensión y pueda fácilmente ser succionado por el ventilador.

Se debe mencionar que el ventilador pequeño que está fijo en la parte superior del tanque ayuda a empujar el polvo en suspensión, hacia el extremo inicial del tubo de entrada.

Después de 10 minutos de operación se apaga el equipo y se deja de agitar, se pesa la masa de papel filtro con harina colectada para obtener la masa de harina colectada durante 10 minutos por diferencia de pesos con el de la mascarilla.

Este procedimiento se lo realiza cinco veces para tener un flujo de masa promedio y llegar a una concentración promedio que es más adecuada.

Obtenido el flujo de masa promedio y sabiendo el caudal de entrada al filtro se calcula la concentración promedio como sigue:

Ec. 4.9

Donde:

Ce = Concentración de entrada promedio (g/m3)

Me = Flujo de masa promedio de entrada para 10

minutos (g/min)

Qe = Caudal de entrada del filtro (0.92m3/min)

Los resultados de la masa promedio de polvo colectada en la mascarilla a la entrada del filtro para las Combinaciones B1, B2 y B3 se muestran a continuación en las Tablas XIX, XX y XXI:

TABLA XIX

COMBINACIÓN N°4 (B1)

HARINA + POLIÉSTER

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA ENTRADA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE ENTRADA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | M1 | M2 | Me = M2 - M1 |
| - | min | min | oz | oz | oz | g |
| 1 | 1 | 10 | 0.035 | 2.087 | 2.052 | 58.163 |
| 2 | 1 | 10 | 0.035 | 2.096 | 2.061 | 58.418 |
| 3 | 1 | 10 | 0.035 | 2.057 | 2.022 | 57.313 |
| 4 | 1 | 10 | 0.035 | 2.134 | 2.099 | 59.495 |
| 5 | 1 | 10 | 0.035 | 2.068 | 2.033 | 57.625 |
| PROMEDIO |  |  |  |  |  | 58.203 |

TABLA XX

COMBINACIÓN N°5 (B2)

HARINA + POLIPROPILENO

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA ENTRADA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE ENTRADA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | M1 | M2 | Me = M2 - M1 |
| - | min | min | oz | oz | oz | g |
| 1 | 1 | 10 | 0.035 | 2.108 | 2.073 | 58.759 |
| 2 | 1 | 10 | 0.035 | 2.095 | 2.060 | 58.390 |
| 3 | 1 | 10 | 0.035 | 2.052 | 2.017 | 57.171 |
| 4 | 1 | 10 | 0.035 | 2.063 | 2.028 | 57.483 |
| 5 | 1 | 10 | 0.035 | 2.111 | 2.076 | 58.844 |
| PROMEDIO |  |  |  |  |  | 58.129 |

TABLA XXI

COMBINACIÓN N°6 (B3)

HARINA + HOMOPOLÍMERO ACRÍLICO

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA ENTRADA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE ENTRADA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | M1 | M2 | Me = M2 - M1 |
| - | min | min | oz | oz | oz | g |
| 1 | 1 | 10 | 0.035 | 2.118 | 2.083 | 59.042 |
| 2 | 1 | 10 | 0.035 | 2.108 | 2.073 | 58.759 |
| 3 | 1 | 10 | 0.035 | 2.057 | 2.022 | 57.313 |
| 4 | 1 | 10 | 0.035 | 2.068 | 2.033 | 57.625 |
| 5 | 1 | 10 | 0.035 | 2.111 | 2.076 | 58.844 |
| PROMEDIO |  |  |  |  |  | 58.316 |

Las concentraciones de entrada para las Combinaciones B1, B2 y B3 se muestran a continuación:

Combinación N°4: Harina + Poliéster

Combinación N°5: Harina + Polipropileno

Combinación N°6: Harina + Homopolímero

Acrílico

Se puede observar que las concentraciones obtenidas experimentalmente para las tres combinaciones no son iguales a la carga de polvo usada en el diseño real pero se aproximan, ya que las condiciones de laboratorio son diferentes a las del lugar de aplicación del filtro real, por cuanto puede haber una ligera desviación de los resultados al realizar pruebas experimentales en el filtro real en operación comparadas con los resultados en un prototipo.

      - Prueba de Filtración para determinar las Constantes de Filtración.

Conocida la concentración que se puede obtener y el caudal generado se procede a realizar la prueba de filtración, que consiste en la medición de la caída de presión durante el funcionamiento del filtro a medida que se va formando el pastel de polvo en la manga; durante esta prueba no se utiliza el sistema de limpieza.

Generando la nube de polvo como se describió anteriormente se acciona el filtro dejando pasar dicha nube a su interior; se fija un tiempo de operación de 18 minutos y las mediciones de caída de presión se las toma en intervalos de tiempo llamados tiempos de filtración; la primera medida se la hace a tiempo cero, es decir, sin ingreso de polvo al filtro que describe la caída de presión solo de la manga.

Obtenidos estos datos se calcula la densidad de área de la formación del pastel y el arrastre en las partículas que se obtiene para cada intervalo de tiempo, de la siguiente manera:

Ec. 4.10

Donde:

Donde:

W = Densidad de área (g/m2)

Ce = Concentración de entrada (g/m3)

Vf = Velocidad de filtración = 1.31m/min

Qe = Caudal de entrada = 0.92m3/min

Am = Área lateral de una manga = 0.71m2

tf = Intervalo de tiempo de filtración (min)

Ec. 4.11

Donde:

S = Arrastre del filtro (Pa-min/m)

(P = Caída de presión en el intervalo (Pa)

Vf = Velocidad de filtración = 1.31m/min

Los resultados para las Combinaciones B1, B2 y B3 se muestran a continuación en las Tablas XXII, XXIII y XXIV:

TABLA XXII

COMBINACIÓN N°4 (B1)

HARINA + POLIÉSTER

DATOS DE CAÍDA DE PRESIÓN OBTENIDOS DURANTE LA PRUEBA DE FILTRACIÓN PARA SIETE INTERVALOS DE FILTRACIÓN

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | PRESIÓN DE ENTRADA | PRESIÓN DE SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Pe | Ps |
| - | min | min | Pulg H2O | Pulg H2O |
| 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.42 |
|  |  | 3 | 0.43 | 0.49 |
|  |  | 6 | 0.39 | 0.50 |
|  |  | 9 | 0.40 | 0.54 |
|  |  | 12 | 0.37 | 0.56 |
|  |  | 15 | 0.37 | 0.58 |
|  |  | 18 | 0.38 | 0.60 |

| PRUEBAS | CAÍDA DE PRESIÓN | DENSIDAD DE ÁREA | ARRASTRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | P = Ps - Pe | W | S |
| - | Pulg H2O | Pa | g/m2 | Pa-min/m |
| 1 | 0.02 | 4.98 | 0.00 | 3.81 |
|  | 0.06 | 14.94 | 24.70 | 11.43 |
|  | 0.11 | 27.38 | 49.40 | 20.95 |
|  | 0.14 | 34.85 | 74.11 | 26.67 |
|  | 0.19 | 47.29 | 98.81 | 36.19 |
|  | 0.21 | 52.27 | 123.51 | 40.00 |
|  | 0.22 | 54.76 | 148.21 | 41.90 |

TABLA XXIII

COMBINACIÓN N°5 (B2)

HARINA + POLIPROPILENO

DATOS DE CAÍDA DE PRESIÓN OBTENIDOS DURANTE LA PRUEBA DE FILTRACIÓN PARA SIETE INTERVALOS DE FILTRACIÓN

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | PRESIÓN DE ENTRADA | PRESIÓN DE SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Pe | Ps |
| - | min | min | Pulg H2O | Pulg H2O |
| 1 | 1 | 0 | 0.39 | 0.42 |
|  |  | 3 | 0.43 | 0.49 |
|  |  | 6 | 0.39 | 0.50 |
|  |  | 9 | 0.40 | 0.54 |
|  |  | 12 | 0.37 | 0.56 |
|  |  | 15 | 0.37 | 0.58 |
|  |  | 18 | 0.37 | 0.59 |

| PRUEBAS | CAÍDA DE PRESIÓN | DENSIDAD DE ÁREA | ARRASTRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | P = Ps - Pe | W | S |
| - | Pulg H2O | Pa | g/m2 | Pa-min/m |
| 1 | 0.03 | 7.47 | 0.00 | 5.71 |
|  | 0.06 | 14.94 | 24.67 | 11.43 |
|  | 0.11 | 27.38 | 49.34 | 20.95 |
|  | 0.14 | 34.85 | 74.01 | 26.67 |
|  | 0.19 | 47.29 | 98.68 | 36.19 |
|  | 0.21 | 52.27 | 123.35 | 40.00 |
|  | 0.22 | 54.76 | 148.02 | 41.90 |

TABLA XXIV

COMBINACIÓN N°6 (B3)

HARINA + HOMOPOLÍMERO ACRÍLICO

DATOS DE CAÍDA DE PRESIÓN OBTENIDOS DURANTE LA PRUEBA DE FILTRACIÓN PARA SIETE INTERVALOS DE FILTRACIÓN

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | PRESIÓN DE ENTRADA | PRESIÓN DE SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Pe | Ps |
| - | min | min | Pulg H2O | Pulg H2O |
| 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.43 |
|  |  | 3 | 0.41 | 0.47 |
|  |  | 6 | 0.39 | 0.50 |
|  |  | 9 | 0.40 | 0.54 |
|  |  | 12 | 0.37 | 0.56 |
|  |  | 15 | 0.36 | 0.58 |
|  |  | 18 | 0.37 | 0.60 |

| PRUEBAS | CAÍDA DE PRESIÓN | DENSIDAD DE ÁREA | ARRASTRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | P = Ps - Pe | W | S |
| - | Pulg H2O | Pa | g/m2 | Pa-min/m |
| 1 | 0.03 | 7.47 | 0.00 | 5.71 |
|  | 0.06 | 14.94 | 24.75 | 11.43 |
|  | 0.11 | 27.38 | 49.50 | 20.95 |
|  | 0.14 | 34.85 | 74.25 | 26.67 |
|  | 0.19 | 47.29 | 99.00 | 36.19 |
|  | 0.22 | 54.76 | 123.75 | 41.90 |
|  | 0.23 | 57.25 | 148.50 | 43.81 |

El gráfico Densidad de Área (W) Vs. Arrastre (S) describe el comportamiento de la formación del pastel; como se observa en las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 correspondientes a las Combinaciones B1, B2 y B3, se produce una curva de pendiente creciente que describe el incremento del pastel en la manga provocando la filtración de pastel y por ende el aumento en la eficiencia de colección.

Estos resultados corroboran la teoría de filtración que se describe en el capítulo dos, por consiguiente del mismo gráfico se obtienen las constantes Ke y Ks a través de la linealización y extrapolación de las curvas como se aprecian en las Figuras 4.7, 4.8 y 4.9:

Fig. 4.7 Comportamiento de la formación de pastel a través del aumento del

arrastre de las partículas para la Combinación Harina + Poliéster.

Fig. 4.8 Comportamiento de la formación de pastel a través del aumento del

arrastre de las partículas para la Combinación Harina +

Polipropileno.

Fig. 4.9 Comportamiento de la formación de pastel a través del aumento del

arrastre de las partículas para la Combinación Cemento +

Homopolímero Acrílico.

De la extrapolación se obtiene el valor de Ke y de la pendiente de la curva linealizada se obtiene el valor de Ks como se muestra a continuación para las Combinaciones B1, B2 y B3:

Combinación N°4: Harina + Poliéster

Combinación N°5: Harina + Polipropileno

Combinación N°6: Harina + Homopolímero

Acrílico

Con las cuales se calcula la caída de presión real del filtro sin sistema de limpieza y con sistema de limpieza a través de las ecuaciones 3.7 y 4.5 respectivamente.

      - Determinación de la Eficiencia Promedio de Recolección y Tiempo de Filtración.

Para determinar si el equipo de filtración es adecuado para la recuperación de materia prima que es expulsada a la atmósfera durante el proceso de producción, es necesario saber cuan eficiente es.

Por consiguiente se determina la eficiencia de recolección en la tolva utilizando el sistema de limpieza pulse - jet para un tiempo óptimo de filtración dado por el tiempo de secuencia de pulsación o limpieza de la válvula regulada por el PLC.

En el tanque simulador se coloca la misma cantidad de polvo inicial (harina) y se utiliza el mismo procedimiento para generar la nube de polvo que se ha utilizado para las pruebas anteriores con el fin de evitar algún cambio en la concentración obtenida; se deja operar por un cierto tiempo el equipo para que se forme el pastel y se aplica un pulso de limpieza de aire para dejar un pastel definitivo en la manga.

Se arranca la prueba dejando operar al filtro durante 30 minutos previamente calibrado el tiempo de apertura de la válvula y el tiempo de filtración o intervalo de limpieza.

Al término de este tiempo de operación se apaga el equipo y se procede a pesar la masa final de polvo que quedó en el tanque y la masa de polvo recolectada en la tolva que fue desprendida de la manga por el sistema de limpieza para obtener la masa real que ingresa al equipo y con ello calcular su eficiencia de la siguiente forma:

Ec. 4.12

Donde:

Er = Eficiencia de recolección en tolva (%)

Mt = Masa colectada en tolva = M2 – M1 (g)

M1 = Masa del recipiente (g)

M2 = Masa de recipiente + polvo (g)

Me = Masa de entrada = Mi – Mf (g)

Mi = Masa inicial de tanque + polvo (g)

Mf = Masa final de tanque + polvo (g)

Este procedimiento se lo realiza cinco veces con diferentes tiempos de filtración calibrados pero con el mismo tiempo de apertura de válvula arrojando los resultados que se indican en las Tablas XXV, XVI y XVII para las Combinaciones B1, B2 y B3:

TABLA XXV

COMBINACIÓN N°4 (B1)

HARINA + POLIÉSTER

DATOS DE PESAJE DE MASA EN TANQUE Y TOLVA Y RESULTADOS DE EFICIENCIAS OBTENIDOS PARA CINCO DIFERENTES TIEMPOS DE LIMPIEZA

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA | MASA TANQUE + POLVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc | Mi | Mf |
| - | min | min | ms | s | g | g |
| 1 | 1 | 30 | 250 | 6 | 8500.00 | 7555.00 |
| 2 | 1 | 30 | 250 | 12 | 8500.00 | 7565.00 |
| 3 | 1 | 30 | 250 | 18 | 8500.00 | 7560.00 |
| 4 | 1 | 30 | 250 | 24 | 8500.00 | 7560.00 |
| 5 | 1 | 30 | 250 | 30 | 8500.00 | 7563.00 |

| PRUEBAS | MASA DE ENTRADA | MASA RECIPIENTE | MASA RECIPIENTE + POLVO | MASA COLECTADA EN TOLVA | EFICIENCIA DE RECOLECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Me = Mi - Mf | M1 | M2 | Mt = M2 - M1 | Er = Mt / Me |
| - | g | g | g | g | % |
| 1 | 945.00 | 50.00 | 830.00 | 780.00 | 82.54 |
| 2 | 935.00 | 50.00 | 807.00 | 757.00 | 80.96 |
| 3 | 940.00 | 50.00 | 785.00 | 735.00 | 78.19 |
| 4 | 940.00 | 50.00 | 770.00 | 720.00 | 76.60 |
| 5 | 937.00 | 50.00 | 760.00 | 710.00 | 75.77 |
| PROMEDIO |  |  |  |  | 78.81 |

TABLA XXVI

COMBINACIÓN N°5 (B2)

HARINA + POLIPROPILENO

DATOS DE PESAJE DE MASA EN TANQUE Y TOLVA Y RESULTADOS DE EFICIENCIAS OBTENIDOS PARA CINCO DIFERENTES TIEMPOS DE LIMPIEZA

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA | MASA TANQUE + POLVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc | Mi | Mf |
| - | min | min | ms | s | g | g |
| 1 | 1 | 30 | 250 | 6 | 8500.00 | 7575.00 |
| 2 | 1 | 30 | 250 | 12 | 8500.00 | 7580.00 |
| 3 | 1 | 30 | 250 | 18 | 8500.00 | 7565.00 |
| 4 | 1 | 30 | 250 | 24 | 8500.00 | 7570.00 |
| 5 | 1 | 30 | 250 | 30 | 8500.00 | 7558.00 |

| PRUEBAS | MASA DE ENTRADA | MASA RECIPIENTE | MASA RECIPIENTE + POLVO | MASA COLECTADA EN TOLVA | EFICIENCIA DE RECOLECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Me = Mi - Mf | M1 | M2 | Mt = M2 - M1 | Er = Mt / Me |
| - | g | g | g | g | % |
| 1 | 925.00 | 50.00 | 833.00 | 783.00 | 84.65 |
| 2 | 920.00 | 50.00 | 809.00 | 759.00 | 82.50 |
| 3 | 935.00 | 50.00 | 788.00 | 738.00 | 78.93 |
| 4 | 930.00 | 50.00 | 772.00 | 722.00 | 77.63 |
| 5 | 942.00 | 50.00 | 770.00 | 720.00 | 76.43 |
| PROMEDIO |  |  |  |  | 80.03 |

TABLA XXVII

COMBINACIÓN N°6 (B3)

HARINA + HOMOPOLÍMERO ACRÍLICO

DATOS DE PESAJE DE MASA EN TANQUE Y TOLVA Y RESULTADOS DE EFICIENCIAS OBTENIDOS PARA CINCO DIFERENTES TIEMPOS DE LIMPIEZA

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA | MASA TANQUE + POLVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc | Mi | Mf |
| - | min | min | ms | s | g | g |
| 1 | 1 | 30 | 250 | 6 | 8500.00 | 7570.00 |
| 2 | 1 | 30 | 250 | 12 | 8500.00 | 7575.00 |
| 3 | 1 | 30 | 250 | 18 | 8500.00 | 7565.00 |
| 4 | 1 | 30 | 250 | 24 | 8500.00 | 7565.00 |
| 5 | 1 | 30 | 250 | 30 | 8500.00 | 7568.00 |

| PRUEBAS | MASA DE ENTRADA | MASA RECIPIENTE | MASA RECIPIENTE + POLVO | MASA COLECTADA EN TOLVA | EFICIENCIA DE RECOLECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Me = Mi - Mf | M1 | M2 | Mt = M2 - M1 | Er = Mt / Me |
| - | g | g | g | g | % |
| 1 | 930.00 | 50.00 | 825.00 | 775.00 | 83.33 |
| 2 | 925.00 | 50.00 | 802.00 | 752.00 | 81.30 |
| 3 | 935.00 | 50.00 | 785.00 | 735.00 | 78.61 |
| 4 | 935.00 | 50.00 | 775.00 | 725.00 | 77.54 |
| 5 | 932.00 | 50.00 | 760.00 | 710.00 | 76.18 |
| PROMEDIO |  |  |  |  | 79.39 |

A través del gráfico Tiempo de Filtración Vs Eficiencia de Recolección se obtiene el tiempo óptimo de filtración ingresando por la eficiencia promedio las cuales para las Combinaciones B1, B2 y B3 son las siguientes:

Combinación N°4: Harina + Poliéster

Combinación N°5: Harina + Polipropileno

Combinación N°6: Harina + Homopolímero

Acrílico

Fig. 4.10 Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de Limpieza para

obtener el Punto Óptimo de Operación para la Combinación Harina

+ Poliéster.

Fig. 4.11 Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de Limpieza para

obtener el Punto Óptimo de Operación para la Combinación Harina

+ Polipropileno.

Fig. 4.12 Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de Limpieza para

obtener el Punto Óptimo de Operación para la Combinación Harina

+ Homopolímero Acrílico.

De acuerdo con las Figuras 5.4, 5.5 y 5.6 el tiempo óptimo de filtración al que va a operar el filtro diseñado para las Combinaciones B1, B2 y B3 son:

Combinación N°4: Harina + Poliéster

Combinación N°5: Harina + Polipropileno

Combinación N°6: Harina + Homopolímero

Acrílico

De acuerdo con estos resultados se considera que el filtro opera adecuadamente en el proceso de recuperación de materia prima.

      - Determinación de la Eficiencia de Colección Total

Esta eficiencia determina la característica de funcionamiento del filtro como se describe en el capítulo tres, pues depende de la concentración a la entrada y a la salida cuando este funciona completamente (combinación de filtración y limpieza pulse - jet).

Por consiguiente se necesita saber la concentración a la salida, para ello se aplica un procedimiento similar al utilizado en la obtención de la concentración a la entrada con la diferencia en la colocación del papel filtro (mascarilla) en el ducto de salida de aire limpio (zona de aire limpio).

Previamente se debe determinar el caudal del ventilador a la salida del filtro, para lo cual se midió con el velómetro la velocidad en cinco puntos concéntricos.

Los resultados se resumen en la Tabla XXVIII que se muestra a continuación:

TABLA XXVIII

MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR DE SUCCIÓN A LA SALIDA DEL FILTRO PARA HARINA

| TOMAS | VELOCIDAD EN LA SALIDA |
| --- | --- |
| N° |  |
| - | ft/min |
| 1 | 450 |
| 2 | 450 |
| 3 | 500 |
| 4 | 550 |
| 5 | 550 |
| PROMEDIO | 500 |

Datos de salida del filtro:

Se procede a calcular el caudal de salida Qs como sigue:

Por lo tanto, el ventilador utilizado para el prototipo genera un caudal real a la salida del filtro de 1.32m3/min sin resistencia de polvo como se expresó anteriormente.

A fin de destacar la importancia de este resultado se transcribe otra vez el caudal de salida calculado, que servirá como dato de salida para la determinación de la eficiencia de colección global:

Se deja operar al equipo completo de filtración durante 10 minutos con el sistema de limpieza calibrado a un tiempo de filtración y de apertura de válvula de 17s y 250ms respectivamente siendo este el punto de operación del filtro.

Los resultados se aprecian en las Tablas XXIX, XXX y XXXI para las Combinaciones B1, B2 y B3 respectivamente:

TABLA XXIX

COMBINACIÓN N°4 (B1)

HARINA + POLIÉSTER

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA SALIDA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc |
| - | min | min | ms | s |
| 1 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 2 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 3 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 4 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 5 | 1 | 10 | 250 | 17 |

| PRUEBAS | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE SALIDA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | M1 | M2 | Ms = M2 - M1 |
| - | oz | oz | oz | g |
| 1 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 2 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 3 | 0.035 | 0.045 | 0.01 | 0.283 |
| 4 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 5 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| PROMEDIO |  |  |  | 0.397 |

TABLA XXX

COMBINACIÓN N°5 (B2)

HARINA + POLIPROPILENO

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA SALIDA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc |
| - | min | min | ms | s |
| 1 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 2 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 3 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 4 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 5 | 1 | 10 | 250 | 17 |

| PRUEBAS | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE SALIDA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | M1 | M2 | Ms = M2 - M1 |
| - | oz | oz | oz | g |
| 1 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 2 | 0.035 | 0.045 | 0.010 | 0.283 |
| 3 | 0.035 | 0.040 | 0.005 | 0.142 |
| 4 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 5 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| PROMEDIO |  |  |  | 0.340 |

TABLA XXXI

COMBINACIÓN N°6 (B3)

HARINA + HOMOPOLÍMERO ACRÍLICO

DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A LA SALIDA DEL FILTRO

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc |
| - | min | min | ms | s |
| 1 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 2 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 3 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 4 | 1 | 10 | 250 | 17 |
| 5 | 1 | 10 | 250 | 17 |

| PRUEBAS | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE SALIDA EN 10 MINUTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | M1 | M2 | Ms = M2 - M1 |
| - | oz | oz | oz | g |
| 1 | 0.035 | 0.055 | 0.02 | 0.567 |
| 2 | 0.035 | 0.045 | 0.010 | 0.283 |
| 3 | 0.035 | 0.050 | 0.015 | 0.425 |
| 4 | 0.035 | 0.045 | 0.01 | 0.283 |
| 5 | 0.035 | 0.045 | 0.01 | 0.283 |
| PROMEDIO |  |  |  | 0.368 |

Con la masa promedio de polvo colectada en la mascarilla se procede a calcular la concentración a la salida del filtro aplicando la ecuación 4.1 como sigue:

Ec. 4.13

Donde:

Cs = Concentración de salida promedio (g/m3)

Ms = Flujo de masa promedio de salida para 10

minutos (g/min)

Qs = Caudal de salida del filtro (1.32m3/min)

Las concentraciones de salida para las Combinaciones B1, B2 y B3 se muestran a continuación:

Combinación N°4: Harina + Poliéster

Combinación N°5: Harina + Polipropileno

Combinación N°6: Harina + Homopolímero

Acrílico

Aplicando la definición de Eficiencia de Colección de acuerdo con la siguiente ecuación:

Ec. 4.14

Donde:

( = Eficiencia de colección global (%)

Ce = Concentración de entrada promedio (g/m3)

Cs = Concentración de salida promedio (g/m3)

Aplicando la definición de eficiencia de colección para las Combinaciones B1, B2 y B3 se tiene lo siguiente:

Combinación N°4: Harina + Poliéster

Combinación N°5: Harina + Polipropileno

Combinación N°6: Harina + Homopolímero

Acrílico

Las eficiencias obtenidas de forma experimental son aproximadamente iguales a la eficiencia deseada de 99%. Esto se debe a que las mangas utilizadas en las pruebas son nuevas, lo cual garantiza una filtración óptima.

      - Cálculo de la Caída de Presión Real

Con los resultados experimentales obtenidos se calcula la caída de presión real que se produce por el efecto solo de la filtración y luego por la combinación de filtración y limpieza.

Para el primer caso se aplica las ecuaciones 2.11 y 4.3 que describen solo el proceso de filtración; reemplazando la ecuación 4.3 en la 2.11 se tiene lo siguiente:

Ec. 4.15

Reemplazando la ecuación 4.2 en la ecuación 4.15 se tiene:

Ec. 4.16

Aplicando la ecuación 4.16 para las Combinaciones B1, B2 y B3 se tiene lo siguiente:

Combinación N°4: Harina + Poliéster

Combinación N°5: Harina + Polipropileno

Combinación N°6: Harina + Homopolímero

Acrílico

Para el segundo caso se aplica la ecuación 2.15 la cual describe el proceso combinado de filtración y limpieza pulse - jet respetando las unidades americanas por su naturaleza empírica, para lo cual se presenta a continuación las variables Vf, Ks y Ce en las unidades requeridas por la ecuación 2.15:

Aplicando la ecuación 2.15 para las Combinaciones B1, B2 y B3 se tiene lo siguiente:

Combinación N°4: Harina + Poliéster

Combinación N°5: Harina + Polipropileno

Combinación N°6: Harina + Homopolímero

Acrílico

Comparando estos resultados con el obtenido de forma teórica se aprecia que son aproximadamente iguales.

Por tanto los resultados experimentales anteriores definen completamente al filtro diseñado en cuanto a la obtención de la calibración del tiempo de filtración y de limpieza, de las eficiencias de recolección y de colección total de las constantes en el proceso de filtración y por consiguiente en la ratificación de la potencia real necesaria para el ventilador de succión.

CAPÍTULO 5

- GUÍA EXPERIMENTAL PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

  - Práctica No 1: Prueba de Filtración para determinar las Constantes de Filtración.

    - Como paso previo a la determinación de las Constantes de Filtración, se debe determinar la Concentración de Entrada Ce del filtro como se muestra a continuación.

    - Encender el banco de pruebas.

    - Poner una manga de cualquiera de los tres tipos de tela dentro del filtro. Ver el Apéndice E.

    - Poner unos 5 Kg de cemento, harina o cualquier otro polvo en el tanque de agitación y mezcla.

    - Poner una mascarilla de papel filtro (0.035oz=0.99g) en el tubo de entrada al filtro; este tubo se encuentra firmemente unido al tanque de agitación y mezcla por lo que forman un solo cuerpo. Para evitar que el papel filtro se separe del tubo, utilizar una liga de goma. Ver el Apéndice E.

    - Conectar el tubo de entrada con la boca de entrada del filtro, con el papel filtro adherido al tubo. Ver el Apéndice E.

    - Poner el ventilador móvil dentro del tanque (el otro ventilador está fijo a la pared interna del tanque en su parte superior y ayudará a empujar el polvo hacia el tubo de entrada). Ver el Apéndice E.

    - Poner la tapa transparente en la boca del tanque para que no salga el polvo. Ver el Apéndice E.

    - Ingresar los parámetros de funcionamiento del PLC sin limpieza de manga (Programación).

- Ingresar el tiempo de mezclado inicial B5 (min) (Funcionamiento de los dos ventiladores pequeños). Este valor normalmente es de 1 minuto. Ver Apéndice E.

- Ingresar el tiempo de filtración B7 (min) (Funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando). Este valor normalmente es de 10 minutos. Ver el Apéndice E.

- Ingresar el tiempo de encendido del timbre B13 (min) = B7; este timbre sonará en el inicio y fin del tiempo de filtración B7. Ver el Apéndice E.

    - En la tapa del panel de control se encuentra ubicado el switch que enciende al PLC y la opción de encendido a seguir es la siguiente:

- Abre y cierra, que permite la secuencia de filtración sin activación de la electroválvula (sin limpieza de la manga). Ver el Apéndice E.

    - El PLC enciende los ventiladores pequeños con lo cual se inicia la agitación y mezclado del polvo del tanque; al terminar el tiempo B5, el PLC enciende el ventilador de succión con lo cual se inicia el tiempo de filtración de aire que durará el tiempo B7. Los ventiladores pequeños siguen funcionando y el equipo dejará de funcionar al término del tiempo B7.

    - En todo momento, durante el tiempo B5 + B7 se debe mantener manualmente en movimiento el ventilador móvil, por medio de dos cables conectados a él, para que este ventilador levante el polvo continuamente dentro del tanque y facilite la succión del ventilador.

    - Una vez terminado el tiempo B5 + B7, el PLC apaga el equipo, entonces se retira el conjunto tanque + tubo de entrada + polvo del filtro teniendo cuidado de que el papel filtro no se separe del tubo par evitar que el polvo colectado en él se salga.

    - Se retira el conjunto papel filtro + polvo del tubo cuidadosamente y se pesa la masa de papel filtro + polvo (onzas) en la balanza electrónica y restando la masa del papel filtro previamente pesada se obtiene la masa de polvo que entra al sistema y que fue retenida por el papel filtro. Este valor se lo convierte en gramos. Ver el Apéndice E.

    - Este procedimiento se lo realiza cinco veces para obtener una masa promedio de entrada de polvo al filtro.

    - Este valor promedio de masa se lo divide para el tiempo B7 (min) de filtración y se obtiene un flujo de masa de entrada promedio por minuto Me (g/min).

    - Luego se divide este valor Me para el caudal de entrada Qe=0.92m3/min del ventilador. Este valor del caudal es una constante del equipo ya que el ventilador de succión tiene una sola velocidad. Entonces se obtiene la Concentración de Entrada Ce (g/m3) con que ingresa polvo al filtro. Esto se lo calcula con la siguiente ecuación:

    - Se debe limpiar los dos ventiladores pequeños con una brocha antes de iniciar una nueva prueba.

    - Se aclara que no hay cambio de manga durante el desarrollo de las distintas partes de esta prueba.

    - Para la entrada de datos y obtención de resultados de esta parte de la práctica se utiliza la hoja electrónica siguiente: Ingreso de Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro para el Cálculo de la Concentración a la Entrada del Filtro. Ver el Apéndice K.

    - Una vez determinada la Concentración de Entrada Ce se procede a obtener las Constantes de Filtración como sigue:

    - Ingresar los parámetros de funcionamiento del PLC sin limpieza de manga (Programación).

- Ingresar el tiempo de mezclado inicial B5 (min) (Funcionamiento de los dos ventiladores pequeños). Este valor normalmente es de 1 minuto. Ver el Apéndice E.

- Ingresar el tiempo de filtración B7 (min) (Funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando). Este valor normalmente es de 30 minutos. Ver el Apéndice E.

- Ingresar el tiempo de encendido del timbre B13 (min) < B7. Este timbre sonará una vez cumplido el intervalo de tiempo B13, e inmediatamente se procede a tomar la presión en Pulg H2O en los tubos de entrada (Pe) y de salida (Ps) del filtro para lo cual se utiliza el velómetro. Es decir, el timbre sonará cada T13 min durante los B7 min que dure la prueba. El valor de B13 normalmente es de 5 minutos. Ver el Apéndice E.

    - Usar el selector de rangos con letras negras (escala 0 a 1 Pulg H2O) del velómetro y acoplar la Sonda de Presión Estática para medir presiones.

    - Encerar el medidor del velómetro con el tornillo de ajuste en la posición que leerá las presiones (posición horizontal, vertical o inclinada).

    - Con las dos mangueras conectar el medidor con el selector de rangos del velómetro con polaridad invertida, por tratarse de mediciones de presión negativa.

    - Después que se ha iniciado el tiempo de filtración y para cada tiempo B13 se ubica la Sonda de Presión Estática sobre el orificio practicado en el tubo de entrada y se lee en el dial del velómetro la presión de entrada Pe en Pulg H2O (leer en la escala 0 a 1 Pulg H2O).

    - Inmediatamente se ubica la Sonda de Presión Estática sobre el orificio practicado en el tubo de salida y se lee en el dial del velómetro la presión de salida Ps en Pulg H2O (leer en la escala 0 a 1 Pulg H2O).

    - La Sonda de Presión Estática debe permanecer en posición perpendicular en ambos tubos al momento de hacer las lecturas.

    - Para una descripción detallada del manejo del velómetro consultar el Apéndice J.

    - Las lecturas de presión en Pulg H2O tomadas en cada intervalo de filtración con el velómetro se las convierte a Pascales (Pa).

    - Se calcula la caída de presión en el filtro con la siguiente ecuación:

    - Se calcula la densidad de área W (g/m2) para cada intervalo por medio de la siguiente ecuación:

    - Ce se lo obtiene según el procedimiento descrito en esta práctica.

    - Vf = 1.31m/min = 4.30ft/min. Este valor de la velocidad de filtración es una constante del equipo ya que el ventilador de succión tiene una sola velocidad a la entrada del filtro.

    - Tf = B13 (min) es el valor del tiempo de filtración.

    - Se calcula el arrastre del filtro S (Pa-min/m) para cada intervalo por medio de la siguiente ecuación:

    - Se procede a elaborar el gráfico S vs W con los puntos obtenidos. En el eje Y se pone los valores de S y en el eje X los valores de W.

    - Se traza una recta representativa de los puntos graficados; la intersección con el eje Y (arrastre S) es el valor de Ke (Pa-min/m) y la pendiente de la recta es Ks (Pa-min-m/g).

    - Se aclara que no hay cambio de manga durante el desarrollo de las distintas partes de esta prueba.

    - Para la entrada de datos y obtención de resultados de esta parte de la práctica se utiliza la hoja electrónica siguiente: Ingreso de Datos de Caída de Presión para elaborar el Gráfico S vs W. Ver el Apéndice K.

    - El Gráfico S vs W se elabora automáticamente en la hoja electrónica correspondiente diseñada para tal efecto, conforme se van calculando los valores de S y W en la hoja electrónica anterior. Ver el Apéndice K.

  - Práctica No 2: Determinación de la Eficiencia Promedio de Recolección y Tiempo de Filtración.

- Se determina primero la Eficiencia Promedio de Recolección de materia prima como se muestra a continuación.

- Encender el banco de pruebas.

- Poner unos 8 Kg de cemento, harina o cualquier otro polvo en el tanque de agitación y mezcla.

- El conjunto tanque + polvo + tubo de entrada se pesa en la balanza mecánica para obtener la masa inicial del conjunto (gramos).

- Conectar el tubo de entrada con la boca de entrada del filtro.

- Encender el compresor de aire.

- Poner el ventilador móvil dentro del tanque (el otro ventilador está fijo a la pared interna del tanque en su parte superior y ayudará a empujar el polvo hacia el tubo de entrada). Ver el Apéndice E.

- Poner la tapa transparente en la boca del tanque para que no salga el polvo. Se deberá poner unos contrapesos para contrarrestar los pulsos de aire de la electroválvula y evitar que el polvo salga. Ver el Apéndice E.

- Ingresar los parámetros de funcionamiento del PLC con limpieza de manga (Programación).

  - Ingresar el tiempo de mezclado inicial B5 (min) (Funcionamiento de los dos ventiladores pequeños). Este valor normalmente es de 1 minuto.

  - Ingresar el tiempo de filtración B7 (min) (Funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando). Este valor normalmente es de 30 minutos.

  - Ingresar el tiempo de encendido del timbre B13 (min) = B7; este timbre sonará en el inicio y fin del tiempo de filtración B7.

  - Ingresar el tiempo de activación de la electroválvula B9 (seg) que producirá el pulso de aire comprimido de 80psi (Pj) durante 250ms. Este valor normalmente está entre 1 y 30 seg.

- En la tapa del panel de control se encuentra ubicado el switch que enciende al PLC y la opción de encendido a seguir es la siguiente:

- Abre, que permite la secuencia de filtración con activación de la electroválvula (con limpieza de la manga).

- El PLC enciende los ventiladores pequeños con lo cual inicia la agitación y mezclado del polvo del tanque; al terminar el tiempo B5 el PLC enciende el ventilador de succión con lo cual se inicia el tiempo de filtración de aire que durará el tiempo B7. Los ventiladores pequeños siguen funcionando y el equipo dejará de funcionar al término del tiempo B7. La electroválvula se activará cada B9 segundos enviando un pulso de aire comprimido a la manga.

- En todo momento, durante el tiempo B5 + B7 se deberá mantener manualmente en movimiento el ventilador móvil, por medio de dos cables conectados a él, para que este ventilador levante el polvo continuamente dentro del tanque y facilite la succión del ventilador.

- Una vez terminado el tiempo B5 + B7 el PLC apaga el equipo, entonces se retira el conjunto tanque + tubo de entrada + polvo final.

- Se pesa la masa final del conjunto tanque + tubo de entrada + polvo en la balanza mecánica y restando la masa inicial del mismo conjunto se obtiene la masa de polvo Me que entra al sistema. Ver el Apéndice E.

- Dentro de la tolva se encuentra el polvo que estaba adherido a la manga y que fue aflojado por los pulsos de aire comprimido de la electroválvula, entonces se abre la tapa de la tolva y el polvo cae en un recipiente plástico que se pone debajo de la tolva; este polvo se lo deposita en otro recipiente plástico más pequeño, y que es previamente pesado en la balanza mecánica; se pesa el conjunto recipiente + polvo y luego se resta el peso del recipiente solo, por lo que se obtiene la masa de polvo recolectado en tolva Mt que se ha recuperado.

- Luego se divide la masa colectada en la tolva Mt para la masa de entrada al sistema Me y se obtiene la Eficiencia de Recolección Er de materia prima. Por lo tanto, se emplea la siguiente ecuación:

- Este procedimiento se lo realiza cinco veces teniendo en cuenta que el tiempo de activación de la electroválvula B9 debe incrementarse a partir de la segunda prueba. Este incremento puede ser de 5 seg. Por ejemplo B9=0, 5, 10, 15, 20 seg.

- Se debe limpiar los dos ventiladores pequeños con una brocha antes de iniciar una nueva prueba.

- Con estos cinco valores de eficiencia de recolección calculados se calcula el promedio, con lo cual se obtiene la Eficiencia Promedio de Recolección de materia prima del equipo.

- Con los cinco valores de eficiencia de recolección de materia prima calculados se procede a elaborar el Gráfico Er vs Tc, donde Tc es el tiempo de limpieza en que la electroválvula envía un pulso de aire comprimido a la manga  (Tc=B9) y que para cada prueba de 30 minutos (B7) si así se desea, este valor se lo incrementa en un valor de 5 minutos por ejemplo, para la siguiente prueba.

- Luego entrando al gráfico con la Eficiencia Promedio de Recolección se obtiene el Tiempo Óptimo de Filtrado o Tiempo Promedio de Limpieza.

- Se aclara que no hay cambio de manga durante el desarrollo de las distintas partes de esta prueba.

- Para la entrada de datos y obtención de resultados de esta parte de la práctica se utiliza la hoja electrónica siguiente: Ingreso de Datos de Pesaje de Masa en Tanque y Tolva y Resultados de Eficiencias. Ver el Apéndice K.

- El Gráfico Er vs Tc se elabora automáticamente en la hoja electrónica diseñada para tal efecto, conforme se van calculando los valores de Er y Tc de cada intervalo. Ver el Apéndice K.

  - Práctica No 3: Determinación de la Eficiencia de Colección Total y Caída de Presión Real.

- Como paso previo a la determinación de la Eficiencia de Colección Total del equipo, se debe determinar la Concentración de Salida Cs del filtro como se muestra a continuación.

- Poner una manga de cualquiera de los tres tipos de tela dentro del filtro.

- Encender el banco de pruebas.

- Poner una mascarilla de papel filtro (0.035oz=0.99g) en el tubo de salida del filtro (abertura de 2mm aprox.); para evitar que el papel filtro se separe del tubo, utilizar cinta adhesiva. Ver el Apéndice E.

- Poner unos 5 Kg de cemento, harina o cualquier otro polvo en el tanque de agitación y mezcla.

- Conectar el conjunto tanque + tubo de entrada + polvo con la boca de entrada del equipo.

- Encender el compresor de aire.

- Poner el ventilador móvil dentro del tanque (el otro ventilador está fijo a la pared interna del tanque en su parte superior y ayudará a empujar el polvo hacia el tubo de entrada). Ver el Apéndice E.

- Poner la tapa transparente en la boca del tanque para que no salga el polvo. Se deberá poner unos contrapesos para contrarrestar los pulsos de aire de la electroválvula y evitar que el polvo salga. Ver el Apéndice E.

- Ingresar los parámetros de funcionamiento del PLC con limpieza de manga (Programación).

- Ingresar el tiempo de mezclado inicial B5 (min) (Funcionamiento de los dos ventiladores pequeños). Este valor normalmente es de 1 minuto.

- Ingresar el tiempo de filtración B7 (min) (Funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando). Este valor normalmente es de 10 minutos.

- Ingresar el tiempo de encendido del timbre B13 (min) = B7; este timbre sonará en el inicio y fin del tiempo de filtración B7.

- Ingresar el tiempo de activación de la electroválvula B9 (s) que producirá el pulso de aire comprimido de 80 PSI durante 250 ms. Este valor será el Tiempo Óptimo de Filtrado determinado en la Práctica N°2 de esta Guía.

- En la tapa del panel de control se encuentra ubicado el switch que enciende al PLC y la opción de encendido a seguir es la siguiente:

  - Abre, que permite la secuencia de filtración con activación de la electroválvula (con limpieza de la manga).

- El PLC enciende los ventiladores pequeños con lo cual inicia la agitación y mezclado del polvo del tanque; al terminar el tiempo B5 el PLC enciende el ventilador de succión con lo cual se inicia el tiempo de filtración de aire que durará el tiempo B7. Los ventiladores pequeños siguen funcionando y el equipo dejará de funcionar al término del tiempo B7. La electroválvula se activará cada T9 segundos enviando un pulso de aire comprimido a la manga.

- En todo momento, durante el tiempo B5 + B7 se debe mantener manualmente en movimiento el ventilador móvil, por medio de dos cables conectados a él, para que este ventilador levante el polvo continuamente dentro del tanque y facilite la succión del ventilador.

- Una vez terminado el tiempo B5 + B7 el PLC apaga el equipo, entonces se retira el papel filtro del tubo de salida teniendo cuidado de no dejar caer el polvo colectado.

- Se pesa la masa de papel filtro + polvo (onzas) en la balanza electrónica y restando la masa del papel filtro previamente pesada se obtiene la masa de polvo que sale del sistema y que fue retenida por el papel filtro. Este valor se lo convierte a gramos. Ver el Apéndice E.

- Este procedimiento se lo realiza cinco veces para obtener una masa promedio de salida de polvo del filtro.

- Este valor promedio de masa se lo divide para el tiempo B7 de filtración y se obtiene un flujo de masa de salida promedio por minuto Ms (g/min).

- Luego se divide este valor Me para el caudal de salida Qs=1.32m3/min del ventilador. Este valor del caudal es una constante del equipo ya que el ventilador de succión tiene una sola velocidad. Entonces se obtiene la Concentración de Salida Cs (g/m3) con que ingresa polvo al filtro. Esto se lo calcula con la siguiente ecuación:

- Se debe limpiar los dos ventiladores pequeños con una brocha antes de iniciar una nueva prueba.

- Se aclara que no hay cambio de manga durante el desarrollo de las distintas partes de esta prueba.

- Con los valores de la Concentración de Entrada Ce y Concentración de Salida Cs determinados anteriormente en esta Guía se aplica la siguiente ecuación con lo que se obtiene la Eficiencia de Colección Total del equipo:

- Para la entrada de datos y obtención de resultados de esta parte de la práctica se utiliza la hoja electrónica siguiente: Ingreso de Datos de Medición de la Masa Promedio en Papel Filtro para el Cálculo de la Concentración a la Salida del Filtro. Ver el Apéndice K.

- Con los resultados experimentales obtenidos anteriormente se calcula la caída de presión real en el filtro la misma que es de dos tipos:

  - Solo de la filtración (sin limpieza de la manga) y,

  - Por la combinación de filtración y limpieza pulse – jet de la manga.

- Para el cálculo de la caída de presión sólo por efecto de la filtración se aplica la siguiente ecuación donde todos los parámetros involucrados ya han sido calculados previamente.

- Para el cálculo de la caída de presión por efecto combinado de filtración + limpieza pulse – jet se utiliza la siguiente ecuación:

Debido a la naturaleza empírica de esta ecuación, se deben respetar las unidades americanas de los parámetros involucrados.

- Para la entrada de datos y obtención de resultados de esta parte de la práctica se utiliza la hoja electrónica siguiente: Cálculo de la Caída de Presión en el Filtro sin Limpieza y con Limpieza Pulse – Jet de la Manga. Ver el Apéndice K.

CAPÍTULO 6

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se presenta a continuación las conclusiones, ventajas y desventajas encontradas en el equipo después de realizadas las pruebas, por lo que se establecen algunas recomendaciones a implementar en el equipo para mejorar su desempeño.

- CONCLUSIONES

  - Unas vez realizadas las pruebas experimentales en el equipo, se puede establecer que verifica de manera aceptable los parámetros de diseño involucrados en el dimensionamiento de un filtro de mangas o aplicarlo a un filtro ya construido, por lo que se lo recomienda sea utilizado en otras combinaciones polvo – tela.

  - A través del desarrollo experimental de estas pruebas se llega a constatar que la eficiencia de operación del filtro es aproximadamente del 99% tanto para cemento como para harina empleando los tres tipos de tela, por lo que se puede concluir que es un equipo de eficiencia constante, mostrando una excelente filtración de partículas con los tres tipos de manga utilizados, lo que determina por tanto un adecuado control de emisión de partículas hacia la atmósfera.

  - El valor de Ks encontrado experimentalmente para ambos polvos, es alrededor de un 15% menor al calculado teóricamente, por lo cual se establece que con dicho banco de pruebas se puede verificar experimentalmente los parámetros involucrados en el diseño de filtros.

  - Se tiene una eficiencia promedio de recolección en la tolva del 70% para cemento y 80% para harina, lo cual indica una muy buena recuperación de materia prima que puede ser reutilizado en el proceso de producción.

  - La caída de presión real del equipo es aproximadamente 2 Pulg H2O, lo cual está dentro del rango típico de caída de presión para este tipo de equipos. En cuestiones de diseño, esto afecta favorablemente la utilización de un ventilador de menor potencia, aunque se utilizará un mayor número de mangas para filtrar aire, pero por el contrario, se garantizará una mejor distribución del caudal de entrada al equipo.

- VENTAJAS

  - Con la implementación del PLC, ya no es necesario el uso de una computadora, lo cual redunda en una mayor eficiencia en el uso de los equipos disponibles.

  - El PLC cumple de manera muy satisfactoria los procedimientos experimentales requeridos en las pruebas además de que es muy versátil, puesto que no está sujeto a un solo valor de los tiempos de agitación y mezcla, tiempos de filtración y de limpieza, activación de la electroválvula, sino según lo requiera el usuario.

  - Los dos ventiladores pequeños colocados en el tanque de agitación y mezcla, ayudan de manera muy favorable a mantener al polvo en continuo movimiento lo cual facilita la tarea de succión del ventilador.

  - La electroválvula funciona en óptimas condiciones por cuanto limpia muy bien la manga, lo cual se ve reflejado en las eficiencias  de recolección y colección total calculadas. Como se había mencionado anteriormente, se deben poner unos contrapesos en la tapa del tanque, debido a que los pulsos de aire comprimido tienden a levantarla.

- DESVENTAJAS

  - La agitación y mezcla del polvo dentro del tanque se lo hace moviendo manualmente uno de los ventiladores pequeños, puesto que el otro ventilador está fijo y ayuda a empujar al polvo en suspensión hacia el tubo de entrada.

  - La tapa transparente de plástico no ofrece la debida hermeticidad al tanque de agitación y mezcla por cuanto el polvo se sale cuando la electroválvula envía los pulsos de aire comprimido, por lo que se puso contrapesos encima de la tapa.

  - La lectura de presiones a la entrada y salida del filtro se las efectuó manualmente con la ayuda del velómetro.

  - El uso del velómetro para determinar las presiones a la entrada y salida del filtro hasta cierto punto no fueron muy precisas, debido a que su uso es manual y la dificultad en mantener en una misma posición la probeta, ya que el indicador del dial no se mantenía muy estable. Adicionalmente, este instrumento de medición necesita  que se lo calibre por cuanto para los dos diferentes rangos de presión (0-1 Pulg H2O y 1-10 Pulg H2O) y tomando en consideración las escalas respectivas, las lecturas no tenían la suficiente precisión.

  - Inicialmente se dispuso que la prueba para determinar las constantes de filtración sea de 30 minutos lo cual implicaba usar el velómetro para determinar las presiones en ese lapso de tiempo, pero debido a la falta de calibración de este instrumento, este tiempo fue reducido a 18 minutos puesto que el velómetro no podía leer más allá de cierto valor de presión a partir de los 20 minutos de empezada la prueba.

- RECOMENDACIONES

  - Automatizar el proceso de agitación y mezcla del polvo en el tanque para así garantizar un caudal y concentración de entrada de polvo al filtro constante, puesto que actualmente los ventiladores pequeños, aunque son controlados por el PLC, deben ser movidos de manera manual, lo que afecta la continuidad del proceso, además de que no será necesario que una persona esté permanentemente en esta labor. Esta es la parte fundamental del equipo, por cuanto, la concentración de entrada se la utiliza en todos los cálculos relacionados con el diseño de filtros.

  - Reemplazar la tapa transparente de plástico del tanque por una hermética, para evitar que el polvo se salga debido a los pulsos de aire comprimido de la electroválvula.

  - Automatizar el proceso de lectura de presiones en el tubo de entrada y de salida del equipo para luego hacer el gráfico S vs W y  así encontrar las Constantes de Filtración Ke y Ks. Se pueden utilizar sensores de presión, los mismos que a través de un dial y con la ayuda de un PLC de mejores características técnicas que el actual sea posible leer los valores de las presiones en ambos puntos de manera directa. En el presente trabajo, esta tarea se la realizó manualmente con la ayuda del velómetro, por lo que fue complicado leer las presiones para un mismo tiempo en ambos puntos. Adicionalmente, se ganará una mayor precisión y rapidez en la lectura de dichas presiones.

  - Considerando las eficiencias obtenidas, se recomienda el uso de este tipo de equipo de control durante el proceso de producción como medio de recuperación y control para cualquier tipo de industria productora de polvos como por ejemplo cemento, harinas, arenas (canteras), etc. y también en otras empresas que no producen polvos pero que generan material particulado como son las acerías (partículas metálicas), papeleras, etc. en las cuales el uso del filtro es recomendado para el control de emisión de dichas partículas.

  - El uso eficiente del aire comprimido y un caudal de entrada constante, garantizará las condiciones óptimas de trabajo para la manga.

  - Es fundamental garantizar que la temperatura de operación sea muy superior a la de rocío, dado que no es recomendable que ingrese humedad o se produzca condensación al interior del mismo para un adecuado funcionamiento del equipo.

APÉNDICES

APÉNDICE A

TABLA DE FACTORES DE CONVERSIÓN

TABLA A

| MAGNITUD | SISTEMA |
| --- | --- |
|  | AMERICANO | INTERNACIONAL |
| Longitud | 1 pie (pie) | 0,3048 m |
|  | 1 pulgada (plg) | 0,0254 m |
| Área | 1 pie2 | 0,0929 m2 |
|  | 1 plg2 | 6,454x10-4 m2 |
| Volumen | 1 pie3 | 0,0283 m3 |
|  | 1 galón (gal) | 3,7854x10-3 m3 |
| Masa | 1 libra (lb) | 453,6 gramos (g) |
|  | 1 tonelada (ton) | 907,18 Kg |
| Presión | 1 lbf/plg2 (psi) | 6,89 KPa |
|  | 1 Pulg H2O | 248,92 Pa |
| Temperatura | 1°F | -17,22°C |
| Potencia | 1 caballo (Hp) | 746 watts (W) |

OTROS FACTORES DE CONVERSIÓN:

1 μg = 10-6 g

1 Lb = 7000 granos (gr)

1 hora = 60 minutos (min) = 3600 segundos (s)

1 min = 60 s

APÉNDICE B

TABLAS DE TEJIDOS Y SUS COSTOS

TABLA B

Fuente (13(

TABLA C

| PROPIEDADES DE RESISTENCIA EN MATERIALES DE TEJIDO |
| --- |
| TEJIDO | TEMPERATURA | RESISTENCIA | ABRASIÓN FLEXIBLE |
|  | °F | °C | ÁCIDA | ALCALINA |  |
| Algodón | 180 | 82 | Pobre | Muy bueno | Muy bueno |
| Dacrón (poliéster) | 275 | 135 | Buena con minerales ácidos | Bueno - Regular en alcalinidad fuerte | Muy bueno |
| Fiberglas | 500 | 260 | Más o menos bueno | Regular a bueno | Regular |
| Nextel | 1400 | 760 | Muy bueno | Bueno | Bueno |
| Nomex | 375 | 191 | Regular | Excelente a baja temperatura | Excelente |
| Nylon | 200 | 93 | Regular | Excelente | Excelente |
| Orlón | 260 | 127 | Bueno a excelente | Regular a bueno en baja alcalinidad | Bueno |
| P84* | 475 | 246 | Bueno | Bueno | Bueno |
| Polipropileno | 200 | 93 | Excelente | Excelente | Excelente |
| Ryton | 375 | 191 | Excelente | Excelente | Bueno |
| Teflón | 450 | 232 | Inerte excepto para flour | Inerte excepto para trifluoruro, cloruro y metales alcalinos | Regular |
| Lana | 200 | 93 | Muy bueno | Pobre | Regular a bueno |

Fuente (5(

- Inspec Fibres Registered Trademark

TABLA D

| PRECIO DE MANGAS |
| --- |
| 2do CUARTO DE 1998 EN $/pie2 |
| TIPO DE LIMPIEZA | DIÁMETRO DE MANGA | TIPO DE TELA |
|  | pulg | PE | PP | NO | HA | FG | CO | TF | P8 | RT | NX |
| Pulse-Jet | 4-1/2 a 5-1/8 | 0,75 | 0,81 | 2,17 | 1,24 | 1,92 | NA | 12,20 | 4,06 | 2,87 | 20,60 |
|  | 6 a 8 | 0,67 | 0,72 | 1,95 | 1,15 | 1,60 | NA | 9,70 | 3,85 | 2,62 | NA |
|  | 4-1/2 a 5-1/8 | 0,53 | 0,53 | 1,84 | 0,95 | 1,69 | NA | 12,90 | 3,60 | 2,42 | 16,70 |
|  | 6 a 8 | 0,50 | 0,60 | 1,77 | 0,98 | 1,55 | NA | 9,00 | 3,51 | 2,30 | NA |
| Pulse-Jet (cartucho) | 4-7/8 | 2,95 | NA | 6,12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
|  | 6-1/8 | 1,53 | NA | 4,67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sacu dimiento | 5 | 0,63 | 0,88 | 1,61 | 1,03 | NA | 0,70 | NA | NA | NA | NA |
|  | 5 | 0,61 | 1,01 | 1,53 | 1,04 | NA | 0,59 | NA | NA | NA | NA |
| Aire reverso | 8 | 0,63 | 1,52 | 1,35 | NA | 1,14 | NA | NA | NA | NA | NA |
|  | 11-1/2 | 0,62 | NA | 1,43 | NA | 1,01 | NA | NA | NA | NA | NA |
|  | 8 | 0,44 | NA | 1,39 | NA | 0,95 | NA | NA | NA | NA | NA |
|  | 11-1/2 | 0,44 | NA | 1,17 | NA | 0,75 | NA | NA | NA | NA | NA |

Fuente (5(

NA = No aplicable

MATERIALES

PE = 16 oz de poliéster					CO = 9 oz de algodón

PP = 16 oz de polipropileno				TF = 22 oz de teflón afelpado

NO = 14 oz de nomex					P8 = 16 oz de p84

HA = 15 oz de homopolímero acrílico			RT = 16 oz de rytón

FG = 16 oz de fiberglas con 10% de teflón		NX = 16 oz de nextel

APÉNDICE C

TABLAS PARA OBTENER LA VELOCIDAD DE FILTRACIÓN

TABLA E

| FACTORES PARA LA RELACIÓN GAS - TELA EN SISTEMA PULSE - JET |
| --- |
| FACTOR DE MATERIAL: A |
| 15 | 12 | 10 | 9 | 6 |
| Mezcla de pastel | Asbesto | Alúmina | Amonio | Carbón activado |
| Polvo de cartón | En pulición | Aspirina | Fertilizantes fosfáticos | Carbón negro (molecular) |
| Cocoa | Celuloso | Carbón negro | Petroquímicas secas | Detergentes y otros dispersantes |
| Harina | Fundición | Cemento | Tintura | Productos directos de reacción de polvo de tocador, leche y jabón |
| Granos | Perlita | Pigmentos | Ceniza volátil |  |
| Polvo de cuero | Caucho | Cerámica | Óxidos metálicos |  |
| Polvo en acerríos | Arena | Arcillas | Pigmentos metálicos y sintéticos |  |
| Tabaco | Sal | Ladrillo | Plásticos |  |
|  | Talco | Carbón de piedra | Resinas |  |
|  |  | Polvo de rocas y minerales | Silicatos |  |
|  |  | Sílica | Almidones |  |
|  |  | Acido sórbico | Acido tánico |  |
|  |  | Azúcar |  |  |
| FACTOR DE APLICACIÓN: B |
| Refiere a puntos de transferencia, estaciones de parqueo, etc. | 1,00 |
| Colección de Productos: transporte de aire, molinos, clasificadores, conducción rápida | 0,90 |
| Filtración de gas: conducción de spray, hornos, reactores, etc. | 0,80 |

Fuente (5(

TABLA F

| RELACIÓN GAS - TELA EN COMBINACIÓN DEL TIPO DE LIMPIEZA Y TEJIDO APLICADO |
| --- |
| POLVO | SACUDIMIENTO / TEJIDO TRAMADO AIRE REVERSO / TEJIDO TRAMADO | PULSE-JET / TEJIDO FIELTRO AIRE REVERSO / TEJIDO FIELTRO |
| Alúmina | 2,50 | 8,00 |
| Asbesto | 3,00 | 10,00 |
| Bauxita | 2,50 | 8,00 |
| Carbón negro | 1,50 | 5,00 |
| Cal | 2,50 | 8,00 |
| Cocoa, chocolate | 2,80 | 12,00 |
| Cemento | 2,00 | 8,00 |
| Cosméticos | 1,50 | 10,00 |
| Esmalte | 2,50 | 9,00 |
| Granos | 3,50 | 14,00 |
| Feldespato | 2,20 | 9,00 |
| Fertilizantes | 3,00 | 8,00 |
| Flour | 3,00 | 12,00 |
| Ceniza volátil | 2,50 | 5,00 |
| Grafito | 2,00 | 5,00 |
| Oxido de hierro | 2,50 | 7,00 |
| Sulfato de hierro | 2,00 | 6,00 |
| Mica | 2,70 | 9,00 |
| Pigmentos de pintura | 2,50 | 7,00 |
| Papel | 3,50 | 10,00 |
| Plástico | 2,50 | 7,00 |
| Arena | 2,50 | 10,00 |
| Sílica | 2,50 | 7,00 |
| Detergente | 2,00 | 5,00 |
| Azúcar | 2,00 | 13,00 |
| Talco | 2,50 | 5,00 |
| Tabaco | 3,50 | - |
| Oxido de zinc | 2,00 | - |

Fuente (2(

APÉNDICE D

TABLAS DE PROPIEDADES DE TELAS SELECCIONADAS

TABLA G

Fuente (11(

TABLA H

Fuente (11(

TABLA I

Fuente (11(

APÉNDICE E

FOTOS DEL EQUIPO

Vista Frontal                                                   Vista Lateral

Vista Posterior Derecha                              Vista Posterior Izquierda

Manómetro de Presión y Timbre           Tanque de Agitación y Ventiladores

Tanque + Tubo + Papel Filtro                                  Papel Filtro

Tanque sobre Balanza Mecánica                     Ventilador de Succión

Balanza Mecánica                                 Balanza Electrónica

Velómetro y Accesorios                                           Electroválvula

Medidor Venturi de la Canastilla                       Canastilla de la Manga

Manga + Canastilla                                    Balanza Electrónica + Polvo

Visor del Filtro para ver la Manga                Papel Filtro en Tubo de Entrada

Ventiladores de Agitación y Mezcla                  Tolva y Recipiente Plástico

Manómetro de Presión y Timbre                   Medidor Venturi de la Canastilla

Mangas para el Filtrado                                    Tubo de Entrada con Polvo

Manga después del Filtrado                              Papel Filtro en Tubo de Salida

Parte Superior de la Canastilla                     Base de Asiento del Tanque

Switch del PLC – Cierra                                           Switch del PLC - Abre

Ventiladores después de una Prueba                    Abertura en Tubo de Salida

Tapa Transparente de Plástico               Recipiente de Plástico para Tolva

Entrada del Parámetro B5 al PLC             Entrada del Parámetro B7 al PLC

Entrada del Parámetro B9 al PLC            Entrada del Parámetro B13 al PLC

Ventilador de Succión                                                   Manómetro y Timbre

Desmontaje de Tubo de Salida                                Salida de Manga del Filtro

Llave de Paso de Aire Comprimido                       Manga para el Filtrado

Panel de Control                                    Tanque conectado al Filtro

PLC y Accesorios                                                      Compresor

Vista Interior del Filtro                              Vista Superior del Filtro

APÉNDICE F

PLANO DE DIMENSIONES GENERALES DEL FILTRO DE MANGAS PULSE - JET

APÉNDICE G

DATOS TÉCNICOS DEL PLC SIEMENS LOGO 230 RC

PLC SIEMENS LOGO 230 RC

¿Qué es LOGO!?

LOGO! es el módulo lógico universal de Siemens.

LOGO! lleva integrados

- Control

- Unidad de operación y visualización

- Fuente de alimentación

- Interfase para módulos de programa y cable de PC

- Ciertas funciones básicas usuales en la práctica, p.ej. para activación/desactivación retardada y relé de impulsos

- Reloj temporizador

- Marcas binarias

- Determinadas entradas y salidas según el tipo del equipo

¿Qué ofrece LOGO!?

Mediante LOGO! se solucionan cometidos en la técnica de instalaciones en edificios (p.ej. alumbrado de escaleras, luz exterior, toldos, persianas, alumbrado de escaparates, etc.), así como en la construcción de armarios de distribución, de máquinas y de aparatos (p.ej. controles de puertas, instalaciones de ventilación, bombas de aguas residuales, etc.).

LOGO! puede utilizarse asimismo para los controles especiales de invernaderos o invernáculos, para procesar previamente señales en controles y –mediante la variante ASi– para el control descentralizado ”in situ” de máquinas y procesos.

Para las aplicaciones en serie en la construcción de máquinas pequeñas, aparatos y armarios de distribución, así como en el sector de instalaciones, se prevén variantes especiales sin unidad de operación.

¿Qué tipos de equipo existen?

LOGO! se prevé para 12 V c.c., 24 V c.c., 24 V c.a. y 230 V c.a. como

- Variante estándar con 6 entradas y 4 salidas, integrada en 72 x 90 x 55 mm

- Variante sin display con 6 entradas y 4 salidas, integrada en 72 x 90 x 55 mm

- Variante con 8 entradas y 4 salidas, integrada en 72 x 90 x 55 mm

- Variante larga con 12 entradas y 8 salidas, integrada en 126 x 90 x 55 mm

- Variante de bus con 12 entradas y 8 salidas, así como conexión de bus adicional de interfase AS, a través de la que hay disponibles en el sistema bus otras 4 entradas y otras 4 salidas. Todo ello integrado en 126 x 90 x 55 mm.

Todas las variantes incluyen 29 funciones básicas y especiales listas para la redacción de programas.

APÉNDICE H

DIAGRAMAS DE SELECCIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDE VXF

APÉNDICE I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS VÁLVULAS SOLENOIDE AIRTAC

APÉNDICE J

MANUAL DE MANEJO DEL VELÓMETRO ALNOR SERIE 6000

APÉNDICE K

HOJAS ELECTRÓNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE GRÁFICOS Y RESULTADOS UTILIZADOS EN LA GUÍA EXPERIMENTAL

HOJA ELECTRÓNICA DE INGRESO DE DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO Y CALCULO DE LA CONCENTRACIÓN A LA ENTRADA DEL FILTRO

HOJA ELECTRÓNICA DE INGRESO DE DATOS DE CAÍDA DE PRESIÓN DE LA PRUEBA DE FILTRACIÓN PARA SIETE INTERVALOS DE FILTRACIÓN PARA ELABORAR EL GRÁFICO S vs W

HOJA ELECTRÓNICA DEL Gráfico ARRASTRE Vs DENSIDAD DE ÁREA para obtener LAS CONSTANTES DE FILTRACIÓN Ke Y ks

HOJA ELECTRÓNICA DE INGRESO DE DATOS DE PESAJE DE MASA EN TANQUE Y TOLVA Y RESULTADOS DE EFICIENCIAS OBTENIDOS PARA CINCO DIFERENTES TIEMPOS DE LIMPIEZA

HOJA ELECTRÓNICA DEL Gráfico Eficiencia de Recolección Vs Tiempo de Limpieza para obtener el Punto ÓPTIMO de Operación

HOJA ELECTRÓNICA DE INGRESO DE DATOS DE MEDICIÓN DE LA MASA PROMEDIO EN PAPEL FILTRO Y CALCULO DE LA CONCENTRACIÓN A LA SALIDA DEL FILTRO

HOJA ELECTRÓNICA DE CÁLCULO DE LA CAÍDA DE PRESIÓN EN EL FILTRO SIN LIMPIEZA Y CON LIMPIEZA PULSE – JET DE LA MANGA

APÉNDICE L

GUÍA EXPERIMENTAL DE PRÁCTICAS DEL FILTRO DE MANGAS TIPO PULSE – JET DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA FIMCP

FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA Y

CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

FIMCP

GUÍA EXPERIMENTAL DE PRÁCTICAS DEL FILTRO DE MANGAS TIPO PULSE – JET DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA FIMCP

NOVIEMBRE / 2010

GUAYAQUIL - ECUADOR

PRESENTACIÓN

La presente Guía Experimental tiene como objetivo fundamental servir de orientación y ayuda a los alumnos de la Especialización de Medio Ambiente de la FIMCP interesados en tomar las materias Contaminación y Calidad del Aire y Diseño de Sistemas de Control de la Contaminación del Aire, para que evalúen y certifiquen las condiciones de operación y de diseño para una diversidad de combinaciones tela – polvo, por medio de la experiencia directa en este banco de pruebas, a través de la realización de prácticas de laboratorio.

En la presente guía se describe paso a paso la metodología de trabajo a seguir y la obtención de datos y resultados que le permitan al estudiante desarrollar el pensamiento crítico para discernir sobre los diversos parámetros involucrados en el diseño de filtros de mangas como son caída de presión, caudal, concentración de partículas, eficiencia de filtración, selección de válvulas, potencia del ventilador, etc. o evaluar uno ya existente.

Para un mejor desempeño, a este equipo se le han realizado mejoras mecánicas y tecnológicas para hacer de éste un equipo funcional y didáctico, y que, a través de la automatización de su funcionamiento pueda ser más eficiente y capaz de evaluar los parámetros involucrados en el diseño de cualquier combinación tela - polvo para la filtración de aire.

Tanto esta guía como el Filtro de Mangas del Laboratorio de Calidad del Aire no necesariamente constituyen la última palabra en la materia, sino que están sujetos a la mejora continua de los procesos, por lo que las recomendaciones u observaciones que se hagan llegar serán bien recibidas, lo cual permita desarrollar en forma positiva este banco de pruebas para beneficio directo de los estudiantes.

Por lo tanto, pongo a vuestra disposición esta guía experimental, para ser aprovechada de la mejor manera posible en la realización de las prácticas de laboratorio.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN

DE UN INFORME

PRÁCTICA # 1:	DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE ENTRADA Y DE LA

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN DEL FILTRO DE MANGAS

PRÁCTICA # 2:	DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE SALIDA DEL

FILTRO DE MANGAS

PRÁCTICA # 3:	DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE

ENTRADA AL FILTRO DE MANGAS

PRÁCTICA # 4:	DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE

FILTRACIÓN

PRÁCTICA # 5:	DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA PROMEDIO

DE RECOLECCIÓN Y TIEMPO DE FILTRACIÓN

PRÁCTICA # 6:	DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE

SALIDA DEL FILTRO DE MANGAS

PRÁCTICA # 7:	DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE COLECCIÓN

TOTAL Y CAÍDA DE PRESIÓN REAL EN EL FILTRO

DE MANGAS

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN INFORME

- PORTADA.

Incluye toda la información básica de presentación de un informe, esto es: nombre de la institución, título del informe, nombre del estudiante, paralelo, fecha de realización de la práctica y entrega del informe, etc. en una sola página.

- RESUMEN.

Un resumen es una síntesis de todo el trabajo realizado y aunque breve debe informar el método empleado, los resultados más significativos y establecer con claridad las conclusiones a las que se ha llegado. El resumen debe ser redactado al final de la elaboración del informe.

- ÍNDICE.

Elabore un ordenamiento de las secciones del informe, presentando la numeración respectiva para cada sección.

- OBJETIVO (S).

Los objetivos de la práctica, deben presentarse en forma clara y concreta, la o las metas propuestas previamente a la ejecución de la experiencia en el laboratorio.

- FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

En esta sección debe presentarse los fundamentos teóricos necesarios para definir el marco científico referencial, dentro del cual se ha efectuado la experiencia y el correspondiente informe, por lo que deberán incluirse las leyes y fórmulas a utilizarse.

- DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS, MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS.

Presentar una breve descripción del equipo, indicando sus características principales, tanto técnicas como de operación, además de la instrumentación utilizada. Presente un esquema si fuera necesario.

- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

La descripción del procedimiento debe ser breve y en orden cronológico. Se redactará de tal manera que permita una duplicación de la experiencia de laboratorio realizada.

- PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS.

Se debe presentar en la medida de lo posible, en una sola tabla, los datos y resultados, puesto que esto ayudaría a un mejor seguimiento de los diferentes parámetros. Cuando no es posible tabular en una sola tabla, en la tabla de resultados se debe incluir los parámetros iniciales, indicando siempre las unidades que se utilizaron para los diferentes parámetros.

- CÁLCULOS REPRESENTATIVOS.

Cuando un cálculo es repetitivo, se deberá hacer únicamente un cálculo explicativo a manera de ejemplo.

- GRÁFICOS.

Los gráficos deberán ser presentados en una hoja electrónica y la escala debe ser tal que las curvas dibujadas aprovechan toda la hoja para obtener un gráfico significativo. Los gráficos, en sus ejes de coordenadas, deben mostrar los parámetros a ser representados en el gráfico así como sus respectivas unidades.

Cuando se trate de comparar dos o más curvas de la misma variable observada, experimental vs teórica, estas curvas deben ser presentadas en el mismo gráfico. La escala utilizada debe permitir un fácil acceso cuando se trate de interpolar o extrapolar puntos.

- ANÁLISIS DE RESULTADOS.

En esta parte del informe, se debe redactar un análisis comparativo de los resultados obtenidos. Además, debe realizarse un análisis de la incertidumbre experimental de los datos y resultados alcanzados.

- CONCLUSIONES.

En esta sección, se debe informar sobre el cumplimiento o no de los objetivos propuestos. Si se cumplen los objetivos, explicar en que grado se cumplen, de que medios nos valemos. Cuando no se cumplen, se requiere de un razonamiento explicando las posibles causas por las que no se lograron los resultados esperados. Entre las características de una buena conclusión están: orden, claridad, esencialidad, brevedad y personalidad.

- EVALUACIÓN.

Para completar o profundizar algunos tópicos relacionados con la experiencia realizada, se formularán un conjunto de preguntas, cuyas respuestas deberán concretarse a lo solicitado.

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRAFÍA.

Las referencias bibliográficas y la bibliografía, proporciona al lector la información necesaria para localizar una determinada publicación que pueda ser de su interés.

La diferencia radica en que, la lista de referencias bibliográficas incluye únicamente las publicaciones que se citan en el trabajo; en tanto que, la bibliografía incluye las publicaciones que se estima son de interés para el lector, es decir, publicaciones que están relacionadas con el tópico de la experimentación y que puede o no haber sido citadas en el texto.

Una forma como se debe presentar la bibliografía o referencia bibliográfica es la que sigue: primero, el autor de la obra citada o utilizada en el informe, comenzando con sus apellidos; segundo, el título de la obra; tercero, el nombre del capítulo de la obra, el cual trata el tópico considerado; cuarto, el número y año de la edición de la obra; quinto, la editorial de la misma, y por último se debe indicar las páginas donde se encuentra el tema relacionado con la práctica de laboratorio.

FORMATO DEL INFORME: El informe debe ser redactado utilizando Word de Microsoft Office, 2003 o 2007, utilizando el tipo de letra Arial # 11 y para los títulos, # 12 y en mayúsculas, con numeración en todas sus hojas, con 1.5 de espacio entre líneas e impreso en hojas papel bond, tamaño INEN de 75g.

Utilice para la presentación de las fórmulas, un editor de ecuaciones; para los cálculos y gráficos, una hoja electrónica tipo Excel.

PRÁCTICA # 1

“DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE ENTRADA Y DE LA VELOCIDAD DE FILTRACIÓN DEL FILTRO DE MANGAS”

OBJETIVO:

- Determinar el caudal de entrada Qe de un flujo de gas con material particulado en suspensión hacia el filtro de mangas para obtener la velocidad de filtración Vf del sistema.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

La velocidad de filtración utilizada para obtener la caída de presión total se la conoce como la relación gas – tela, que se la define como la razón entre el gas de entrada filtrado de un metro cúbico por minuto y el medio filtrante de un metro cuadrado de área y se la expresa por la siguiente ecuación:

Donde:

Vf = Velocidad de Filtración (Relación Gas – Tela)

Qe = Caudal de entrada del gas con concentración de partículas

ANETA = Área neta de tela de filtración

Esta relación es un factor importante en el diseño de casas de bolsas (baghouse), ya que determina la cantidad de área de tela necesaria para la filtración. Esta relación varía de acuerdo al tipo de limpieza que se aplique al equipo, que en nuestro caso es pulse - jet.

Para el banco de prueba Qe es el caudal a determinar, el cual genera el ventilador de succión y ANETA es el área lateral de la manga que se encuentra en el equipo. Por lo tanto, encontrando ambos valores podremos determinar la velocidad de filtración del equipo.

EQUIPOS UTILIZADOS:

- Filtro de Mangas

- Taladro

- Velómetro Alnor

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

- Se practica con un taladro un orificio de Ø=1cm aprox. en la mitad del tubo de entrada al filtro.

- Encender el banco de pruebas.

- Poner una manga de cualquiera de los tres tipos de tela dentro del filtro.

- El tanque de agitación y mezcla no debe contener polvo, para que por el tubo de entrada pase solo aire limpio, debido a que el velómetro sólo mide velocidades en ductos con aire sin concentración de partículas.

- Conectar el conjunto tanque + tubo de entrada con la boca de entrada del filtro.

- Poner el ventilador móvil dentro del tanque (el otro ventilador está fijo en la parte superior de la pared interna del tanque.

- Tapar el tanque con la tapa plástica transparente.

- Usar el selector de rangos con letras negras (escala 0 a 1250 ft/min) del velómetro y acoplar la Sonda Pitot para medir velocidades.

- Encerar el medidor del velómetro con el tornillo de ajuste en la posición que leerá las velocidades (posición horizontal, vertical o inclinada).

- Con las dos mangueras conectar el medidor con el selector de rangos del velómetro.

- Ingresar los siguientes parámetros de funcionamiento del PLC sin limpieza de manga.

  - Tiempo de mezclado inicial B5 (min) (funcionamiento de los dos ventiladores pequeños), valor recomendable entre 1 y 5 minutos.

  - Tiempo de filtración B7 (min) (funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando), valor recomendable entre 10 y 20 minutos.

  - Tiempo de encendido del timbre B13 (min) = B7; este timbre sonará en el inicio y fin del tiempo de filtración B7.

- Encender el PLC con el switch ubicado en la tapa del panel de control y la opción de encendido a seguir es la siguiente:

- Abre y cierra, que permite la secuencia de filtración sin activación de la electroválvula (sin limpieza de la manga).

- En cualquier momento, después que se ha iniciado el tiempo de filtración, se introduce la Sonda Pitot por el orificio practicado en el tubo de entrada y por cada centímetro (u otra distancia a elegir) que se introduce en el tubo se leerá en el dial del velómetro la velocidad en ft/min (leer en la escala 0 a 1250 ft/min). El número total de mediciones a realizar es de 5.

- La Sonda Pitot debe permanecer en posición perpendicular al tubo de entrada y contra la dirección del flujo de aire al momento de hacer las lecturas.

- Se calcula el promedio de estas cinco velocidades, con lo cual se obtiene la velocidad promedio de entrada Ve al filtro, el cual servirá para calcular el caudal de entrada Qe, conociendo primeramente el área circular del tubo de entrada Ae.

- Conociendo el caudal de entrada Qe y determinando el área lateral de la manga del banco de pruebas AMANGA, se obtiene la velocidad de filtración Vf del equipo.

- Esta prueba no debe tardar más allá de 10 minutos.

- Para una descripción detallada del uso del velómetro consultar el Apéndice J.

- Esta prueba se la realiza una sola vez.

TABLA DE DATOS Y RESULTADOS:

| TOMAS | VELOCIDAD EN LA ENTRADA |
| --- | --- |
| N° |  |
| - | ft/min |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| PROMEDIO |  |

CÁLCULOS:

- Datos de entrada del filtro:

- Se calcula el área de entrada Ae como sigue:

- Se calcula el caudal de entrada Qe como sigue:

- Se calcula el área lateral de la manga del banco de pruebas como sigue:

- Se calcula la velocidad de filtración Vf como sigue:

PREGUNTAS EVALUATIVAS:

- El velómetro ofreció lecturas confiables al momento de hacer las mediciones?

- El indicador del dial del medidor se mantuvo en una sola posición al momento de hacer una lectura o fue inestable?

- Tuvo dificultades al momento de mantener en una posición estable la Sonda Pitot?

- Pudo encerar el medidor del velómetro en la posición requerida?:

- Hubo confusión al momento de leer en la escala correcta la velocidad?

PRÁCTICA # 2

“DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE SALIDA DEL FILTRO DE MANGAS”

OBJETIVO:

- Determinar el caudal de salida Qs de un flujo de gas filtrado para obtener la concentración de salida Cs y consecuentemente la eficiencia global del sistema.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

Para determinar la concentración de salida Cs del aire filtrado del banco de pruebas es necesario obtener el caudal de salida Qs del filtro, el cual es generado por el ventilador de succión. La ecuación que relaciona el caudal y concentración de salida es la siguiente:

Donde:

Cs = Concentración de salida promedio (g/m3)

Ms = Flujo de masa promedio de salida (g/min)

Qs = Caudal de salida del filtro (1.32m3/min)

Consecuentemente una vez determinada la concentración de salida se puede calcular la eficiencia global del sistema por medio de la siguiente ecuación:

Donde:

( = Eficiencia de colección global (%)

Ce = Concentración de entrada promedio (g/m3)

Cs = Concentración de salida promedio (g/m3)

EQUIPOS UTILIZADOS:

- Filtro de Mangas

- Taladro

- Velómetro Alnor

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

- Se practica con un taladro un orificio de Ø=1cm aprox. en la mitad del tubo de salida al filtro.

- Encender el banco de pruebas.

- Poner una manga de cualquiera de los tres tipos de tela dentro del filtro.

- El tanque de agitación y mezcla no debe contener polvo, para que por el tubo de entrada pase solo aire limpio, debido a que el velómetro sólo mide velocidades en ductos con aire sin concentración de partículas.

- Conectar el conjunto tanque + tubo de entrada con la boca de entrada del filtro.

- Poner el ventilador móvil dentro del tanque (el otro ventilador está fijo en la parte superior de la pared interna del tanque.

- Tapar el tanque con la tapa plástica transparente.

- Usar el selector de rangos con letras negras (escala 0 a 1250 ft/min) del velómetro y acoplar la Sonda Pitot para medir velocidades.

- Encerar el medidor del velómetro con el tornillo de ajuste en la posición que leerá las velocidades (posición horizontal, vertical o inclinada).

- Con las dos mangueras conectar el medidor con el selector de rangos del velómetro.

- Ingresar los siguientes parámetros de funcionamiento del PLC sin limpieza de manga.

- Tiempo de mezclado inicial B5 (min) (funcionamiento de los dos ventiladores pequeños), valor recomendable entre 1 y 5 minutos.

- Tiempo de filtración B7 (min) (funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando), valor recomendable entre 10 y 20 minutos.

- Tiempo de encendido del timbre B13 (min) = B7; este timbre sonará en el inicio y fin del tiempo de filtración B7.

- Encender el PLC con el switch ubicado en la tapa del panel de control y la opción de encendido a seguir es la siguiente:

- Abre y cierra, que permite la secuencia de filtración sin activación de la electroválvula (sin limpieza de la manga).

- En cualquier momento, después que se ha iniciado el tiempo de filtración, se introduce la Sonda Pitot por el orificio practicado en el tubo de salida y por cada centímetro (u otra distancia a elegir) que se introduce en el tubo se leerá en el dial del velómetro la velocidad en ft/min (leer en la escala 0 a 1250 ft/min). El número total de mediciones a realizar es de 5.

- La Sonda Pitot debe permanecer en posición perpendicular al tubo de salida y contra la dirección del flujo de aire al momento de hacer las lecturas.

- Se calcula el promedio de estas cinco velocidades, con lo cual se obtiene la velocidad promedio de salida Vs del filtro, el cual servirá para calcular el caudal de salida Qs, conociendo primeramente el área circular del tubo de salida As.

- Esta prueba no debe tardar más allá de 10 minutos.

- Para una descripción detallada del uso del velómetro consultar el Apéndice J.

- Esta prueba se la realiza una sola vez.

TABLA DE DATOS Y RESULTADOS:

| TOMAS | VELOCIDAD EN LA SALIDA |
| --- | --- |
| N° |  |
| - | ft/min |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| PROMEDIO |  |

CÁLCULOS:

- Datos de salida del filtro:

- Se calcula el área de salida As como sigue:

- Se calcula el caudal de salida Qs como sigue:

PREGUNTAS EVALUATIVAS:

- El velómetro ofreció lecturas confiables al momento de hacer las mediciones?

- El indicador del dial del medidor se mantuvo en una sola posición al momento de hacer una lectura o fue inestable?

- Tuvo dificultades al momento de mantener en una posición estable la Sonda Pitot?

- Pudo encerar el medidor del velómetro en la posición requerida?:

- Hubo confusión al momento de leer en la escala correcta la velocidad?

PRÁCTICA # 3

“DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ENTRADA AL FILTRO DE MANGAS”

OBJETIVO:

- Determinar la Concentración de Entrada Ce de un flujo de gas con material particulado en suspensión hacia el filtro de mangas.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

La concentración de entrada de un gas es la relación entre el flujo de masa promedio en g/min y el caudal en m3/min de la corriente de gas que se quiere filtrar. Tiene unidades de masa por unidad de volumen y se lo expresa por la siguiente ecuación:

Donde:

Ce = Concentración de entrada promedio al filtro (g/m3)

Me = Flujo de masa promedio de entrada (g/min)

Qe = Caudal de entrada del filtro (m3/min)

Las concentraciones de entrada más comunes varían de menos de 0.05 a más de 100gr/ft3, sin embargo un rango casi típico es de aproximadamente 0.5 a 10gr/ft3.

DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE PRUEBA, MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS:

El banco de pruebas consiste de un filtro de mangas el cual dispone de los siguientes elementos:

- Un PLC para la automatización de las rutinas de trabajo,

- Un tanque de agitación y mezcla de polvo,

- Una recámara metálica con su respectiva tolva, para el alojamiento de la manga,

- Una manga de un tipo de tela a escoger,

- Un ventilador de succión,

- Un timbre para ayuda auditiva de las pruebas,

- Dos ventiladores pequeños a ubicar en el tanque de agitación y mezcla,

- Una electroválvula para generar un pulso de aire comprimido de 80 psi,

- Un compresor de aire.

El material a utilizar en las pruebas será cualquiera de los siguientes polvos:

- Cemento,

- Harina,

- Otro de características similares.

Para medir el polvo a utilizar en el tanque de agitación y el polvo colectado en el papel filtro se utilizarán en su orden los siguientes instrumentos:

- Balanza mecánica

- Balanza electrónica

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

- Encender el banco de pruebas.

- Poner una manga de cualquiera de los tres tipos de tela dentro del filtro.

- Colocar 5 Kg aprox. de cemento, harina o un polvo de características similares en el tanque de agitación y mezcla.

- Pesar el papel filtro limpio en la balanza electrónica.

- Poner el papel filtro en la boca de salida del tubo de entrada al filtro.

- Poner una liga de goma para mantener unido el papel filtro al tubo de entrada.

- Conectar el conjunto tanque + tubo de entrada + papel filtro con la boca de entrada del filtro.

- Poner el ventilador móvil dentro del tanque (el otro ventilador está fijo en la parte superior de la pared interna del tanque y ayudará a empujar el polvo hacia el filtro).

- Tapar el tanque con la tapa plástica transparente para que no se salga el polvo a agitar.

- Ingresar los siguientes parámetros de funcionamiento del PLC sin limpieza de manga.

- Tiempo de mezclado inicial B5 (min) (funcionamiento de los dos ventiladores pequeños), valor recomendable entre 1 y 5 minutos.

- Tiempo de filtración B7 (min) (funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando), valor recomendable entre 10 y 20 minutos.

- Tiempo de encendido del timbre B13 (min) = B7; este timbre sonará en el inicio y fin del tiempo de filtración B7.

- Encender el PLC con el switch ubicado en la tapa del panel de control y la opción de encendido a seguir es la siguiente:

- Abre y cierra, que permite la secuencia de filtración sin activación de la electroválvula (sin limpieza de la manga).

- Mantener con movimiento manual el ventilador que agita el polvo, durante toda la prueba.

- Una vez terminado el tiempo de filtración, se retira el conjunto tanque + tubo de entrada + papel filtro del equipo.

- Se retira con cuidado el papel filtro con el polvo colectado del tubo de entrada.

- Se pesa el conjunto papel filtro + polvo en la balanza electrónica.

- Por diferencia de pesos se obtiene la masa de polvo colectado en el tiempo de filtración establecido.

- Para realizar un nueva prueba se repiten los pasos 3 al 16.

TABLA DE DATOS Y RESULTADOS:

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE ENTRADA EN EL TIEMPO DE FILTRACIÓN Tf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | M1 | M2 | Me = M2 - M1 |
| - | min | min | oz | oz | oz | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  |  |  |  |  |  |

CÁLCULOS:

- Se calcula la masa de entrada al filtro para cada intervalo de filtración:

- Se obtiene el promedio de las cinco mediciones de masa de entrada dividido para el tiempo de filtración en minutos:

- El caudal de entrada del ventilador de succión se lo determina en la Práctica # 1:

- Se calcula la Concentración de Entrada promedio Ce con la siguiente ecuación:

PREGUNTAS EVALUATIVAS:

- La concentración obtenida está dentro del rango típico de concentraciones de entrada?

- La concentración de entrada es independiente de la duración del tiempo de filtración Tf? y del tiempo de mezclado Tm?

- El flujo de masa promedio Me es constante o casi constante en la prueba?

- La agitación del polvo fue uniforme durante la prueba?

- La manipulación del ventilador móvil no tuvo problemas?, se atascó?

- El ventilador pequeño que está fijo ayuda de manera importante a la agitación del polvo?; si considera que no, proponer otra ubicación para dicho ventilador.

PRÁCTICA # 4

“DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE FILTRACIÓN DEL FILTRO DE MANGAS”

OBJETIVO:

- Determinar las Constantes de Filtración Ke y Ks para obtener la caída de presión real de un filtro de mangas sin limpieza.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

La caída de presión total a través de una casa de bolsas se la puede expresar como:

Donde:

(P = Caída de presión total

(Pf = Caída de presión a través de la tela limpia

(Pp = Caída de presión a través del pastel

(Ps = Caída de presión a través de la estructura

La caída de presión a través de la estructura se la considera despreciable.

La caída de presión para el filtro limpio y la de la capa de polvo se la representa por la ecuación de Darcy, aplicable a flujo de fluidos en medios porosos:

Donde:

X = Profundidad del filtro o de la capa de polvo

K = Permeabilidad del filtro o de la capa de polvo

g = Viscosidad del gas

V  = Velocidad superficial de filtración

La caída de presión total se la puede escribir en términos de la ecuación de Darcy como:

Donde los subíndices f y p indican la tela limpia y la capa de polvo respectivamente. La caída de presión de la tela limpia (Pf debe ser esencialmente constante, por tanto, la caída de presión total depende de la variación en la caída de presión de la capa de polvo según se vaya acumulando ésta sobre la tela; es decir, (Pp varía en función del espesor de la capa de polvo Xp, y ésta a su vez en función del tiempo de operación t.

Sin embargo esta masa también equivale a la densidad de la capa sobre la superficie del filtro multiplicado por el volumen de la capa recolectada en el tiempo t. Igualando estas equivalencias se llega a la siguiente expresión:

Se tiene entonces una expresión para el incremento del espesor Xp:

Donde:

C = Carga de polvo o concentración

V = Velocidad superficial de filtración

t = Tiempo de operación

ρL = Densidad de la capa de polvo

Reemplazando y ordenando se obtiene:

La relación entre la caída de presión total y la velocidad superficial de filtración se conoce como el arrastre a través del filtro; dividiendo la ecuación anterior para la velocidad de filtración, se obtiene:

Donde:

S = Arrastre del filtro (Pa-min / m)

K1 = (Xf * μg) / (60 * Kf)  (Pa-min / m)

K2 = μg / (60 * Kp * ρL) (Pa-min-m / kg)

W = Densidad de área de polvo = C * V * t (g/m2)

El modelo lineal presentado por la ecuación es llamado también como modelo de arrastre del filtro, la evaluación de los parámetros K1 y K2, es inapropiado debido que no se puede obtener tan fácilmente los valores de permeabilidad de la capa de polvo como de la tela limpia.

Experimentalmente, para poder obtener el arrastre en el filtro se escribe la ecuación anterior como:

Donde:

Ke = Valor extrapolado del filtro limpio

Ks = Pendiente, constante de las partículas de polvo, gas y tejido

implicados en la filtración

Las constantes Ke y Ks son obtenidas empíricamente en un banco de pruebas durante "la prueba de filtración" en la cual se toman las caídas de presión para diferentes intervalos de tiempos de operación con una concentración determinada.

Aunque hay mucha variabilidad, los valores de Ks se encuentran desde 1.2 a 30 - 40 Pulg H2O / ft/min-Lb/ft2.

Los tiempos de filtración pueden ir de aproximadamente 20 a 90 minutos para filtros de mangas de funcionamiento continuo, pero se encuentran más frecuentemente de 30 a 60 minutos.

La figura siguiente muestra la curva de funcionamiento típica de un filtro de mangas con el arrastre del filtro en función de la densidad de área de polvo;

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

- Encender el banco de pruebas.

- Poner una manga de cualquiera de los tres tipos de tela dentro del filtro.

- Colocar 8 Kg aprox. de cemento, harina o un polvo de características similares en el tanque de agitación y mezcla.

- Conectar el conjunto tanque + tubo de entrada con la boca de entrada del filtro.

- Poner el ventilador móvil dentro del tanque (el otro ventilador está fijo en la parte superior de la pared interna del tanque y ayudará a empujar el polvo hacia el filtro).

- Tapar el tanque con la tapa plástica transparente para que no se salga el polvo.

- Usar el selector de rangos con letras negras (escala 0 a 1 Pulg H2O) del velómetro y acoplar la Sonda de Presión Estática para medir presiones.

- Encerar el medidor del velómetro con el tornillo de ajuste en la posición que leerá las presiones (posición horizontal, vertical o inclinada).

- Con las dos mangueras conectar el medidor con el selector de rangos del velómetro con polaridad invertida, por tratarse de mediciones de presión negativa.

- Ingresar los siguientes parámetros de funcionamiento del PLC sin limpieza de manga:

  - Tiempo de mezclado inicial B5 (min) (funcionamiento de los dos ventiladores pequeños). valor recomendable entre 1 y 5 minutos.

  - Tiempo de filtración B7 (min) (funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando). valor recomendable entre 20 y 30 minutos.

  - Tiempo de encendido del timbre B13 (min) < B7. Este timbre sonará una vez cumplido el intervalo de tiempo B13, se procede a tomar la presión en Pulg H2O en los tubos de entrada (Pe) y de salida (Ps) del filtro con el velómetro. El valor de B13 recomendable está entre 3 y 5 minutos.

- Encender el PLC con el switch ubicado en la tapa del panel de control y la opción de encendido a seguir es la siguiente:

- Abre y cierra, que permite la secuencia de filtración sin activación de la electroválvula (sin limpieza de la manga).

- Después que se ha iniciado el tiempo de filtración y para cada tiempo B13 se ubica la Sonda de Presión Estática sobre el orificio practicado en el tubo de entrada y se leerá en el dial del velómetro la presión de entrada Pe en Pulg H2O (leer en la escala 0 a 1 Pulg H2O).

- Inmediatamente se ubica la Sonda de Presión Estática sobre el orificio practicado en el tubo de salida y se leerá en el dial del velómetro la presión de salida Ps en Pulg H2O (leer en la escala 0 a 1 Pulg H2O).

- La Sonda de Presión Estática debe permanecer en posición perpendicular en ambos tubos al momento de hacer las lecturas.

- Mantener con movimiento manual el ventilador que agita el polvo, durante toda la prueba.

- Para una descripción detallada del manejo del velómetro consultar el Apéndice J.

- Esta prueba se la realiza una sola vez.

TABLA DE DATOS Y RESULTADOS:

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | PRESIÓN DE ENTRADA | PRESIÓN DE SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Pe | Ps |
| - | min | min | Pulg H2O | Pulg H2O |
| 1 |  |  |  |  |

| PRUEBAS | CAÍDA DE PRESIÓN | DENSIDAD DE ÁREA | ARRASTRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | P = Ps - Pe | W | S |
| - | Pulg H2O | Pa | g/m2 | Pa-min/m |
| 1 |  |  |  |  |

CÁLCULOS:

- Se calcula la caída de presión en el filtro para cada intervalo con la siguiente ecuación:

- Se calcula la densidad de área W (g/m2) para cada intervalo por medio de la siguiente ecuación:

Donde:

Ce = Concentración de entrada al filtro (g/m3).

Vf = Velocidad de Filtración (m/min).

Tf = Tiempo de filtración (min).

- Se calcula el arrastre del filtro S (Pa-min/m) para cada intervalo por medio de la siguiente ecuación:

GRAFICO:

- Se procede a elaborar el Gráfico S vs W con los puntos obtenidos. En el eje Y se pone los valores de S y en el eje X los valores de W.

- Se traza una recta representativa de los puntos graficados; la intersección con el eje Y (arrastre S) es el valor de Ke (Pa-min/m) y la pendiente de la recta es Ks (Pa-min-m/g).

PREGUNTAS EVALUATIVAS:

- Demostrar la ecuación S=K1+K2W.

- Los valores de Ke y Ks variarán apreciablemente si el intervalo de tiempo para las lecturas de Pe y Ps cambia para otro conjunto de pruebas?

- La curva del Gráfico S vs W cumple con la curva típica de funcionamiento establecida para los filtros de mangas?. Si no cumple, explicar las causas.

- El valor de Ks determinado para el tipo de polvo y tela escogidos para la prueba está en concordancia con el valor de K2 teórico para esta misma combinación?

- El valor de Ks se encuentra dentro del rango de valores típicos para este tipo de coeficiente?

- El velómetro ofreció lecturas confiables al momento de hacer las mediciones?

- El indicador del dial del medidor se mantuvo en una sola posición al momento de hacer una lectura o fue inestable?

- Pudo encerar el medidor del velómetro en la posición requerida?:

- Hubo confusión al momento de leer en la escala correcta la presión?

PRÁCTICA # 5

“DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA PROMEDIO DE RECOLECCIÓN Y TIEMPO DE FILTRACIÓN”

OBJETIVO:

- Determinar la eficiencia promedio de recuperación de materia prima y obtener el tiempo óptimo de limpieza de un filtro de mangas.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

Para determinar si el equipo de filtración es adecuado para la recuperación de materia prima que es expulsada a la atmósfera durante el proceso de producción, es necesario saber su eficiencia. Por consiguiente se determina la eficiencia de recolección en la tolva utilizando el sistema de limpieza pulse - jet para un tiempo óptimo de filtración dado por el tiempo de limpieza de la válvula regulada por el PLC.

Al término de este tiempo de operación se apaga el equipo y se procede a pesar la masa final de polvo que quedó en el tanque y la masa de polvo recolectada en la tolva que fue desprendida de la manga por el sistema de limpieza para obtener la masa real que ingresa al equipo y con ello calcular su eficiencia de la siguiente forma:

Donde:

Er = Eficiencia de recolección en tolva (%)

Mt = Masa colectada en tolva = M2 – M1 (g)

M1 = Masa del recipiente (g)

M2 = Masa de recipiente + polvo (g)

Me = Masa de entrada = Mi – Mf (g)

Mi = Masa inicial de tanque + polvo (g)

Mf = Masa final de tanque + polvo (g)

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

- Encender el banco de pruebas.

- Poner una manga de cualquiera de los tres tipos de tela dentro del filtro.

- Colocar 8 Kg aprox. de cemento, harina o un polvo de características similares en el tanque de agitación y mezcla.

- El conjunto tanque + polvo + tubo de entrada se pesa en la balanza mecánica para obtener la masa inicial del conjunto (gramos).

- Conectar el conjunto tanque + polvo + tubo de entrada con la boca de entrada del filtro.

- Encender el compresor de aire.

- Poner el ventilador móvil dentro del tanque (el otro ventilador está fijo en la parte superior de la pared interna del tanque y ayudará a empujar el polvo hacia el filtro).

- Tapar el tanque con la tapa plástica transparente para que no se salga el polvo a agitar. Se deberá poner unos contrapesos para contrarrestar los pulsos de aire de la electroválvula y evitar que el polvo se salga.

- Ingresar los siguientes parámetros de funcionamiento del PLC con limpieza de manga.

- Tiempo de mezclado inicial B5 (min) (funcionamiento de los dos ventiladores pequeños), valor recomendable entre 1 y 5 minutos.

- Tiempo de filtración B7 (min) (funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando), valor recomendable entre 20 y 30 minutos.

- Tiempo de encendido del timbre B13 (min) = B7; este timbre sonará en el inicio y fin del tiempo de filtración B7.

- Tiempo de activación de la electroválvula B9 = Tc (seg) que producirá el pulso de aire comprimido de 80psi (Pj) durante 250ms. valor recomendable entre 1 y 30 seg.

- Encender el PLC con el switch ubicado en la tapa del panel de control y la opción de encendido a seguir es la siguiente:

- Abre, que permite la secuencia de filtración con activación de la electroválvula (con limpieza de la manga).

- Mantener con movimiento manual el ventilador que agita el polvo, durante toda la prueba.

- Una vez terminado el tiempo de filtración, se retira el conjunto tanque + polvo + tubo de entrada del equipo.

- Se pesa la masa final del conjunto tanque + tubo de entrada + polvo en la balanza mecánica y por diferencia con la masa inicial del mismo conjunto se obtiene la masa de polvo Me que entra al sistema.

- Pesar en la balanza mecánica el polvo colectado en la tolva Mt.

- Para realizar un nueva prueba se repiten los pasos 3 al 14 con un Tc diferente (puede ser con incrementos de 5 segundos para cada nueva prueba).

TABLA DE DATOS Y RESULTADOS:

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA | MASA TANQUE + POLVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc | Mi | Mf |
| - | min | min | ms | s | g | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

| PRUEBAS | MASA DE ENTRADA | MASA RECIPIENTE | MASA RECIPIENTE + POLVO | MASA COLECTADA EN TOLVA | EFICIENCIA DE RECOLECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Me = Mi - Mf | M1 | M2 | Mt = M2 - M1 | Er = Mt / Me |
| - | g | g | g | g | % |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  |  |  |  |  |

CÁLCULOS:

- Se calcula la masa que entra al equipo Me con la siguiente ecuación:

- Se calcula la masa colectada en tolva Mt con la siguiente ecuación:

- Se calcula la eficiencia de recolección para cada intervalo de filtración con la siguiente ecuación:

- Se obtiene el promedio de las cinco eficiencias de recolección calculadas para obtener la Eficiencia Promedio de Recolección del equipo:

GRAFICO:

- Se procede a elaborar el Gráfico Er vs Tc con los puntos obtenidos. En el eje Y se pone los valores de Er y en el eje X los valores de Tc.

- Ingresando por la Eficiencia Promedio de Recolección Er obtenida anteriormente, se llega hasta la curva y luego se dirige hacia el eje X donde se obtiene el Tiempo Óptimo de Limpieza del equipo.

PREGUNTAS EVALUATIVAS:

- La Eficiencia Promedio de Recolección variará si se escogen otros valores de Tc? si se cambia la duración del pulso?

- La Eficiencia Promedio de Recolección o el Tiempo Óptimo de Limpieza podrían variar si se alarga o acorta el tiempo de filtración?

- La masa recolectada en la tolva fue constante o describía una tendencia en particular?

- La masa de entrada al sistema era constante o tenía una tendencia en especial?

PRÁCTICA # 6

“DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SALIDA DEL FILTRO DE MANGAS”

OBJETIVO:

- Determinar la Concentración de Salida Cs de un flujo de gas con material particulado en suspensión del filtro de mangas.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

La concentración de salida de un gas es la relación entre el flujo de masa promedio en g/min y el caudal en m3/min de la corriente de gas que se ha filtrado. Tiene unidades de masa por unidad de volumen y se lo expresa por la siguiente ecuación:

Donde:

Cs = Concentración de salida promedio del filtro (g/m3)

Ms = Flujo de masa promedio de salida (g/min)

Qs = Caudal de salida del filtro (m3/min)

DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE PRUEBA, MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS:

El banco de pruebas consiste de un filtro de mangas el cual dispone de los siguientes elementos:

- Un PLC para la automatización de las rutinas de trabajo,

- Un tanque de agitación y mezcla de polvo,

- Una recámara metálica con su respectiva tolva, para el alojamiento de la manga,

- Una manga de un tipo de tela a escoger,

- Un ventilador de succión,

- Un timbre para ayuda auditiva de las pruebas,

- Dos ventiladores pequeños a ubicar en el tanque de agitación y mezcla,

- Una electroválvula para generar un pulso de aire comprimido de 80 psi,

- Un compresor de aire.

El material a utilizar en las pruebas será cualquiera de los siguientes polvos:

- Cemento,

- Harina,

- Otro de características similares.

Para medir el polvo a utilizar en el tanque de agitación y el polvo colectado en el papel filtro se utilizarán en su orden los siguientes instrumentos:

- Balanza mecánica

- Balanza electrónica

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

- Encender el banco de pruebas.

- Poner una manga de cualquiera de los tres tipos de tela dentro del filtro.

- Colocar 5 Kg aprox. de cemento, harina o un polvo de características similares en el tanque de agitación y mezcla.

- Pesar el papel filtro limpio en la balanza electrónica.

- Poner el papel filtro en el tubo de salida del filtro, en la ranura de 2mm aprox.

- Poner cinta adhesiva para mantener unido el papel filtro con el tubo de salida.

- Conectar el conjunto tanque + tubo de entrada con la boca de entrada del filtro.

- Poner el ventilador móvil dentro del tanque (el otro ventilador está fijo en la parte superior de la pared interna del tanque y ayudará a empujar el polvo hacia el filtro).

- Tapar el tanque con la tapa plástica transparente para que no se salga el polvo a agitar.

- Ingresar los siguientes parámetros de funcionamiento del PLC con limpieza de manga.

- Tiempo de mezclado inicial B5 (min) (funcionamiento de los dos ventiladores pequeños), valor recomendable entre 1 y 5 minutos.

- Tiempo de filtración B7 (min) (funcionamiento del ventilador de succión; los ventiladores pequeños siguen funcionando), valor recomendable entre 10 y 20 minutos.

- Tiempo de encendido del timbre B13 (min) = B7; este timbre sonará en el inicio y fin del tiempo de filtración B7.

- Tiempo de activación de la electroválvula B9 = Tc (seg) que producirá el pulso de aire comprimido de 80psi (Pj) durante 250ms. Este valor será aquel determinado en la Práctica # 3 (Gráfico Er vs Tc).

- Encender el PLC con el switch ubicado en la tapa del panel de control y la opción de encendido a seguir es la siguiente:

- Abre, que permite la secuencia de filtración con activación de la electroválvula (con limpieza de la manga).

- Mantener con movimiento manual el ventilador que agita el polvo, durante toda la prueba.

- Una vez terminado el tiempo de filtración, se retira el conjunto tanque + tubo de entrada del equipo.

- Se retira con cuidado el papel filtro con el polvo colectado del tubo de salida.

- Se pesa el conjunto papel filtro + polvo en la balanza electrónica.

- Por diferencia de pesos se obtiene la masa de polvo colectado en el tiempo de filtración establecido.

- Para realizar un nueva prueba se repiten los pasos 3 al 16.

TABLA DE DATOS Y RESULTADOS:

| PRUEBAS | TIEMPO DE MEZCLADO | TIEMPO DE FILTRACIÓN | TIEMPO DEL PULSO | TIEMPO DE LIMPIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Tm | Tf | Tp | Tc |
| - | min | min | ms | s |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| PRUEBAS | MASA FILTRO | MASA FILTRO + POLVO | MASA DE SALIDA EN EL TIEMPO DE FILTRACIÓN Tf |
| Nº | M1 | M2 | Ms = M2 - M1 |
| - | oz | oz | oz | g |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  |  |  |  |

CÁLCULOS:

- Se calcula la masa de salida del filtro para cada intervalo de filtración:

- Se obtiene el promedio de las cinco mediciones de masa de salida dividido para el tiempo de filtración en minutos de la prueba:

- El caudal de salida del ventilador de succión se lo determina en la Práctica # 2:

- Se calcula la Concentración de Salida promedio Cs con la siguiente ecuación:

PREGUNTAS EVALUATIVAS:

- La concentración de salida será diferente si se varía el tiempo de limpieza Tc?

- Para otra combinación polvo – tela, la concentración de salida será diferente?

- Si aumenta o disminuye la duración del pulso (ms), afectará a la concentración de salida?

PRÁCTICA # 7

“DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE COLECCIÓN TOTAL Y CAÍDA DE PRESIÓN REAL EN EL FILTRO	 DE MANGAS”

OBJETIVO:

- Determinar la Eficiencia de Colección Total y la Caída de Presión Real sin limpieza y con limpieza del filtro de mangas.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

La eficiencia es un parámetro que se emplea para indicar el nivel de operación de un equipo de control para limpieza de aire y se define de acuerdo con la siguiente ecuación:

Donde:

( = Eficiencia de colección global (%)

Ce = Concentración de entrada promedio (g/m3)

Cs = Concentración de salida promedio (g/m3)

Esta eficiencia determina la característica de funcionamiento del filtro, pues depende de la concentración a la entrada y a la salida cuando este funciona completamente (combinación de filtración y limpieza pulse – jet). La operación de filtrado debe estar entre el 99 y 99.9% de eficiencia para satisfacer la necesidad de filtración de aire.

La caída de presión real en un filtro de mangas se produce por el efecto solo de la filtración y luego por la combinación de filtración y limpieza.

Para el primer caso se aplica las siguientes ecuaciones que describen solo el proceso de filtración:

Reemplazando la segunda ecuación en la primera se tiene:

Donde:

(P = Caída de presión total del filtro (Pa)

Ke = Valor extrapolado del filtro limpio (Pa-min/m)

Ks = Coeficiente de resistencia específico del polvo (Pa-min-m/g)

Ce = Concentración de polvo a la entrada del filtro (g/m3)

Vf = Velocidad de filtración (m/min)

Tf = Tiempo de filtración (min)

Para el segundo caso se aplica la siguiente ecuación la cual describe el proceso combinado de filtración y limpieza pulse - jet respetando las unidades americanas por su naturaleza empírica:

Donde:

(P = Caída de presión total del filtro (Pulg H2O)

Vf = Velocidad de filtración (ft/min)

Pj = Pulso de limpieza (80psi)

Ks = Coeficiente de resistencia específico del polvo (Pulg H2O /

ft/min-Lb/ft2)

Ce = Concentración de polvo a la entrada del filtro (Lb/ft3)

tf = Tiempo de filtración (min)

El valor de caída de presión recomendable para los filtros de mangas está dentro del rango típico de 2 a 10 Pulg H2O.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

- Para obtener la Eficiencia de Colección Total del filtro de mangas se deberá:

  - Determinar la Concentración de Entrada Ce. Ver Práctica # 3.

  - Determinar la Concentración de Salida Cs. Ver Práctica # 6.

- Para obtener la Caída de Presión Real sin limpieza y con limpieza de la manga se deberá determinar adicionalmente:

  - Las Constantes de Filtración Ke y Ks del filtro. Ver Práctica # 4.

TABLA DE DATOS Y RESULTADOS:

| SIN LIMPIEZA DE MANGA |
| --- |
| Ke |  | Pa-min/m | CONSTANTES DE FILTRACIÓN |
| Ks |  | Pa-min-m/g |  |
| Ce |  | g/m3 | CONCENTRACIÓN DE ENTRADA |
| Vf |  | m/min | VELOCIDAD DE FILTRACIÓN |
| tf |  | min | TIEMPO DE FILTRACIÓN |
| P |  | Pa | CAÍDA DE PRESIÓN SIN LIMPIEZA DE MANGA |
|  |  | Pulg H2O |  |

| CON LIMPIEZA DE MANGA |
| --- |
| Pj |  | psi | PULSO DE LIMPIEZA |
| Ks |  | Pulg H2O/ (ft/min-Lb/ft2) | COEFICIENTE DE FILTRACIÓN |
| Ce |  | Lb/ft3 | CONCENTRACIÓN DE ENTRADA |
| Vf |  | ft/min | VELOCIDAD DE FILTRACIÓN |
| tf |  | min | TIEMPO DE FILTRACIÓN |
| P |  | Pulg H2O | CAÍDA DE PRESIÓN CON LIMPIEZA DE MANGA |

PREGUNTAS EVALUATIVAS:

- Las caídas de presión obtenidas están dentro del rango típico de caídas de presión para este tipo de sistemas de filtración?

- Las caídas de presión reales determinadas son iguales o aproximadas a aquellas determinadas en un diseño de filtro de mangas?

- Para otra combinación polvo – tela estas caídas de presión reales serán las mismas?

BIBLIOGRAFÍA

- ASABE, Food Powder Delivery Through A Feeder System: Effect Of Physico - Chemical Properties, Paper Number 076189, 2007.

- BENITEZ JAIME, Process Engineering and Design for Air Pollution Control, Ptr Prentice Hall, 1993.

- COOPER, DAVID AND F. ALLEY, Air Pollution Control: A Design Approach, Waveland Press, Prospect Heights, Second Edition, 1994.

- CURTIS KIMBERLY, Tests on Portland Cement, School of Civil Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, 2005.

- EPA, Diseño de Equipos de Control de Contaminación, Capítulo Cinco, Filtros de Tejido, 1998.

- FOX Y Mc DONALD, Introducción a la Mecánica de Fluidos, Editorial Mc Graw - Hill, Segunda Edición, 1995.

- GRANJA PATRICIO, Diseño Mecánico de un Filtro de Mangas Tipo Pulse Jet para Partículas Minerales de Origen Industrial, (Tesis Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2001)

- GUÍA DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS, Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2001.

- PERALTA GERMÁN, Diseño Fluidodinámico de un Filtro de Mangas (Tipo Pulse Jet) para Partículas Minerales de Origen Industrial, (Tesis Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2001)

- PLC SIEMENS LOGO 230 RC, Manual del Usuario, 1996.

- R M SEGURIDAD AMBIENTAL S.A., Av. Colón 3844 – 7400 Olavarría – Rca. Argentina, ventas@rmseguridad.com.ar, www.rmseguridad.com.ar., 2009.

- SMC, Diagramas de Selección de Válvulas Solenoide para Colector de Polvos Serie VXF.

- THEODORE L. AND BUONICORE A. J., Industrial Air Pollution Control Equipment for Particulates, Cleveland: CBS Press, 1976.

- VÁLVULAS SOLENOIDE AIRTAC, Manual de Especificaciones Técnicas.

- VELÓMETRO ALNOR SERIE 6000, TSI, Incorporated, Manual del Usuario, 2002.

- WARK, WARNER AND DAVIS, Air Pollution, It’s Origin and Control, Editorial Addison – Wesley, Third Edition, 1998.