APÉNDICES

APÉNDICE K

METODOLOGÍA DE  EVALUACIÓN DE BOMBAS.

Para que la metodología descrita en este apéndice sea de fácil compresión se utilizara como ejemplo la Bomba-A. Teniendo en consideración que la metodología aquí descrita se aplica a todas las bombas del Sistema RTAC.

1. DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO.

Se tienen que definir las siguientes características.

- Gravedad API a la temperatura de trabajo = 37º API @ 28ºC (82ºF) = 35.5 @ 60ºF (15.6ºC)

(para hacer la reducción de los Grados API  se utilizan las tablas de corrección del apéndice Z)

- Temperatura de Trabajo = 28ºC

- Densidad

- Viscosidad

Para encontrar la densidad y la viscosidad se tienen que hacer correcciones por Temperatura utilizando los datos de gravedad API, dato de temperatura, las figuras 1 y 2.

Figura 1

RELACIÓN PESO ESPECIFICO-TEMPERATURA

Pagina A-12 DEL CRANNE ESCANEAR

Figura 2

VISCOSIDAD DEL AGUA Y DE DISTINTOS CRUDOS

PAGINA A-5

Escanear

  - Calculo de Densidad.

En la figura 1, con 35.5ºAPI(@ 60ºF) y 28ºC: Peso especifico = 0.825. Como los datos de la figura 1 están referidos a una densidad de agua a 15.6ºC( δ=999 Kg/m3), al peso especifico de 0.825 le corresponde una densidad de = 824.175Kg/m3

δ=825Kgm3

  - Calculo de Viscosidad.

En la figura 2, con 35.5ºAPI (@ 60ºF) y 28ºC: Viscosidad = 8.5Cp.

En la Figura 3, usando la viscosidad absoluta de 8.5 Cp y el peso especifico de 0.825. Se tiene que la viscosidad Second Seybolt Universal (SSU) = 60

Figura 3

EQUIVALENCIA ENTRE VISCOSIDAD ABSOLUTA Y SAYBOLT UNIVERSAL

Pagina b-6 DEL CRANNE ESCANEAR

2. Calculo de Potencia de trabajo del Sistema RTAC.

  - Definir datos principales.

Se tiene que definir los siguientes datos:

Líquido a bombear: Crudo de petróleo a 37ºAPI  @28ºC

Caudal: Q = 25 m3/h =157 Barriles/hora =  417 litros/min =110GPM

Diámetro de succión:   3.124 pul=0.079m

Diámetro de descarga: 3.124pulg=0.079m

Velocidad succión:      1.4043 m/seg

Velocidad descarga:    1.4043 m/seg

Densidad:δ=825Kgm3

Rugosidad Relativa: 0.00015

  - Formulas a Utilizarse.

Según el teorema de Bernoulli:

ec.1Z1+105p1δ1gn+v212gn=Z2+105p2δ2gn+v222gn+hL

Donde:

Z1 y Z2 = Elevación potencial sobre el nivel de referencia, en metros

P1 y p2 =  Presión manométrica en bar

V1 y v2 =  velocidad media del flujo en /seg

gn =  aceleración de la gravedad en m/seg2

δ = densidad del fluido en Kg/m3

hL = Pérdida de carga debida al flujo del fluido, en metros de columna de agua

ec.2hL=22,96KQ2d4

Donde:

K = Sumatoria de todas las pérdidas de presión por accesorios y tubería

Q = caudal del fluido en litros/minuto

d =  diámetro interno de la tubería en milímetros

ec.3Re=dvδμ

Donde:

μ= Viscosidad  en centipoises

CALCULO DE POTENCIA

ec.4Pot.=QHδ6116x103η

Donde:

Q                          = Caudal en litros/minuto

H                          = Cabezal (m. de columna de agua)

δ                           = Densidad en Kg/m3

η                           = Eficiencia de la bomba

ec.5

η%=Cabezaldinámico∗GPM∗100HP∗1715

Cabezal Dinámico = Cabezal succión + Cabezal de descarga

GPM                      = Caudal en galones por minuto

HP                        = Potencia en HP

  - Cálculo de la Potencia Necesaria del Sistema RTAC.

CÁLCULO DE REYNOLDS

Utilizando los datos de la sección 1 y 2.1. Con la Ecuación 3 tenemos:

Re succión = 10815

Re descarga = 10815

Lo cual nos indica que estamos en régimen turbulento.

CALCULO DE FACTOR DE FRICCIÓN

Con los valores de  Re, la rugosidad relativa y la Ecuación 6 calculamos los factores de fricción tanto para la succión como para la descarga.

ec.6

fsucción = 0.0335

fdescarga = 0.0335

DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

| ACCESORIOS QUE PRODUCEN PÉRDIDAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIO | SUCCION |  | DESCARGA |  |
|  | CANT. | (L/D) | CANT. | (L/D) |
| Expansión 4"x6" |  |  | 2 |  |
| Reducción 6"x4" | 1 |  | 2 |  |
| Expansión 3"x4" |  |  | 2 |  |
| Reducción 4"x3" | 1 |  | 1 |  |
| Válvula de Bola de 4" | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Válvula de Bola de 6" | 2 | 3 |  |  |
| Válvula Check de 4" |  |  | 1 | 100 |
| Válvula Check de 6" |  |  | 1 | 100 |
| Filtro G | 1 |  |  |  |
| Filtro FE-2 | 1 |  |  |  |
| Codos de 4" |  |  | 5 | 30 |
| Codos de 6" | 2 | 30 |  |  |
| Tes 4" (Directo) | 2 | 20 | 2 | 20 |
| Tes 4" (Derivativo) |  |  | 1 | 60 |
| Tes 6" (Derivativo) | 1 | 60 |  |  |
| Codo E(114º) 6" | 1 | 7 |  |  |
| Codo E(130º) 4" |  |  | 1 | 11,250 |
| Medidor |  |  | 1 |  |
| Tubería 6" L (m) | 27,500 |  | 218,000 |  |
| Tubería 4" L (m) | 4,500 |  | 12,120 |  |
| Dsucción | 3,124 | pulg | 0,079 | m |
| Ddescarga | 3,124 | pulg | 0,079 | m |

Las perdidas se calcularan para los accesorios y tuberías. Para aquellos casos en que se dispone del valor de L/D se utilizara la ecuación 7, para las perdidas de tuberías se utilizara la ecuación 8 y para casos especiales se mencionara la ecuación a utilizar en cada ítem.

ec.7

K=NxLDf

ec.8          K=f∗Ld

Donde:

N    = Numero de accesorios.

L/D = Datos tomados de la tabla 1.

F    = Factor de fricción de succión o descarga según sea el caso.

L    = Longitud de la tubería en m.

d    = diámetro de succión o descarga según sea el caso

Succión

- Reducción  6x4,  total 3 unidades (Valor de K calcular con la ecuación 9).

d1 = 4.026 pulg.

d2 = 6.001 pulg.

ec.9K=0,8senθ21−β2β4

Para: θ= 45º,  β=d1d2=0,671

d1 = 4.026 pulg.

d2 = 6.001 pulg.

Ka = 0,457

- Reducción 4x3, total 1 unidades (Valor de K calcular con la Ecuación 9).

Para: θ= 45º,  β=d1d2=0,762

d1 = 3.068 pulg.

d2 = 4.026 pulg.

K=0,8senθ21−β2β4

Kb = 0,160

- Válvulas de bola de 4”(4.026 pulg.) y de 6”(6.001 pulg.), total 5 unidades (Valor de L/D en tabla 1, considerando que la válvula esta completamente abierta)

Kc = 5 x 3 fsucción

Kc = 0.502

- Filtro G, total 1 unidad

En el filtro se tiene un ensanchamiento y un estrechamiento bruscos.  Entonces:

Ensanchamiento brusco, total una unidad (Valor de K calcular usando Ecuación 10).

ec.10K=1−β22β4

Para:      β=d1d2=0,403

d1 = 4.026 pulg.

d2 = 10 pulg

Kd1 = 26.724

Estrechamiento brusco, total 1 unidad (Valor de K, calcular usando Ecuación 11).

ec.11K=0,51−β2senθ2β4

Para:      β=d1d2=0,403

d1 = 4.026 pulg.

d2 = 10 pulg

Kd2 = 15.947

El valor final de K para el filtro será la suma de los valores de K parciales, por lo tanto:

Kd = 42.671

Tabla 1

LONGITUDES EQUIVALENTES ADIMENSIONALES REPRESENTATIVAS EQUIVALENTES (LE/D) PARA VÁLVULAS Y ACCESORIOS

| Tipo de accesorio |  | Le/D |
| --- | --- | --- |
| Válvulas Completamente abiertas |  |  |
|  | Válvula de Compuerta | 8 |
|  | Válvula de Globo | 340 |
|  | Válvula de Angulo | 150 |
|  | Válvula de Bola |  |
|  | Válvula de Retención de disco | 100 |
| Codo Estándar |  |  |
|  | 90º | 30 |
|  | 45º | 16 |
| T Estándar |  |  |
|  | Flujo Directo | 20 |
|  | Flujo Derivativo | 60 |

- Filtro FE-2, total 1 unidad

En el filtro se tiene un ensanchamiento y un estrechamiento bruscos.  Entonces:

Ensanchamiento brusco, total una unidad (Valor de K calcular usando Ecuación 10).

Para:      β=d1d2=0,671

d1 = 4.026 pulg.

d2 = 6 pulg

Ke1 = 1.491

Estrechamiento brusco, total 1 unidad (Valor de K, calcular usando Ecuación 11).

Para:     β=d1d2=0,671

d1 = 4.026 pulg.

d2 = 6 pulg

Ke2 = 1.356

El valor final de K para el filtro será la suma de los valores de K parciales, por lo tanto:

Ke = 2.847

- Codo de 4” y 6” a 90º, total 2unidades (Valor de L/D en tabla 1)

Kf =  2 x 30 fsucción

Kf =  2.008

- Tes de 4” y de 6” en flujo directo, total 2 unidades (Valor de L/D en tabla 1)

Kg =  2 x 20 fsucción

Kg =  1.338

- Tes de 4” y de 6” en flujo derivativo, total 1 unidad (Valor de L/D en tabla 1)

Kh =  1 x 60 fsucción

Kh =  2.008

- Codo Especial (114º) de 6”, total 1 unidad (Valor de L/D en figura 3)

Ki =  1 x 7 fsucción

Ki =  0.234

Figura 4

LONGITUDES EQUIVALENTE ADIMENSIONAL PARA CODO ANGULAR

Pagina 395 DEL FOX ESCANEAR

- Tramo de Tubería.

L (D = 4 pulg) = 4.5m

L (D = 6 pulg) = 27.5m

dSUCCION = 0.079 m

La fórmula para obtener las pérdidas por longitud de tubería es:

K=fSUCCIONxLdSUCCION

Para tubería de 4” La pérdida es:

Kj1=1.906

Para tubería de 6” La pérdida es:

Kj1=11.648

KJT =Kj1+kj2= 13.55

Descarga

- Expansión 4x6, total 2 unidades (Valor de K calcular con Ecuación 12).

ec.12K=2,6senθ21−β22β4

Para: θ= 45º,  β=d1d2=0,671

d1 = 4.026 pulg.

d2 = 6.001 pulg.

Kk = 2.97

- Reducción  6x4,  total 2 unidades (Valor de K calcular con la ecuación 9).

d1 = 4.026 pulg.

d2 = 6.001 pulg.

Para: θ= 45º,  β=d1d2=0,671

d1 = 4.026 pulg.

d2 = 6.001 pulg.

K=0,8senθ21−β2β4

Kl = 0,914

- Expansión 3x4, total 2 unidades (Valor de K calcular con la Ecuación 12).

Para:  θ= 45º,  β=d1d2=0,762

d1 = 3.068 pulg.

d2 = 4.026 pulg.

K=2,6senθ21−β22β4

Km = 1.037

- Reducción 4x3, total 1 unidad (Valor de K calcular con la Ecuación 9).

Para: θ= 45º,  β=d1d2=0,762

d1 = 3.068 pulg.

d2 = 4.026 pulg.

K=0,8senθ21−β2β4

Kn = 0,160

- Válvulas de bola de 4”(4.026 pulg.) y de 6”(6.001 pulg.), total 5 unidades (Valor de L/D en tabla 1, considerando que la válvula esta completamente abierta).

Kc = 5 x 3 fdescarga

Kc = 0.502

- Válvulas de retención de  4”(4.026 pulg.) y de 6”(6.001 pulg.), total 2 unidades (Valor de L/D en tabla 1).

Kp = 2 x 100 fdescarga

Kp = 6.692

- Codo de 4” y 6” a 90º, total 5 unidades (Valor de L/D en tabla 1)

Kq =  5 x 30 fdescarga

Kq =  5.019

- Tes de 4” y de 6” en flujo directo, total 2 unidades (Valor de L/D en tabla 1)

Kr =  2 x 20 fdescarga

Kr =  1.338

- Tes de 4” y de 6” en flujo derivativo, total 1 unidad (Valor de L/D en tabla 1)

Ks =  1 x 60 fdescarga

Ks =  2.008

- Codo Especial (130º) de 4”, total 1 unidad (Valor de L/D en figura 3)

Kt =  1 x 11.25 fdescarga

Kt =  0.376

- Medidor de flujo, total 1 unidad.

Se lo va a tomar como una reducción de 3x2 y una ampliación de 2x3

Reducción 3x2, total 1 unidad (El valor de K se calcula utilizando la Ecuación 9)

Para: θ= 45º,  β=d1d2=0,667

d1 = 2 pulg.

d2 = 3 pulg

Ku1 =  0.4784

Ensanchamiento 2x3, total 1 unidad (El valor de K se calcula utilizando la Ecuación 12).

Para: θ= 45º,  β=d1d2=0,33

d1 = 2 pulg.

d2 = 3 pulg

Ku2 = 1.5547

El valor final de K para el medidor será la suma de los valores de K parciales, por lo tanto:

Ku = 2.033

- Tramo de Tubería.

L (D = 4 pulg) = 12.12 m

L (D = 6 pulg) = 218 m

DDESCARGA = 0.079 m

La fórmula para obtener las pérdidas por longitud de tubería es:

K=fDESCARGAxLdDESCARGA

Para tubería de 4” La pérdida es:

Kv1= 5.134

Para tubería de 6” La pérdida es:

Kv1= 92.335

KVT =Kj1+kj2= 97.469

Calculo de KTOTAL

KT=K

KT = 185.807

CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA POR EL FLUIDO

Utilizando la Ecuación 2 tenemos:

hL=22,96KQ2d4

Donde:

K = 185.067

Q = 416.667 L/min

D = 4.026 pulg = 102.26 mm

hL = 6.773 m

CÁLCULO DE LA CABEZA (EN METROS DE COLUMNA DE AGUA)

Con la Ec. 1, y tomando en cuanta que  δ1=δ2 y v1=v2, la ecuación queda:

105δgnp1−p2=Z2−Z1+hL      0 sea:

H=Z2−Z1+hL = 10 + 6.773 = 16.773 m

H =  16.8 m

CÁLCULO DE LA POTENCIA EN HP

Usando la Ecuación 4 y calculando la eficiencia con la Ecuación 5 tenemos:

η%=Cabezaldinámico∗GPM∗100HP∗1715

η%=24.647∗110∗1003∗1715=53%

Pot.=QHδ6116x103η

Pot.=QHδ6116x103η = 416.667x16.8x8256116x103x0,53

Pot = 1.778 KW = 2.385 HP

Potencia = 3HP

3. Calculo del NPSH del sistema RTAC.

Para comprobar que las bombas están funcionando bajo parámetros aceptables se tiene que calcular los valores de NPSHA(Net Positive Suction Head Available) y el NPDHA(Net Positive Discharge Head Available). Para después compararlos con los valores recomendados por el fabricante.

3.1  Formulas a utilizarse.

NPSHA (NET POSITIVE SUCTION HEAD AVAILABLE)

El valor de NPSHA, se calcula utilizando le ecuación 13.

ec.13

NPSHA=Ps±HE−Pf−Pv

Donde:

Ps = Presión absoluta por encima de la superficie del liquido, en psia.

HE = Cabezal de succión (valor a sumar) o Cabezal de levantamiento (valor a restar), en psi.

Pv = Presión de vaporización (Ver  tabla 2), en psia

Pf = Perdidas por fricción, en Psi.

ec.14             Pf=fc∗L0.3048

fc = Factor corrección (Ver  tabla 3).

L  = Longitud recta de la tubería, en m.

Si el  flujo es  laminar, no se tienen que tomar en cuenta las perdidas en las válvulas y accesorios. Si el flujo es turbulento, las perdidas en válvulas y accesorios deben de ser considerados (estas perdidas serán añadidas al valor de Pf).

Tabla 2

PRESIÓN DE VAPORIZACIÓN PARA DISTINTOS COMPUESTOS

Tabla A-1 dada por Colmont

Tabla

FACTOR DE CORRECCIÓN (fc)

Tabla 2 de selección de bombas de Fernando moara

NPDHA (NET POSITIVE DISCHARGE HEAD AVAILABLE)

El valor de NPDHA, se calcula utilizando le ecuación 15.

ec.15

NPDHA=Pd−HE−Pf

Donde:

Pd = Máxima presión de descarga, en psia

HE = Cabezal de descarga, en psi.

Pf = Perdidas por fricción, en Psi.

ec.16             Pf=fc∗L0.3048

fc = Factor corrección (Ver  tabla 3).

L  = Longitud recta de la tubería, en m.

Si el  flujo es  laminar, no se tienen que tomar en cuenta las perdidas en las válvulas y accesorios. Si el flujo es turbulento, las perdidas en válvulas y accesorios deben de ser considerados (estas perdidas serán añadidas al valor de Pf).

3.2  Cálculos de NPSHA y NPDHA.

NPSHA (NET POSITIVE SUCTION HEAD AVAILABLE)

En la tabla 4 se presentan todos los cálculos realizados para encontrar el NPSHA

Tabla 4

CALCULO DE NPSHA

| DATOS REQUERIDOS |  |  |  | CALCULOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Psucción | 14,7 | Psia |  | HE | 3,007 | Psi |
| H | 8,419 | Pies |  | HEcorregido | 3,007 | Psi |
| Pv | 0,073 | Psia |  | Pf | 4,193 | Psi |
| L | 32 | m |  | NPSHD | 13,441 | Psi |
| fc | 0,0082 |  |  |  |  |  |
| Dsucción | 3,124 | pulg |  | NPSHD | 37,636 | Pies |
| Dsuccion | 0,079 | m |  |  |  |  |

El valor de Pv se obtuvo de la  tabla 3. En esta tabla la gravedad específica del n-Decano es 0.734 (la gravedad específica del fluido del sistema es 0.825). Dado que no existe un compuesto mas pesado en esta tabla y teniendo el condicionante de que la presión de vapor sigue disminuyendo conforme aumenta la gravedad especifica, se llega a la conclusión de que el valor de presión de vapor seleccionado (Presión de vapor del n-Decano=0.073 Psia) es conservador y puede ser utilizado sin ningún problema.

El valor de fc se lo obtuvo en la tabla 4. Utilizando el Caudal = 110GPM, la Viscosidad = 60SSU y el diámetro de succión =  3.124 pulg.

Dado que el flujo es turbulento la Longitud equivalente de las válvulas y accesorios tiene que ser sumada a la longitud de la tubería recta tomado en cuenta los siguientes aspectos:

- Calcular Le/D de todos los accesorios (Estos valores fueron  calculados en la sección 2 de este apéndice) = 1561

- El valor de Le = 1561*Dsucción = 1561*0.079 = 123.319m

- El valor total de L = LTUBERIA RECTA + Le DE  VALVULAS Y ACCESORIOS = 32+123.319=155.319m

- El valor de f = 0.0082∗155.3190.3048=4.193

NPDHA (NET POSITIVE DISCHARGE HEAD AVAILABLE)

En la tabla 5 se presentan todos los cálculos realizados para encontrar el NPDHA

Tabla 5

CALCULO DE NPDHA

| DATOS REQUERIDOS |  |  |  | CALCULOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pdescar. | 19,27 | Psia |  | HE | 9,786 | Psi |
| H | 27,4 | Pies |  | HEcorregido | -9,78571 | Psi |
|  |  |  |  | Pf | 7,661 | Psi |
| Ldescar. | 230,12 | m |  | NPDHA | 1,823 | Psi |
| fc | 0,0082 |  |  | NPDHA | 5,104 | Pies |
| Ddescar. | 3,124 | pulg |  |  |  |  |
|  | 0,079 | m |  |  |  |  |

Dado que el flujo es turbulento la Longitud equivalente de las válvulas y accesorios tiene que ser sumada a la longitud de la tubería recta tomado en cuenta los siguientes aspectos:

- Calcular Le/D de todos los accesorios (Estos valores fueron  calculados en la sección 2 de este apéndice) = 689

- El valor de Le = 689*Ddescarga = 1561*0.079 = 54.43m

- El valor total de L = LTUBERIA RECTA + Le DE  VALVULAS Y ACCESORIOS = 230.12+54.43=284.55m

- El valor de f = 0.0082∗284.550.3048=7.661

4. Evaluación de la Bomba -A.

En esta sección se dará los criterios de Evaluación que se utilizara para calificar el desempeño de las bombas del sistema RTAC

3.1  Criterios de Evaluación.

ec.17PARA POTENCIA

Potencia sugerida por el fabricante  Potencia Que el sistema necesita

El valor de potencia sugerida por el fabricante se la obtiene de la figura 5 o Figura 6. Usando el tipo de Bomba (LQ o QS),  la viscosidad del fluido (en SSU) y la presión de descarga (en Psi).

Figura 5

CALCULO DE CAUDAL Y POTENCIA RECOMENDADO POR EL FABRICANTE (TIPO LQ 4124A)

Figura 6

CALCULO DE CAUDAL Y POTENCIA RECOMENDADO POR EL FABRICANTE (TIPO QS 4124A)

PARA NPSHA (NET POSITIVE SUCTION HEAD AVAILABLE)

ec.18

NPSHA≥NPSHR

Donde el NPSHR es el valor dada por el fabricante para las condiciones de uso optimas. Su valor se lo obtiene de la tabla 6, Usando los datos del tipo de bomba (LQ o QS) y las revoluciones por minuto en este caso = 420 rpm(Velocidad a la que rota las bombas del Sistema RTAC, dato tomado de los registros de operación de la Estación “Casa Bomba”)

Tabla 6

NPSHR (SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE)

| Pum | Pump Speed RPM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Size | 230,0 | 280 | 350,0 | 420,0 | 520,0 | 640,0 | 780,0 |
| K,KK | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 6,3 |
| L, LQ, LL, LS | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 5,0 | 7,3 | - |
| Q, QS | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 6,1 | 8,4 | 12,7 | - |
| M | 2,8 | 4,3 | 6,0 | 9,0 | 12,7 | - | - |

PARA NPDHA (NET POSITIVE DISCHARGE HEAD AVAILABLE)

ec.19

NPDHA≥NPDHR

Donde el NPDHR es el valor dada por el fabricante para las condiciones de uso optimas.

Tabla 7

NPDHR (SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE)

| Pum | Pump Speed RPM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Size | 230,0 | 280 | 350,0 | 420,0 | 520,0 | 640,0 | 780,0 |
| K,KK | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 6,3 |
| L, LQ, LL, LS | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 5,0 | 7,3 | - |
| Q, QS | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 6,1 | 8,4 | 12,7 | - |
| M | 2,8 | 4,3 | 6,0 | 9,0 | 12,7 | - | - |

ec.20PARA EL CAUDAL

Caudal recomendada por el fabricante  Caudal al que esta operando la bomba

El valor de Caudal recomendado por el fabricante se la obtiene de la figura 5 o Figura 6. Usando el tipo de bomba (LQ o QS),  la viscosidad del fluido (en SSU) y la presión de descarga (en Psi).

3.2  Evaluación.

PARA POTENCIA

En la Figura 5, con bomba tipo LQ, a viscosidad = 60 SSU y la presión de descarga de = 12 Psi.  La potencia sugerida por el fabricante es 3HP.

Usando la ecuación 17 se tiene:

3HP3HP

La bomba esta funcionando bajo parámetros aceptables.

PARA NPSHA (NET POSITIVE SUCTION HEAD AVAILABLE)

En la Tabla 6, con tipo de Bomba LQ y 420 rpm. El NPSHR = 5.

Usando la Ecuación 18 se tiene:

37.636≥5

La bomba esta funcionando bajo parámetros aceptables.

PARA NPDHA (NET POSITIVE DISCHARGE HEAD AVAILABLE)

En la Tabla 7, con tipo de Bomba LQ y 420 rpm. El NPDHR = 5.

Usando la Ecuación 19 se tiene:

5.104≥5

La bomba esta funcionando bajo parámetros aceptables.

PARA EL CAUDAL

En la Figura 5, con tipo de bomba LQ,  viscosidad = 60 SSU y la presión de descarga de = 12 Psi.  El caudal recomendado por el fabricante es = 115GPM.

Usando la ecuación 20 se tiene:

115GPM110GPM

La bomba esta funcionando bajo parámetros aceptables.