ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

“EVALUACION  Y  PREVENCION  DE  RIESGOS  ELECTRICOS EN  UNA  SUBESTACIÓN”.

INFORME  DE  MATERIA  DE  GRADUACIÓN

Previo  a  la obtención del título de:

INGENIERO EN ELECTRICIDAD

Especialización: Electrónica y Automatización Industrial

Presentada por:

Henry  Fabricio Calle  Alvarez

Patricio  Arsenio  Castillo  Pincay

GUAYAQUIL – ECUADOR

AÑO: 2010

AGRADECIMIENTO

Al Ingeniero  Juan  Gallo G. Director  de  la materia  de  graduación  por  su ayuda y colaboración  para el  presente  trabajo.

DEDICATORIA

A  Dios  y  a  nuestras  queridas  familias por  todo el apoyo que nos han brindado durante toda esta etapa de nuestras vidas.

TRIBUNAL  DE  SUSTENTACION

---------------------------                        ----------------------------

Ing. Holger Cevallos                                                Ing.  Juan  Gallo G.

DELEGADO  DEL DECANO                                   DIRECTOR DE TESIS

DECLARATORIA  EXPRESA

“La  responsabilidad  del  contenido de  este  informe    de grado, nos corresponde exclusivamente; y el  Patrimonio intelectual del mismo a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”.

-------------------------------------                                 ----------------------------------

Henry  Calle  Alvarez                                      Patricio Castillo Pincay

RESUMEN

El  tema  central  de  esta  investigación   será  identificar y  evaluar    los  principales  riesgos  eléctricos  que  se encuentren  presentes  en  la  subestación   Industrial   para  luego proponer  las  correcciones necesarias. Las  características de  la  subestación   la  resumimos  a  continuación. La  Subestación  analizada  es  de  tipo  interior, se  alimenta de media tensión (13,2KV) para reducir a  baja  tensión  (110V,220V.480V),  está  conformada  por  dos  transformadores trifásicos,  uno  de  750KVA y otro de  300KVA, y  sus  respectivos  tableros  de  distribución.

Para  esto  es  necesario seguir  un  proceso  de  análisis, comenzando con  la  debida   inspección  del  lugar, para  luego  recurrir a  un  Check List (Lista  de  chequeo), donde  podemos  identificar  los  posibles  riesgos  eléctricos encontrados  en  la  subestación. Luego de  este  análisis  procedemos  a  la valorización de los mismos, a través  del  Método  Fine  obteniendo como resultados el grado de  peligrosidad  de cada uno de estos riesgos  encontrados en la Subestación Eléctrica,  mediante el  uso de  tablas sugeridas  en  este método.

Cabe  señalar  que   además se  realizaron  breves  cálculos en  lo que  se  refiere a  los  conductores  y  protección  principal, con  la  ayuda  de  tablas  basadas  en  las  normas  NEC 2006,  para  luego  realizar  una comparación  con  los  datos  actuales  de  dicha  subestación.

La  parte  final  del  presente  informe   va   acompañada  con  las  debidas correcciones con  la  finalidad  de minimizar  los  diferentes  riesgos  y  así  evitar   futuros accidentes  que ocasionen  pérdidas humanas  o  materiales.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN................................................................................................................VI

ÍNDICE GENERAL...............................................................................................VIII

ABREVIATURAS..................................................................................................XIV

SIMBOLOGÍAS.......................................................................................................XV

ÍNDICE DE FIGURAS..........................................................................................XVI

ÍNDICE DE TABLAS.........................................................................................XVIII

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................1

CAPITULO  1

MARCO  TEORICO………………………………………………………………... 3

1.1. Subestación   eléctrica de  distribución en baja tensión…………………………3

1.1.1  Definición de  subestación eléctrica…………………………………….. 3

1.1.2  Clasificación  de  las  subestaciones  eléctricas……………………….....5

1.1.3  Elementos  constitutivos  de  la  subestación REPLASA……………......7

1.2. Subestación  de  la  Planta  REPLASA    ……………………………………….8

1.3. Principales  componentes  de  subestación  eléctrica  REPLASA…………......10

1.3.1. Transformador  trifásico 750KVA  sumergido  en  aceite  con  depósito

de  expansión……………………………………………………........  10

1.3.2. Transformador  de  300KVA  Hermético  trifásico  de  llenado

Integral…………………………………………………………….....	.. 12

1.3.3. Tableros  eléctricos……………………………………………………..14

1.4. Check  List……………………………………………………………………..15

1.5. Metodología  aplicada  para  el  análisis  de  riesgos  en   subestación……....17

1.5.1. Identificación  y  valoración  de  factores de  riesgo………………….17

1.5.2. Identificación   de  factores  de  riesgo  en  subestación……………....	18

1.5.3. Valoración  de  factores de riesgo…………………………………......	22

1.5.3.1. Metodología  de  valorización  FINE………………………..	22

1.6. Corriente  de  cortocircuito…………………………………………...............	28

1.6.1. Efectos  de  corrientes de  cortocircuito………………………………29

1.6.2. Procedimiento  de  cálculo  de  cortocircuito…………………………	30

CAPITULO  2

PELIGROS  Y  RIESGOS  EN  UNA  SUBESTACION   ELECTRICA….........	31

2.1. Generalidades 	……………………………………………………………..	31

2.1.1. Riesgo  eléctrico………………………………………………………	32

2.2. Factores  relacionados  con  el  riesgo de  accidentes eléctricos……………..	34

2.3. Factores  determinantes  de  accidentes  eléctricos…………………………..	36

2.4. Tipos  de  accidentes  eléctricos……………………………………………...	38

2.4.1  Contactos  directos……………………………………………………	38

2.4.2  Contactos  indirectos………………………………………………….	39

2.4.3  Choques  Eléctricos……………………………………………….......	40

2.5. Consecuencias de  accidentes  eléctricos……………………………………	41

2.6. Principales  causas  de riesgo  de  incendio  en una  subestación……	……...	43

2.6.1. Arco  eléctrico………………………………………………………..	44

2.6.1.1. Causas  de arco  eléctrico  en una  subestación    y

precauciones………………………………………………..	46

2.6.1.1.1. Las causas mecánicas…………………......47

2.6.1.1.2. Precaución…………………………	……………...	48

2.6.2. Explosión…………………………………………………………….	49

2.6.2.1. Causas de  explosión en  subestación……………………….51

2.6.3. Sobreintensidades……………………………………..	……………...	53

2.6.4. Sobretensiones………………………………………...	……...	……...	54

2.6.5. Sobrecarga  de  transformadores………………………	……...	……..	56

CAPITULO  3

MARCO  LEGAL………………………………………………………………..	57

3.1. Reglamento de  seguridad del  trabajo  contra  riesgos  en  instalaciones de

energía eléctrica……………………………………………………………..	57

3.1.1. Ministerio  de  trabajo  y  recursos  humanos…………………………	57

3.1.1.1. Acuerdo No. 013.- Capítulo III - Normas para intervención en

equipos, instalaciones y casos especiales - Art. 16.-

Transformadores……………………………………………	57

3.2. Normas de  aplicación para  subestaciones  eléctricas……………………….	59

3.2.1. Código  eléctrico  nacional………………………… ……………………59

3.2.1.1. Artículo 110.-  Requisitos de las Instalaciones Eléctricas.59

3.2.1.2. Artículo 384.-  Tableros de Distribución…………………61

3.2.1.3. Artículo 450.-  Transformadores y Bóvedas……………..62

3.2.1.4. Artículo 924.-   Subestaciones…………………………….66

3.2.1.5. Artículo 240.-  Protección contra Sobrecorriente….……..67

3.2.1.6. Artículo 310.-  Conductores……………………………….......	…68

3.2.1.7. Artículo 374.-  Canales Auxiliares………………………….....	…68

3.2.2. Reglamento complementario  al NEC………………………………...	…69

3.2.2.1. Expediente No. 5676.- Sección IX - Art. B - Num. 1 - Literal a.-

Especificaciones para cuartos para transformadores…………...69

3.3 Código  de  trabajo……..	……………………………………………………......71

3.3.1. Ley No.2005-17 Registro Oficial (S) 167 16 de diciembre de 2005

Accidente de  trabajo………………………………………………........71

CAPITULO 4

CÁLCULO   Y   APLICACIÓN DE METODOLOGIA A  SUBESTACION ELECTRICA  “REPLASA”……………………………………………………........74

4.1. Breves  cálculos  realizados  en  S/E  de  industria  REPLASA…………….......74

4.1.1. Cálculos  para  transformador   3Ø  de  300 KVA……………………....75

4.1.1.1. Conductor  fase………………………………………………….75

4.1.1.2. Conductor  Neutro………………………………………………76

4.1.1.3. Dispositivo de  protección……………………………………	76

4.1.1.4. Corrientes  de  cortocircuito …………………………………	77

4.1.2. Cálculos  para  transformador   3Ø  de  750 KVA……………………	80

4.1.2.1. Conductor  fase………………………………………………	80

4.1.2.2. Conductor  Neutro……………………………………………	81

4.1.2.3. Dispositivo de  protección……………………………………	82

4.1.2.4. Corrientes  de  cortocircuito …………………………………	82

4.1.3. Iluminación en  tableros  de  distribución…………………………….	85

4.1.4. Cuadro  comparativo de  resultados…………………………………..	88

4.2. Evaluación  de  Riesgos  en  S/E……………………………………………..	89

4.2.1. Identificación  de  riesgos…………………………………………….	89

4.2.2. Método  de  valoración de  riesgos  FINE…………………………….	91

4.2.2.1. Principales  causas  de  riesgo  en  S/E    REPLASA………..	91

4.2.2.1.1. Resultados  Obtenidos…………………………..102

CAPITULO  5

SISTEMAS  DE  CONTROL  Y  DEFENSAS  PARA  PREVENCION  DE  RIESGOS  EN  SUBESTACION ………………………………………………103

5.1. Generalidades…………………………………………………………….....103

5.2. Prevención  y  control  para  el  mantenimiento de  subestación…………...104

5.2.1   Mantenimiento  preventivo…………………………………………105

5.2.2   Mantenimiento  correctivo…………………………………………....	.105

5.2.3   Ejecución  del  mantenimiento…………………………………….....	.106

5.3. Medidas  correctivas  para  subestación  REPLASA……………………….. 	.107

5.4. Protección   frente  a  riesgos  eléctricos……………………………………..	.116

5.4.1. Protección  personal  frente a  los  accidentes  eléctricos…………….	.116

5.4.1.1. Medidas de protección. ……………………………………..	.117

5.4.1.1.1. Protección  contra  contactos eléctricos  directos..	.117

5.4.1.1.2. Protección contra contactos eléctricos  indirectos..	.118

5.4.2. Señalizaciones y bloqueo……………………………………………..	.119

5.4.2.1. Bloqueo  del  sistema………………………………………...	.120

5.4.3. Equipos de  protección personal………………………………………	.122

5.4.4. Equipos de  seguridad………………………………………………...	.123

5.4.5. Normas  básicas de  prevención………………………………………	.125

5.5. Primeros    Auxilios…………………………………………………….........	.126

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES…………………………….........129

APÉNDICES

BIBLIOGRAFIA

ABREVIATURAS

KV                  Kilovoltio

V                     Voltio

m                     Metro

cm                   Centímetro

A                     Amperio

mA                  Miliamperio

kVA                Kilovoltio Amperio

VA                  Voltio Amperio

Hz                   Hertz

AT                  Alta Tensión

BT                   Baja Tensión

MT                  Media Tensión

Kg                   Kilogramo

Kg / m2           Kilogramo por metro cuadrado

cm2                 Centímetro Cuadrado

W                    Wattio

Hp                   Caballos de Fuerza

NEC                Código Eléctrico Nacional

EPP                 Equipo Protección Personal

PCB                Bifenilos  Policlorados

S/E                  Subestación Eléctrica

SIMBOLOGIA

ºC                    Grado Centígrado

ºK                    Grado Kelvin

Ω                     Ohmio

R                     Resistencia

X                     Reactancia

Z                      Impedancia

IFLA                 Corriente a Plena Carga

ISCA                 Corriente de Corto Circuito

%Z                  Impedancia del Transformador

IOP                   Corriente de Operación

STOTAL             Potencia Aparente Total

VOP                 Voltaje de Operación

ØL                  Flujo Luminoso

E                     Nivel de Luminancia

ρ                     Factor de Reflexión

K                     Indice  Local

η                      Factor de Utilización

INDICE  DE  FIGURAS

No                                                                                                                      Pág.

FIGURA 1.1      Diagrama  Elemental  de  una  subestación  industrial                	   5

FIGURA 1.2       Subestación  Tipo  Interior.                                                            6

FIGURA  1.3      Diagrama de  la  estructura de  subestación  REPLASA            	   9

vista superior.

FIGURA 1.4        Diagrama Unifilar  de  subestación  REPLASA.                       	   9

FIGURA 1.5        Transformador  trifásico  sumergido  en  aceite  con                  12

depósito  de  expansión.

FIGURA  1.6       Transformador  Hermético  Trifásico de  llenado  integral        13

FIGURA  1.7       Tablero  Principal  de  subestación  REPLASA                          14

FIGURA  1.8       Tableros  de  distribución   subestación  REPLASA                 	 15

FIGURA  1.9       Acumulación de polvo en conductores.                                     	 19

FIGURA  1.10     Representación  grafica  de  cortocircuito.                                 	 28

FIGURA  2.1       Trayectoria  de  la  corriente  a  través  del  cuerpo  humano.   	 35

FIGURA  2.2       Contacto  eléctrico  directo.                                                       	 39

FIGURA  2.3       Contacto  eléctrico  indirecto.                                                      40

FIGURA  2.4       Generación de arco  eléctrico.                                                    	 44

FIGURA  2.5       Efectos  ocasionados  por  el  arco  eléctrico                               46

FIGURA  2.6       Consecuencia  producida  por  una  explosión                           	 50

FIGURA  2.7       Tipos  Sobretensiones  externas.                                                   55

FIGURA  3.1       Dimensiones  de  cuarto  de  transformadores.                             70

FIGURA  4.1       Diagrama Unifilar de Subestación  Eléctrica.                               74

FIGURA  5.1       Ubicación  de  Subestación  Eléctrica.                                        108

FIGURA  5.2       Espacio de  seguridad  de transformador  de  300KVA          	 110

FIGURA  5.3       Deterioro  encontrado en   el  cuarto  de  tableros                       111

FIGURA  5.4      Materiales  encontrados  en  la  subestación                                 113

FIGURA  5.5       Falta  de  puerta  de seguridad  en  cuarto  de  tableros               114

FIGURA  5.6       Falta  de  tubo  con  borde  lisos para  traspaso de                       115

conductores.

FIGURA  5.7       Interruptor  diferencial                                                               	  119

FIGURA  5.8       Sistema  de  bloqueo                                                                  	  121

INDICE  DE  TABLAS

No.                                                                                                                  Pág.

TABLA  1.1      Datos  de  placa de  transformador  de  750KVA                        	11

TABLA  1.2      Datos  de  placa de  transformador  de  300KVA                         	13

TABLA  1.3      Formato de  lista  de  chequeo.                                                    	16

TABLA  1.4 	   Nivel de Consecuencias del Riesgo                                         	26

TABLA  1.5      Nivel de Exposición a un riesgo.                             		26

TABLA  1.6 	   Nivel de Probabilidades del riesgo.                       		          	27

TABLA  1.7 	   Nivel del Grado de Riesgo                               			27

TABLA  1.8      Procedimiento de  cálculo  de  cortocircuito.  			30

TABLA   2.1     Efectos  fisiológicos  por  choque  eléctrico                                 	41

TABLA   3.1     Distancias  de  trabajo                                                                   	60

TABLA   4.1     Comparación de resultados obtenidos                                      	88

TABLA   4.2     Lista de chequeo  aplicada  a  la  S/E  REPLASA                        	90

TABLA   4.3     Resumen del grado de riesgo en S/E   REPLASA                       102

TABLA   5.1     Equipo de  protección  personal                                                   122

INTRODUCCION

En  el  sector  industrial    las  subestaciones   juegan un papel  muy  importante    para  la  producción,  es  por  esto que  identificar  a  tiempo  los  peligros  y  riesgos  de  una  subestación  evitará  a  largo  plazo  la  pérdida  de  vidas  humanas  y   perdidas  de  producción  por  fallos  en  la  instalación.

La  electricidad  es  una  de  las  fuentes    de  energía  más  utilizadas   en  nuestra  sociedad. La gran ventaja de la electricidad es que puede transportarse a gran distancia, elevando la  tensión y disminuyendo la intensidad de corriente para evitar pérdidas por efecto Joule (alta  tensión) y suministrarla a la tensión de los equipos receptores (baja tensión).  El suministro  se controla mediante elementos de corte que pueden eliminar el riesgo eléctrico en una  instalación por interrupción de la corriente eléctrica, también se puede eliminar el riesgo  eléctrico aislando las partes conductoras.

Los  riesgos  eléctricos    están  asociados    con  los  efectos    de  la  electricidad  y  en  su  mayor  parte  están  relacionados  con el  empleo  de  las  instalaciones  eléctricas. En  este  estudio  se  hará  hincapié  a  los riesgos  eléctricos  que  puedan  causar daño  a  las  personas considerando  tanto  los  efectos  inmediatos   como  los  mediatos. Se  analizaran  diferentes  tipos  de  riesgos  y  los  métodos    para  eliminarlos    o  reducirlos,  haciendo  mención  de  la  reglamentación existente .  Los riesgos eléctricos afectan tanto a las personas como a las infraestructuras (ingeniería civil, edificaciones e instalaciones). Los riesgos debidos a las instalaciones eléctricas pueden reducirse si se actúa correctamente en las diferentes fases del proceso que transcurre desde la creación hasta la destrucción de las mismas. Lo que  concierne  al  lugar  de  aplicación de  estudio,  fue  realizado  en    una  subestación  de  una  Planta  Industrial  de  nombre   REPLASA  localizada  al  norte  de  Guayaquil.  La  planta  REPLASA  se  encuentra ubicada  en  el  Km  16 1/2  vía  Daule,  dedicada    principalmente  a  la  elaboración de  productos  plásticos   en  base  a  material plástico  reciclado.  Su  alimentación  principal  es  proporcionada  por  la  Empresa  Eléctrica   a  una  subestación  ubicada  en  la  parte  interior  de  la  planta,  esta  subestación  está  encargada  de alimentar  a  toda  la  planta  como  al   área  de oficinas  .

CAPITULO  1

MARCO  TEORICO

1.1. Subestación  eléctrica  de  distribución en  baja  tensión

1.1.1. Definición de  subestación  eléctrica

Una subestación es un conjunto de equipos, dispositivos  y circuitos, que tienen la función de modificar los parámetros de la potencia eléctrica, permitiendo el control del flujo de energía, brindando seguridad para el sistema eléctrico, para los mismos equipos y para el personal de operación y mantenimiento.

En toda instalación industrial o comercial es indispensable el uso de la  energía, la continuidad de servicio y calidad de la energía consumida por  los diferentes equipos, así como la requerida para la iluminación, es por  esto que las subestaciones eléctricas son necesarias para lograr una mayor  productividad.

Las subestaciones son la fuente de suministro de energía para la distribución  a nivel local, para dar servicio a varios usuarios o aún para un cliente  específico. En el sector industrial, la función principal de la subestación es  reducir la tensión del nivel de transmisión o de subtransmisión al nivel de  distribución necesaria para los equipos que operan dentro de la empresa.

Las  Subestaciones Reductoras que  es  la  que en  este  caso estamos  analizando, son las que reciben la tensión de la transmisión, que pueden  ser  a  voltajes  de  alimentación  muy  altos  para  las  cargas,  por  ejemplo  alimentar  13,2KV  resulta  ser  un  voltaje  demasiado  alto  para  motores  eléctricos  de  20  hp  que  se  alimentan  normalmente  a 220V,   por  este  motivo es  necesario convertir  o  transformar  los  voltajes de  alimentación  a  niveles  adecuados   utilizables  directamente  por  las  cargas  dentro  de sus  rangos  de  alimentación  .Para  esta  transformación   de  la  energía  eléctrica  de  un  nivel  de  voltaje  a  otro  más  adecuado, se  usa  un  conjunto  de  equipos  que  no  solo  transforman,  también  controlan  y  regulan  la  energía  eléctrica, son  las  que  reciben  el  nombre de subestación  eléctrica.

Las  llamadas  subestaciones  abiertas  son  de  hecho  las  subestaciones  principales  que  utilizan  las  industrias en  donde  se  maneja  cargas  considerables .

FIGURA 1.1 Diagrama  Elemental  de  una  subestación  industrial

FUENTE: Libro  de Instalaciones  Industriales Enriquez  Harper

1.1.2. Clasificación de las subestaciones eléctricas

Las subestaciones eléctricas de uso industrial se pueden clasificar por

el  tipo de instalación como:

• Subestaciones tipo intemperie.

• Subestaciones de tipo interior.

• Subestaciones tipo blindado.

Subestaciones tipo intemperie.

Estas subestaciones se construyen en terrenos expuestos a la intemperie  y requieren de un diseño, aparatos y máquinas capaces de soportar el  funcionamiento bajo condiciones atmosféricas adversas  (lluvias, viento, nieve e inclemencias atmosféricas diversas) por lo general  se adoptan en los sistemas de alta y extra alta tensión.

Subestaciones tipo interior.

En este tipo de subestaciones los aparatos y equipos están diseñados   para operar en interiores, esta solución se usaba hace algunos  años en la práctica europea, actualmente son poco los tipos de subestaciones tipo interior y generalmente son usados en las industrias  incluyendo la variante de la subestación del tipo blindado.

La subestación analizada es de propiedad de la planta  industrial  REPLASA  es de tipo interior, véase  la  Figura 1.2.

FIGURA 1.2  Subestación  Tipo  Interior.

FUENTE: Industria  REPLASA

Subestaciones tipo blindado.

En estas subestaciones los aparatos y los equipos se encuentran muy protegidos y el espacio necesario es muy reducido en comparación  a las construcciones de subestaciones convencionales, por lo general se usan en el interior de fábricas, hospitales, auditorios, edificios y centros comerciales que requieran de poco espacio para  su instalación, por lo general se utilizan en tensiones de distribución  y utilización.

1.1.3. Elementos constitutivos  de  la  subestación  REPLASA.

Algunos de los elementos que  se pudieron  observar  al recorrer las  instalaciones de la subestación   se  pueden  mencionar  a  continuación  y  son los  siguientes:

• Acometida de media tensión y cableado.

• Cuchillas.

• Aisladores.

• Velas fusibles.

• Transformadores.

• Tableros.

1.2. Subestación de la  Planta  REPLASA

En    esta  parte  describimos  brevemente  características  de  la subestación industrial    analizada:  la  subestación  REPLASA  es  de  tipo  interior  ,  reductora de  voltaje  ya  que  se debe  alimentar  cargas  de  110, 220  y  480V    en  toda  la  planta  y  está  localizada   en  la  sección  llamada  “Película”  sobre  una  losa  de  concreto  a  3  m  de  altura; se  alimenta  de    la  tensión de  transmisión a  media  tensión  que es  de  13.2  KV mediante  su  acometida    tipo  aérea  y  la  reduce  a  baja  tensión  es  decir   niveles  adecuados utilizables   esto  lo hace   mediante  dos  transformadores  uno  con salidas  de    secundario  de 110/  220V  y  otro  con  salida  de  480V, tensiones que  alimentan  a  los  tableros  de  distribución     para     los  diferentes   tipos   de cargas  .

Mediante  la  inspección  visual  y  física  de  la  subestación logramos  identificar  diferentes tipos de riesgos  en  la  instalación   y  se corregirán  con  el   método  aplicado  para  el  análisis , ya  sea   eliminándolos o reduciéndolos  , haciendo mención de la reglamentación  existente.

En el caso de estudio presentado se tiene una subestación industrial que  opera a media tensión, con una instalación de tipo interior. Para el levantamiento del sistema eléctrico se tomaron como parámetros fundamentales,  la inspección visual a  la  acometida, transformadores y  tableros   de la  Subestación  eléctrica.  Con estos datos, se  obtiene el diagrama unifilar eléctrico de la subestación, como se muestra  en la  Figura 1.4.

FIGURA  1.3  Diagrama de  la estructura de subestación REPLASA- vista

Superior.

FUENTE:   Industria  REPLASA

FIGURA 1.4  Diagrama Unifilar  de  subestación  REPLASA.

FUENTE:   Industria  REPLASA

1.3.  Principales  componentes  de  subestación eléctrica  REPLASA.

1.3.1. Transformador  trifásico  de  750KVA sumergido  en  aceite  con

depósito  de expansión.

Este  tipo  de  Transformador trifásico es  para distribución en baja  tensión, sumergido en aceite mineral aislante con  bobinados de cobre y núcleo de chapa magnética  de bajas  perdidas con depósito de expansión del  aceite o de llenado integral, para instalación interior o exterior indistintamente, servicio  continuo, refrigeración natural ,altura máxima de montaje 1.000 m sobre el nivel del mar, frecuencia 60 Hz , temperatura ambiente máxima           40ºC y sobretemperaturas en el cobre y el aceite de 65ºK y  60ºK respectivamente. Clase de protección IP00. Protección anticorrosión.

Actualmente  este transformador es el que se encarga  de suministrar  voltaje de 110V  y  220V  a gran parte de la  maquinaria   en  esta Industria, así como también  provee  de  energía  al área de oficinas.

Los  datos  de  placa  del  transformador de  750KVA  son  las siguientes:

H2

H1

H3

X2

X3

X1

X0

Tabla1.1  Datos  de  placa de  transformador  de  750KVA

FUENTE:   Industria  REPLASA

FIGURA 1.5  Transformador trifásico  sumergido en aceite con  depósito     de expansión.

FUENTE:   Industria  REPLASA.

1.3.2. Transformador  de  300KVA  Hermético  trifásico  de  llenado

Integral

Este tipo  de transformador  es  diseñado  para ser utilizado en las redes de distribución, son aptos para  ser instalados en cámaras o en plataformas a la intemperie. Están fabricados  en baño de aceite Mineral, sin  tanque de expansión.

.Se fabrican para Potencias  desde 25 KVA hasta 3000  KVA.

Media Tensión: 13200 V o 33000 V.

Baja Tensión: 480V.

Frecuencia: 60 Hz Trifásico.

Grupo de  Conexión: DyN5.

En la Industria REPLASA este transformador  se encarga de suministrar

ciertos equipos como  son dos chillers y otras  máquinas para  el  área  de  “Inyección” ,  cuya  capacidad  de  transformación  es  de  13,8Kv  a  480V   de  tipo  interior    y  conexión  Δ-Y.

Las  características  de  placa  del  transformador    de   300KVA  son:

| MARCA | MAGNETRAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSFORMADOR | 3Ø | SERIE | 2935 |
| PRIMARIO | SECUNDARIO | KVA | 300 |
| 13,2 KV | 480V | HZ | 60 |
| AÑO | 1989 | CONEXIÓN | Δ -Y |

Tabla1.2  Datos  de  placa de  transformador de 300KVA

FUENTE: Industria  REPLASA

FIGURA 1.6  Transformador  Hermético  Trifásico de llenado Integral.

FUENTE: Industria  REPLASA

1.3.3. Tableros  eléctricos

Son equipos eléctricos que contienen: Barras de Distribución. Elementos de Protección, Elementos de Señalización, Elementos de Comando y eventualmente, instrumentos de medida.

Según su ubicación y función, tenemos los siguientes tableros:

Tableros  generales: Son los tableros principales de las instalaciones. En ellos estarán montados los dispositivos de protección y maniobra que protegen los alimentadores y que permiten operar sobre toda la instalación interior en forma conjunta o fraccionada.

FIGURA  1.7  Tablero  Principal  de  subestación  REPLASA

FUENTE: Industria  REPLASA

Tableros  generales  auxiliares: Son tableros que serán alimentados desde

un tablero general y desde ello se protegen y operan sub.-alimentadores que alimentan tableros de distribución.

Tableros de distribución: Son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra que permiten proteger y operar directamente los circuitos en que está dividida la instalación o una parte de ella. Pueden ser alimentados desde un tablero general, desde un tablero general auxiliar o directamente desde el empalme.

FIGURA  1.8  Tableros  de  distribución   subestación  REPLASA

FUENTE: Industria  REPLASA

1.4. Check   List.

Para fundamentar la identificación de los riesgos, se utilizará  una lista de chequeo, en la que constara por escrito todos los  riesgos considerados  como  perjudiciales. En esta lista de fácil aplicación se encontraran todas las normativas  que debe cumplir el sistema para su óptimo funcionamiento y  para garantizar su seguridad.

TABLA  1.3   Formato  de  lista  de  chequeo

FUENTE: Propia

1.5. Metodología  aplicada  para  el  análisis  de riesgos  en  subestación

1.5.1. Identificación  y  valoración de    factores  de  riesgo

Esta parte  tiene por objeto dar parámetros en la  elaboración  del panorama de factores de riesgo  en  la  subestación  que  se  está  analizando, incluyendo la identificación y valoración cualitativa de los mismos.  Para  el  desarrollo  de  la  identificación  y  valoración de  Riesgos  en una  subestación    debemos  tener  claras  algunas  definiciones  .

Factor de  riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la probabilidad de producir una daño a quien está expuesto a él.

Factores de riesgo eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad.

Enfermedad profesional: todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional.

Factores de riesgo químico:  toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.

Factores de riesgos locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa.

Factor  de riesgo   por  Higiene   se  puede  definir  como  el  riesgo  que  se  presenta  al  realizar  un  trabajo  en  condiciones  no  adecuadas  (lugar, equipos  de  protección  personal ) ,  que  puede  influenciar  sobre   la  salud de  la  persona  al  estar  expuesto  a  un  proceso  industrial,  por  cierto  tiempo  ,  donde  interviene  la  presencia  de sustancias  químicas  toxicas  (Polvo,  pequeñas  partículas de  material   plástico molido) .

1.5.2. Identificación de  factores de  riesgo  en  Subestación.

En  la  subestación que  se está  analizando  se  ha  encontrado  que  al  realizar  trabajos de  mantenimiento, mediciones , cambios , instalación   de   nuevos  equipos  o dispositivos  de   protección,  corren  riesgo  no  solo  el personal  técnico ,  también  los  equipos , y  la  posibilidad   de  quedar   sin   energía  toda    la  planta  ya que  con  las  condiciones de seguridad    no  son adecuadas   por  lo  cual todo  esto   está  expuesto   a    diferentes   factores  de  riesgos   .

Luego  de  realizar  la  debida  inspección   en las instalaciones  de la  subestación  se  pudo  hacer una clasificación de  factores  de  riesgo  presentes  dentro  de  la  misma  que son  los  siguientes :

- Factores de riesgo eléctricos.

Las  principales  fuentes  generadoras de  este  factor  de  riesgo que  se  lograron  identificar  en  la  subestación   son:

Conexiones  eléctricas  y  empates  con  grilletes  en  los  conductores para  la  instalación  de  otra  maquinaria  con  un  breaker   común.

Tableros  eléctricos  con  las  puertas  abiertas; Transformadores  con  falta  de  mantenimiento .

Acumulación  de  polvo en  la  subestación  y   en  los  conductores  como  lo  muestra  la   figura 1.9    lo  cual  provoca  el  excesivo  calentamiento  de  los  mismos  ya  que  el  polvo  actúa  como  aislante  del  calor  y  por  ende no  lo  disipa.

FIGURA 1.9:   Acumulación  de  polvo  en  conductores

FUENTE:   Industria  REPLASA

Espaciamiento  de  conductores por  lo que  se  encuentran  demasiado  agrupados en  las  canaletas  ya  que  no  hay  suficiente  espacio  en  las  mismas  y  se  montan  unos  sobre  otros .

Hay  que  hacer   énfasis  en  que  el   polvo  ocasiona  muchos   daños   a  los  equipos    y  un  mal  manejo  del  mantenimiento  ocasiona  terribles  daños  y  consecuencias  a veces  fatales  .

El  exceso  de polvo  en  las  instalaciones  de  la  subestación  puede  ionizarse  y  provocar  una  nube  y esta  a  su  vez  una  explosión   por  eso  es  debido  tener  las  instalaciones  muy  limpias  y  libres completamente de polvo  o  cualquier  cosa  volátil    que  se  encuentre  cerca  de ella.

Considerando  este    factor  en  la  subestación eléctrica    se  encontró  que  el  personal  destinado  a  realizar  trabajos    de  mantenimiento ,  por  descuidos  en  sus   instalaciones  y  su  mal  programa   o  nulo  mantenimiento  pueden  ocasionar  accidentes  muchas  veces  fatales  ,  estos  accidentes  se  evitan  con  un  plan de  mantenimiento  continuo  y  eficiente ,  utilizando  equipo  de  seguridad   como  marca  la  norma  para  los  EPP:  NFPA70E . (Ver Apéndice I).

2) Factores de riesgo locativos

Las  principales  fuentes  generadoras   de  este  riesgo  son: Ubicación de  la  subestación    y    las estructuras  e  instalaciones .

Este  factor  se  logro  identificar    ya  que    la  subestación está  ubicada  sobre  los vestidores   y   baños  de  los  trabajadores ,  y  cierta  parte  del  cableado  y  canaletas  pasan  por  el  interior  de  este  lugar  , en  caso  de  explosión  o  incendio  las  personas  que  se  encuentren    el  interior  corren   el riesgo  de  sufrir  alguna  lesión  por  electrocución  al  estar  en  contacto  con partes  húmedas   o  por  radiación   de  algún  arco  eléctrico

En  cuanto  a  la  estructura  una  pequeña  parte  del  piso  de  la  subestación  es  de  madera  y  esta  justo  sobre  los  casilleros  y  bañeras .

3)  Factores de riesgo químico.

La  principal fuente generadora de este riesgo es: aceite de transformadores.

En la subestación, el  riesgo ocurriría en el caso de  que los transformadores que  contienen aceite  sin  PCB como  lo  indica  una etiqueta  de  fabrica en  su  carcasa, y   que  lo  utilizan  como  refrigerante, explotaran o se incendiaran causando una contaminación  en  el  lugar  donde se  encuentran  ubicados  los  transformadores.

Pero  de  igual  forma  el  aceite refrigerante  al  manipularlo  y  realizar  los  mantenimientos  y al  estar  mucho  tiempo  en  contacto  con  las  personas, les  podría  causar  daños  como  pequeñas  dermatitis,  alergia  o  irritación a  la  piel.

4)   Factor    de  riesgo  por  higiene

Se   identifico  este  factor  por  la  considerable  acumulación de  polvo   esparcido  en  el  ambiente de  la  subestación  por  la  ventilación  natural    en  su   interior  ,  y  al  encontrarse  una  persona  en  la  subestación  corre  el  riesgo  de  inhalar  este  contaminante  mezclado  con  el  aire  en  el  ambiente  del  lugar ocasionando  molestias  y  problemas   respiratorios.

Principales fuentes generadoras :    Inhalación  constante de polvo  plástico  que  existe  en  el  ambiente de  la  subestación.

1.5.3. Valoración de factores de riesgo

En el trabajo de Análisis de Riesgos, uno de los aspectos más  complejos es la valoración de los riesgos identificados.

1.5.3.1. Metodología de Valorización FINE

Es un método que permite establecer prioridades entre las distintas situaciones de riesgo en función del peligro causado.

Además podemos decir que es un método de análisis cuantitativo. La identificación de los riesgos en base al CHECK LIST, son valorizados posteriormente por el método FINE. Tal sistema  de prioridad está basado en la utilización de una formula  simple para

calcular el peligro en cada situación de riesgo y de  este modo llegar a una acción correctiva.

Cálculo del  grado de  riesgo.

La gravedad del peligro debido a un riesgo reconocido se calcula por medio de una evaluación numérica, considerando tres factores:

GR = P*E *C

GR = Gravedad del riesgo

P = Probabilidad

E = Exposición

C = Consecuencia

La consecuencia de un posible riesgo, la exposición a la causa  básica y a la probabilidad que ocurra la secuencia completa del  accidente y sus consecuencias.

La fórmula del grado de riesgo es la siguiente:

GRADO DE RIESGO = CONSECUENCIA X EXPOSICIÓN X PROBABILIDAD

Al utilizar la formula, los valores numéricos  asignados a cada factor están basados en el juicio y experiencia la  persona   que hace el cálculo.

Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores:  las consecuencias de una posible pérdida debida al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y consecuencias.  Estos valores se obtienen de la escala para valoración de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo.

Mediante un análisis de las coordenadas indicadas anteriormente, en el marco real de la problemática, se podrá construir una base suficiente sólida para argumentar una decisión.

Una vez  que  se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de grado de riesgo.

A  continuación  se  presentan  las    tablas  que  se  van  a  utilizar  para  la  valoración de   riesgos  .

- Consecuencias: Definido como el daño posible debido al riesgo que se está considerando. Se  asignan valores  en base  a  nuestro  criterio.

La  tabla de  valores  de consecuencias  también  indica  el  valor   de  la  indemnización  por  muerte  o  por  accidentes con  lesiones

graves consultado  en  textos  de  estudios  parecidos  al  nuestro,      lo  cual  deducimos  y  generalizamos  a  criterio  propio,  por  lo  que  no  sabemos  y   es  confidencial el  presupuesto  destinado  a  este  tipo  de  percances  en  esta  Industria;  consultando    el  cálculo  de indemnizaciones para  el  trabajador   no  afiliado  al  IEES   de  acuerdo  al  artículo  375 del  código  de  trabajo (Ver Marco Legal).

Tomando  como  referencia el  sueldo  básico:   $218

Según  el  artículo  375   indica  que:

VALOR  DE  INDEMNIZACION $(MUERTE POR ACCIDENTE

TRABAJO)  = SUELDO O  SALARIO  TOTAL DE  CUATRO

A	ÑOS.

Por  lo  que  se  deduce:

VALOR  DE  INDEMNIZACION ($) = SUELDO  BASICO X     (12 MESES) X 4 AÑOS.

VALOR  DE  INDEMNIZACION ($) = ($218) X (12) X (4)

≈  $10.500

| TABLA DE VALORIZACION DE CONSECUENCIAS |  |
| --- | --- |
| Varias muertes; indemnización aproximada de $10.500 por cada muerte. | 50 |
| Una muerte; Indemnización aproximada de $10.500 | 25 |
| Lesiones graves, incapacidad total. | 15 |
| Lesiones con pérdidas. | 5 |
| Lesiones, cortes, golpes, contusiones. | 1 |

TABLA 1.4  Nivel de Consecuencias del Riesgo.

FUENTE: Texto: METODOLOGÌA DE APLICACIÓN DEL    MÈTODO FINE PARA  VALORIZACIÒN DE RIESGOS EN UNA SUBESTACION.

- Exposición: Es la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo, que tanta veces uno está expuesto.

| TABLA DE VALORIZACIÒN DE EXPOSICIÒN |  |
| --- | --- |
| Continuamente , varias veces al día | 10 |
| Frecuentemente , una vez al día o a la semana | 6 |
| Ocasionalmente, mas de una vez al mes o al año | 3 |
| Raramente : alguna vez en varios años | 1 |
| Remotamente : no ocurre pero no se descarta | 0.5 |

TABLA 1.5    Nivel de Exposición a un riesgo.

FUENTE: Texto: METODOLOGÌA DE APLICACIÓN DEL MÈTODO FINE PARA  VALORIZACIÒN DE RIESGOS EN UNA SUBESTACION.

- Probabilidad: La posibilidad que una vez presentada la

situación  de riesgo, se origine el accidente.

| TABLA DE VALORIZACIÒN DE PROBABILIDADES |  |
| --- | --- |
| El resultado es más probable y esperado | 10 |
| Es completamente posible , no será nada extraño | 6 |
| Secuencia o coincidencia rara pero posible | 3 |
| Coincidencia muy rara , pero se sabe que ha ocurrido | 1 |
| Coincidencia extremadamente remota pero concebible | 0.5 |

TABLA1.6  Nivel de Probabilidades del riesgo.

FUENTE: Texto: METODOLOGÌA DE  APLICACIÓN  DEL  MÈTODO  FINE PARA  VALORIZACIÒN DE RIESGOS EN UNA SUBESTACION                        .

- Grado de riesgo: Valorización en magnitud del riesgo.

| GR > 400 | Riesgo muy alto | Suspensión de actividad inmediata |
| --- | --- | --- |
| 200<GR< 400 | Riesgo Alto | Corrección inmediata |
| 70 <GR< 200 | Riesgo Notable | Corrección necesaria urgente |
| 20 <GR< 70 | Riesgo Moderado | No es emergente, debe corregirse |
| GR < 20 | Riesgo Aceptable | Puede omitirse la Corrección |

TAB

TABLA  1.7  Nivel del Grado de Riesgo.

FUENTE: Texto: METODOLOGÌA DE APLICACIÓN DEL  MÈTODO FINE  PARA  VALORIZACIÒN DE RIESGOS EN UNA SUBESTACION.

1.6. Corriente  de  cortocircuito.

Un cortocircuito es una conexión accidental entre conductores mediante impedancia  nula (cortocircuito permanente) o no  nula.

Un cortocircuito se define como interno si está localizado dentro del equipo .La duración de un cortocircuito es variable. Se dice que un cortocircuito es autoextinguible  si su duración es demasiado breve para disparar los dispositivos de protección, transitorio si se corrige tras el disparo y el reenganche de los dispositivos de  protección y continuo o sostenido si no desaparece tras el disparo.

Las causas de un cortocircuito pueden ser mecánicas (palas, ramas, animales), eléctricas (aislamiento dañado, sobretensiones) o humanas (errores de funcionamiento).

FIGURA  1.10  Representación  grafica  de  cortocircuito

FUENTE: http//www.schneiderelectric/cortocircuito.pdf

1.6.1. Efectos  de  corrientes de  cortocircuito

Las consecuencias son a menudo serias, si no realmente graves:

- Un cortocircuito perturba el entorno del sistema eléctrico alrededor del

punto  de  fallo   provocando una caída repentina de tensión.

- Es necesaria la desconexión, mediante la puesta en marcha de los

dispositivos  de protección, de una parte (a menudo amplia) de la

instalación.

- Todos los equipos y conexiones (cables, líneas) sujetos a un

cortocircuito  están sometidos a una elevada tensión mecánica (fuerzas

electrodinámicas) que puede provocar cortes y tensiones térmicas que

llegan  a fundir los conductores y destruir el aislamiento.

- En el punto de fallo suele haber a menudo un arco eléctrico de alta

energía,  lo que  provoca  grandes daños que se pueden extender

rápidamente.  Aunque los cortocircuitos tienen cada vez menos

posibilidades  de producirse en instalaciones  modernas, bien diseñadas

las serias consecuencias que pueden tener son un  estímulo para

instalar todos los medios posibles a fin de detectarlos y  eliminarlos

rápidamente.

1.6.2. Procedimiento  de  cálculo de  cortocircuito

Método  Punto a  Punto

TABLA  1.8    Procedimiento de  cálculo  de  cortocircuito

FUENTE: Manual Técnico de Cooper Bussmann

CAPITULO  2

PELIGROS  Y  RIESGOS  EN  UNA  SUBESTACION

ELECTRICA.

2.1. Generalidades.

Normalmente tendemos a asociar el riesgo eléctrico solo con el fenómeno del paso de la corriente a través del cuerpo o choque eléctrico, sin embargo, existen otros riesgos como el arco eléctrico y la explosión que son igualmente peligrosos para las personas, y por lo tanto, deben ser comprendidos.

Los riesgos debidos a las instalaciones eléctricas pueden reducirse si se actúa correctamente en la evaluación de peligros y su correspondiente valorización para prevenir riesgos eléctricos. La gran difusión industrial y general de la corriente eléctrica, unida al hecho de que no es perceptible por los sentidos, hacen caer a las personas en una rutina, despreocupación y falta de prevención en su uso. Por otra parte dada su naturaleza y los efectos, muchas veces mortales, que ocasiona su paso por el cuerpo humano, hacen que la corriente eléctrica sea una fuente de accidentes de tal magnitud que no se deben regatear esfuerzos para lograr las máximas previsiones contra los riesgos eléctricos.

Los accidentes provocados por los riesgos eléctricos tienen como origen, fallas ocasionadas en las instalaciones o también por acciones incorrectas por parte de las personas. La forma de evitarlos será actuando sobre el origen de los mismos, es decir logrando que las instalaciones estén en las condiciones adecuadas y que además se cumplan en todo lo posible con las respectivas normas de seguridad.

2.1.1. Riesgo  eléctrico

Podemos definir el riesgo eléctrico, como: La posibilidad de que una persona sufra un determinado daño, originado por el uso de la energía eléctrica. Los riesgos eléctricos son fundamentalmente de cuatro tipos:

• Choque eléctrico por paso de la corriente por el cuerpo.

• Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.

• Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.

• Incendios o explosiones originados por la electricidad.

Para que se produzca un choque eléctrico, el cuerpo humano se tiene que ver sometido a una tensión al tocar dos puntos de la instalación que estén a distinto potencial. En esas circunstancias se origina una corriente eléctrica que atraviesa el cuerpo humano y, que a partir de ciertos valores que veremos en el siguiente apartado, puede producir daños.

El riesgo de incendio o explosión de origen eléctrico viene determinado por la posibilidad  de que se origine accidentalmente una intensidad de corriente excesiva, bien en algún punto  de la instalación eléctrica o bien en alguno de los receptores, con el consiguiente deterioro  de los materiales y la posibilidad de que se produzcan daños personales. Para que ese riesgo sea mínimo se deben realizar las instalaciones respetando la legislación vigente y utilizando  productos homologados por organismos oficiales, pero también se le debe dar un uso  adecuado, según su capacidad, y siempre en consonancia con las características de la  instalación. Los usuarios de la instalación eléctrica y los técnicos que la realizan o reparan  deben respetar unas normas de seguridad básicas que garantizarán una mayor seguridad en  su trabajo.

2.2. Factores  relacionados  con el  riesgo  de accidentes  eléctricos.

a) Intensidad de corriente

En los trabajos en BT, representa el principal factor de riesgo eléctrico, ya que a partir de valores de 0,5 mA. se  puede notar el paso de la corriente y a partir de 10 ma. se pueden producir lesiones de cierta gravedad. A medida que aumentan los valores de la intensidad, los efectos son, sucesivamente, los siguientes: dificultad respiratoria, fibrilación ventricular, parada cardíaca, parada respiratoria, daños en el sistema nervioso, quemaduras graves, pérdida de conocimiento y muerte.

b) Tiempo de contacto

El riesgo eléctrico aumenta con el tiempo de contacto. Esto se debe tener en cuenta a la hora de poner protecciones de corte automático de la alimentación en la instalación, que deben actuar con bastante rapidez.

c) Trayectoria de la corriente a través del cuerpo

La corriente eléctrica sigue la trayectoria que le ofrece menos resistencia. Las más peligrosas son las que afectan a la cabeza, al corazón o a los pulmones.

FIGURA  2.1   Trayectoria  de  la  corriente  a  través  del  cuerpo  humano

FUENTE: www.xtec.es/~jnogues%20/documents/Seguretat/

Seguridad_%20electrica_1.pdf

d) Impedancia del cuerpo humano

La impedancia del cuerpo humano es fundamentalmente resistiva, pero tiene una componente  capacitiva debida a la piel humana y que depende de varios factores: la tensión aplicada, la edad, el sexo, la humedad de la piel, la frecuencia, etc.

A continuación se establece unos valores de resistencia del cuerpo humano en función del estado de la piel, que para una tensión de 250 V, que  han  sido  investigados en un manual  de  Seguridad  eléctrica  IES Vall d’Hebron Curs 2004/05  Jaume Nogués    y  son los siguientes:

• 1500 Ω  para piel seca.

• 1000 Ω  para piel húmeda.

• 650   Ω  para piel mojada.

• 325   Ω  para piel sumergida.

e) Tipo de corriente y frecuencia

Los efectos de la corriente continua o la corriente alterna sobre el cuerpo humano son distintos, debido a la frecuencia habitual de la corriente alterna (50 ó 60 Hz) que hace que aumente el riesgo de fibrilación ventricular. La frecuencia de la corriente alterna se puede superponer al ritmo cardíaco y producir una alteración en el mismo.

La corriente continua y la corriente alterna de frecuencia superior a 10 000 Hz no producen fibrilación ventricular y por eso son menos peligrosas, pero sí producen el resto de los efectos.

2.3. Factores determinantes de  accidentes  eléctricos

Es importante señalar que un accidente eléctrico es el hecho de recibir una sacudida o descarga eléctrica, con o sin producción de daños materiales y/o personales. También se lo define como el daño ocasionado por un peligro que se ha causado por la presencia de un riesgo eléctrico no reducido.

A continuación presentamos una lista de factores que aumentan la posibilidad de accidentes eléctricos en una subestación.

- Realizar mantenimientos en sistemas energizados.

- Falta de capacitación del personal

- Herramientas sin aislamiento.

- No existencia de señalizaciones de seguridad.

- Apuro en la realización de un trabajo.

- Operarios con poca experiencia.

- Tiempo excesivo de horario de trabajo.

- Descuido en el uso de equipos de protección personal (zapatos aislantes,

guantes, casco, lentes.).

- No revisión de diagramas o planos, ni del manual de operación de los equipos.

- Mal ordenamiento de las acciones operativas.

- Inadecuada iluminación.

- Intervención en circuitos eléctricos sin contar con la debida autorización.

- Realizar acciones equivocadas no establecidas.

- Falta de conexión a tierra en equipos eléctricos.

2.4. Tipos  de  accidentes eléctricos.

En este punto vamos a considerar solamente los accidentes originados por el uso de la energía eléctrica sin restringirnos al ámbito laboral, y por lo tanto definiremos un accidente eléctrico como un suceso imprevisto, relacionado con el uso de la energía eléctrica, no esperado ni deseado, que se presenta de forma brusca y puede causar daño a las personas o a las cosas, siendo normalmente evitable.

2.4.1. Contactos  directos.

Son los contactos de personas con partes activas de materiales y equipos. Denominándose parte activa al conjunto de conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal.

Los contactos directos pueden establecerse de tres formas:

Contacto directo con dos conductores activos (línea - línea).

Contacto directo con un conductor activo (línea - tierra).

Descarga por inducción. Son aquellos accidentes en los que se produce un choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en tensión de una instalación.

FIGURA  2.2   Contacto  eléctrico  directo

FUENTE:   www.isa2000.com/img/guia_seguridad_electricistas.pdf

2.4.2. Contactos  indirectos.

Son los contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión. Se produce cuando un individuo entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no debería tener tensión, pero que la ha adquirido accidentalmente. Para que se produzca un contacto indirecto es necesario que se produzca un defecto de aislamiento entre las partes activas de la instalación y una masa, lo que origina que ésta se ponga accidentalmente bajo tensión.

FIGURA 2.3  Contacto  eléctrico  Indirecto

FUENTE:   www.xtec.es/~jnogues%20/documents/Seguretat/

Seguridad_%20electrica_1.pdf

2.4.3. Choques  eléctricos.

El choque eléctrico es la estimulación física que ocurre cuando la corriente eléctrica circula por el cuerpo. El efecto que tiene depende de la magnitud de la corriente y de las condiciones físicas de la persona.

Las corrientes muy elevadas, si bien no producen fibrilación, son peligrosas debido a que generan quemaduras de tejidos y órganos debido al calentamiento. Si la energía eléctrica transformada en calor en el cuerpo humano es elevada, el calentamiento puede ocasionar daños graves en órganos vitales.

Efectos fisiológicos en el cuerpo humano causados por choque eléctrico.

A continuación presentamos una tabla donde podemos apreciar los diferentes efectos fisiológicos ocasionados en las personas, como consecuencia de un choque eléctrico.

TABLA  2.1      Efectos  fisiológicos  por  choque  eléctrico

FUENTE:   www.isa2000.com/img/guia_seguridad_electricistas.pdf

2.5. Consecuencias  de  accidentes  eléctricos

Las consecuencias de los accidentes eléctricos se relacionan, en primer lugar, al tipo de riesgo eléctrico al que están expuestas las personas; en segundo lugar, a las características físicas de las personas y, finalmente, al contexto de las instalaciones y del medio ambiente, pudiendo escalar desde el simple susto por las contracciones que ocasiona un toque breve, hasta la pérdida de la vida.

Los accidentes eléctricos pueden ocasionar diversos tipos de traumas afectando sistemas vitales como el respiratorio, el nervioso y el muscular, y órganos vitales como el corazón. Las lesiones que pueden ocasionarse por los accidentes eléctricos son:

- El paso de la corriente a través del cuerpo puede generar cortaduras o rotura de miembros.

- Los daños en los nervios causados por el choque eléctrico o por las quemaduras pueden causar parálisis.

- Las quemaduras por el arco eléctrico o por la corriente generan dolores intensos que pueden ser de una duración extremadamente larga.

- Las partículas, el metal fundido y las quemaduras en los ojos pueden ocasionar    ceguera.

- La explosión puede ocasionar pérdida parcial o total de la audición.

- La circulación de corriente a través de los órganos puede ocasionar su disfunción.

Además de las lesiones puede ocasionarse la muerte por los siguientes factores:

- El choque eléctrico puede ocasionar daños físicos mortales.

- Cuando se tienen quemaduras de un porcentaje alto de la piel, se requieren cantidades grandes de líquidos para la cicatrización. Esto genera un esfuerzo en el sistema renal que puede ocasionar la falla del riñón.

- Los órganos internos afectados pueden dejar de funcionar ocasionando la muerte principalmente si se trata de órganos vitales.

- Si la víctima inhala gases muy calientes y materiales fundidos generados por el arco eléctrico, los pulmones se verán afectados y no funcionarán correctamente.

- El corazón puede dejar de funcionar por fibrilación o por parálisis debido a la corriente eléctrica.

2.6. Principales  causas de  riesgos  de  incendio  en  una  subestacion

El efecto más importante originado por el paso excesivo de corriente eléctrica a través de un material cualquiera es el incendio. Esto representa un riesgo indirecto para las personas, ya que pueden sufrir quemaduras o choque eléctrico en el caso de que se queme el material aislante de una instalación, quedando los elementos conductores más accesibles para entrar en contacto con las personas. A continuación mencionamos las principales causas de riesgo de incendio en una subestación: arco eléctrico, explosión, sobreintensidad y sobretensión.

2.6.1. Arco  eléctrico.

Normalmente el aire es un muy buen elemento aislante, sin embargo, bajo ciertas condiciones tales como altas temperaturas y altos campos eléctricos, puede convertirse en un buen conductor de corriente eléctrica.

Un arco eléctrico es una corriente que circula entre dos conductores a través de un espacio compuesto por partículas ionizadas y vapor de conductores eléctricos, y que previamente fue aire. La mezcla de materiales a través de la cual circula la corriente del arco eléctrico es llamada plasma. La característica física que hace peligroso al arco eléctrico es la alta temperatura.

FIGURA  2.4  Generación de arco eléctrico.

FUENTE: www.unalmed.edu.co/eventosiem/presentacionespdf/Josedariel-

RiesgoElectrico.pdf

Un arco eléctrico, puede producirse por modificar las condiciones de manera que se supere la rigidez dieléctrica del aire, o como consecuencia de la maniobra de apertura o cierre de un elemento de interrupción de la corriente eléctrica.

La temperatura tan elevada del arco eléctrico genera una radiación de calor que puede ocasionar quemaduras graves aún a distancias de 3 m. La cantidad de energía del arco depende de la corriente y de su tamaño, siendo menor el efecto del nivel de tensión del sistema, por lo cual debe tenerse un cuidado especial con los sistemas de baja tensión que muchas veces cuentan con los niveles de corriente de cortocircuito más elevadas. El arco eléctrico produce intenso calor, explosiones sonoras y ondas de presión capaces de  quemar la ropa y causar severas quemaduras en la piel que pueden ser fatales. El arco puede ser provocado por las siguientes causas: Impurezas y polvo, corrosión, contactos accidentales, caída de herramientas, fallos en dispositivos de protección, y fallos de aislamiento entre conductores eléctricos.

El daño generado por el arco eléctrico sobre una persona depende de la cantidad de calor que ésta recibe, la cual se puede disminuir manejando factores tales como la distancia de la persona al arco, el tiempo de duración del arco y la utilización de ropas y equipos de protección personal que actúen como barreras o aislante térmicos.

FIGURA  2.5  Efectos  ocasionados  por  el  arco  eléctrico

FUENTE: www.unalmed.edu.co/eventosiem/presentacionespdf/Josedariel-

RiesgoElectrico.pdf

2.6.1.1. Causas del  arco  eléctrico  en  subestación  y  precauciones

En  el  estudio  y  análisis  de  riesgos  en la  subestación  REPLASA  debemos  de  indicar  un  punto   muy  importante de  nuestra  investigación  que  es   como  se podría  provocar  un arco  eléctrico o  explosión  y  tomar  las  debidas  precauciones  para  evitarlo  ,  siempre  que  se  presenten  fallas o cuando  se   realizan  trabajos  de  instalación  o  mantenimiento   de  la  subestación   .

La  causa  evolutiva  de un  arco  eléctrico   es  una  consecuencia  de  un  debilitamiento  progresivo  de  la  resistencia  de  aislamiento  entre  fases  o entre  fases  y  masa  .

La degradación progresiva del aislamiento puede igualmente deberse a un calentamiento local accidental, por ejemplo, por una mala conexión o por un aflojamiento progresivo de un borne. La elevación de la temperatura en un punto próximo a otro defectuoso puede inducir a la descomposición y la carbonización progresiva de los aislantes cercanos, lo que puede ser el origen un arco de defecto, inicialmente entre fases o entre fase y masa y después degenerar en un defecto trifásico.

2.6.1.1.1. Las causas mecánicas

Se deben a la intervención de un elemento conductor ajeno a la propia estructura de la instalación.

Este es el caso de intervenciones inadecuadas del personal de mantenimiento: no siempre se respetan estrictamente las normas que fijan las precauciones a tomar en caso de actuaciones en partes bajo tensión. Se observa, por ejemplo, que para no perturbar el funcionamiento general de una instalación, un electricista que tiene que realizar una verificación, abre los paneles posteriores de un cuadro, y sobre el juego de barras así accesible, se pone a trabajar pensando que tendrá suficiente cuidado. Cuando una herramienta se resbala y escapa de las manos, o cuando una lámpara de pruebas (prohibida) explota, se produce una descarga general con riesgo de quemaduras graves para el operador imprudente.

Los resultados serán los mismos si un objeto conductor «olvidado» en la parte superior del cuadro (herramienta, trozo de una barra, tuerca, arandela, cuña metálica, etc.), llega a desplazarse poco a poco por el efecto de las vibraciones y cae entre dos barras, o entre dos bornes de un cable.

Pueden incluso presentarse incidentes debidos a la presencia insólita de un animal en el interior de un cuadro (gato, ave, rata, etc.).

2.6.1.1.2. Precaución

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados deberán proteger al trabajador frente al arco eléctrico y  explosión.

Entre los equipos y materiales de protección citados se encuentran:

Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el  recubrimiento de partes activas o masas.

Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de  prueba, etc.).

Las pértigas aislantes.

Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras,  plataformas de trabajo, etc.).

Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.).

2.6.2. Explosión.

El  peligro de explosión, nace de la simultánea presencia de dos condiciones:

1. Presencia en la atmósfera de una mezcla inflamable o explosiva.

2. Presencia de una fuente de ignición.

Los causas de explosión o de incendio, están básicamente ligadas a la  presencia en la atmósfera de substancias peligrosas, como por ejemplo el aceite dieléctrico de los transformadores; y a la presencia de fuentes de ignición, como por ejemplo la presencia de fuego, de superficies con elevadas temperaturas, por la posibilidad de chispas de origen mecánico, y por la presencia de instalaciones eléctricas en las cuales en condiciones normales o anormales, pueden producirse arcos.

Cuando se forma un arco eléctrico, el aire del plasma se sobrecalienta en un período muy corto de tiempo, lo cual causa una rápida expansión del aire circundante, produciendo una onda de presión que puede alcanzar presiones del orden de 1000 Kg/m². Tales presiones pueden ser suficientes para explotar bastidores, torcer  láminas, debilitar muros y arrojar partículas del aire a velocidades muy altas.

Esta explosión genera efectos tales como:

- Explosión de bastidores

- Doblado de láminas

- Arroja partículas a altas velocidades

FIGURA  2.6   Consecuencia  producida  por  una  explosión

FUENTE: www.unalmed.edu.co/eventosiem/presentacionespdf/Josedariel-

RiesgoElectrico.pdf

2.6.2.1. Causas de   Explosión   en  subestación

La  explosión en  una  subestación   tipo  industrial  como  es  nuestro  caso    puede  producirse por  diferentes  fallas  en  los  equipos  o  componentes    o  puede  ser  causada  por  una  mala  intervención o  maniobra  humana  .

Es normal que   los  transformadores  estallen    por   muchos  motivos: desde falta de mantenimiento preventivo, sobrecarga, descarga  atmosférica, falla en los equipos de protección, falla humana en las maniobras,  un  punto  crítico es  que  la  mayoría   la mayoría de los problemas   en  la  subestaciones  industriales   se deben a la falta de un adecuado sistema de Puesta a Tierra .

En  la  subestación  REPLASA  en  la  cual  tenemos   2   transformadores  que  son    del  tipo  inmersos  en  aceite   ,las   explosiones  se  pueden  dar   principalmente   en  aquellos  transformadores  del  tipo anteriormente  mencionado  puesto  que  ya  sea  por  calentamiento   o  cortocircuito  , se da  un  incremento  fuerte  en la  temperatura  del  aceite  y  con  ello  se  produce  una  sobrepresión  que  genera  dicha  explosión   o  la  liberación  de  la  energía  por  las  válvulas  de  sobrepresión     .

El caso no es tan crítico para transformadores secos o aislados en materiales como resinas, donde lo que se genera es un corto circuito de corta duración o un arco interno que genera calentamiento pero no llega al punto de una explosión como los inmersos en aceite.

La forma de   explotar  es particular para cada equipo. Esto debido a las condiciones a que este sometido en el momento de la falla y las características del equipo. Puede ocurrir lo siguiente:

Se INFLE, es decir que su cuba o recinto donde se encuentra el bobinado se deforme. 
 PRESENTE FISURAS en las paredes de la cuba o en la soldadura de las láminas que conforman la cuba. Lo cual genere derramamiento de aceite. 
 PRESENTE EXPLOSIÓN y genere un incendio.

Otra  de  las  causas   principales de  explosión en  una  subestación  es  el  almacenamiento  de  material  combustible   dentro  de  las    instalaciones  o  dentro de  los  tableros  eléctricos.

Las  debidas  precauciones  que  se  deben  tomar  frente  a  estos  riesgos   es  cumplir  y  regirse    con  las  normas de  seguridad  para  subestaciones  que  las  describimos  en  otro  capítulo    y  utilizar    el  equipo  protección contra  incendio  y explosiones

2.6.3. Sobreintensidades.

Se producen al circular una corriente eléctrica mayor que la nominal por los conductores o receptores eléctricos. Se diferencian dos tipos de sobreintensidades:

a) Sobrecargas

Se producen cuando por un circuito circula una corriente eléctrica mayor que la nominal sin que haya defecto de aislamiento. Producen un calentamiento excesivo de los conductores, provocando un deterioro de los aislantes y acortando su duración.

b) Cortocircuitos

Se producen por la conexión accidental entre conductores activos, originando una elevada intensidad y destruyendo los circuitos, al no poder soportar corrientes tan altas.

2.6.4. Sobretensiones.

Se producen cuando la tensión en un circuito es superior a la nominal. Suelen durar muy poco tiempo, pero el daño producido a los receptores eléctricos puede ser considerable.

La causa más frecuente es la descarga atmosférica de los rayos sobre la instalación eléctrica o sus inmediaciones.

a) Sobretensiones externas

Tienen su origen en descargas atmosféricas. Las sobretensiones de origen externo pueden ser de varios tipos, por:

- Descarga directa sobre la línea (sobretensión conducida).

- Descarga sobre un objeto próximo a la línea (sobretensión inducida).

- Descarga directa sobre el suelo que puede elevar el potencial de tierra varios miles de voltios como consecuencia de la corriente que circula por el terreno (aumento del potencial de tierra).

FIGURA 2.7   Tipos  Sobretensiones  externas

FUENTE: www.xtec.es/~jnogues%20/documents/Seguretat/

Seguridad_%20electrica_1.pdf

.

Las sobretensiones externas pueden acceder a los equipos a través de:

1. Las redes eléctricas de baja tensión.

2. Las líneas de datos (telefónicas, informáticas o TV).

3. Los elementos receptores de alta frecuencia (antenas).

4. Los conductores de conexión a tierra.

b) Sobretensiones internas.

Tienen su origen en las variaciones de carga en una red, maniobras de desconexión de un interruptor, formación o cese de un fallo a tierra, corte de alimentación a un transformador en vacío, puesta en servicio de las líneas, etc. En una instalación eléctrica todos los conductores que acceden desde el exterior pueden facilitar el camino a las sobretensiones transitorias, provocando así perturbaciones en la alimentación de todos los sistemas conectados.

2.6.5. Sobrecarga de transformadores

La sobrecarga eléctrica es el motivo principal de envejecimiento prematuro de una máquina. Desde un punto de vista térmico, la sobrecarga se produce cuando la condición de equilibrio térmico en la máquina  se establece a una temperatura tal que provoca la degradación de los dieléctricos que aíslan los conductores o las chapas que forman el núcleo magnético del transformador.

La condición de sobrecarga involucra parámetros de naturaleza distinta:

1. Nivel de carga eléctrica

2. Condiciones ambientales: temperatura, humedad y altura sobre el nivel del mar.

3. Condiciones de explotación: continua, ocasional, etc.

Desde el punto de vista de la protección de la máquina, la condición de sobrecarga no suele requerir la puesta fuera de servicio inmediata de la máquina, lo que permite realizar actuaciones dedicadas a reducir las condiciones que producen dicha situación, continuando con la explotación de la instalación. Entre las medidas orientadas a reducir el nivel de sobrecarga de la máquina se pueden citar: deslastrado de carga y mejora de las condiciones de refrigeración.

CAPITULO 3

MARCO LEGAL

3.1. Reglamento  de  seguridad  del  trabajo, contra  riesgos en  instalaciones  de

energía eléctrica.

.

3.1.1. Ministerio de trabajo y recursos humanos.

Acuerdo No 013.- Capítulo III - Normas para intervención en equipos,

instalaciones  y  casos  especiales.

Art. 16.- Transformadores.

1.-Para considerar sin tensión a un transformador es necesario que estén desconectados los devanados primario y secundario.

2.- No se permitirá que un transformador desconectado en el lado de alta tensión, reciba corriente por el lado de baja tensión.

3.-Si no se dispone de un aparato de corte de la corriente que permita poner o sacar del servicio a un transformador con carga, se procederá de la siguiente manera:

a) Para poner en servicio a un transformador deberá empezar conectando el devanado de mayor tensión.

b) Para sacar del servicio a un transformador deberá empezarse por desconectar el devanado de menos tensión.

4.-Se prohíbe la realización de trabajos en el interior de cubas de transformadores, sin antes comprobar la total eliminación de gases.

5.-Se prohíbe fumar  y utilizar cualquier clase de llama en las proximidades de un transformador refrigerado con aceite.

6.-Cuando se realicen trabajos de manipulación de aceite de transformador, se dispondrá de los elementos adecuado para la extinción de incendios.

7.-Cuando se realice trabajos en un transformador que tiene protección automática contra incendios, esta protección automáticamente estará bloqueada para evitar un funcionamiento intempestivo.

3.2. Normas  de  aplicación para  subestaciones  eléctricas.

3.2.1. Código  eléctrico  nacional  (NEC 2006).

3.2.1.1. Articulo 110.-Requisitos de las Instalaciones Eléctricas.

A. Disposiciones Generales.

110.16(a) Distancias de trabajo.  Excepto si se exige o se permite otra cosa en esta norma, la medida del espacio de trabajo en dirección al acceso a las partes vivas que funcionen a 600 V nominales o menos a tierra y que puedan requerir examen, ajuste, servicio o mantenimiento mientras estén energizadas no debe ser inferior a la indicada en la Tabla 110-16(a). Las distancias deben medirse desde las partes vivas, si están expuestas o desde el frente o abertura de la envolvente, si están encerradas. Las paredes de concreto, ladrillo o azulejo deben considerarse conectadas a tierra.

Además de las dimensiones expresadas en la Tabla 110-16(a), el espacio de trabajo no debe ser menor que 80 cm. de ancho delante del equipo eléctrico. El espacio de trabajo debe estar libre y extenderse desde el piso o plataforma hasta la altura exigida por esta  Sección. En todos los casos, el espacio de trabajo debe permitir abrir por lo menos 90◦ las puertas o paneles abisagrados del equipo. Dentro de los requisitos de esta Sección, se permite equipo que tenga distancias, como la profundidad, iguales a los de la altura requerida.

TABLA  3.1   Distancias de  trabajo

FUENTE: NEC 2006

3.2.1.2.  Artículo 384.- Tableros de Distribución.

B. Tableros de distribución.

384-5 Ubicación de los tableros de distribución. Los tableros de distribución que tengan partes vivas expuestas deben estar ubicados en lugares permanentemente secos, donde estén vigilados y sean accesibles sólo a personas calificadas. Los tableros de distribución deben instalarse de modo que la probabilidad de daño por equipo o procesos sea mínima.

384-7 Ubicación con relación a materiales fácilmente combustibles. Los tableros de distribución se deben instalar de modo que la probabilidad de que  transmitan él fuego a materiales combustibles adyacentes sea mínima. Cuando se instalen en un piso combustible se debe proveer de protección adecuada.

384 -8 (a) Separación desde el techo. En los tableros de distribución que no estén totalmente cerrados se debe dejar un espacio desde la parte superior del tablero hasta cualquier techo combustible no menor a 90 cm., excepto si se instala una cubierta no combustible entre el tablero y el techo.

384-9 Aislamiento  de los conductores. Cualquier  conductor aislado que se utilice dentro de un tablero de distribución debe estar aprobado y listado, ser resistente a la propagación de la flama y tener una tensión eléctrica nominal no menor a la que vaya a soportar y no menor a la tensión eléctrica  aplicada a otros conductores o barras colectoras con las que pueda estar en contacto.

384-11 Puesta a tierra de los marcos o armazones de los tableros de distribución. Los marcos de los tableros de distribución y las estructuras que soporten los elementos de desconexión, deben estar puestos a tierra.

3.2.1.3. Artículo 450.- Transformadores y Bóvedas.

A. Disposiciones generales.

450-9   Ventilación. La ventilación debe ser adecuada para disipar las pérdidas a plena carga  del transformador, sin que se produzca un aumento de temperatura que exceda la nominal del transformador.

450-10  Puesta a tierra. Las partes metálicas de las instalaciones de transformadores, que no transporten corriente y estén expuestas, incluyendo las cercas, resguardos, etc., se deben poner a tierra.

C. Bóvedas de transformadores.

450-41 Ubicación. Las bóvedas deben ubicarse donde puedan ser ventiladas al aire exterior sin el uso de tubo extractores o conductos, siempre que sea posible.

450-42 Paredes, techos y piso. Las paredes y el techo de las bóvedas deben construirse de materiales que tengan la  resistencia estructural adecuada  a las condiciones que puedan presentarse y una resistencia mínima al fuego de tres horas.

Los pisos de las bóvedas en contacto con la tierra deben ser de concreto de un espesor mínimo de 10 cm. y cuando la bóveda se construya sobre un espacio libre o arriba de otros pisos, el piso debe tener la adecuada resistencia estructural para la carga soportada y una resistencia mínima al fuego de tres horas. Para los propósitos de esta Sección no se permiten construcciones atornilladas ni con paredes de paneles.

NOTA: Una construcción típica que posee una resistencia al fuego de tres horas es una construcción de concreto reforzado de 15 cm. de espesor.

450-43(a) Tipo de puerta. Cada espacio que conduzca a una bóveda desde el interior de un inmueble debe estar provisto de una puerta de cierre hermético, de un tipo que tenga una resistencia mínima al fuego de tres horas. Este tipo de puerta debe instalarse en una abertura de una pared exterior, cuando las condiciones lo justifiquen.

450-45 Abertura de ventilación. Donde lo exija la Sección 450-9, la cual dice que:     La ventilación debe ser adecuada para disipar las pérdidas a plena carga del transformador, sin que se produzca un aumento de temperatura que exceda la nominal del transformador. Además deben proveerse aberturas de ventilación de acuerdo con lo siguiente:

a) Ubicación. Las aberturas de ventilación deben ubicarse lo más lejos posible de puertas, ventanas, salidas de incendio y materiales combustibles.

b) Disposición. Una bóveda ventilada por circulación natural de aire puede tener la mitad, aproximadamente, del área total de aberturas necesarias para la ventilación en una o más aberturas cerca del suelo y el resto en una o más aberturas en el techo o en las paredes cerca del techo; toda el área que se requiera para la ventilación se permite en una o más aberturas en o cerca del techo.

c) Tamaño. En el caso de bóvedas con ventilación natural hacia el exterior, el área neta combinada de todas las aberturas de ventilación, después de restar áreas ocupadas por pantallas, rejas o celosías, no debe ser menor de 20 cm2 por cada kVA de capacidad de los transformadores en servicio, excepto el caso de transformadores de capacidad menor de 50 kVA, donde el área neta no debe ser menor de 9,30 cm2.

450-46 Drenaje. Cuando sea factible en las bóvedas que contengan más de 100 kVA de capacidad de transformadores, se debe construir un drenaje u otro medio que evacue hacia un depósito especial de confinamiento cualquier acumulación de líquido aislante o agua, a menos que las condiciones del local lo impidan; en este caso, el piso debe tener una inclinación hacia dicho drenaje.

450-48  Almacenamiento dentro de las  bóvedas.  No deben almacenarse materiales dentro de las bóvedas de transformadores.

3.2.1.4. Artículo 924.- Subestaciones.

924-8(a) Extintores. Deben colocarse extintores, tantos como sean necesarios en lugares convenientes y claramente marcados, situando dos, cuando menos, en puntos cercanos a la entrada de la subestaciones.

Para esta aplicación se permiten extintores de polvo químico seco.

Los extintores deben revisarse periódicamente para que estén permanentemente en condiciones de operación y no deben estar sujetos a cambios de temperaturas mayores que los indicados por el fabricante.

En las subestaciones de tipo abierto o pedestal instalados en redes de distribución no se requiere colocar extintores de incendio.

3.2.1.5. Artículo 240.- Protección contra Sobrecorriente.

A. Disposiciones Generales.

240-6 Capacidades nominales de corriente eléctrica normalizadas.

a) Fusibles e interruptores de disparo fijo.- Para la selección de fusibles y de interruptores de disparo inverso, se deben considerar los siguientes valores normalizados de corriente eléctrica nominal: 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A ,45A, 50A ,60A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A, 450A, 500A, 600A, 700A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A, 4000A, 5000A y 6000A. Se consideran como tamaños nominales de fusibles de 1A, 3A, 6A, 10A y 601A. Se permite el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con los valores de corriente nominal diferentes a los valores indicados en este inciso”

3.2.1.6. Artículo 310.- Conductores.

310-15  Capacidad de conducción de corriente.

a) Disposiciones generales.- Para la selección del tamaño nominal de los conductores, la capacidad de conducción de corriente de los conductores de 0 a 2000V nominales se debe considerar como máximo los valores especificados en la tabla de capacidad de conducción de corriente 310-16, la misma que se encuentra en el   APENDICE  A de la presente tesis.

i) Conductor neutro.

3.- En un circuito de cuatro hilos tres fases en estrella cuyas principales cargas sean no lineales, por el conductor neutro pasan armónicas de la corriente por lo que se le debe considerar como conductor activo o portador de corriente.

3.2.1.7. Artículo 374.- Canales Auxiliares.

374-9(c) Bordes lisos y redondeados.- Cuando los conductores pasen entre canales, a través de muros divisorios, alrededor de esquinas, entre canales y gabinetes o canales y cajas de conexiones y en otros lugares cuando fuera necesario para prever la  abrasión de su aislante, se deben instalar boquillas, tubos o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados.

3.2.2. Reglamento complementario al NEC.

3.2.2.1.  Expediente No. 5676.- Sección IX: Artículo B(1)(a).-

Especificaciones para  cuartos para   transformadores.

La losa o piso deberá diseñarse para soportar una carga igual al peso de los transformadores. Esta deberá tener un espesor mínimo de 4 pulgadas de concreto armado. Las dimensiones (largo y ancho) de la bóveda deberán ser tales que el transformador o los transformadores queden separados de las paredes por una distancia de no menos de 30 pulgadas, medidos desde los lados y parte de atrás, y a una distancia no menor de 48 pulgadas de partes energizadas medidos desde el frente.

FIGURA  3.1  Dimensiones  de  cuarto de  transformadores.

FUENTE:   Reglamento complementario al NEC.

3.3. Código  de  trabajo

3.3.1  Ley No. 2005-17 Registro Oficial (S) 167 16 de diciembre de 2005.

Accidente  de  trabajo.

El artículo 353 del Código del Trabajo define lo que se denomina riesgos del trabajo, manifestando: “Riesgos del Trabajo: Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad.

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes”.

De las indemnizaciones en caso de accidente

Art. 375.- Muerte por accidente de trabajo.- Si el accidente causa la muerte del trabajador  y ésta se produce dentro de los ciento ochenta días siguientes al accidente, el empleador está obligado a indemnizar a los derechohabientes del fallecido con una Suma  igual al sueldo o salario de cuatro años.

Si la muerte debida al accidente sobreviene después de los ciento ochenta días contados desde  la fecha del accidente, el empleador abonará a los derechohabientes del trabajador  las dos terceras partes de la suma indicada en el inciso anterior.

Si por consecuencia del accidente el trabajador falleciere después de los trescientos  sesenta  y cinco días, pero antes de dos años de acaecido el accidente, el empleador deberá   pagar la mitad de la suma indicada en el inciso primero.

En los casos contemplados en los dos incisos anteriores el empleador podrá eximirse del pago de la indemnización, probando que el accidente no fue la causa de la defunción, sino  otra u otras supervinientes extrañas al accidente.

Si la víctima falleciere después de dos años del accidente no habrá derecho a reclamar la Indemnización   por muerte, sino la que provenga por incapacidad, en el caso de haber reclamación  pendiente.

Art. 376.- Indemnización por incapacidad permanente.- Si el accidente hubiere ocasionado incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, la indemnización consistirá  en una cantidad igual al sueldo o salario total de cuatro años, o en una renta vitalicia equivalente a un sesenta y seis por ciento de la última renta o remuneración mensual percibida por  la víctima.

Art. 379.- Indemnización por incapacidad temporal.- La indemnización por incapacidad temporal será del setenta y cinco por ciento de la remuneración que tuvo el trabajador al momento  del accidente y no excederá del plazo de un año, debiendo ser entregada por semanas o mensualidades vencidas, según se trate de obrero o de empleado.

Si a los seis meses de iniciada una incapacidad no estuviere el trabajador en aptitud de volver a sus labores, él o su empleador podrán pedir que, en vista de los certificados médicos, de los exámenes que se practiquen y de todas la pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico, gozando de igual indemnización, o si procede declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes pueden repetirse cada tres meses.

CAPITULO  4

CÁLCULO Y APLICACIÓN DE METODOLOGIA A  SUBESTACION ELECTRICA  “REPLASA”.

4.1. Breves cálculos realizados en  la  S/E de  Industria  REPLASA.

A continuación presentamos el diagrama unifilar de la subestación analizada, la cual consta de 2 transformadores 3Ø (300KVA y 750KVA), por lo que se deben realizar los cálculos respectivos para ambos casos.

Cabe mencionar que todas las tablas usadas para los diferentes cálculos, las encontramos en los APENDICES de la presente tesis.

FIGURA  4.1  Diagrama Unifilar de Subestación Eléctrica.

FUENTE: Industria REPLASA.

4.1.1. Cálculos para  transformador 3Ø de  300KVA

4.1.1.1. Conductor Fase.

IOPERACION = Stotal (KVA) x 1000 /  (√3 x Voperacion )

IOPERACION = 300KVA x 1000  /  (√3 x 480V)

IOPERACION = 361.27 A

Luego con este amperaje hallamos el calibre del conductor, y verificamos si el conductor usado actualmente es el correcto o no, pero antes de eso dividimos la corriente de operación para dos conductores para que dicha corriente sea mas baja y de paso para hacer una comparación con el número de conductores que se encuentran en ese instante conectados en cada fase del transformador de dicha subestación.

ICONDUCTOR = 361.27 /  2 conductores

ICONDUCTOR = 180,64 A

Después con la ayuda del APENDICE A (Capacidad de conducción de corriente), buscamos el calibre del conductor ideal para dicha corriente.

Por lo tanto el calibre del conductor Fase principal es:

2 x 4/0 AWG – TW    ; 2 conductores /  fase

4.1.1.2. Conductor Neutro

Para lo que tiene que ver con el cálculo del conductor neutro, nos ayudamos del artículo 310, sección 310-15 (i)(3) del NEC. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado por dicha norma, sabemos entonces que el calibre del conductor neutro es igual al calibre del conductor fase.

Por lo tanto el calibre del conductor Neutro es:

4/0 AWG – TW

4.1.1.3. Dispositivo  de  Protección (Disyuntor  principal)

Una vez calculada la corriente de operación la cual nos dio un resultado de 361,27 A, nos ayudamos de la sección 240.6 (a) del NEC “FUSIBLES E INTERRUPTORES”, y vemos la capacidad del disyuntor que pueda soportar a dicha corriente.

Por lo tanto el disyuntor principal es:

Disyuntor Principal de 400 A  -  3 polos

4.1.1.4. Corriente de  Cortocircuito.

Método  Punto a Punto.

Para el cálculo de la corriente de falla o de cortocircuito, aplicaremos el METODO PUNTO A PUNTO y consta de ciertos pasos fundamentales, los cuales fueron mencionados en el marco teórico de la presente tesis. A continuación procedemos con la aplicación de este método.

Lo primero que necesitamos saber es el valor de  la impedancia del transformador de 300KVA 3Ø por lo que usamos el     APENDICE  G (Impedancias de transformadores), la cual nos da como resultado lo siguiente:

Transformador 3Ø de 300 KVA;   %Z = 1.2

Una vez encontrado dicho valor de impedancia, comenzamos con el cálculo de cortocircuito en el punto de falla F1.

IFLA = Stotal [KVA]  x 1000 /  (√3 x Voperacion )

Donde IFLA es la corriente a plena carga del transformador.

IFLA = 300KVA x 1000  /  (√3 x 480)  =  361.27 A

Multiplicador = 100 / (0.9 x %Ztransformador)

Donde %Ztransformador es la impedancia de cortocircuito del transformador.

Multiplicador = 100 /  (0.9 x 1.2) = 92.59

ISCA = IFLA X Multiplicador

Donde ISCA es la corriente de cortocircuito en el lado del secundario del transformador.

IscA = 361.27 A x 92.59 = 33449.99A (Corriente de cortocircuito 3Ø en el secundario del transformador T1).

Como vamos a analizar una falla 3Ø necesitaremos algunos datos como la longitud L (distancia desde el transformador hacia el punto de FALLA, en unidad de PIES), además de n  (número de conductores por cada fase), y C que es una constante del conductor obtenida del APENDICE H (Valor “C” para conductores).

Falla F1

1mt = 3.2808 pies.

L = 8 mts. = 26.25 pies (distancia desde transformador a falla F1)

n = 2 conductores / fase

c = 15082 (para conductores  4/0 AWG – TW)

f = √3 x L x ISCA  /  (C x n x Voperacion)

f = √3 x 26.25 x 33449.99  /  (15082 x 2 x 480) = 0.11

M = 1  /  (1+ f)

M = 1 /  (1 + 0.11) = 0.9

ISCA (FALLA  F ) = ISCA X  M

ISCA (FALLA  F 1) =  33449.99 x 0.9

ISCA (FALLA  F 1) =  30104.99 A

∴ El poder de corte del disyuntor principal del transformador

300 KVA  debe ser de  30 KA.

4.1.2. Cálculos  para  transformador 3Ø de 750KVA

4.1.2.1. Conductor  Fase

IOPERACION = Stotal (KVA) x 1000 /  (√3 x Voperacion)

IOPERACION = 750 (KVA) x 1000 /  (√3 x 220V)

IOPERACION = 1970.57 A

Luego con este amperaje hallamos el calibre del conductor, y verificamos si el conductor usado actualmente es el correcto o no, pero antes de eso dividimos la corriente de operación para ocho conductores, ya que dicha corriente está muy  alta y de paso hacer una comparación con el número de conductores que se encuentran conectados en cada fase del transformador de dicha subestación.

ICONDUCTOR = 1970.57 /  8 conductores

ICONDUCTOR =  246.31 A

Después con la ayuda del APENDICE A (Capacidad de conducción de corriente), buscamos el calibre del conductor ideal para dicha corriente.

Por lo tanto el calibre del conductor Fase principal es:

8 x 350 MCM - TW    ; 8 conductores / fase

4.1.2.2. Conductor  Neutro.

Para lo que tiene que ver con el cálculo del conductor neutro, nos ayudamos del artículo 310, sección 310-15 (i) del NEC. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado por dicha norma, sabemos entonces que el calibre del conductor neutro es igual al calibre del conductor fase.

Por lo tanto el calibre del conductor Neutro es:

350 MCM - TW

4.1.2.3. Dispositivo  de  protección (Disyuntor  principal)

Una vez calculada la corriente de operación la cual nos dio un resultado de 1970.57A, nos ayudamos de la sección 240.6 (a) del NEC " FUSIBLES E INTERRUPTORES", y vemos el valor del disyuntor que pueda soportar a dicha corriente.

Por lo tanto el disyuntor principal es:

Disyuntor Principal de 2000 A  -  3 polos

4.1.2.4. Corriente de  Cortocircuito.

Ahora vamos a calcular la corriente de cortocircuito en falla F2.

Usamos el APENDICE G (Impedancias de transformadores), para hallar el valor de impedancia del transformador de 750KVA 3Ø.

Transformador 3Ø de 750 KVA;   %Z = 3.5

Una vez hallado dicho valor, comenzamos con el cálculo de cortocircuito en el punto de falla F2.

IFLA = Stotal [KVA] x 1000 /  (√3 x Voperacion)

Donde IFLA es la corriente a plena carga del transformador.

IFLA = 750 KVA x 1000  /  (√3 x 220)  =  1970.57 A

Multiplicador = 100 / (0.9 x %ZTransformador)

Donde %ZTransformador es la impedancia de cortocircuito del transformador.

Multiplicador = 100 /  (0.9 x 3.5) = 31.75

ISCA = IFLA X Multiplicador

Donde ISCA es la corriente de cortocircuito en el lado del secundario del transformador.

IscA= 1970.57 A x 31.75 = 62565.6 A (Corriente de cortocircuito 3Ø en el secundario del transformador T2).

Como vamos a analizar una falla 3Ø necesitaremos algunos datos como la longitud L (distancia desde el transformador hacia el punto de FALLA, en unidad de PIES), además de n (número de conductores por cada fase), y C que es una constante del conductor obtenida del APENDICE H (Valor “C” para conductores).

Falla F2

1mt = 3.2808 pies

L = 8 mts = 26.25 pies (distancia desde transformador a  falla F2)

n = 8 conductores / fase

c = 19703 (para conductores 350 MCM - TW).

f = √3 x L x ISCA  /  (C x n x Voperacion)

f = √3 x 26.25 x 62565.6  /  (19703 x 8 x 220) = 0.08

M = 1  /  (1+ f)

M = 1 /  (1 + 0.08) = 0.93

ISCA (FALLA  F ) = ISCA X  M

ISCA (FALLA  F 2) = 62565.6 x 0.93

ISCA (FALLA  F 2) =  58186 A

∴ El poder de corte del disyuntor principal del transformador       750 KVA debe ser de  60 KA.

4.1.3. Iluminación  en  cuarto de  tableros.

Para el cálculo de la iluminación, nos ayudamos a través de tablas, las cuales especifican el nivel de luminancia que debe existir en una subestación, y además nos dan ciertos datos que hay que tomar en consideración para un correcto cálculo de lámparas, el cual es nuestro objetivo. Estas tablas las podemos encontrar en los APENDICES de la tesis. A continuación procedemos con los cálculos respectivos.

Dimensiones del cuarto de tableros a iluminar:

Largo   (L): 3.20m.

Ancho  (A): 2.60m.

Altura   (H): 2.30m.

Tenemos como dato el nivel de luminancia mínimo (E) que hay en una subestación. Este valor es obtenido del APENDICE B (Niveles de Iluminación).

E = 200 luxes

Luego de acuerdo a las características del cuarto a iluminar, sacamos los siguientes datos a través del APENDICE C (Factores de Reflexión ρ).

Techo = 0,7

Paredes = 0.5

Piso = 0.3

El tipo de luminaria que vamos a escoger para nuestros cálculos es:

Tubo fluorescente de 40W con un Flujo Luminoso ØL = 3250 lúmenes. Este valor es sacado del APENDICE  F (Flujo luminoso de fluorescentes).

Ahora hallamos la altura (H’) entre el plano de trabajo y las luminarias.

H’ = H - h                                  H: altura del cuarto de tableros.

H’ = 2.30m - 0.65m                    h: altura del plano o superficie de trabajo.

H’ = 1.65m

Luego hallamos el factor K (Indice Local)

K = (Largo x Ancho) / {H’ (Largo + Ancho)}

K = (3.20 x 2.60) / {1.65 (3.20 + 2.60)}

K = 0.87

Con este valor nos vamos al APENDICE E (Factor de Utilización), y sumado los factores de reflexión anteriormente encontrados, nos da como resultado un Factor de utilización:   η = 0.36

Después por medio del APENDICE D, sacamos el Factor de Mantenimiento de luminarias y escogemos el valor de 0.91 por tratarse de un ambiente normal (ni tan limpio, ni tan sucio), y porque los periodos de mantenimiento son aproximadamente cada 3 meses.

Con este dato calculamos ahora los lúmenes (ØT).

ØT = E x (Largo x Ancho) / (factor utilización x factor mantenimiento)

ØT = 200 x (3.20 x 2.60) / (0.36 x 0.91)

ØT = 5079.37 lúmenes

Ahora nos toca averiguar cuantas lámparas debemos colocar en el cuarto de tableros.

N=  ØT / n ØL                      n: numero de tubos fluorescentes / lámpara

N= 5079.37 /  2(3250)          N: numero de lámparas.

N= 0.78

N ≈ 1

∴ En el cuarto de tableros se necesita 1 lámpara con 2 tubos                                            fluorescentes de 40 w  para la iluminación.

4.1.4. Cuadro comparativo de resultados.

Después de realizar los respectivos cálculos en la subestación, a continuación presentamos una tabla de resultados donde constan los datos actuales y los datos calculados.

| COMPARACION DE RESULTADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRANSFORMADOR 3Ø DE 300 KVA |  |  |
|  | DATOS ACTUALES | DATOS CALCULADOS |
| CONDUCTOR FASE | 2 x 4/0 AWG - TW | 2 X 4/0 AWG - TW |
| CONDUCTOR NEUTRO | 4/0 AWG - TW | 4/0 AWG - TW |
| DISPOSITIVO DE PROTECCION | 500 A – 3 POLOS; 22 KA | 400 A – 3 POLOS; 30 KA |
| TRANSFORMADOR 3Ø DE 750 KVA |  |  |
|  | DATOS ACTUALES | DATOS CALCULADOS |
| CONDUCTOR FASE | 8 x 4/0 AWG - TW | 8 x 350 MCM - TW |
| CONDUCTOR NEUTRO | 4/0 AWG - TW | 350 MCM - TW |
| DISPOSITIVO DE PROTECCION | 1600 A – 3 POLOS; 65 KA | 2000 A – 3 POLOS; 60 KA |
| CUARTO DE TABLEROS |  |  |
|  | DATO ACTUAL | DATO CALCULADO |
| NUMERO DE LUMINARIAS | 1 LAMPARA (2 x 40 w) | 1 LAMPARA (2 x 40 w) |

TABLA 4.1  Comparación de resultados obtenidos.

FUENTE: Propia.

4.2. Evaluación de  riesgos en  S/E

4.2.1. Identificación de  riesgos

Durante la visita técnica que se realizó a la subestación de la  industria antes mencionada, pudimos observar algunos riesgos, por lo que se necesitaba realizar, primero una evaluación mediante el uso del Check List y luego la valoración respectiva.

Una vez inspeccionada y evaluada la subestación eléctrica con el check list, se obtuvieron los siguientes resultados:

TABLA  4.2  Lista de chequeo aplicada a la S/E  REPLASA

FUENTE: Propia.

4.2.2. Método de  valoración FINE

Una vez identificado los riesgos con el check list, se procedió con la  evaluación numérica de dichos riesgos, basándonos a través del método de valoración de riesgo fine.

GR = Consecuencia x Exposición x Probabilidad

Es importante señalar que las tablas de aplicación del método fine (consecuencia, exposición, probabilidad y grado de riesgo), se encuentran en el marco teórico de la presente tesis.

4.2.2.1. Principales  causas de  riesgo en  Subestación  REPLASA

A continuación se va a realizar un breve análisis acerca de las  principales causas de riesgo encontrados en la subestación,

Ubicación inadecuada de  subestación  eléctrica

- Consecuencia.- Tomamos el valor de (5), pues el hecho de que ésta subestación se encuentre ubicado sobre el baño de los trabajadores, ya representa un riesgo, el cual es el de que se venga abajo, ya sea por el peso de los transformadores o por el peso de los tableros, y por ende ocasione golpes o lesiones  en los trabajadores.

- Exposición.- Tomamos el valor de (10), pues los trabajadores ingresan al baño varias veces al día, por lo que están continuamente expuestos al riesgo.

- Probabilidad.- Tomamos el valor de (3), pues la posibilidad de que ocurra el accidente en dicha industria debido al riesgo presentado, es rara pero posible.

GR = Consecuencia x Exposición x Probabilidad

GR = 5 x 10 x 3

GR =  150

- Grado de riesgo.- Una vez efectuado el cálculo del grado de riesgo y comparando el valor obtenido con  el de la tabla de valorización, nos da como resultado que el  riesgo es NOTABLE y por lo tanto la corrección  es necesaria y urgente.

Mal dimensionamiento de cuarto para Transformador

(300KVA)

- Consecuencia.- Tomamos el valor de (1), debido a que las dimensiones de este cuarto no cumple con  lo indicado por el Reglamento Complementario al NEC, y al efectuar el mantenimiento del transformador, el técnico no cuenta con el espacio necesario para realizarlo y esto puede ocasionarle pequeños tropiezos o en casos muy raros, algún contacto eléctrico no deseado.

- Exposición.- Tomamos el valor de (3), pues  los trabajos de mantenimiento no son a diario, por lo que los técnicos están expuestos al riesgo, sólo en ciertas ocasiones.

- Probabilidad.- Tomamos el valor de (3), pues la posibilidad de que ocurra el accidente debido al riesgo presentado, es rara pero posible.

GR = Consecuencia x Exposición x Probabilidad

GR = 1 x 3 x 3

GR = 9

- Grado de riesgo.- Una vez efectuado el cálculo del grado de riesgo y comparando el valor obtenido con  el de la tabla de valorización, nos da como resultado que el  riesgo es ACEPTABLE y por lo tanto puede omitirse la corrección.

Falta de  extintores  contra  incendio

- Consecuencia.- Tomamos el valor de (5), pues la subestación mencionada no cuenta con extintores en la subestación, por lo que en un caso de incendio, se podría contaminar rápidamente dicha subestación, ocasionando ciertas lesiones en los trabajadores y pérdidas materiales.

- Exposición.- Tomamos el valor de (6), pues los trabajadores están expuestos frecuentemente a un riesgo de incendio, y peor aún sino se cuenta con elementos para controlarlo.

- Probabilidad.- Tomamos el valor de (3), pues la posibilidad de que ocurra un accidente debido al riesgo mencionado, es rara pero posible.

GR = Consecuencia x Exposición x Probabilidad

GR = 5 x 6 x 3

GR = 90

- Grado de riesgo.- Una vez efectuado el cálculo del grado de riesgo y comparando el valor obtenido con  el de la tabla de valorización, nos da como resultado que el  riesgo es NOTABLE y por lo tanto se requiere de una corrección necesaria.

Falta  de  limpieza  en subestación.

- Consecuencia.- Tomamos el valor de (1), pues en dicha subestación hace falta un poco de limpieza, ya que existe polvo que podría ocasionar al trabajador algún tipo de alergia ambiental (tos, gripe)  o irritación visual. Además vimos objetos tirados en el piso del cuarto de tableros, los cuales pueden ocasionar tropiezos inesperados.

- Exposición.- Tomamos el valor de (10), pues los trabajadores están expuestos varias veces al día, de contraer alguna enfermedad ambiental o tropezarse con algún objeto, debido a la falta de limpieza en la subestación.

- Probabilidad.- Tomamos el valor de (3), pues la posibilidad de enfermarse, debido a la falta de limpieza en esta subestación, es rara pero se puede dar el caso.

GR = Consecuencia x Exposición x Probabilidad

GR = 1 x 10 x 3

GR = 30.

- Grado de riesgo.- Una vez efectuado el cálculo del grado de riesgo y comparando el valor obtenido con  el de la tabla de valorización, nos da como resultado que el  riesgo es MODERADO y por lo tanto la  acción no es emergente, pero debe corregirse.

Falta  de  puesta  a  tierra  de  equipos

- Consecuencia.- Tomamos el valor de (5), ya que debido a la falta de puesta a tierra en los tableros, se corre el riesgo de algún contacto eléctrico no deseado, ocasionando algún tipo de lesión en el personal de mantenimiento.

- Exposición.- Tomamos el valor de (3), pues la situación de riesgo anteriormente mencionada podría ocurrir en ciertas ocasiones, ya que en esta subestación los trabajos de mantenimiento no son continuos, y por lo tanto el técnico no está tan expuesto a  dichos riesgos.

- Probabilidad.- Tomamos el valor de (3), pues la posibilidad de que ocurra un accidente en esta subestación debido a la falta de puesta a tierra en los tableros, es  rara pero posible.

GR = Consecuencia x Exposición x Probabilidad

GR = 5 x 3 x 3

GR = 45

- Grado de riesgo.- Una vez efectuado el cálculo del grado de riesgo y  comparando el valor obtenido con  el de la tabla de valorización, nos da como resultado que el  riesgo es MODERADO y por lo tanto la acción no es emergente, pero debe corregirse.

Falta  de  foso  para depósito  de aceite dieléctrico

- Consecuencia.- Tomamos el valor de (1), pues los transformadores no cuentan con fosos para el depósito de aceite y esto puede ocasionar un derramamiento de aceite en toda la subestación. Las consecuencias son mínimas, siempre y cuando el aceite no entre en contacto con alguna fuente generadora de calor.

- Exposición.- Tomamos el valor de (1), pues la frecuencia con que se puede producir la situación de riesgo en esta subestación, es rara ya que estos transformadores son equipos nuevos y la posibilidad de algún derramamiento de aceite es baja.

- Probabilidad.- Tomamos el valor de (0.5), pues la posibilidad  de que se produzca un accidente en esta subestación debido a la falta de foso, es remota.

GR = Consecuencia x Exposición x Probabilidad

GR = 1 x 1 x 0.5

GR = 0.5

- Grado de riesgo.- Una vez efectuado el cálculo del grado de riesgo y comparando el valor obtenido con  el de la tabla de valorización, nos da como resultado que el  riesgo es ACEPTABLE y por lo tanto la corrección puede omitirse.

Falta  de  canaletas de  protección para  cables  eléctricos

- Consecuencia.- Tomamos el valor de (5), pues la falta de canaletas en los cables, hacen que éstos se encuentren a la intemperie y con el tiempo se lleguen a deteriorar por el ambiente o por los mismos roedores, quedando dichos cables expuestos al contacto, lo que podría producir algún choque eléctrico no deseado y ocasionar graves lesiones a la persona encargada del mantenimiento.

- Exposición.- Tomamos el valor de (1), pues la frecuencia con que se presenta esta situación de riesgo en esta subestación es raramente, ya que los trabajos de mantenimiento no son continuos, y por lo tanto el personal no está expuesto por tanto tiempo a este riesgo.

- Probabilidad.- Tomamos el valor de (3), pues la posibilidad  de que se produzca un accidente en esta subestación debido a la falta de canaletas, es rara pero posible.

GR = Consecuencia x Exposición x Probabilidad

GR = 5 x 1 x 3

GR = 15

- Grado de riesgo.- Una vez efectuado el cálculo del grado de riesgo y comparando el valor obtenido con  el de la tabla de valorización, nos da como resultado que el  riesgo es ACEPTABLE y por lo tanto la corrección puede omitirse.

Mal  dimensionamiento de  elementos  eléctricos

- Consecuencia.- Tomamos el valor de (5), pues el mal dimensionamiento de algún elemento eléctrico (cable, breaker) podría generar un riesgo de incendio. Para mencionar un ejemplo en el caso de un breaker que al estar mal dimensionado, se corre el riesgo de alguna sobrecorriente y por ende un cortocircuito lo cual originaría el incendio, ocasionando algún tipo de pérdida  material.

- Exposición.- Tomamos el valor de (3), pues la frecuencia con que se podría   presentar esta situación de riesgo sería ocasional, ya que en esta subestación son mínimos los cambios de elementos eléctricos que hay que efectuar y por lo tanto el riesgo de algún cortocircuito es bajo.

- Probabilidad.- Tomamos el valor de (3), pues la posibilidad  de que se produzca un accidente en esta subestación debido al mal dimensionamiento de algún elemento, es rara pero posible.

GR = Consecuencia x Exposición x Probabilidad

GR = 5 x 3 x 3

GR = 45

- Grado de riesgo.- Una vez efectuado el cálculo del grado de riesgo y comparando el valor obtenido con  el de la tabla de valorización, nos da como resultado que el  riesgo es MODERADO y por lo tanto la acción no es emergente, pero debe corregirse.

4.2.2.1.1  Resultados obtenidos.

TABLA 4.3  Resumen del grado de riesgo en S/E   REPLASA.

FUENTE: Propia

CAPITULO  5

SISTEMAS  DE  CONTROL  Y  DEFENSAS  PARA  PREVENCION  DE  RIESGOS  EN  SUBESTACION  ELECTRICA

5.1. Generalidades

El   objetivo   de  un sistema de  control y  protección  consiste  en reducir la influencia de falla en los componentes y  personas expuestos a riesgos de  incendio o explosión en  una subestación,  hasta tal punto que no se produzcan daños  relativamente importantes en ellos , ni que  tampoco ponga en peligro  la vida  del  trabajador  o  personal  técnico .

Los accidentes provocados por los riesgos eléctricos tienen como origen fallos en las instalaciones o acciones incorrectas de las personas. La forma de evitarlos será actuando sobre el origen de los mismos, es decir logrando que las instalaciones estén en las adecuadas condiciones de seguridad y  que las personas actúen de forma segura con relación a los riesgos que existan.

Las  medidas  correctivas  a  aplicar  en  forma  generalizada  en una  subestación  sería  el   uso  de  alarmas  que  indiquen  o  activen  circuitos  de  protección contra  incendios,  sistemas  de  control  y  propagación de incendios;  colocar  en sectores cercanos  a la  subestación  detectores de  humo, calor  o  llamas   y  además   medios  de  combate  de  incendios  como el uso de  extintores  químicos.

Las técnicas de seguridad y protección proporcionan una serie de medidas para evitar que los riesgos de las personas  y de la propia instalación eléctrica frente a los accidentes eléctricos resulten peligrosos. Dichas medidas pueden ser individuales o de la propia instalación.

5.2. Prevención  y  control para  el  mantenimiento  de  subestación.

Una  forma  de  prevenir  riesgos  eléctricos es  realizando  un buen  mantenimiento, con  una  inspección  general   de  la  subestación  de  la  industria  analizada,  se  tomó  información   del  personal  técnico  encargado  en  cuanto  al  control y  prevención de los  trabajos  de  mantenimiento   que  se  realizan  en  la  subestación,  ya que  son  poco  frecuentes  y  basándonos  en  normas técnicas    que  se  debería  considerar que  en toda subestación eléctrica, para  cuidado  del  personal  y   conservar en buen estado a todos elementos que la componen, ya sean por ejemplo los transformadores, los dispositivos de protección, tableros de control, entre otros y asegurar de esta manera el nivel optimo de su efectividad, se deben desarrollar actividades que se identifican con el nombre de mantenimiento  y  seguridad  de  las instalaciones . Dicha actividad la podemos clasificar en 3 tipos:

5.2.1. Mantenimiento  preventivo.

El mantenimiento preventivo tiene la finalidad de evitar que el equipo falle durante el periodo de su vida útil; y la técnica de su aplicación se apoya en experiencias de operación que determinan que el equipo, después de pasar el periodo de puesta en servicio, reduzca sus posibilidades de falla.

5.2.2. Mantenimiento correctivo

Como su nombre lo indica, la reparación se hace una vez que se ha producido la falla. Se puede hacer una reparación mínima para seguir en funcionamiento.

En lo que respecta a nuestro caso con los cuartos de transformadores de la industria  REPLASA, sería bueno y aconsejable aplicar uno de estos tipos de mantenimientos, con la finalidad de evitar daños o problemas de funcionamiento a                                  futuro y si se presentan, saber como afrontarlos.

5.2.3. Ejecución del  mantenimiento.

Luego de realizar previamente la inspección y  revisión de los equipos, y determinada la necesidad de realizar un mantenimiento de  la subestación,  los elementos o equipos que deberían someterse por lo general a un mantenimiento, son los  siguientes:

- Transformadores

- Tablero de control

A continuación se indicaran con mayor detalle los puntos más importantes  que tienen lugar en el mantenimiento de cada uno de los equipos mencionados anteriormente.

Mantenimiento del transformador

- Inspección del nivel de aceite del tanque

- Localización de posibles escapes de aceite.

- Limpieza y ajuste de conexiones.

- Limpieza de Bushings.

- Limpieza general.

Mantenimiento del tablero de control.

- Inspección y limpieza de las barras de distribución.

- Inspección y limpieza de los dispositivos de protección (breakers).

- Limpieza y ajuste de sus conexiones.

- Limpieza general.

5.3. Medidas  correctivas  para  subestación REPLASA.

De acuerdo a los análisis realizados y también con la ayuda de Check List, y la aplicación del método Fine, por medio de la cual identificamos y a la vez valoramos las diferentes causas de riesgos encontradas en esta subestación, se pudo apreciar que es importante realizar algunas correcciones de manera general, basándonos siempre en las normas de seguridad. Entre las principales causas de riesgo a corregir, tenemos:

- Ubicación de la subestación.

Como se mencionó  anteriormente, dicha subestación eléctrica se encuentra ubicada sobre los baños de los empleados (ver figura 5.1), lo cual representa el riesgo de venirse abajo, pues el piso de la subestación está construido de tablas, lo que no representa una resistencia estructural adecuada para el peso de los transformadores y  por lo tanto se llega a la conclusión de que tarde o temprano se producirá un accidente. En este caso se debe hacer la debida corrección, de acuerdo con las normas NEC (450-42).

FIGURA  5.1  Ubicación  de  Subestación Eléctrica.

FUENTE: Industria  REPLASA

- Foso para el depósito de aceite.

En el área donde se encuentra el transformador, se corre el riesgo de contaminación por escape de aceite, pues si se llega a producir dicho escape, no existen fosos que  permitan depositar el aceite en una sola área. De construirse este foso, no habría contaminación hacia los demás lugares que forman parte de la subestación. Aunque la probabilidad de producirse este riesgo es mínima, es importante estar prevenido. Se debería realizar la corrección preventiva de acuerdo a las normas NEC (450-46).

- Dimensión de cuarto para transformadores.

En el caso de nuestra subestación, uno de los cuartos para transformadores  específicamente el del transformador de 300 kVA, (ver figura 5.2), no tiene las dimensiones correctas por lo que se corre el riesgo de algún contacto eléctrico no deseado. Aunque la probabilidad de producirse dicho riesgo es baja, ya que los trabajos de mantenimiento son mínimos,  no estaría de más en prevenir algún accidente eléctrico. Se debería realizar la corrección preventiva de acuerdo al Reglamento Complementario al NEC (Sección IX, Artículo B, num.1).

FIGURA 5.2    Espacio de  seguridad  de transformador  de  300KVA

FUENTE: Industria  REPLASA

- Puesta a tierra de tableros eléctricos.

En esta subestación, pudimos apreciar que los tableros eléctricos no contaban con la respectiva puesta a tierra, por lo que se corre el riesgo de alguna descarga eléctrica. En este caso se debería realizar la respectiva puesta a tierra de los tableros, de acuerdo a la normas NEC (384-11).

- Techo y paredes del cuarto de tableros.

En el cuarto de tableros, específicamente el techo (ver figura 5.3), está compuesto de soportes de madera y además presenta un pequeño deterioro, lo que no representa una buena resistencia contra el fuego, ya que en caso de producirse un incendio podría agravarse por la combustión de dichos soportes. Se deben hacer la debida corrección, de acuerdo las normas NEC (450-42).

FIGURA 5.3    Deterioro  encontrado en   el  cuarto  de  tableros

FUENTE: Industria  REPLASA

- Separación desde el tablero hasta el techo.

La separación que existe entre la parte superior del tablero hasta el techo es de aproximadamente 50 cm. y dicho techo está compuesto por vigas de  madera,   lo que haría más fácil la combustión en caso de algún incendio. Es por eso que se debería realizar la respectiva corrección, de acuerdo con las normas NEC (384-8a).

- Almacenamiento de materiales en cuarto de tableros.

Se pudo apreciar que en la subestación, específicamente en el cuarto de tableros  se encontraban materiales tirados en el piso que no tenían nada que ver en dicho lugar (ver figura 5.4), por lo que se corre el riesgo de algún tropiezo inesperado. En este caso se debe hacer la debida corrección, de acuerdo a las normas NEC (450-48).

FIGURA   5.4   Materiales  encontrados  en  la  subestación.

FUENTE: Industria  REPLASA.

- Puerta de ingreso hacia cuarto de tableros.

El cuarto de tableros de la subestación no contaba con alguna puerta de ingreso          (ver figura  5.5), y esto hace que en caso de producirse un incendio, se contamine de manera rápida los demás sitios aledaños a dicho cuarto. Es importante colocar una puerta de ingreso, ya sea para evitar estos peligros y además para prohibir el ingreso de personas ajenas al trabajo. En este caso se debe corregir, de acuerdo a las normas NEC (450-43a).

FIGURA   5.5     Falta  de  puerta  de seguridad  en  cuarto  de  tableros.

FUENTE: Industria  REPLASA

- Extintores contra incendio.

Esta subestación no contaba con extintores contra incendio, lo que hace aun más latente el peligro de incendio y por ende la contaminación inmediata de la industria, ya que se trata de una industria de plásticos. El tipo de extintor a usarse debe ser de clase B, debido a que el fuego puede ser ocasionado por líquidos inflamables (aceite del transformador), y este tipo de extintor contiene los agentes necesarios como para controlar el fuego. Entre estos agentes extintores tenemos: CO2 y polvos químicos. Se debería realizar la respectiva corrección, de acuerdo a las normas NEC (924-8a).

- Distribución de conductores.

La distribución y el traslado de conductores desde el transformador de 750kVA hacia el tablero de distribución, pasan por orificios a través de una pared (ver figura 5.6), por lo que se corre el riesgo de que los conductores sufran deterioros o fisuras. Para evitar estos riesgos, se debe colocar tubos o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados. En este caso se debería hacer la corrección, de acuerdo a  las normas NEC (374-9c).

FIGURA  5.6   Falta  de  tubo  con  borde  lisos para   traspaso  de conductores.

FUENTE: Industria  REPLASA.

- Dimensionamiento de elementos eléctricos.

En la actualidad los conductores de fase y neutro que salen del trafo de 750 kVA son de calibre # 4/0 AWG-TW, por lo que de acuerdo a cálculos realizados y el uso de la norma NEC (310-15), se llegó a la conclusión de que los calibres ideales a usar deben ser de # 350 MCM-TW  y en lo que tiene que ver con el dimensionamiento de su disyuntor principal, el cual es de 1600A- 3 POLOS con un poder de corte de 65 kA, es el correcto. En cambio en el trafo de 300 kVA sucede lo contrario, pues los  calibres de los conductores fase y neutro de acuerdo a los cálculos realizados son los correctos, es decir # 4/0 AWG-TW, en cambio su disyuntor principal de acuerdo a la norma NEC (240-6), no es el correcto; por lo que se debe hacer la debida corrección con un disyuntor principal de 400A – 3 POLOS con un poder de corte de 30 kA.

5.4  Protección  frente  a  riesgos   eléctricos

5.4.1. Protección personal  frente  a  los  accidentes  eléctricos

Es  importante  señalar  que  la  protección  personal  y  primeros  auxilios  que  nos  referimos  a  continuación  son respecto  a  la  protección contra  contactos  eléctricos    directos  e  indirectos.

5.4.1.1. Medidas  de  protección

5.4.1.1.1. Protección  contra contactos  eléctricos  directos

Las medidas de protección consisten en poner las partes activas fuera del alcance o aislarlas mediante aislantes, envolventes o barreras.

Alejamiento de  las  partes  activas

Se  trata   de   alejar  las   partes  activas  a  una  distancia  suficiente  para  que  sea  imposible  el  contacto  fortuito  con las  manos  o  por  la  manipulación de   objetos   conductores,  cuando  estos se  utilicen  en  las   proximidades  de  una  instalación.

Interposición de obstáculos

Se  consigue  que   se  impida  todo  contacto  accidental  con las  partes activas  de  la  instalación.  Deben  estar  fijados  de  forma  segura  y  resistir  esfuerzos  mecánicos que  puedan  presentarse .

Recubrimiento de  las  partes activas

Se  realizará  mediante  un  aislamiento  apropiado, capaz  de  conservar  sus  propiedades  con  el  tiempo  y  que  limite  la  corriente  de  contacto .Ejemplo: cables  aislados,  bornes  aislados  etc.  Las  pinturas,  barnices,  lacas  y productos similares   no  se  consideran  aisladores.

5.4.1.1.2. Protección  contra  contactos  eléctricos  indirectos

Es  indispensable   para proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un defecto de aislamiento entre las partes activas y masa u otras partes conductoras accesibles.

Interruptor  diferencial

Un interruptor diferencial, también llamado disyuntor por corriente diferencial o residual, es un dispositivo electromecánico que se coloca en  las instalaciones eléctricas  con   el  fin  de  proteger a las personas de las

derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos.

FIGURA  5.7  Interruptor  diferencial

FUENTE: www.mailxmail.com

5.4.2. Señalizaciones y bloqueo.

Se deben tener las señales de advertencia donde se  indique  sobre   el riesgo y se prohíba la entrada al personal no calificado. Estas señales deben contar con la siguiente información:

- Advertencia donde se indique que se trata de equipo energizado y  que representa  peligro.

-  Tipo de equipo y nomenclatura operativa.

-  Máximo nivel de tensión del equipo.

-  Máximo nivel de cortocircuito.

-  Ubicación de los diferentes límites de aproximación.

- Categoría requerida del equipo de protección personal para realizar   trabajos.

Los   sistemas  de  señalización   incluyen  dos  grandes  grupos:    sistemas visuales y sistemas acústicos.
Entre  los  sistemas  visuales se  pueden   citar como ejemplo las señales de tipo  gráficas,   que   indican  aspectos   de  diversa   índole  como  rutas de evacuación,  situación  de  extintores,  uso de ciertos equipos de protección.
En el segundo grupo, las señales acústicas, el grupo está más reducido a las típicas alarmas sonoras, que van casi siempre, asociadas a una situación de emergencia.

5.4.2.1. Bloqueo del sistema.

En estos casos, entendemos por bloqueo a las operaciones destinadas a imposibilitar la maniobra en un circuito eléctrico. El bloqueo de una determinada instalación eléctrica puede conseguirse a través  de  varios sistemas.

FIGURA  5.8   Sistema  de  bloqueo

FUENTE: www.mailxmail.com

Bloqueo mecánico: se denomina bloqueo mecánico, aquel que imposibilita el movimiento del mando accionador del aparato. Son medios mecánicos de bloqueo los candados o cadenas.

Bloqueo eléctrico; se consigue retirando los fusibles de la instalación, produciendo así la apertura del circuito.

Bloqueo físico: consiste en interponer obstáculos que imposibiliten la manipulación de los aparatos.

Al bloqueo se le debe acompañar de la correspondiente señalización que indique por qué se ha dispuesto el bloqueo, con el fin de evitar los intentos de manipulación y las situaciones de confusión.

5.4.3. Equipos  de  protección  personal.

Estos elementos actúan como una barrera frente a los peligros que tiene el     trabajador de verse afectado por el choque eléctrico, el arco o la explosión. En la siguiente tabla se muestran los elementos utilizados para la protección de las diferentes partes del cuerpo.

TABLA  5.1    Equipo de  protección  personal.

FUENTE: www.unalmed.edu.co/eventosiem/presentacionespdf/Josedariel-

RiesgoElectrico.pdf

5.4.4. Equipos  de  Seguridad.

Para que el personal pueda ejecutar los trabajos siguiendo las prácticas de seguridad es necesario contar con algunos equipos y herramientas que faciliten los trabajos, ayuden a evitar los cortocircuitos por contactos accidentales y aumenten los niveles de protección frente al arco, la explosión y el choque eléctrico. Estos equipos y herramientas son adicionales a los elementos de protección personal y entre las más importantes, tenemos:

- -Pértigas

- -Etiquetas de seguridad

- -Elementos de bloqueo

Pértigas: permiten manipular conductores y equipo energizado desde una distancia segura para el personal. También son indispensables para la conexión del equipo de puesta a tierra temporal, debido a que los conductores después de desconectada la fuente pueden quedar sometidos a tensiones peligrosas por la inducción de otros conductores.

- Etiquetas de seguridad: se requieren para indicar que no se pueden realizar maniobras sobre un elemento determinado porque se encuentra personal realizando algún tipo de trabajo.

- Elementos de bloqueo: tienen la misma filosofía de los elementos de señalización, con la diferencia de que impiden físicamente la maniobra de los equipos.

Objetivos del uso de equipos de seguridad.

Entre los objetivos principales de estos equipos de seguridad, se encuentran los siguientes:

- Permitir la ejecución en forma segura de las maniobras necesarias para

la desenergización y energización.

- Facilitar la  manipulación de  conductores  y  partes  no aisladas de los

equipos a una distancia segura.

- Garantizar  un  espacio de  trabajo  libre  de  potenciales eléctricos que

puedan  representar riesgos para el personal.

- Facilitar la identificación de conductores energizados.

- Proporcionar  la  señalización  que  permita  identificar  claramente los

equipos sobre los cuales se está trabajando.

- Proveer los medios de señalización y/o bloqueo sobre los elementos de  maniobra  que controlan las fuentes de energía para evitar que se        energicen  accidentalmente los equipos sobre los cuales se está   trabajando.

- Aislar conductores energizados expuestos dentro del área de trabajo.

5.4.5. Normas  básicas  de  prevención.

- No realizar trabajos eléctricos, si no ha sido capacitado y  autorizado

para ello.

- Cuidado  con  las  líneas  eléctricas,   mantener la debida distancia de

seguridad.

- En  lugares mojados, utilizar aparatos eléctricos portátiles a pequeñas

tensiones de seguridad.

- Utilizar equipos y medios de protección personal normalizados.

- Cuidar que su  entorno sea seguro.

Reglas  básicas  para  trabajar  con equipo  desenergizado.

Siempre que se trabaje con equipo desenergizado deben seguirse unos pasos para realizar todo el proceso de seguridad, el cual incluye como mínimo:

1.  Garantizar el corte visible de la fuente de alimentación.

2. Bloquear el elemento de maniobra que permita la energización del    equipo.

3.  Detectar la ausencia de tensión.

4.  Conectar a tierra la parte viva del equipo.

5.  Señalización del  área  de  trabajo.

Estas  5  reglas básicas complementadas con otras normalmente se conocen como reglas de oro y deben ser altamente difundidas, explicadas y se debe motivar al personal para su aplicación.

5.5. Primeros  auxilios.

Los  primeros  auxilios  que  se  deben  realizar   al   trabajador  cuando  sufre  un  accidente  eléctrico  son   los  siguientes  :

Interrumpir  de  inmediato  el  paso  de  corriente:

- Desconectando  el  conductor  causante de  la  descarga.

- Cerrando  el  interruptor  o  el  dispositivo  de  protección.

Atender  a  la  víctima:

- Si no  se  puede actuar  sobre  los interruptores, aislarse debidamente ( usando

calzado  y  guantes  aislantes   o  subiéndose  sobre  una  tabla).

- Si  el  accidentado   queda  unido  al  conductor  eléctrico,    actuar  sobre  este

ultimo  separándole  la  victima  por  medio  de  una  pértiga  aislante  .  Si  no

tiene   una   al  alcance  ,  utilizar  un  palo  o  bastón  de  madera   .

- Cuando  el  lesionado  quede   tendido  encima  del  conductor,  envolverle   los pies  con ropa  o  tela  seca,  tirar  de  la  victima  por  los  pies con  la    pértiga  o el  palo, cuidando que  el  conductor  de  corriente  no sea    arrastrado  también.

- Para  actuar  con  mayor  rapidez, cortar  el  conductor  eléctrico a ambos   lados de  la  víctima, utilizando un hacha  provista  de  mango de  madera.

- Si  el  accidentado  hubiera  quedado  suspendido  a  cierta  altura  del suelo,  preveer su caída, colocando  debajo  colchones, mantas,  montones  de  paja o una  lona.

- Tener  presente  que  el  electrocutado  es  un  conductor  eléctrico  mientras  a

través  de  él  pase  la  corriente.

Tratamiento:

- Una  vez  rescatada  la  víctima ,  atender  rápidamente  a  su  reanimación.

- Por  lo  general,  el  paciente  sufre   una   repentina  pérdida  de  conocimiento

al recibir  la  descarga , el  pulso  es  muy  débil  y  probablemente sufra    quemaduras.

- El  cuerpo  permanece  rígido.  Si  no  respira,  practicarle  la  respiración     artificial rápidamente. Seguramente sea  necesario aplicarle  un  masaje     cardiaco,  pues el  efecto del shock suele paralizar el corazón  o            descompasar  su  ritmo.

CONCLUSIONES

- Con  el  desarrollo  de  la  presente  investigación,  se  comprueba     que  la  subestación   REPLASA no cumple con  ciertas   normas   de  seguridad (normas NEC 2006) ya  que en la  misma  existen   riesgos  con  un  notable grado de peligrosidad; y en lo que respecta a los conductores y disyuntores se realizó una tabla comparativa (ver tabla 4.1), donde se concluye que se necesita realizar ligeros cambios.

- Las    subestaciones  de  tipo  industrial  son  parte  muy  importante  para  la  producción,  por  ello deben  operar  bajo  normas  estándares  de  seguridad con  el  fin  de  continuar con su  óptimo  funcionamiento .

- En  el  proceso  de  identificación de  riesgos  se  encontró  peligros  que  podrían  ser  fácilmente  corregidos.

- Es  importante  conocer  o  hacer   referencia  el  nivel  de  gravedad  de  cada  riesgo con la  aplicación  del  método  FINE, con  el  fin  de  dar  una  solución inmediata  a  aquellos riesgos de  mayor  peligro.

- No  existe  un  sistema  de  extinción   contra   incendios  o    alarmas  eficiente    en  la  subestación  eléctrica  REPLASA.

RECOMENDACIONES

- Se  recomienda poner en acción las correcciones señaladas  en  el capítulo 5, ya  que  esto  evitaría posibles  accidentes  en el  futuro  en  las  actividades  de  la  empresa .

- Se   recomienda  realizar  un  programa  de  mantenimiento  periódico  de  la  subestación, debido  a  que  el  ambiente  en  que  se  encuentra instalada  lo  exige,  ya  que  se  identifico  presencia  de  polvo  en  el  lugar.

- Se  recomienda  reubicar  la  instalación  de  los  baños  en un  lugar  más  seguro,  ya  que  así  evitaría  cualquier  daño a  los  trabajadores  en  caso  de  suceder alguna  falla  por  explosión  o arco  eléctrico .

- Proveer   al  personal  encargado  de  mantenimiento   eléctrico  de  equipos  de  protección  personal  y  capacitar  en  cuanto  a  seguridad y  manejo  de  herramientas  para  trabajos  en  la  subestación.

- Las  medidas  de  control  y  defensas  aplicadas  en esta  subestación , deben  cumplirse  con  la  finalidad   de  evitar  accidentes  eléctricos,  ya  sea  por  contactos  directos e  indirectos  y  además  para  la  protección y  conservación de  los  equipos  .

- Los  tableros  eléctricos  deben     tener  su  respectiva  puesta  a tierra   a través de  sus  armazones  para  evitar  contactos  eléctricos  no  deseados.

- Usar  mascarillas,  pues  sabemos    que  en  esta  industria  existe  bastante  presencia  de  polvo  plástico  en  el  ambiente,  pues  ocasionaría  algún  tipo de  alergia    a  los  trabajadores.

- Se recomienda que las instalaciones eléctricas, ubicación y  dimensionamiento de  los  elementos eléctricos (breakers, conductores)  deben  cumplir  con  las  respectivas    normas  de  seguridad,  con  el  fin  de  precautelar, no solo  la continuidad  del  servicio  eléctrico, sino  también la seguridad de las personas  al  realizar   trabajos  de mantenimiento.

- Usar extintores contra incendio con agentes que contengan polvo químico.

APENDICES

APÉNDICE  A

Capacidad de conducción de corriente.

(Información del Código Eléctrico Nacional (NEC 2006)).

APÉNDICE  B

Niveles de iluminación.

(Información de la Sociedad Mexicana de Iluminación).

APÉNDICE  C

Factores de reflexión de techo, pared y piso.

(Información de la Sociedad Mexicana de Iluminación).

APÉNDICE  D

Factores de mantenimiento de luminarias.

(Información de la Sociedad Mexicana de Iluminación).

APÉNDICE  E

Factor de utilización para lámparas tipo fluorescentes.

(Información de la Sociedad Mexicana de Iluminación).

APÉNDICE  F

Flujo luminoso de fluorescentes.

(Información del Catálogo de luminarias Philips).

APÉNDICE  G

Impedancia para diferentes capacidades del transformador.

(Información del Manual Técnico de Cooper Bussmann).

APÉNDICE  H

Valor “C” para conductores.

(Información del Manual Técnico de Cooper Bussmann).

APÉNDICE  I

Equipo de protección personal.

(Información del NFPA 70E).

(Información del NFPA 70 E)

BIBLIOGRAFIA

[1] Enríquez  Harper, Manual de Instalaciones Eléctricas Industriales, 03/10/09.

[2] Ing. Máximo López Toledo, Los riesgos  Eléctricos  y  su  Ingeniería  de

Seguridad, http://www.ffii.es/f2i2/publicaciones/libro_seguridad_industrial

/LSI_Cap11.pdf,  06/10/2009.

[3] NEC 2006, National  Electrical Code, 17/10/2009.

[4] Mariana  Hernández, Seguridad en el  trabajo,  http://www.mailxmail.com/curso-

seguridad-trabajo/riesgos-electricos, 24/10/2009.

[5] Fernández Sánchez Leodegario, Riesgo Eléctrico, http://es.wikipedia.org/wiki

/Riesgo_el%C3%A9ctrico, 24/10/2009.

[6] INCONTEC, Guía  técnica  colombiana  GTC 45, http://www.scribd.com

/doc/17569965/GTC-45, 02/11/2009.

[7] Donald G. Fink & Wayne Beaty, Manual de  Ingeniería eléctrica, http://html.

rincondelvago.com/subestaciones-electricas_1.html, 03/11/2009.

[8] Gerardo  Murillo Rocha , Mantenimiento  en  subestaciones eléctricas, http://

www.elprisma.com/apunte/ingenieria_electrica _ y_electronica, 08/11/2009.

[9] Asociación española  de  la  Industria  eléctrica, Subestaciones eléctricas,

http://www.wikipedia.com/subestaciones-electricas_1.html,  14/11/2009.

[10] Miranda  Carrasco  Danilo,  Riesgos  Eléctricos, http://www.monografias.com

/trabajos10/riel/riel.shtml,  09/10/2009.

[11] Silvia  Marcos, Guía  de seguridad para  electricistas, http://www.isa2000.com

img/guia_seguridad_electricistas.pdf, 15/11/2009.

[12] Jose  Dariel  Arcila , Riesgos para  las  personas  asociados  con la intervención

de sistemas eléctricos, http://www.unalmed.edu.co/eventosiem/  presentaciones

pdf/Josedariel- riesgoElectrico.pdf, 17/11/2009.

[13] Saúl  Thomas Salas Suarez, Riesgo eléctrico, http://www.slideshare.net/saul

salas/3-electrico-presentation, 28/11/2009.

[14] Sociedad mexicana de  Iluminación, Tablas de  niveles de Iluminación y

Factores, http://www.monografias.com/trabajos12/curalumb/curalumb.shtml,

15/11/2009.

[15] Philips, Catálogo  de  Luminarias, 29/11/2009.

[16] Ing. Juan Gallo, Apuntes de Iluminación e Instalaciones eléctricas, 29/11/2009.

[17] Jaume Nogués, Seguridad Eléctrica,  http://www.xtec.es/~jnogues%20/

documents/Seguretat/Seguridad_%20electrica_1.pdf,  30/11/2009.

[18] Cooper Bussmann, Electrical Plan Review,  http://www.bussmann.com/library/

docs/EPR_Booklet.pdf,  30/11/2009.