## Posición Solar
|  | Posición Solar |  |  | SHFG | [10 empty] | SHADING COEFICIENTS FOR SIMPLE GLASS WITH INDOOR SHADING BY VENETIAN BLINDS AND ROLLER SHADE | [9 empty] | TABLA DE DIFERENCIAS DE TEMPERATURA EQUIVALENTS (GRADOS F)
FECHA | TIEMPO SOLAR | Altitud | Azimuth | IDN | FACTOR DE GANANCIA SOLAR (Btu/h*Ft2) | [8 empty] | TIEMPO SOLAR | [6 empty] | Type of Shading |  |  |  |  | ORIENTACIÓN | PESO DE LA PARED | TIEMPO | [10 empty] | COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN (U) PARA PUERTAS DE MADERA SOLIDA
| A.M | Grados | Grados | Btu/h*Ft2 | N | NE | E | SE | O | SO | O | NO | Horizontal | PM | [6 empty] | Venetian Blinds |  | Rolle Shade |  |  |  |  | A.M. | [5 empty] | PM |  |  |  |  | Espesor Nominal | Espesor Real | U*+ | U*+
2021-01-01 | 7 | 8 | 70.2 | 89 | 4.5 | 30 | 71 | 72 | 22 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.4 | 5 |  |  |  | Nominal Thinckness |  | Solar |  |  | Opaque |  | Translucen |  | lb/ft2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (plg) | (plg) | Puerta Expuesta | Puerta con vidrio guardapuerta·
| 8 | 22 | 69.3 | 229 | 11 | 68 | 183 | 179 | 57 | 11 | 11 | 11 | 67 | 4 |  | Type of Glass |  | in | mm | Transmittance | Medium | Light | Dark | White | Light |  | 20 | 2 | 11 | 22 | 32 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 25/32 | 0.64 | 0.37
| 9 | 35.9 | 66.8 | 279.5 | 14 | 63 | 191 | 193 | 67 | 14 | 14 | 14 | 142 | 3 |  | Regular Sheet |  | 3/32 to 1/4 | 2 to 6 | 0,87 0,80 | [5 empty] | NE | 60 | 2 | 9 | 17 | 25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1.25 | 1.0625 | 0.55 | 0.34
| 10 | 49.4 | 61.3 | 302.9 | 15 | 40 | 149 | 166 | 71 | 15 | 15 | 15 | 212 | 2 |  | Regular Plate float |  | 1/4 to 1/2 | 6 13 | 0,80 0,71 | [6 empty] | 100 | 1 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 1/2 | 1.3125 | 0.49 | 0.32
| 11 | 61.9 | 49.3 | 314.5 | 16 | 19 | 87 | 121 | 73 | 16 | 16 | 16 | 254 | 1 |  | Regular Pattern |  | 1/8 to 1/4 | 3 6 | 0,87 0,79 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.25 | 0.39 |  | 140 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.375 | 0.48 | 0.31
| 12 | 70.8 | 0 | 319.5 | 16 | 16 | 16 | 54 | 80 | 16 | 16 | 16 | 249 | 12 |  | Heat-absorbing Pattern |  | . 1/8 | 3
[16 empty] | Grey sheet |  | 3/16 to 1/4 | 5 6 | 0,74 0,71 | [6 empty] | 20 | 2 | 11 | 22 | 32 | 38 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1.625 | 0.43 | 0.28
2021-02-01 | 7 | 7.3 | 79.4 | 81.5 | 4.1 | 38 | 53 | 61 | 10 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7.6 | 5 | [11 empty] | E | 60 | 2 | 9 | 17 | 25 | 30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2.5 | 2.125 | 0.36 | 0.26
| 8 | 22.1 | 79.3 | 230 | 11 | 99 | 185 | 161 | 27 | 11 | 11 | 11 | 66 | 4 |  | Heat-abosrbing plate float |  | 3/16 to 1/4 | 5 6 | 0.46 | [6 empty] | 100 | 1 | 6 | 12 | 18 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.625 | 0.31 | 0.23
| 9 | 36.8 | 78.2 | 280.7 | 14 | 98 | 202 | 167 | 32 | 14 | 14 | 14 | 144 | 3 |  | Heat-absorbing pattern |  | 3/16 to 1/4 | 5 6 |  | 0.57 | 0.53 | 0.45 | 0.3 | 0.36 |  | 140 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 10 | 51.4 | 75.4 | 303.6 | 15 | 71 | 158 | 137 | 33 | 15 | 15 | 15 | 217 | 2 |  | Grey sheet |  | 1/8 to 1/4 | 3 6 | 0,59 0,45 | [18 empty] | * Calculado usando k = 1,10 (para madera); fi 0=1,46, fo = 6,0; 1,03 para espacio de aire.
| 11 | 65.7 | 68.3 | 314.9 | 16 | 36 | 93 | 91 | 34 | 16 | 16 | 16 | 250 | 1 | [12 empty] | 20 | 2 | 11 | 22 | 32 | 38 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ,+ Se puede usar un valor de 0,85 para U para puertas simples y expuestas con entrepaños de madera o entrepaños simples de vidrio guardapuertas
| 12 | 78.3 | 0 | 319.8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 45 | 16 | 16 | 16 | 201 | 12 |  | Heat-absorbing plate/float or pattern |  | 3/16 to 1/4 |  | 0,44 0,30 | [5 empty] | SE | 60 | 2 | 9 | 17 | 25 | 30 | 31 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | · 50 % de vidrio y entrepaños delgados de madera.
[16 empty] | Heat-absorbing plate float |  | 3/16 to 1/4 | 10 | 0.34 | 0.54 | 0.52 | 0.4 | 0.28 | 0.32 |  | 100 | 1 | 6 | 12 | 18 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
2021-03-01 | 7 | 8.7 | 89.6 | 118.3 | 6 | 72 | 60 | 73 | 4.6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 |  | Heat-absorbing plate |  | 1/8 to 1/4 |  | 0,29 0,15 | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.28 | 0.31 |  | 140 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 8 | 23.6 | 89 | 246.6 | 12 | 134 | 195 | 140 | 10 | 12 | 12 | 12 | 73 | 4 |  | or pattern |  |  |  | 0.24
| 9 | 38.6 | 88.2 | 288.8 | 14 | 125 | 203 | 136 | 12 | 14 | 14 | 14 | 153 | 3 | [12 empty] | 20 | 2 | 11 | 22 | 32 | 38 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
| 10 | 53.6 | 86.9 | 307.8 | 15 | 91 | 153 | 104 | 13 | 15 | 15 | 15 | 224 | 2 |  | Reflective coated | [9 empty] | S | 60 | 2 | 9 | 17 | 25 | 30 | 31 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5
| 11 | 68.6 | 84.2 | 317.1 | 16 | 47 | 84 | 61 | 14 | 16 | 16 | 16 | 248 | 1 |  | glass (no inside shade) | [10 empty] | 100 | 1 | 6 | 12 | 18 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
| 12 | 83.3 | 180 | 320.9 | 24 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 12 |  | Shading Coefficiente=0,30 |  | 3/8, |  | 0.25 | 0.23 | [5 empty] | 140 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[16 empty] | Shading Coefficiente=0,40 |  |  |  | 0.33 | 0.29
2021-04-01 | 7 | 10.1 | 167.9 | 147.9 | 104 | 109 | 18 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 63 | 7.5 | 5 |  | Shading Coefficiente=0,50 |  |  |  | 0.42 | 0.38 | [5 empty] | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40 | 39 | 31 | 22 | 11
| 8 | 24.7 | 166.2 | 250.5 | 195 | 173 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 12 | 4 |  | Shading Coefficiente=0,60 |  |  |  | 0.5 | 0.44 |  |  |  |  | SO | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 31 | 25 | 17 | 9
| 9 | 39.2 | 163.1 | 285.1 | 186 | 168 | 39 | 14 | 14 | 14 | 14 | 73 | 14 | 3 | [12 empty] | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 22 | 18 | 12 | 6
| 10 | 53.3 | 157.2 | 300.8 | 133 | 134 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 2 | [12 empty] | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 7 | 4
| 11 | 66.5 | 143.8 | 308.4 | 67 | 88 | 45 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 1 | COEFICIENTS OF TRANSMISSION U OF VERTICAL LIGHT TRANSMITTING PANELS
| 12 | 75.6 | 180 | 311.3 | 48 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 32 | 15 | 12 | [12 empty] | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40 | 39 | 31 | 22 | 11
[19 empty] | Exterior |  |  |  | Interior |  |  | O | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 31 | 25 | 17 | 9
2021-05-01 | 7 | 10 | 159.3 | 150.7 | 117 | 117 | 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 43 | 7.7 | 5 |  |  |  |  | Winter |  | Summer | [5 empty] | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 22 | 18 | 12 | 6
| 8 | 23.9 | 157 | 247 | 185 | 186 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 57 | 12 | 4 |  |  |  |  | BTU | W | BTU | W | BTU | W |  |  | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 7 | 4
| 9 | 37.5 | 152.6 | 279.4 | 170 | 186 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 40 | 14 | 3 |  | Description |  |  | hr-ft2-F | m2-C | hr-ft2-F | m2-C | hr-ft2-F | m2-C
| 10 | 50.3 | 144.5 | 294.1 | 120 | 154 | 76 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 2 | Flat Glass | [11 empty] | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 39 | 31 | 22 | 11
| 11 | 61.3 | 128.6 | 301.2 | 58 | 109 | 79 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |  | Single sheet |  |  | 1.13 | 6.42 | 1.06 | 6.02 | 0.73 | 4.15 |  | NO | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 31 | 25 | 17 | 9
| 12 | 67.6 | 180 | 303.8 | 81 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 51 | 15 | 12 |  | insulating glass - doble, | [10 empty] | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 18 | 12 | 6
[17 empty] | 1/4 in or 6 mm air space |  | 0.65 | 3.69 | 0.61 | 3.46 | 0.49 | 2.78 |  |  | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 7 | 4
2021-06-01 | 7 | 8.4 | 156 | 133.2 | 103 | 102 | 38 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 32 | 6.8 | 5 |  |  | 1/2 in or 13 mm air sapce |  | 0.58 | 3.29 | 0.56 | 3.18 | 0.46 | 2.61
| 8 | 22 | 153.6 | 240.8 | 178 | 186 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45 | 12 | 4 |  |  | 1/2 in or 13 mm air sapce low | [9 empty] | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
| 9 | 35.2 | 149.1 | 275 | 166 | 193 | 83 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 3 |  |  | emittance coating | [8 empty] | N | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5
| 10 | 47.5 | 140.9 | 290.2 | 119 | 165 | 89 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 14 | 2 |  |  | emittance = 0,20 |  | 0.38 | 2.16 | 0.36 | 2.04 | 0.32 | 1.82 |  |  | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
| 11 | 57.9 | 126 | 297.6 | 60 | 122 | 93 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  | emittance = 0,60 |  | 0.52 | 2.95 | 0.5 | 2.84 | 0.42 | 2.38 |  |  | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 12 | 64 | 180 | 300.4 | 96 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 12 |  | Insulating glass - triple
[17 empty] | 1/4 in or 6 mm air space |  | 0.47 | 2.67 | 0.45 | 2.56 | 0.38 | 2.16 |  |  | 20 | 0 | 10 | 21 | 32 | 39 | 40 | 41 | 40 | 32 | 21 | 10
2021-07-01 | 7 | 7.6 | 158.9 | 120 | 92 | 93 | 29 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6.1 | 5 |  |  | 1/2 in or 13 mm air sapce |  | 0.36 | 2.04 | 0.36 | 1.99 | 0.3 | 1.7 |  | TECHO | 40 | 0 | 7 | 16 | 25 | 30 | 31 | 32 | 30 | 25 | 16 | 7
| 8 | 21.5 | 156.9 | 238.2 | 181 | 182 | 59 | 12 | 12 | 12 | 12 | 55 | 12 | 4 |  | Storm windows | [10 empty] | 60 | 0 | 6 | 13 | 20 | 24 | 25 | 26 | 25 | 20 | 13 | 6
| 9 | 35.1 | 152.8 | 274.1 | 173 | 188 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 41 | 14 | 3 |  |  | 1 - 4 in or 25 a 100 mm air space |  | 0.56 | 3.18 | 0.54 | 3.07 | 0.44 | 2.5
| 10 | 48 | 145.4 | 289.8 | 127 | 161 | 77 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 2 | Glass Block
| 11 | 59.3 | 131.2 | 297.4 | 67 | 117 | 80 | 8.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |  | 6 x 6 x 4in or 150 x 150 x 100 mm thick |  |  | 0.6 | 3.41 | 0.57 | 3.24 | 0.46 | 2.61
| 12 | 66.5 | 180 | 300.5 | 85 | 53 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 53 | 15 | 12 |  | 12 x 12 x 4 in or 300 x 300 x 100 mm thick |  |  | 0.52 | 2.95 | 0.5 | 2.84 | 0.41 | 2.33
[16 empty] | with cavity divider |  |  | 0.44 | 2.5 | 0.42 | 2.38 | 0.36 | 2.04
2021-08-01 | 7 | 9 | 157.21 | 143.2 | 99 | 106 | 18 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59 | 7.3 | 5 | Single Plastic Sheet |  |  |  | 1.09 | 6.19 | 1 | 5.68 | 0.7 | 3.97
| 8 | 23.6 | 165.6 | 249.9 | 194 | 174 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 87 | 12 | 4
| 9 | 38 | 162.6 | 283.4 | 187 | 170 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71 | 14 | 3
| 10 | 52.1 | 156.7 | 298.3 | 135 | 137 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 | 2
| 11 | 65.2 | 143.8 | 305.5 | 69 | 91 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 1
| 12 | 74.6 | 180 | 308.3 | 50 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 32 | 15 | 12
2021-09-01 | 7 | 12.2 | 89.5 | 177.9 | 9.1 | 105 | 110 | 107 | 5.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 22 | 5
| 8 | 27.2 | 88.8 | 264.6 | 13 | 135 | 207 | 143 | 8.5 | 13 | 13 | 13 | 91 | 4
| 9 | 42.2 | 87.9 | 295.1 | 15 | 116 | 192 | 128 | 9.9 | 15 | 15 | 15 | 169 | 3
| 10 | 57.1 | 86.5 | 309.2 | 15 | 77 | 134 | 91 | 10 | 15 | 15 | 15 | 232 | 2 |  |  | TYPE |  |  | HEAT GAIN * Btu/hr
| 11 | 72.1 | 82.9 | 316 | 16 | 35 | 64 | 47 | 11 | 16 | 16 | 16 | 233 | 1 |  |  | Fluorescent |  |  | Total Light Watts x 1,25† x 3,4
| 12 | 86.4 | 180 | 318.4 | 13 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 |  |  | Incandescent |  |  | Total Light Watts x 3,4
2021-10-01 | 7 | 14.5 | 79.8 | 187.8 | 9.6 | 85 | 140 | 135 | 20 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 31 | 5 |  |  | * Refer to Tables 12 and 13, pages 35-37 to determine actual cooling load.
| 8 | 29.2 | 79.2 | 266.7 | 13 | 104 | 207 | 171 | 27 | 13 | 13 | 13 | 103 | 4 |  |  | † Fluorescent light wattage is multiplied by 1,25 to include heta gain in ballast
| 9 | 43.9 | 77.6 | 297.4 | 15 | 86 | 185 | 153 | 29 | 15 | 15 | 15 | 181 | 3
| 10 | 58.4 | 73.4 | 312.1 | 16 | 52 | 125 | 112 | 30 | 16 | 16 | 16 | 241 | 2
| 11 | 72.4 | 61.3 | 319.2 | 16 | 20 | 57 | 64 | 30 | 16 | 16 | 16 | 238 | 1
| 12 | 81.7 | 0 | 321.4 | 16 | 16 | 16 | 22 | 30 | 16 | 16 | 16 | 162 | 12
2021-11-01 | 7 | 13.9 | 70.2 | 175 | 8.9 | 56 | 140 | 140 | 42 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 29 | 5
| 8 | 28 | 68.7 | 259.9 | 13 | 69 | 197 | 193 | 61 | 13 | 13 | 13 | 98 | 4
| 9 | 41.8 | 65.2 | 294.1 | 15 | 54 | 177 | 184 | 67 | 15 | 15 | 15 | 173 | 3
| 10 | 55 | 57.6 | 310.7 | 15 | 28 | 122 | 147 | 70 | 15 | 15 | 15 | 234 | 2
| 11 | 66.5 | 40.5 | 318.8 | 16 | 16 | 59 | 98 | 70 | 16 | 16 | 16 | 256 | 1
| 12 | 72.4 | 0 | 321.4 | 16 | 16 | 16 | 48 | 71 | 16 | 16 | 16 | 242 | 12
2021-12-01 | 7 | 11 | 66.6 | 135.7 | 6.9 | 37 | 110 | 110 | 41 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 18 | 5
| 8 | 24.7 | 65.2 | 244 | 12 | 57 | 187 | 192 | 72 | 12 | 12 | 12 | 81 | 4
| 9 | 38.1 | 61.6 | 286 | 14 | 46 | 179 | 198 | 83 | 14 | 14 | 14 | 154 | 3
| 10 | 50.8 | 54.4 | 306.1 | 15 | 26 | 131 | 168 | 87 | 15 | 15 | 15 | 219 | 2
| 11 | 61.9 | 39.4 | 316.1 | 16 | 16 | 70 | 121 | 89 | 16 | 16 | 16 | 255 | 1
| 12 | 68.4 | 0 | 319.9 | 16 | 16 | 16 | 61 | 91 | 16 | 16 | 16 | 256 | 12
[5 empty] | N | NO | O | SO | S | SE | E | NE | HORIZONTAL
JUNIO21 - 7AM
| ALTITUD |  | 8.41
| AZIUMUTH SOL |  | 156
| AZIMUTH SOL-PARED |  | 24
| AZIMUTH PARED |  | 180
| Fd |  | 0.8167
| fd |  | 0.1501
| IDN(Fd+fd) |  | 128.7778
ENERO21-7AM
| ALTITUD |  | 8
| AZIUMUTH SOL |  | 70.2
| AZIMUTH SOL-PARED |  | 180 | 19.8
| AZIMUTH PARED |  | 109.8 | 70.2
| Fd |  | 0.8408
| fd |  | 0.06
| IDN(Fd+fd) |  | 80.1712

## calculos
Orientación | Dimensiones de pared |  | Área Total (m2) | Área Ft2 |  | Q (Btu/h) sensible | Q (Btu/h) latente |  |  |  | Altura | Ancho | Área Mt2 | Área Ft2
Norte | Alto | 3.5 | 23.45 | 252.4137 |  |  |  |  | Pared expuesta |  | 1.1 | 6 | 6.6 | 71.0418
| Largo | 6.7 | [6 empty] | Pared expuesta |  | 3.5 | 0.7 | 2.45 | 26.3716
| Dimensiones Paredes | [7 empty] | Vidrio Expuesto |  | 2.4 | 6 | 14.4 | 155.0003
| Alto | 1.1 | 6.6 | 71.0418 |  |  |  |  | Particiones 1,2,3,4 |  | 3.5 | 9.1 | 31.85 | 342.8305
| Largo | 6 | [6 empty] | Partición 5 |  | 3.5 | 3.9 | 13.65 | 146.9274
| Alto | 0.7 | 2.45 | 26.3716 |  | 155.4469 |  |  | Puertas (2) |  | 2 | 0.65 | 2.6 | 27.9862
| Largo | 3.5 | [6 empty] | Tumbado |  |  |  | 19.4 | 208.8199
| Dimensiones Vidrio | [7 empty] | Suelo |  |  |  | 19.4 | 208.8199
| Alto | 2.4 | 14.4 | 155.0003
| Largo | 6 |  |  |  | 11083.56 |  |  | Personas Adultas en espacio |  |  | 3
Totales |  |  | 23.45 | 252.4137 |  |  |  |  | Luces |  |  | 6 fluorescentes (100 W cada una)
[9 empty] | Equipos |  |  | 1 Esterilizador
Divisiones 1, 2, 3, 4 | Alto | 3.5 | 31.85 | 342.8305
| Largo | 9.1 |  |  |  | 871.6031 |  |  | Facto de desviación | 0.1
Division 5 | Alto | 3.5 | 13.65 | 146.9274
| Largo | 3.9 |  |  |  | 498.0589
Puertas | Alto | 2
| Ancho | 0.65
| 2 puertas |  | 2.6 | 27.9862 |  | 80.6002
Área Tumbado y Techo |  |  | 19.4 | 208.8199 |  | 1069.4833
Personas | [5 empty] | 735 | 615
Luces | [5 empty] | 2559.75
Equipos | [5 empty] | 2700 | 2400
Ventilación |  |  |  |  | 144
[6 empty] | 19753.5024 | 3015
Qs+QL | [6 empty] | 22768.5024
Qvs | [6 empty] | 279.936
QvL | [6 empty] | 720.072 |  | F
SHR | [6 empty] | 0.84286 | Td | 52
Ts (F) | [6 empty] | 54.2
Qvs2 | [6 empty] | 2519.424
QvL2 | [6 empty] | 6480.648
QvLT | [6 empty] | 10215.72
QvsT | [6 empty] | 22552.8624
Qtotal | [6 empty] | 32768.5824

## SANOS
Ganancia de calor (btu/h) | [5 empty] | ºF | ºC | Calculo de U Ejemplo 4 |  | Ejemplo 2
| Sensible |  | Latente
Vidrio | A[(SC(SHGF)+U(To-Ti)] |  | 0 |  | Ti | 74 | 23.3333 | Aire externo | 0.17 | Aire Interno | 0.68
Pared | UA(DTequivalente1) |  | 0 |  | To | 92 | 33.3333 | Ladrillo de Frente (4") | 0.44 | Cemento (1/2") | 0.1
Particiones | UA(Dt) |  | 0 |  | Tp | 80 | 26.6667 | Cemento (1/2")*2 | 0.2
Puertas | UA(Dt) |  | 0 |  | Tp2 | 82 | 27.7778 | Bloque d Concreto (8") | 1.72 | Ladrillo Común (4") | 0.8
Tumbado | UA(DTequivalente2) |  | 0 |  | Ts | 54.2 | 12.3333 | Cemento (1/2") | 0.1 | Cemeto (1/2") | 0.1
Techo | UA(DTequivalente3) |  | 0 |  | humedad relativa externa | 136 |  | Gypsum (1/2") | 0.45
3 Personas | 735 |  | 615 |  | humedad relativa interna | 63 |  | Aire interno | 0.68 | Aire Interno | 0.68
Luces | 1,25*3413 por KW |  | 0 |  |  |  |  | Total resistencias | 3.76 | Total resistencias | 2.36
Aparatos eléctrico (esterilizador) | 2700 |  | 2400 |  |  |  |  | U pared | 0.26596 | U partición | 0.42373
Ventilación (folleto pag 256)0 tabla10-4 burgues | 25 cfm por persona |  | 0,33 cfm/ft2
[7 empty] | ver pag 144 | Gypsum | 0.45
NORTE | [6 empty] | o ejemplo | Espacio de Aire | 0.85
Avidrio (ft2) | 155.0003 | [6 empty] | Aire interno | 0.61
Apared (ft2) | 97.4134 | [6 empty] | Total de Resistencia | 1.91
SC | 0.64 | [6 empty] | U Techo | 0.52356
SHGCF (Btu/hft2) | [11 empty] | Temperatura Exterior de Guayaquil
Uvidrio (Btu/hºFft2) | 1.06 | pag 73 libro espol | [5 empty] | Aire interno | 0.61 |  |  | 7am | 75
To ºF | 92 | [6 empty] | Cemento (1/2") | 0.1 |  |  | 8am | 76
Ti ºF | 74 | [6 empty] | Concreto (2") | 2.22 |  |  | 9am | 72
Tp | 80 |  | Temperatura de cuartos cercanos, asumiendo grados más |  |  |  |  | Cemento (1/2") | 0.1 |  |  | 10am | 80.5
Upared | 0.26596 | [6 empty] | Total de Resistencia | 3.03 |  |  | 11am | 74
Uparticion | 0.42373 | [6 empty] | U Piso | 0.33003 |  |  | 12m | 87
Upuerta (tabla 4-16 libro de Burgues) | 0.48 | [10 empty] | 1pm | 90
Área a Climatizar (ft2) | 208.8199 | [10 empty] | 2pm | 91.5
U techo | 0.52356 | [10 empty] | 3pm | 92
Tp2 | 82 | [10 empty] | 4pm | 91.5
Qvidrio (norte) |  |  |  |  | Qpared (norte) pared 60lb/ft2 |  |  | Q (partición) |  |  |  | 5pm | 90
| tiempo AM | Q (Btu/h) | tiempo PM | Q (Btu/h) | tiempo | DTequivalente1 | Q (Btu/h) | (Dt) | Q (Btu/h)
2021-01-01 | 7 | 610.7012 | 1 | 4216.0084 | 7 | 0 | 0 | 6 | 871.6031
| 8 | 1419.8028 | 2 | 4363.2587 | 8 | 1 | 25.9078
| 9 | 1060.2021 | 3 | 4346.2087 | 9 | 2 | 51.8156 | Q (puerta)
| 10 | 2555.9551 | 4 | 3966.4579 | 10 | 3 | 77.7234 | (Dt) | Q (Btu/h)
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3075.2062 | 11 | 4 | 103.6313 | 6 | 80.6002
| 12 | 3723.1074 |  |  | 12 | 4 | 103.6313
[5 empty] | 13 | 5 | 129.5391 | Q (tumbado)
2021-02-01 | 7 | 571.0211 | 1 | 4216.0084 | 14 | 5 | 129.5391 | (Dt) | Q (Btu/h)
| 8 | 1419.8028 | 2 | 4363.2587 | 15 | 6 | 155.4469 | 6 | 655.9786
| 9 | 1060.2021 | 3 | 4346.2087 | 16 | 5 | 129.5391 | Q(piso)
| 10 | 2555.9551 | 4 | 3966.4579 | 17 | 5 | 129.5391 | (Dt) | Q (Btu/h)
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3035.5261 | 18 | 3 | 77.7234 | 6 | 413.5047
| 12 | 3723.1074 |  |  | 19 | 11 | 284.986
[5 empty] | 20 | 6 | 155.4469 | Q (partición 5)
2021-03-01 | 7 | 759.5015 | 1 | 4216.0084 | 21 | 5 | 129.5391 | (Dt)
| 8 | 1519.003 | 2 | 4363.2587 | 22 | 4 | 103.6313 | 8 | 498.0589
| 9 | 1060.2021 | 3 | 4346.2087 |  | TOTAL | 1787.6393
| 10 | 2555.9551 | 4 | 4065.6581 |  | PROMEDIO | 119.176
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3224.0064
| 12 | 4516.709
2021-04-01 | 7 | 10481.121 | 1 | 9275.2186
| 8 | 19672.6393 | 2 | 16068.8821
| 9 | 18122.6362 | 3 | 21408.6428
| 10 | 14261.5785 | 4 | 22219.2944
| 11 | 6646.4133 | 5 | 12945.6259
| 12 | 6897.5138
2021-05-01 | 7 | 11770.7235 | 1 | 8382.4168
| 8 | 18680.6374 | 2 | 14779.2796
| 9 | 16535.4331 | 3 | 19821.4396
| 10 | 12971.9759 | 4 | 21227.2925
| 11 | 5753.6115 | 5 | 14235.2285
| 12 | 10171.1203
2021-06-01 | 7 | 10381.9208 | 1 | 8580.8172
| 8 | 17986.236 | 2 | 14680.0794
| 9 | 16138.6323 | 3 | 19424.6388
| 10 | 12872.7757 | 4 | 20532.8911
| 11 | 5952.0119 | 5 | 12846.4257
| 12 | 11659.1233
2021-07-01 | 7 | 9290.7186 | 1 | 9275.2186
| 8 | 18283.8366 | 2 | 15473.6809
| 9 | 16833.0337 | 3 | 20119.0402
| 10 | 13666.3773 | 4 | 20830.4917
| 11 | 6646.4133 | 5 | 11755.2235
| 12 | 10567.9211
2021-08-01 | 7 | 9985.12 | 1 | 9473.6189
| 8 | 19573.4391 | 2 | 16267.2825
| 9 | 18221.8364 | 3 | 21507.843
| 10 | 14459.9789 | 4 | 22120.0942
| 11 | 6844.8137 | 5 | 12449.6249
| 12 | 7095.9142
2021-09-01 | 7 | 1067.0221 | 1 | 4216.0084
| 8 | 1618.2032 | 2 | 4363.2587
| 9 | 1159.4023 | 3 | 4445.4089
| 10 | 2555.9551 | 4 | 4164.8583
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3531.5271
| 12 | 3425.5069
2021-10-01 | 7 | 1116.6222 | 1 | 4216.0084
| 8 | 1618.2032 | 2 | 4462.4589
| 9 | 1159.4023 | 3 | 4445.4089
| 10 | 2655.1553 | 4 | 4164.8583
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3581.1272
| 12 | 3723.1074
2021-11-01 | 7 | 1047.1821 | 1 | 4216.0084
| 8 | 1618.2032 | 2 | 4363.2587
| 9 | 1159.4023 | 3 | 4445.4089
| 10 | 2555.9551 | 4 | 4164.8583
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3511.687
| 12 | 3723.1074
2021-12-01 | 7 | 848.7817 | 1 | 4216.0084
| 8 | 1519.003 | 2 | 4363.2587
| 9 | 1060.2021 | 3 | 4346.2087
| 10 | 2555.9551 | 4 | 4065.6581
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3313.2866
| 12 | 3723.1074
Qtotales |  | 458556.6371 |  | 538406.5968
996963.2339
Qpromedio mes |  |  | 83080.2695 | 11083.56
Qpromedio hora |  |  | 7552.7518

## Hoja de cálculo
HOJA DE CALCULO DE CARGA DE ENFRIAMIENTO
Trabajo No: | TESIS |  |  | Localización: | Vía Samborondon (Guayaquil)
Peso de la Construcción: |  |  |  |  | Tiempo estimado de la carga máxima:
Temperatura Exterio de diseño: |  | 92 | ºF Bulbo seco |  | 80 | ºF Bulbo húmedo | Temperatura Interior de Diseño | 74 | ºF Bulbo seco | 62 | ºF bulbo humedo
1 | Cuarto
2 | Pared Expuesta (pies)
3 | Dimensión del Cuarto
4 | Altura al tumbado (pies)
|  |  | Dirección | U o SC
5 | Paredes Expuestas y Divsiones | a | Norte
|  | b | División
6 | Ventanas y Puertas | a | Norte
|  | b | Puertas
| Convectivo |  | todo
7 | Pisos |  | todo
8 | Tumbados |  | todo
9 | Infiltración
10 | luces
11 | Personas
12 | Equipos
13 | Ventilación
15 | Carga total de enfriamineto
16
17 | Cantidad de aire CFM

## Hoja2
tiempo (horas) | Temperatura Promedio | Q (Btu/h)
| Guayaquil (ºF) | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
7:00 | 75 | 610.7012 | 571.0211 | 759.5015 | 10481.121 | 11770.7235 | 10381.9208 | 9290.7186 | 9985.12 | 1067.0221 | 1116.6222 | 1047.1821 | 848.7817
8:00 | 76 | 1419.8028 | 1419.8028 | 1519.003 | 19672.6393 | 18680.6374 | 17986.236 | 18283.8366 | 19573.4391 | 1618.2032 | 1618.2032 | 1618.2032 | 1519.003
9:00 | 72 | 1060.2021 | 1060.2021 | 1060.2021 | 18122.6362 | 16535.4331 | 16138.6323 | 16833.0337 | 18221.8364 | 1159.4023 | 1159.4023 | 1159.4023 | 1060.2021
10:00 | 80.5 | 2555.9551 | 2555.9551 | 2555.9551 | 14261.5785 | 12971.9759 | 12872.7757 | 13666.3773 | 14459.9789 | 2555.9551 | 2655.1553 | 2555.9551 | 2555.9551
11:00 | 74 | 1587.2032 | 1587.2032 | 1587.2032 | 6646.4133 | 5753.6115 | 5952.0119 | 6646.4133 | 6844.8137 | 1587.2032 | 1587.2032 | 1587.2032 | 1587.2032
12:00 | 87 | 3723.1074 | 3723.1074 | 4516.709 | 6897.5138 | 10171.1203 | 11659.1233 | 10567.9211 | 7095.9142 | 3425.5069 | 3723.1074 | 3723.1074 | 3723.1074
13:00 | 90 | 4216.0084 | 4216.0084 | 4216.0084 | 9275.2186 | 8382.4168 | 8580.8172 | 9275.2186 | 9473.6189 | 4216.0084 | 4216.0084 | 4216.0084 | 4216.0084
14:00 | 91.5 | 4363.2587 | 4363.2587 | 4363.2587 | 16068.8821 | 14779.2796 | 14680.0794 | 15473.6809 | 16267.2825 | 4363.2587 | 4462.4589 | 4363.2587 | 4363.2587
15:00 | 92 | 4346.2087 | 4346.2087 | 4346.2087 | 21408.6428 | 19821.4396 | 19424.6388 | 20119.0402 | 21507.843 | 4445.4089 | 4445.4089 | 4445.4089 | 4346.2087 | 133002.666
16:00 | 91.5 | 3966.4579 | 3966.4579 | 4065.6581 | 22219.2944 | 21227.2925 | 20532.8911 | 20830.4917 | 22120.0942 | 4164.8583 | 4164.8583 | 4164.8583 | 4065.6581
17:00 | 90 | 3075.2062 | 3035.5261 | 3224.0064 | 12945.6259 | 14235.2285 | 12846.4257 | 11755.2235 | 12449.6249 | 3531.5271 | 3581.1272 | 3511.687 | 3313.2866
| Qtotal por mes | 30924.1118 | 30844.7517 | 32213.7144 | 157999.566 | 154329.1587 | 151055.5521 | 152741.9555 | 157999.566 | 32134.3543 | 32729.5555 | 32392.2748 | 31598.6732
| Qtotal año | 2021-12-01: 996963.2339
| Promedio año por hora y por día | 2021-12-01: 7552.7518
| Promedio diseño | 2021-12-01: 11083.5555

## NO SANOS
|  | Área (m2) | ft2 | Ganancia de calor (btu/h) |  |  |  |  | ºF | ºC | Calculo de U Ejemplo 4 |  | Ejemplo 2
[5 empty] | Sensible |  | Latente
Partición 1 | vidrio | 5.126 | 55.18 | Vidrio | 241.69 |  | 0 | Ti | 74 | 23.3333 | Aire externo | 0.17 | Aire Interno | 0.68
| pared | 53.464 | 575.49 | Infiltración |  |  | 0 | To | 92 | 33.3333 | Ladrillo de Frente (4") | 0.44 | Cemento (1/2") | 0.1
| puerta | 7.24 | 77.94 | Particiones | 2110.07 |  | 0 | Tp | 80 | 26.6667 | Cemento (1/2") | 0.1
| piso | 30.89 | 332.5 | Puertas | 397.5 |  | 0 | Tp2 | 82 | 27.7778 | Bloque d Concreto (8") | 1.72 | Ladrillo Común (4") | 0.8
Partición 2 | pared | 17.73 | 190.85 | Tumbado | 1044.51 |  | 0 | Wi | 63 |  | Cemento (1/2") | 0.1 | Cemeto (1/2") | 0.1
|  |  |  | Piso | 658.42 |  | 0 | Wo | 136 |  | Gypsum (1/2") | 0.45
| ventilación | 2cfm/ft2 |  | 4 Personas | 980 |  | 820 | Ts | 50.6 | 10.3333 | Aire interno | 0.68 | Aire Interno | 0.68
|  |  |  | Luces 8 FLOURESCENTES | 3413 |  | 0 |  |  |  | Total resistencias | 3.66 | Total resistencias | 2.36
|  | 665 |  | Aparatos eléctrico (esterilizadores) | 2700 |  | 2400 |  |  |  | U pared | 0.27322 | U partición | 0.42373
|  | 40.8638 |  | Aparatos eléctrico (incubadoras y termocunas 4) | 2226 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 13771.19 |  | 3220 |  |  | ver pag 144 | Gypsum | 0.45 | Aire interno | 0.61
[13 empty] | Cemento (1/2") | 0.1
|  |  |  | PARTICIONES | [5 empty] | o ejemplo | Espacio de Aire | 0.85 | Concreto (2") | 2.22
|  |  |  | Avidrio (ft2) | 55.18 | [5 empty] | Aire interno | 0.61 | Cemento (1/2") | 0.1
|  |  |  | Apared (ft2) | 575.49 | [5 empty] | Total de Resistencia | 1.91 | Total de Resistencia | 3.03
[11 empty] | U Techo | 0.52356 | U Piso | 0.33003
Temperatura Exterior de Guayaquil
|  |  |  | Uvidrio (Btu/hºFft2) | 0.73 | pag 73 libro espol | [8 empty] | 7am | 75
|  |  |  | To ºF | 92 | [9 empty] | 8am | 76
|  |  |  | Ti ºF | 74 | [5 empty] | Q (partición2) |  |  |  | 9am | 72
|  |  |  | Tp | 80 |  | Temperatura de cuartos cercanos, asumiendo grados más |  |  |  | (Dt) |  |  |  | 10am | 80.5
|  |  |  | Upared | 0.27322 | [5 empty] | 8 | 646.95 |  |  | 11am | 74
|  |  |  | Uparticion | 0.42373 | [9 empty] | 12m | 87
|  |  |  | Upuerta (tabla 4-16 libro de Burgues) | 0.85 | [5 empty] | Q (vidrio) |  |  |  | 1pm | 90
|  |  |  | Área a Climatizar (ft2) | 332.5 | [5 empty] | (Dt) |  |  |  | 2pm | 91.5
|  |  |  | U techo | 0.52356 | [5 empty] | 6 | 241.69 |  |  | 3pm | 92
|  |  |  | Tp2 | 82 | [9 empty] | 4pm | 91.5
|  |  |  | b | 0.1 | [5 empty] | Q (partición) |  |  |  | 5pm | 90
[11 empty] | (Dt) | Q (Btu/h)
|  |  |  | SHR | 0.81049 | [5 empty] | 6 | 1463.12 | 2110.07
|  |  |  | TD | 51.3
|  |  |  | TS | 53.57
|  |  |  | CFM | 624.1362 |  | 624.1362 |  |  |  | Q (puerta)
|  |  |  | Qvs | 1213.3207 | [5 empty] | (Dt) | Q (Btu/h)
|  |  |  | Qvl | 3120.9929 | [5 empty] | 6 | 397.5
|  |  |  | SHR2 | 0.70266 | [5 empty] | Q (tumbado)
|  |  |  | TD | 48 | [5 empty] | (Dt) | Q (Btu/h)
|  |  |  | TS | 50.6
|  |  |  | Qvs | 10919.8863 | [5 empty] | 6 | 1044.51
|  |  |  | Qvl | 28088.936 | [5 empty] | Q(piso)
[11 empty] | (Dt) | Q (Btu/h)
|  |  |  | QT | 60334.326 | [5 empty] | 6 | 658.42
|  |  | infiltración | [8 empty] | 4452.19
|  |  | tabla 41 cap 6 tomo 1 carrier |  | 2.1 | cfm por persona
|  |  | personas | 4 | 8.4 | CFM
|  |  | Winterior fuera del cuarto (CFM) | 90
|  |  | Qs |  | 0.91093
|  |  | QL |  | 2.52