## Posición Solar
|  | Posición Solar |  |  | SHFG | [11 empty] | COEFICIENTES DE SOMBRA PARA VIDRIOS SENCILLOS CON SOMBRA INTERNA POR PERSIANAS VENECIANAS | [10 empty] | TABLA DE DIFERENCIAS DE TEMPERATURA EQUIVALENTS (GRADOS F)
FECHA | TIEMPO SOLAR | Altitud | Azimuth | IDN | FACTOR DE GANANCIA SOLAR (Btu/h*Ft2) | [8 empty] | TIEMPO SOLAR | [7 empty] | Tipo de Sombra | [5 empty] | ORIENTACIÓN | PESO DE LA PARED | TIEMPO | [11 empty] | COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN (U) PARA PUERTAS DE MADERA SOLIDA
| A.M | Grados | Grados | Btu/h*Ft2 | N | NE | E | SE | O | SO | O | NO | Horizontal | PM | [7 empty] | Venecianas Cerradas |  | Sombra | [5 empty] | A.M. | [5 empty] | PM | [5 empty] | Espesor Nominal | Espesor Real | U*+ | U*+
2021-01-01 | 7 | 8 | 70.2 | 89 | 4.5 | 30 | 71 | 72 | 22 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.4 | 5 |  |  |  |  | Espesor Nominal |  | Solar |  |  | Opacas |  | Translucidas |  |  | lb/ft2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | (plg) | (plg) | Puerta Expuesta | Puerta con vidrio guardapuerta·
| 8 | 22 | 69.3 | 229 | 11 | 68 | 183 | 179 | 57 | 11 | 11 | 11 | 67 | 4 |  |  | Tipo de Vidrio |  | in | mm | Transmisión | Medio | Baja | Ocura | Blanca | Ligera |  |  | 20 | 2 | 11 | 22 | 32 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 1 | 25/32 | 0.64 | 0.37
| 9 | 35.9 | 66.8 | 279.5 | 14 | 63 | 191 | 193 | 67 | 14 | 14 | 14 | 142 | 3 |  |  | Hoja Regular |  | 3/32 to 1/4 | 2 to 6 | 0,87 0,80 | [6 empty] | NE | 60 | 2 | 9 | 17 | 25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 1.25 | 1.0625 | 0.55 | 0.34
| 10 | 49.4 | 61.3 | 302.9 | 15 | 40 | 149 | 166 | 71 | 15 | 15 | 15 | 212 | 2 |  |  | Placa Flotadora Regular |  | 1/4 to 1/2 | 6 13 | 0,80 0,71 | [7 empty] | 100 | 1 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 1 1/2 | 1.3125 | 0.49 | 0.32
| 11 | 61.9 | 49.3 | 314.5 | 16 | 19 | 87 | 121 | 73 | 16 | 16 | 16 | 254 | 1 |  |  | Modelo Regular |  | 1/8 to 1/4 | 3 6 | 0,87 0,79 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.25 | 0.39 |  |  | 140 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1.75 | 1.375 | 0.48 | 0.31
| 12 | 70.8 | 0 | 319.5 | 16 | 16 | 16 | 54 | 80 | 16 | 16 | 16 | 249 | 12 |  |  | Modelo que Absorve Calor |  | . 1/8 | 3
[17 empty] | Hoja Gris |  | 3/16 to 1/4 | 5 6 | 0,74 0,71 | [7 empty] | 20 | 2 | 11 | 22 | 32 | 38 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 2 | 1.625 | 0.43 | 0.28
2021-02-01 | 7 | 7.3 | 79.4 | 81.5 | 4.1 | 38 | 53 | 61 | 10 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7.6 | 5 | [13 empty] | E | 60 | 2 | 9 | 17 | 25 | 30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 2.5 | 2.125 | 0.36 | 0.26
| 8 | 22.1 | 79.3 | 230 | 11 | 99 | 185 | 161 | 27 | 11 | 11 | 11 | 66 | 4 |  |  | Placa flotante Absorvente de Calor |  | 3/16 to 1/4 | 5 6 | 0.46 | [7 empty] | 100 | 1 | 6 | 12 | 18 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 2.625 | 0.31 | 0.23
| 9 | 36.8 | 78.2 | 280.7 | 14 | 98 | 202 | 167 | 32 | 14 | 14 | 14 | 144 | 3 |  |  | Modelo que Absorve Calor |  | 3/16 to 1/4 | 5 6 |  | 0.57 | 0.53 | 0.45 | 0.3 | 0.36 |  |  | 140 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 10 | 51.4 | 75.4 | 303.6 | 15 | 71 | 158 | 137 | 33 | 15 | 15 | 15 | 217 | 2 |  |  | Hoja Gris |  | 1/8 to 1/4 | 3 6 | 0,59 0,45 | [20 empty] | * Calculado usando k = 1,10 (para madera); fi 0=1,46, fo = 6,0; 1,03 para espacio de aire.
| 11 | 65.7 | 68.3 | 314.9 | 16 | 36 | 93 | 91 | 34 | 16 | 16 | 16 | 250 | 1 | [14 empty] | 20 | 2 | 11 | 22 | 32 | 38 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | ,+ Se puede usar un valor de 0,85 para U para puertas simples y expuestas con entrepaños de madera o entrepaños simples de vidrio guardapuertas
| 12 | 78.3 | 0 | 319.8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 45 | 16 | 16 | 16 | 201 | 12 |  |  | Placa flotante Absorvente de Calor |  | 3/16 to 1/4 |  | 0,44 0,30 | [6 empty] | SE | 60 | 2 | 9 | 17 | 25 | 30 | 31 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | · 50 % de vidrio y entrepaños delgados de madera.
[17 empty] | Placa Absorvente de Calor |  | 3/16 to 1/4 | 10 | 0.34 | 0.54 | 0.52 | 0.4 | 0.28 | 0.32 |  |  | 100 | 1 | 6 | 12 | 18 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
2021-03-01 | 7 | 8.7 | 89.6 | 118.3 | 6 | 72 | 60 | 73 | 4.6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 |  |  | Hoja Gris |  | 1/8 to 1/4 |  | 0,29 0,15 | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.28 | 0.31 |  |  | 140 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 8 | 23.6 | 89 | 246.6 | 12 | 134 | 195 | 140 | 10 | 12 | 12 | 12 | 73 | 4 | [6 empty] | 0.24
| 9 | 38.6 | 88.2 | 288.8 | 14 | 125 | 203 | 136 | 12 | 14 | 14 | 14 | 153 | 3 | [14 empty] | 20 | 2 | 11 | 22 | 32 | 38 | 39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  |  | Estandar 52.2 Valor Reportado de Eficiencia Mínima (MERV) | Resultados Aprox. Std. 52.2 |  | Guía de Aplicaciones
| 10 | 53.6 | 86.9 | 307.8 | 15 | 91 | 153 | 104 | 13 | 15 | 15 | 15 | 224 | 2 |  |  | Cubierta Reflectiva | [10 empty] | S | 60 | 2 | 9 | 17 | 25 | 30 | 31 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  |  | Eficiencia Polvo Mancha | Arrastre | Tipicos Contaminantes Controlados |  | Aplicaciones y Limitaciones Típicas |  | Tipo de Filtro/Limpiador de aire
| 11 | 68.6 | 84.2 | 317.1 | 16 | 47 | 84 | 61 | 14 | 16 | 16 | 16 | 248 | 1 |  |  | Vidrio (sin sombra interna) | [11 empty] | 100 | 1 | 6 | 12 | 18 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
| 12 | 83.3 | 180 | 320.9 | 24 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 12 |  |  | Coeficiente de Sombra =0.30 |  | 3/8, |  | 0.25 | 0.23 | [6 empty] | 140 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[17 empty] | Coeficiente de Sombra =0.40 |  |  |  | 0.33 | 0.29 | [20 empty] | 20 | n/a | n/a | Particluas de virus de tamaños ≤0.30mm. Polvo de Carbon Sal Todo humo de cigarrillo Radon |  | Habitacines Limpias Materiales Radioactivos Fábricas Farmaceúticas Materiales Cancerígenos Cirugía Ortopédica |  | Filtros HEPA/ULPA ≥99.999% de eficiencia en 0.1 -0.2 mm IEST tipo F ≥99.999% eficiencia en partículas 0.3 mm. IEST tipo D ≥99.99% de eficiencia en partículas 0.3 mm IEST tipo C ≥ 99.97% de eficiencia en partículas 0.3 mm IEST tipo A
2021-04-01 | 7 | 10.1 | 167.9 | 147.9 | 104 | 109 | 18 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 63 | 7.5 | 5 |  |  | Coeficiente de Sombra =0.50 |  |  |  | 0.42 | 0.38 | [6 empty] | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40 | 39 | 31 | 22 | 11 |  |  | 19 | n/a | n/a
| 8 | 24.7 | 166.2 | 250.5 | 195 | 173 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 | 12 | 4 |  |  | Coeficiente de Sombra =0.60 |  |  |  | 0.5 | 0.44 | [5 empty] | SO | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 31 | 25 | 17 | 9 |  |  | 18 | n/a | n/a
| 9 | 39.2 | 163.1 | 285.1 | 186 | 168 | 39 | 14 | 14 | 14 | 14 | 73 | 14 | 3 | [14 empty] | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 22 | 18 | 12 | 6 |  |  | 17 | n/a | n/a
| 10 | 53.3 | 157.2 | 300.8 | 133 | 134 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 2 | [14 empty] | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 7 | 4 |  |  | 16 | n/a | n/a | Tamaño de partícluas entre 0.3-1 mm Toda bacteria Gotas nucleares Cigarrillo Polvo de Insecticida Polvo de toner de Copiadora Mayoria de Pinturas Mayoria de Polvo para rostro |  | Hospitales pacientes de cuidados Cirugía General Comerciales clase alta Salas de Fumadores |  | Filtro de Bolsillo. Flexible, de fibra de vidrio microfina o medio sintético 300 a 900 mm de profundidad de 6 a 12 bolsillos Filtros de Caja. Estilo cartucho rígido filtra 150 a 300m de profundidad se puede usar aireado o de papel
| 11 | 66.5 | 143.8 | 308.4 | 67 | 88 | 45 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 1 |  | COEFICIENTES U DE TRANSMISIÓN PARA PANELES CLAROS | [26 empty] | 15 | >95% | n/a
| 12 | 75.6 | 180 | 311.3 | 48 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 32 | 15 | 12 | [14 empty] | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40 | 39 | 31 | 22 | 11 |  |  | 14 | 90-95% | >98%
[20 empty] | Exterior |  |  |  | Interior |  |  |  | O | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 31 | 25 | 17 | 9 |  |  | 13 | 80-90% | >98%
2021-05-01 | 7 | 10 | 159.3 | 150.7 | 117 | 117 | 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 43 | 7.7 | 5 | [5 empty] | Invierno |  | Verano | [6 empty] | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 22 | 18 | 12 | 6 |  |  | 12 | 70-75% | >95% | Tamaño de partícluas entre 1.0-3.0 mm Legionella Polvo de Carbón Polvos Humedos Virutas Emisiones Humos de Soldaduras Polvos principales |  | Residencias clase alta Edificios Comerciales clase media Laboratorios de Hospital |  | Filtro de Bolsillo. Flexible, de fibra de vidrio microfina o medio sintético 300 a 900 mm de profundidad de 6 a 12 bolsillos Filtros de Caja. Estilo cartucho rígido filtra 150 a 300m de profundidad se puede usar aireado o de papel
| 8 | 23.9 | 157 | 247 | 185 | 186 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 57 | 12 | 4 | [5 empty] | BTU | W | BTU | W | BTU | W |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 7 | 4 |  |  | 11 | 60-65% | >95%
| 9 | 37.5 | 152.6 | 279.4 | 170 | 186 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 40 | 14 | 3 |  |  | Descripción |  |  | hr-ft2-F | m2-C | hr-ft2-F | m2-C | hr-ft2-F | m2-C | [17 empty] | 10 | 50-55% | >95%
| 10 | 50.3 | 144.5 | 294.1 | 120 | 154 | 76 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 2 |  | Vidrio Llano | [12 empty] | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 39 | 31 | 22 | 11 |  |  | 9 | 40-45% | >90%
| 11 | 61.3 | 128.6 | 301.2 | 58 | 109 | 79 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  | Hoja Sencilla |  |  | 1.13 | 6.42 | 1.06 | 6.02 | 0.73 | 4.15 |  |  | NO | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 31 | 25 | 17 | 9 |  |  | 8 | 30-35% | >90% | Tamaños de Partícluas 3.0 - 10.0 mm Esporas Spray para Cabello Moho Protector de fábrica Polvo de Cemento Polvo de leche |  | Edificios Comerciales Residencias clase media Áreas de trabajo industrial Pintura con tomas de aire |  | Placa de Filtros, disponible, superficie extendida, de 25 a 125 mm de espesor conalgodon.poliéster en el medio, marco de cartón Filtros tipo caja, densidad viscosa cubierta de cubo o filtros de bolsillo de media sintético Desechables, disponible en paneles de filtros sintéticos
| 12 | 67.6 | 180 | 303.8 | 81 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 51 | 15 | 12 |  |  | Vidrio Aislado - doble | [11 empty] | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 18 | 12 | 6 |  |  | 7 | 25-30% | >90%
[18 empty] | 1/4 plg o 6 mm espacio de aire |  | 0.65 | 3.69 | 0.61 | 3.46 | 0.49 | 2.78 |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 7 | 4 |  |  | 6 | <20% | 85-90%
2021-06-01 | 7 | 8.4 | 156 | 133.2 | 103 | 102 | 38 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 32 | 6.8 | 5 |  |  |  | 1/2 in or 13 mm espacio de aire |  | 0.58 | 3.29 | 0.56 | 3.18 | 0.46 | 2.61 | [17 empty] | 5 | <20% | 80-85%
| 8 | 22 | 153.6 | 240.8 | 178 | 186 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45 | 12 | 4 |  |  |  | 1/2 in or 13 mm espacio de aire | [10 empty] | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  |  | 4 | <20% | 75-80% | Partículas de Tamaño >10 mm Polen Musgo Polvo de arena Pintura en Spray Fibra de Textiles Fibras de alfombras |  | Minima filtración residencial |  | Desechables, Disponibles en ficbra de vidrio o paneles sintéticos. Lavables. Filtro de aluminio, latex, de cerda, o paneles plásticos Electróstáticos. Autocambiales; filtro de policarbonato
| 9 | 35.2 | 149.1 | 275 | 166 | 193 | 83 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 3 |  |  |  | Emisión Cubierta | [9 empty] | N | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  | 3 | <20% | 70-75%
| 10 | 47.5 | 140.9 | 290.2 | 119 | 165 | 89 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 14 | 2 |  |  |  | emisión= 0,20 |  | 0.38 | 2.16 | 0.36 | 2.04 | 0.32 | 1.82 |  |  |  | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 2 | <20% | 65-70%
| 11 | 57.9 | 126 | 297.6 | 60 | 122 | 93 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  |  | emision = 0,60 |  | 0.52 | 2.95 | 0.5 | 2.84 | 0.42 | 2.38 |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | <20% | <65%
| 12 | 64 | 180 | 300.4 | 96 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 12 |  |  | Vidrio Aislado - triple
[18 empty] | 1/4 in or 6 mm espacio de aire |  | 0.47 | 2.67 | 0.45 | 2.56 | 0.38 | 2.16 |  |  |  | 20 | 0 | 10 | 21 | 32 | 39 | 40 | 41 | 40 | 32 | 21 | 10
2021-07-01 | 7 | 7.6 | 158.9 | 120 | 92 | 93 | 29 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6.1 | 5 |  |  |  | 1/2 in or 13 mm espacio de aire |  | 0.36 | 2.04 | 0.36 | 1.99 | 0.3 | 1.7 |  |  | TECHO | 40 | 0 | 7 | 16 | 25 | 30 | 31 | 32 | 30 | 25 | 16 | 7
| 8 | 21.5 | 156.9 | 238.2 | 181 | 182 | 59 | 12 | 12 | 12 | 12 | 55 | 12 | 4 |  |  | Ventanas para Tomentas | [11 empty] | 60 | 0 | 6 | 13 | 20 | 24 | 25 | 26 | 25 | 20 | 13 | 6
| 9 | 35.1 | 152.8 | 274.1 | 173 | 188 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 41 | 14 | 3 |  |  |  | 1 - 4 in or 25 a 100 mm espacio de aire |  | 0.56 | 3.18 | 0.54 | 3.07 | 0.44 | 2.5
| 10 | 48 | 145.4 | 289.8 | 127 | 161 | 77 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 2 |  | Bloque de Vidrio
| 11 | 59.3 | 131.2 | 297.4 | 67 | 117 | 80 | 8.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |  |  | 6 x 6 x 4in or 150 x 150 x 100 mm espesor |  |  | 0.6 | 3.41 | 0.57 | 3.24 | 0.46 | 2.61
| 12 | 66.5 | 180 | 300.5 | 85 | 53 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 53 | 15 | 12 |  |  | 12 x 12 x 4 in or 300 x 300 x 100 mm espesor |  |  | 0.52 | 2.95 | 0.5 | 2.84 | 0.41 | 2.33 | [7 empty] | GANANCIA DE CALOR DEBIDO A MOTORES ELÉCTRICOS OPERACIÓN CONTINUA
[17 empty] | Con Cavidad Divisora |  |  | 0.44 | 2.5 | 0.42 | 2.38 | 0.36 | 2.04 | [7 empty] | Potencia de Freno† | Porcentaje de Eficiencia con Motor a toda Carga | UBICACIÓN DEL EQUIPO CON RESPECTO AL ESPACIO ACONDICIONADO O AL VAPOR DE AIRE
2021-08-01 | 7 | 9 | 157.21 | 143.2 | 99 | 106 | 18 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59 | 7.3 | 5 |  | Hoja Simple de Plástico |  |  |  | 1.09 | 6.19 | 1 | 5.68 | 0.7 | 3.97 | [9 empty] | Motor Dentro Máquina Dentro |  |  | Motor Fuera - Máquina Dentro |  | Motor Fuera - Máquina Afuera
| 8 | 23.6 | 165.6 | 249.9 | 194 | 174 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 87 | 12 | 4 | [21 empty] | HPx 2545 |  | HPx2545 |  |  | HPx2545(1-%eff)
| 9 | 38 | 162.6 | 283.4 | 187 | 170 | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71 | 14 | 3 | [21 empty] | % Eff |  |  |  |  | %eff
| 10 | 52.1 | 156.7 | 298.3 | 135 | 137 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 | 2 | [20 empty] | BTU/HR
| 11 | 65.2 | 143.8 | 305.5 | 69 | 91 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 1 | [18 empty] | 1/20 | 40 | 320 |  |  | 130 |  | 190
| 12 | 74.6 | 180 | 308.3 | 50 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 32 | 15 | 12 | [18 empty] | 1/12 | 49 | 430 |  |  | 240 |  | 220
[33 empty] | 1/8 | 55 | 580 |  |  | 320 |  | 260
2021-09-01 | 7 | 12.2 | 89.5 | 177.9 | 9.1 | 105 | 110 | 107 | 5.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 22 | 5 | [18 empty] | 1/6 | 60 | 710 |  |  | 430 |  | 280
| 8 | 27.2 | 88.8 | 264.6 | 13 | 135 | 207 | 143 | 8.5 | 13 | 13 | 13 | 91 | 4 | [18 empty] | 1/4 | 64 | 1000 |  |  | 640 |  | 360
| 9 | 42.2 | 87.9 | 295.1 | 15 | 116 | 192 | 128 | 9.9 | 15 | 15 | 15 | 169 | 3 | [18 empty] | 1/3 | 66 | 1290 |  |  | 850 |  | 440 |  |  |  | Aplicación | Sistema Desigando b | Pre filtro |  | Filtro |  | Filtro Final | Notas de Aplicaciones
| 10 | 57.1 | 86.5 | 309.2 | 15 | 77 | 134 | 91 | 10 | 15 | 15 | 15 | 232 | 2 |  |  |  | TIPO |  |  | GANANCIA DE CALOR* Btu/hr | [11 empty] | 1/2 | 70 | 1820 |  |  | 1280 |  | 540 |  |  |  | Depósito, tiendas y áreas de procesos, cuartos de equipos mecánicos, cuartos de controles eléctricos, protección de serpentines | A1 | Ninguno | Ninguno | 50 a 85% detención | Tipo panel, o automatico | Ninguno | Reduce partículas grandes, proteje el serpentin de polvos
| 11 | 72.1 | 82.9 | 316 | 16 | 35 | 64 | 47 | 11 | 16 | 16 | 16 | 233 | 1 |  |  |  | Fluorescente |  |  | Luces Totales Watts x 1,25† x 3,4 | [11 empty] | 3/4 | 72 | 2680 |  |  | 1930 |  | 750 |  |  |  |  | A2 | Ninguno | Ninguno | 25 a 30% polvo mancha | Placa de panes o superficien extendida | Ninguno
| 12 | 86.4 | 180 | 318.4 | 13 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 |  |  |  | Incandescente |  |  | Luces Totales Watts x 3,4 | [11 empty] | 1 | 79 | 3220 |  |  | 2540 |  | 680 |  |  |  | Áreas de procesos Especiales, Tiendas equipos eléctricos, oficinas y laboratorios promedios | B1 | Ninguno | Ninguno | 75 a 90 % detecnión 35 a 60% detecnión | Superficien Extendida, Cartucho tipo bosiloo, o electronico (manual o reemplazable) | Ninguno | Limpieza promedio de casas Reduce pelusa en el aire Reduce polen >85% a 35%. Remueve todo e polen en 60% en particulas causantes de machas
[33 empty] | 1.5 | 80 | 4770 |  |  | 3820 |  | 950
2021-10-01 | 7 | 14.5 | 79.8 | 187.8 | 9.6 | 85 | 140 | 135 | 20 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 31 | 5 |  |  |  | * Referido a Tablas 12 y 13, pag. 35-37 para determinar carga actual de refregeración. | [14 empty] | 2 | 80 | 6380 |  |  | 5100 |  | 1280 |  |  |  | Laboratorios de análisis, electrónicos, xuartos de conferencias. Promedio de oficinas generales | C1 | 75 a 85% Detención, 25 a 40% polvo mancha | Superficie Extendida Cubierta o tipo bolsillo | >98% detecnión, 80 a 85% olvo mancha | Superficien Extendida, Cartucho tipo bosiloo, o electronico (semiatomatico) | Ninguno | Por encima de limpieza de casas. Nopermite pariculas de polvo. Cartuchos y tipo bolsilo muy efectivo en particulas causante de manchas, parcialmente efectiva en humo de tabaco, Tipo electrónico ligeramente efecitivo en humos
| 8 | 29.2 | 79.2 | 266.7 | 13 | 104 | 207 | 171 | 27 | 13 | 13 | 13 | 103 | 4 |  |  |  | † Vatiaje de Luces Fluorescentes es multiplicado por 1.25 incluye ganacia de calor por balastro | [14 empty] | 3 | 81 | 9450 |  |  | 7650 |  | 1800 |  |  |  |  | C2 | Ninguno | Ninguno | >98% detecnión, 80 a 85% olvo mancha |  | Ninguno
| 9 | 43.9 | 77.6 | 297.4 | 15 | 86 | 185 | 153 | 29 | 15 | 15 | 15 | 181 | 3 | [18 empty] | 5 | 82 | 15600 |  |  | 128000 |  | 2800 |  |  |  | Hospitales, Farmaceuticas, y fábricas farmacéuticas ( no unicamente áreas asecépticas), algunos cuartos limpios | D1 | 75 a 85% detención 24 a40% polvo mancha | Superficie Extendida Cubierta o tipo bolsillo | >98% detecnión, 80 a 85% olvo mancha | Tipo bolsillo, electronicos (limpiadores semi-automaticos) | 95% DOP | Excelente en lipiea. Muy efectivo en particulas causantes de manchas, humos, cigarrilos. Altamente efecitvos en bacterias
| 10 | 58.4 | 73.4 | 312.1 | 16 | 52 | 125 | 112 | 30 | 16 | 16 | 16 | 241 | 2 | [18 empty] | 7.5 | 85 | 22500 |  |  | 19100 |  | 3400 |  |  |  |  | D2 | Ninguno | Ninguno | >98% detecnión, 80 a 95% olvo mancha | Electronico (aglomerador con bolsillo o seccion de cartucho) | Ninguno
| 11 | 72.4 | 61.3 | 319.2 | 16 | 20 | 57 | 64 | 30 | 16 | 16 | 16 | 238 | 1 |  |  |  | GANACIA DE CALOR DEBIDO A PERSONAS | [14 empty] | 10 | 85 | 30000 |  |  | 25500 |  | 4500 |  |  |  | Áreas asépticas en hospitales y fábricas farmaceúticas, cuartos limpios y áreas radiaoctivas, etc c | E1 | 75% a 85% detención, 25 a 40% polvo mancha | Superficie Extendida Cubierta o tipo bolsillo | >98% detecnión, 80 a 95% olvo mancha | Tipo Bolsillo, Electronico (semiconductor) | ≥99.97% DOP | Proteje contra bactyerias, polvos radiactivos, tóxicos, polvos, humos en general.
| 12 | 81.7 | 0 | 321.4 | 16 | 16 | 16 | 22 | 30 | 16 | 16 | 16 | 162 | 12 |  |  |  | Grados de Actividad | Aplicación Típica | Promedio Metabólico (Hombre Adulto) Btu/h | Promedio Metabólico Ajustado* Btu/h | TEMPERATURA BULBO SECO DE HABITACIÓN | [10 empty] | 15 | 86 | 44500 |  |  | 38200 |  | 6300
[22 empty] | 82 F |  | 80 F |  | 76 F |  | 75 F |  | 70 F |  |  | 20 | 87 | 58500 |  |  | 51000 |  | 7500
2021-11-01 | 7 | 13.9 | 70.2 | 175 | 8.9 | 56 | 140 | 140 | 42 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 29 | 5 | [7 empty] | Btu/h |  | Btu/h |  | Btu/h |  | Btu/h |  | Btu/h |  |  | 25 | 88 | 72400 |  |  | 63600 |  | 8800 |  |  |  | Número Mínimo de Filtros |  |  | Eficiencias de Filtros, %
| 8 | 28 | 68.7 | 259.9 | 13 | 69 | 197 | 193 | 61 | 13 | 13 | 13 | 98 | 4 | [7 empty] | Sensible | Latente | Sensible | Latente | Sensible | Latente | Sensible | Latente | Sensible | Latente |  | 30 | 89 | 85800 |  |  | 76400 |  | 9400 |  |  |  |  | Áreas Designadas |  | no. 1a | no. 2a | no. 3b
| 9 | 41.8 | 65.2 | 294.1 | 15 | 54 | 177 | 184 | 67 | 15 | 15 | 15 | 173 | 3 |  |  |  | Sentado en Descanso | Teatro y escuela primaria | 390 | 350 | 175 | 175 | 195 | 155 | 210 | 140 | 230 | 120 | 260 | 90 |  | 40 | 89 | 115000 |  |  | 102000 |  | 13000 |  |  |  | 3 | Cuartos de Operaciones Ortopédicas Salas de Transplante de médula Salas de Transplante de órganos |  | 25 | 90 | 99.97 c
| 10 | 55 | 57.6 | 310.7 | 15 | 28 | 122 | 147 | 70 | 15 | 15 | 15 | 234 | 2 |  |  |  | Sentado, muy ligero trabajo | Escuela Secundaria | 450 | 400 | 180 | 220 | 195 | 205 | 215 | 185 | 240 | 160 | 275 | 125 |  | 50 | 89 | 143000 |  |  | 127000 |  | 16000
| 11 | 66.5 | 40.5 | 318.8 | 16 | 16 | 59 | 98 | 70 | 16 | 16 | 16 | 256 | 1 |  |  |  | Trabajo de Oficina | Oficinas, Hoteles, Apartamentos de Universidad | 475 | 450 | 180 | 170 | 200 | 250 | 215 | 235 | 245 | 205 | 285 | 165 |  | 60 | 89 | 172000 |  |  | 153000 |  | 19000
| 12 | 72.4 | 0 | 321.4 | 16 | 16 | 16 | 48 | 71 | 16 | 16 | 16 | 242 | 12 |  |  |  | De Pie, Caminado lento | Mini markets, Tiendas de Variedad | 550 | [12 empty] | 75 | 90 | 212000 |  |  | 191000 |  | 21000 |  |  |  | 2 | Salas de Operaciones generales |  | 25 | 90
[18 empty] | Camianado, y sentado | Farmacias | 550 | 500 | 180 | 320 | 200 | 300 | 220 | 280 | 255 | 245 | 290 | 210 |  | 100 | 90 | 284000 |  |  | 255000 |  | 29000 |  |  |  |  | Salas de partos
2021-12-01 | 7 | 11 | 66.6 | 135.7 | 6.9 | 37 | 110 | 110 | 41 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 18 | 5 |  |  |  | De Pie, Caminado lento | Bancos | 550 | [12 empty] | 125 | 90 | 354000 |  |  | 318000 |  | 36000 |  |  |  |  | Neonatos
| 8 | 24.7 | 65.2 | 244 | 12 | 57 | 187 | 192 | 72 | 12 | 12 | 12 | 81 | 4 |  |  |  | Trabajo Sedentario | Restaurantes† | 500 | 550 | 190 | 360 | 220 | 330 | 245 | 310 | 280 | 270 | 320 | 230 |  | 150 | 91 | 420000 |  |  | 382000 |  | 38000 |  |  |  |  | Cuidados Intensivos
| 9 | 38.1 | 61.6 | 286 | 14 | 46 | 179 | 198 | 83 | 14 | 14 | 14 | 154 | 3 |  |  |  | Trabjo de Mesa suave | Fábricas, trabajo liviano | 800 | 750 | 190 | 560 | 220 | 530 | 245 | 505 | 295 | 455 | 365 | 385 |  | 200 | 91 | 560000 |  |  | 51000 |  | 50000 |  |  |  |  | Salas de Cuidados de Pacientes
| 10 | 50.8 | 54.4 | 306.1 | 15 | 26 | 131 | 168 | 87 | 15 | 15 | 15 | 219 | 2 |  |  |  | Baile Moderado | Pista de Baile | 900 | 850 | 220 | 630 | 245 | 605 | 275 | 575 | 325 | 525 | 400 | 450 |  | 250 | 91 | 700000 |  |  | 636000 |  | 64000 |  |  |  |  | Salas de Tratamientos
| 11 | 61.9 | 39.4 | 316.1 | 16 | 16 | 70 | 121 | 89 | 16 | 16 | 16 | 255 | 1 |  |  |  | Caminando, 3 millas por hora | Fábricas, solo trabajo pesado | 1000 | 1000 | 270 | 730 | 300 | 700 | 330 | 670 | 380 | 620 | 460 | 540 |  | †Si el motor esta sobre dimensionado y es desconcido, multiplicar el factor de ganancia de calor del siguiente cuadro de maximo factor de servicio | [11 empty] | Áreas de Diagnosticos y áreas relacionadas
| 12 | 68.4 | 0 | 319.9 | 16 | 16 | 16 | 61 | 91 | 16 | 16 | 16 | 256 | 12 |  |  |  | Trabajo Pesado | Pista de Bolos±, Fábricas | 1500 | 1450 | 450 | 1000 | 465 | 985 | 485 | 965 | 525 | 925 | 605 | 845 |  |  | Factor de Servicio Máximo | [9 empty] | 1 | laboratorios |  | 80
[5 empty] | N | NO | O | SO | S | SE | E | NE | HORIZONTAL |  |  |  |  | * Promedio Metabólico Ajustado para ser aplicado a grupos mixtos de personas con un compuesto típico de porcentaje basado en los siguientes factores: | [5 empty] | †Restaurantes - El valor de esta aplicación incluye 60 Btu/h por porción de comida individual (30 Btu/h sensible y 30 Btu/h por latente | [9 empty] | Potencia (HP) |  | 1/20 - 1/2 |  | 1/4 - 1/3 | 1 | 1 1/2 - 2 | 3 - 250 |  |  |  | Almacenaje Estéril
[18 empty] | Promedio Metabólico de Mujeres=Promedio Metabólico de Hombres x 0.85 | [5 empty] | ± Bowling - Asume una persona por pista jungando bolos y todos los demás sentados, promedio metabólico400 Btu/j o depie 550 Btu/h | [9 empty] | AC Tipo Abierto |  | 1.4 |  | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15 |  |  | 1 | Áreas de Preparación de Comidas |  | 25
| JUNIO21 - 7AM | [16 empty] | Promedio Metabólico de Niños=Promedio Metabólico de Hombres x 0.75 | [15 empty] | DC Tipo Abierto |  | - |  | - | 1.25 | 1.15 | 1.15 |  |  |  | Lavanderias
| ALTITUD |  | 8.41 | [32 empty] | Sobre carga no esta permitido en motores cerrados | [8 empty] | área administrativas
| AZIUMUTH SOL |  | 156 | [41 empty] | Alamcenamiento general
| AZIMUTH SOL-PARED |  | 24 | [24 empty] | ESTÁNDARES DE VENTILACIÓN | [16 empty] | Área de mantenimiento
| AZIMUTH PARED |  | 180 | [40 empty] | a Basado en Estándar 52.1 ASHRAE
| Fd |  | 0.8167 | [14 empty] | GANACIA DE CALOR PARA APLICACIONES VARIADAS * sin campanas | [9 empty] | APLICACIÓN |  |  | FUMADORES | CFM POR PERSONA |  | CFM POR PIE CUADRADO DE ÁREA *minimo | [9 empty] | b basado en DOP tes
| fd |  | 0.1501 | [14 empty] | Aplicaciones | Tipo de Control | Datos Varios |  | Clasificación Máxima Btu/h | Ganacia de Calor Recomendada para uso promedio | [8 empty] | Recomendado | Minimo * | [10 empty] | c HEPA filtos en tomas de aire
| IDN(Fd+fd) |  | 128.7778 | [19 empty] | Calor Sensible BTU/HR | Calor Latente BTU/HR | Calor Total BTU/HR |  |  | Apartamento | Promedio De lujo |  | Some Some | 20 30 | 15 25 | - 0.33
[18 empty] | ELECTRIC | [9 empty] | Espacios en Banco Barberías Salones de Belleza |  |  | Ocasional Considerable Ocasional | 10 15 10 | 7 1/2 10 7 1/2 | - - -
[18 empty] | Secadora de Cabello, Ventilador, 115 voltios AC | Manual | Ventilador 165 W (Bajo 915 W, Alto 1580 W) |  | 5370 | 2300 | 400 | 2700 |  |  | Cuarto de caminadores Bares Corredores Tiendas por Departamentos Direcciones |  |  | Muy Alto Alto --- No Extremo | 50 30 - 7 1/2 50 | 30 25 - 5 30 | - - 0.25 0.05 -
| ENERO21-7AM | [16 empty] | Secadora de Cabello, 6.5 amps, 115 voltios AC | Manual | Ventilador 80 W (Bajo 300 W, Alto 710 W) |  | 2400 | 1870 | 330 | 2200 |  |  | Farmacias† Fábricas‡§ Tiendas pequeñas Salones de Velación Garajes‡ |  |  | Considerable no no no --- | 10 10 7 1/2 10 - | 7 1/2 7 1/2 5 7 /12 - | - 0.10 - - 1.0
| ALTITUD |  | 8 | [14 empty] | Máquina para Permanente | Manual | 60 Calentadores con 25 Watts cado uno, 36 en uso normal |  | 5100 | 850 | 150 | 1000 |  |  | Hospitales | Cuartos de Operación‡*** Cuartos Privados Pabellones |  | No No No | - 30 30 | - 25 15 25 | 2.0 0.33 -
| AZIUMUTH SOL |  | 70.2 | [14 empty] | Instrumento de Presurización Lavadoras y esterilizador |  | 11"x11"x22" |  |  | 12000 | 23460 | 35460 |  |  | Habitaciones de Hotel |  |  | Alto | 30 | 25 | 0.33
| AZIMUTH SOL-PARED |  | 180 | 19.8 | [13 empty] | Señal Neon, por tubos lineales |  | 1/2" afuera en el día 3/8" afuea en el día |  |  | 30 60 |  | 30 60 |  |  | Cocinas | Restaurantes† Casas |  | - - | - - | - - | 4.0 2.0
| AZIMUTH PARED |  | 109.8 | 70.2 | [13 empty] | Frazada de Calefacción |  | 18" x 30" x 72" 18" x 24" x 72" |  |  | 1200 1050 | 300 2400 | 4200 3450 |  |  | Laboratorios† |  |  | Algunos | 20 | 15 | -
| Fd |  | 0.8408 | [14 empty] | Esterilizador de Vestimenta | Automático | 16" x 24" 20" x 36" |  |  | 9400 23300 | 8700 2400 | 18300 47300 |  |  | Sala de Reuniones |  |  | Muy Alto | 50 | 30 | 1.25
| fd |  | 0.06 | [14 empty] | Esterilizador, Rectangula, bulto | Automático | 24" x 24" x 36" 24" x 24" x 48" 24" x 36" x 48" 24" x 36" x 60" 36" x 42" x 84" 42" x 48" x 96" 48" x 54" x 96" |  |  | 34800 41700 56200 68500 161700 184000 210000 | 21000 27000 36000 45000 97500 140000 180000 | 55800 68700 92200 113500 259200 324000 39000 |  |  | Oficinas | Generales Privadas Privadas |  | Poco No Considerable | 15 25 30 | 10 15 25 | - 0.25 0.25
| IDN(Fd+fd) |  | 80.1712 | [14 empty] | Esterilizador de Agua | Automático | 10 galones 15 galones |  |  | 4100 6100 | 16500 24600 | 20600 30700 |  |  | Restaurantes | Cafeterías† Sala de Cena† |  | Considerable Considerable | 12 15 | 10 12 | - -
[18 empty] | Esterilizador de Instrumentos | Automático | 6" x 8" x 17" 92 x 10" x 20" 10" x 12" x 22" 10" x 12" x 36" 12" x 16" x 24" |  |  | 2700 3100 8100 10200 9200 | 2400 3900 5900 9400 8600 | 5100 9000 1400 19600 17800 |  |  | Aulas de Escuela± Tiendas al por menor Teatros‡ Teatros Baños‡ (extracción) |  |  | No No No Poco - | - 10 7/12 15 - | - 7 1/2 5 10 - | - - - - 2.0
[18 empty] | Esterilizador de Utensilios | Automático | 16" x 16" x 24" 20" x 30" x 24" |  |  | 10600 12300 | 20400 25600 | 31000 37900 |  |  | * Cuando el mínmo es uado, use el máxima entre CFM por persona o por pie cuadrado de área |  |  | § Use este valor a menos que existan elementos contaminantes o códigos locales
[18 empty] | Esterilizador de Aire Caliente | Automático | Modelo 120 Amer Sterilzer Co Modelo 10 Amer Sterilzer Co |  |  | 200 1200 | 4200 25600 | 6200 3300 |  |  | ‡ Ver codigos locales |  |  | ** Todo las tomas de aire son recomendadas prevenir explociones de anestecia
[18 empty] | Suministrador de Agua |  | 5 Galones/hora |  |  | 1700 | 2700 | 4400 |  |  | † Puede gorbernar la extracción
[18 empty] | Máquina Rayos X para pintura |  | Oficinas de Dentistas y Físicas |  |  | no | no | no
[18 empty] | Máquina Rayos X para Terapia |  | Carga de Calor puede ser apreciables escribir mfg para datos
|  | Tipo de Servico |  |  | N: Velocidad, m/seg |  | Referencia |  |  |  | QUEMADORES A GAS
|  | Servico General |  |  | N: 1.2 a 3.0 |  | a, d, c
|  | Distribución en la Ciudad |  |  | N: 0.9 a 2.1 |  | a, b |  |  |  | Quemadores, pequeños laboratorios |  | Diametro de barril de gas 7/14 |  | 1800 | 960 | 240 | 1200
[5 empty] | N: 0.6 a 1.5 |  | c |  |  |  | Pequeños quemador cola de pescado | Manual | Diámetro de barril 7/17 sin gas Diámetro 7/16 sin gas |  | 3000 3500 | 1680 1960 | 420 490 | 2100 2450
|  | Alimentación de calderos |  |  | N: 1.8 a 4..6 |  | a, c |  |  |  | Quemador cola de pescado grande | Manual | Diámetro 7/14 sin gas Diámetro 1/2 |  | 5500 6000 | 3080 3350 | 770 850 | 3850 4200
|  | Succión de Bombas en lineas de drenajes |  |  | N: 1.2 a 2.1 |  | a, b |  |  |  | Cigarrillo | Manual | Tipo llama contínua |  | 2500 | 900 | 100 | 1000
|  | a Cranes co. (1976) |  | b Carrier (1960) | N: c Grinnell Company (1951) | [5 empty] | Sistema Secador de Cabello |  | Consiste en quemadores y ventiladores que soplan aire caliente a través de un sistema de conductos en los cascos |  | 3300
[18 empty] | 5 cascos | Automático |  |  |  | 1500 | 4000 | 19000
[18 empty] | 10 Cascos | Automático |  |  |  | 2100 | 6000 | 27000
* Si se diseñó apropiadamente con campana de desacarga positiva, multiplicar por el valor recomendado de 50
Función del Espacio |  |  |  |  | N: Relación de Presiones con respecto a las áreas Adyacentes a |  | Cambios de Aire Externo Minimos por hora b | Total de Cambios mínimos de aire por hora c | Todo el aire expulsado fuera del cuarto | Recirculación de Aire entre las unidades de cuartos d
CIRUGÍA Y CUIDADO CRITICO
Cuarto de Operaciones |  | (sistema todo aire fresco) | [11 empty] | 15 | 15 | Si | No | bar: N
|  | (sistema con recirculación) | [11 empty] | 5 | 25 | Opcional | No | bar: N
Cuartos de Emergencia |  | (sistema todo aire fresco) | [11 empty] | 15 | 15 | Opcional | No | bar: N
|  | (sistema con recirculación) | [11 empty] | 5 | 25 | Opcional | No | bar: N
Salas de Recuperación | [13 empty] | 2 | 6 | Opcional | No | bar: N
Suite de Neonatos | [13 empty] | 5 | 12 | Opcional | No | bar: N
Salas de Traumas f | [13 empty] | 5 | 12 | Opcional | No | bar: N
Almacenaje de Anestecia (ver código requerido) | [13 empty] | Op | 8 | Si | No | bar: N
RECIEN NACIDOS
Habiatciones de pacientes | [13 empty] | 2 | 4 | Opcional | Opcional | bar: N
Baños g | [13 empty] | Op | 10 | Si | No | bar: N
Cuidados Intensivos | [13 empty] | 2 | 6 | Opcional | No | bar: N
Aislamiento Protector i | [13 empty] | 2 | 15 | Si | Opcional | bar: N
Aislamiento por Infección h | [13 empty] | 2 | 6 | Si | No | bar: N
Antesala de habiatción de Aislamiento | [13 empty] | 2 | 10 | Si | No | bar: N
Post parto, Labor, recibo, recuperación | [13 empty] | 2 | 4 | Opcional | Opcional | bar: N
Corredor de pacientes | [13 empty] | 2 | 4 | Opcional | Opcional | bar: N
SUPLEMENTARIO
Radiología |  | Rayos X (cirugía y cuidados críticos) | [11 empty] | 3 | 15 | Opcional | No | bar: N
|  | Rayos X (Tratamiento y Diagnostico) | [11 empty] | 2 | 6 | Opcional | Opcional | bar: N
|  | Cuarto Oscuro | [11 empty] | 2 | 10 | Si | No | bar: N
Laboratorio General | [13 empty] | 2 | 6 | Si j | No | bar: N
Laboratorio Bactereológico | [13 empty] | 2 | 6 | Si | No | bar: N
Laboratorio Bioquímico | [13 empty] | 2 | 6 | Opcional | No | bar: N
Laboratorio Incubacuión | [13 empty] | 2 | 6 | Si | No | bar: N
Laboratorio lavado de vidrios | [13 empty] | op | 10 | Si | Opcional | bar: N
Laboratorio Histología | [13 empty] | 2 | 6 | Si | No | bar: N
Laboratorio de Medicina Nuclear | [13 empty] | 2 | 6 | Si | No | bar: N
Laboratorio de Patología | [13 empty] | 2 | 6 | Si | No | bar: N
Laboratorio Serología | [13 empty] | 2 | 6 | Opcional | No | bar: N
Laboratorio Esterelizante | [13 empty] | op | 10 | Si | No | bar: N
Laboratorio de Transferencia Media | [13 empty] | 2 | 4 | Opcional | No | bar: N
Autopsia | [13 empty] | 2 | 12 | Si | No | bar: N
Cuarto no refrigerante de mantenimiento de cuerpos | [13 empty] | op | 10 | Si | No | bar: N
Farmacia | [13 empty] | 2 | 4 | Opcional | Opcional | bar: N
ADMINISTRACION
Administracion y salas de Espera | [13 empty] | 2 | 6 | Si | Opcional | bar: N
TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO
Broncoscopia, Colección de de muestras, admisnitración de pentamicina | [13 empty] | 2 | 10 | Si | Opcional | bar: N
Sala de Examinación | [13 empty] | 2 | 6 | Opcional | Opcional | bar: N
Sala de Medicación | [13 empty] | 2 | 4 | Opcional | Opcional | bar: N
Sala de Tratamiento | [13 empty] | 2 | 6 | Opcional | Opcional | bar: N
Terapia Física e Hidroterapia | [13 empty] | 2 | 6 | Opcional | Opcional | bar: N
Cuarto de Polvo o Recolectores de Polvo | [13 empty] | 2 | 10 | Si | No | bar: N
Cuarto de Limpieza o de Recolectores de Limpieza | [13 empty] | 2 | 4 | Opcional | Opcional | bar: N
ESTERELIZADORES Y SUPLEMENTOS
Cuarto de equipos para esterilizar | [13 empty] | op | 10 | Si | No | bar: N
Cuarto de Polvos o decontaminación | [13 empty] | 2 | 6 | Si | No | bar: N
Cuartos de Limpieza | [13 empty] | 2 | 4 | Opcional | Opcional | bar: N
Almacenaje de Equipos | [13 empty] | 2 (Op) | 2 | Opcional | Opcional | bar: N
SERVICIO
Centro de Preparación de Comida l | [13 empty] | 2 | 10 | Si | No | bar: N
Lavado | [13 empty] | Op | 10 | Si | No | bar: N
Almacenaje de Dietas diarias | [13 empty] | Op | 2 | Opcional | No | bar: N
Lavanderia General | [13 empty] | 2 | 10 | Si | No | bar: N
Linea de polvos clasificación y alamcenaje | [13 empty] | 2 (Op) | 10 | Si | No | bar: N
Linea de Limpieza alamcenaje | [13 empty] | Op | 2 | Opcional | Opcional | bar: N
Cuarto de Basura | [13 empty] | Op | 10 | Si | No | bar: N
Cuarto de Sábanas | [13 empty] | Op | 10 | Si | No | bar: N
Baños | [13 empty] | Op | 10 | Opcional f | No | bar: N
Conserjería | [13 empty] | Op | 10 | Opcional | No | bar: N
P=Positivo | N=Negativo | E= Igual | ≠ = Control no requerido
a Donde el control direccional contínuo no es requeridolas variaciones deben ser minimizadas y en ningún caso dee faltar el control direccional que permita difundir infecciones desde un área hacia otra. Limitar el area entre áreas funcionales debe tenere control de dirección. Lewis (1988) describe métodos de manufactura de control direccional aplicando circuitos de aire.
b Ventilación acorde con ASHRAE Estándar 62. Ventilación para calidad aceptable de aire interno, debe ser usada para aquellas áreas dende el promedio de ventiladción no es dado. Donde un elevado aire externo es requerido se deberá basarse en Estándar 62 el valor mayor.
c Cambios total de aire indicados deben ser suministrados o donde se requiera, expulsado.
d Filtros de recirculación HEPA usados para control de infección son aceptables.
e Para salas de operaciones, 100% toma de aire fresco debe ser usado solo donde los códigos lo requiera y solo si el calor recobrado es usado.
f El término "sala de trauma" como se mecniona es la primera sala de primeros auxiliois y/o salas de emergencias usados generalmente al inicio del tratamiento de un accidente. El cuarto deoperaciones entre en centro de trauma el caul es usado para cirugías de emergencia debe ser tratado com sala de operaciones.
g Ver la sección de Cuartos de Pacientes para deliverar el diseño del sistema central de extracción de baños.
h Las salas de asilamiento de infecciones descritas en esta tabla son aquellas que pueden ser usadas para pacientes con infecciones en el promedio de la comunidad del hospital. Los caurtos negativamente presurizados. Algunos cuartos de aislmiento tienen una antesala de separación. Donde exista un alto nivel de infecciones respiratoriascomo turberculosis deben ser aislados, incrementar las cambios hora debe ser consierado.
i Asilamiento Protector son aquellas salas usadas para pacientes inmunodreprimidos. La sala es positivamente presurizada para proteger al paciente. Antesalas son generalmente requeridas y deben estar presurizadas negativamente con respecto al cuarto del paciente.
k La sala de Mantenimiento de cuerpos no refrigerads es solo para facilidades no para realizar autopsias in el sitio y usa el espacio por periodos cortos mientras se espera que el cuerpo sea transferido.
l Centros de preparación de comida deben tener exceso de aire de suministro para presión posotiva sonde campanas de extracción no estan en operación. El número de cambios hora puede reducrse o variar para el control de olores cuando el espacio no esta en uso. El total mínimo de cambios hora debe ser el requerido para proveer una cortina de aire a la cocina que tiene un sistema de extracción. Ver capítulo de Ventilación de Cocinas.

## calculos
Orientación | Dimensiones de pared y vidrio |  | Área Total (m2) | Área Ft2 |  | Q (Btu/h) sensible | Q (Btu/h) latente |  |  |  |  | Altura | Ancho | Área Mt2 | Área Ft2
Norte | Alto | 3.5 | 23.45 | 252.4137 | [5 empty] | Pared expuesta |  | 1.1 | 6 | 6.6 | 71.0418
| Largo | 6.7 | [7 empty] | Pared expuesta |  | 3.5 | 0.7 | 2.45 | 26.3716
| Dimensiones Paredes | [8 empty] | Vidrio Expuesto |  | 2.4 | 6 | 14.4 | 155.0003
| Alto | 1.1 | 6.6 | 71.0418 | [5 empty] | Particiones 1,2,3,4 |  | 3.5 | 9.1 | 31.85 | 342.8305
| Largo | 6 | [7 empty] | Partición 5 |  | 3.5 | 3.9 | 13.65 | 146.9274
| Alto | 0.7 | 2.45 | 26.3716 |  | 155.4469 |  |  |  | Puertas (2) |  | 2 | 0.65 | 2.6 | 27.9862
| Largo | 3.5 | [7 empty] | Tumbado |  |  |  | 19.4 | 208.8199
| Dimensiones Vidrio | [8 empty] | Suelo |  |  |  | 19.4 | 208.8199
| Alto | 2.4 | 14.4 | 155.0003
| Largo | 6 |  |  |  | 11083.56 |  |  |  | Personas Adultas en espacio |  |  | 3
Totales |  |  | 23.45 | 252.4137 | [5 empty] | Luces |  |  | 6 fluorescentes (100 W cada una)
[10 empty] | Equipos |  |  | 1 Esterilizador
Divisiones 1, 2, 3, 4 | Alto | 3.5 | 31.85 | 342.8305
| Largo | 9.1 |  |  |  | 2614.8093 |  |  |  | Facto de desviación | 0.1
Division 5 | Alto | 3.5 | 13.65 | 146.9274
| Largo | 3.9 |  |  |  | 1120.6325 |  | 3735.4418
Puertas | Alto | 2
| Ancho | 0.65
| 2 puertas |  | 2.6 | 27.9862 |  | 241.8005
Área Tumbado y Techo |  |  | 19.4 | 208.8199 |  | 2010.2607
Personas | [5 empty] | 735 | 615
Luces | [5 empty] | 2559.75
Equipos | [5 empty] | 2700 | 2400
Ventilación |  |  |  |  | 144
TOTAL | [5 empty] | 23221.2599 | 3015
Qs+QL | [6 empty] | 26236.2599
Qvs | [6 empty] | 279.936
QvL | [6 empty] | 720.072 |  |  | F
SHR | [6 empty] | 0.86286 |  | Td | 53
Ts (F) | [6 empty] | 55.1 |  | hy | 24.955
Qvs2 | [6 empty] | 2519.424
QvL2 | [6 empty] | 6480.648
QvLT | [6 empty] | 10215.72
QvsT | [6 empty] | 26020.6199
Qtotal | [6 empty] | 36236.3399
CFM | [6 empty] | 1147.2936

## SANOS
Ganancia de calor (btu/h) | [5 empty] | ºF | ºC | Calculo de U Ejemplo 4 |  | Ejemplo 2
| Sensible |  | Latente
Vidrio | A[(SC(SHGF)+U(To-Ti)] |  | 0 |  | Ti | 74 | 23.3333 | Aire externo | 0.17 | Aire Interno | 0.68
Pared | UA(DTequivalente1) |  | 0 |  | To | 92 | 33.3333 | Ladrillo de Frente (4") | 0.44 | Cemento (1/2") | 0.1
Particiones | UA(Dt) |  | 0 |  | Tp | 92 | 33.3333 | Cemento (1/2")*2 | 0.2
Puertas | UA(Dt) |  | 0 |  | Tp2 | 92 | 33.3333 | Bloque d Concreto (8") | 1.72 | Ladrillo Común (4") | 0.8
Tumbado | UA(DTequivalente2) |  | 0 |  | Ts | 55.1 | 12.8333 | Cemento (1/2") | 0.1 | Cemeto (1/2") | 0.1
Techo | UA(DTequivalente3) |  | 0 |  | humedad relativa externa | 136 |  | Gypsum (1/2") | 0.45
3 Personas | 735 |  | 615 |  | humedad relativa interna | 63 |  | Aire interno | 0.68 | Aire Interno | 0.68
Luces | 1,25*3413 por KW |  | 0 |  |  |  |  | Total resistencias | 3.76 | Total resistencias | 2.36
Aparatos eléctrico (esterilizador) | 2700 |  | 2400 |  |  |  |  | U pared | 0.26596 | U partición | 0.42373
Ventilación (folleto pag 256)0 tabla10-4 burgues | 25 cfm por persona |  | 0,33 cfm/ft2 |  |  |  |  | Aire interno | 0.68
[7 empty] | ver pag 144 | Gypsum | 0.45
NORTE | [6 empty] | o ejemplo | Espacio de Aire | 0.85
Avidrio (ft2) | 155.0003 | [6 empty] | Bloque d Concreto (8") | 1.72
Apared (ft2) | 97.4134 | [6 empty] | Total de Resistencia | 3.7
SC | 0.64 | [6 empty] | U Techo | 0.27027
SHGCF (Btu/hft2) | [11 empty] | Temperatura Exterior de Guayaquil
Uvidrio (Btu/hºFft2) | 1.06 | pag 73 libro espol | [5 empty] | Aire interno | 0.61 |  |  | 7am | 75
To ºF | 92 | [6 empty] | Cemento (1/2") | 0.1 |  |  | 8am | 76
Ti ºF | 74 | [6 empty] | Concreto (2") | 2.22 |  |  | 9am | 72
Tp | 92 |  | Temperatura de cuartos cercanos, asumiendo grados más |  |  |  |  | Espacio de Aire | 0.85 |  |  | 10am | 80.5
Upared | 0.26596 | [6 empty] | Total de Resistencia | 3.78 |  |  | 11am | 74
Uparticion | 0.42373 | [6 empty] | U Piso | 0.26455 |  |  | 12m | 87
Upuerta (tabla 4-16 libro de Burgues) | 0.48 | [10 empty] | 1pm | 90
Área a Climatizar (ft2) | 208.8199 | [10 empty] | 2pm | 91.5
U techo | 0.27027 | [10 empty] | 3pm | 92
Tp2 | 92 | [10 empty] | 4pm | 91.5
Qvidrio (norte) |  |  |  |  | Qpared (norte) pared 60lb/ft2 |  |  | Q (partición) |  |  |  | 5pm | 90
| tiempo AM | Q (Btu/h) | tiempo PM | Q (Btu/h) | tiempo | DTequivalente1 | Q (Btu/h) | (Dt) | Q (Btu/h)
2021-01-01 | 7 | 610.7012 | 1 | 4216.0084 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2614.8093
| 8 | 1419.8028 | 2 | 4363.2587 | 8 | 1 | 25.9078
| 9 | 1060.2021 | 3 | 4346.2087 | 9 | 2 | 51.8156 | Q (puerta)
| 10 | 2555.9551 | 4 | 3966.4579 | 10 | 3 | 77.7234 | (Dt) | Q (Btu/h)
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3075.2062 | 11 | 4 | 103.6313 | 18 | 241.8005
| 12 | 3723.1074 |  |  | 12 | 4 | 103.6313
[5 empty] | 13 | 5 | 129.5391 | Q (tumbado)
2021-02-01 | 7 | 571.0211 | 1 | 4216.0084 | 14 | 5 | 129.5391 | (Dt) | Q (Btu/h)
| 8 | 1419.8028 | 2 | 4363.2587 | 15 | 6 | 155.4469 | 18 | 1015.8804 | 3735.4418
| 9 | 1060.2021 | 3 | 4346.2087 | 16 | 5 | 129.5391 | Q(piso)
| 10 | 2555.9551 | 4 | 3966.4579 | 17 | 5 | 129.5391 | (Dt) | Q (Btu/h)
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3035.5261 | 18 | 3 | 77.7234 | 18 | 994.3803
| 12 | 3723.1074 |  |  | 19 | 11 | 284.986
[5 empty] | 20 | 6 | 155.4469 | Q (partición 5)
2021-03-01 | 7 | 759.5015 | 1 | 4216.0084 | 21 | 5 | 129.5391 | (Dt)
| 8 | 1519.003 | 2 | 4363.2587 | 22 | 4 | 103.6313 | 18 | 1120.6325
| 9 | 1060.2021 | 3 | 4346.2087 |  | TOTAL | 1787.6393
| 10 | 2555.9551 | 4 | 4065.6581 |  | PROMEDIO | 119.176
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3224.0064
| 12 | 4516.709
2021-04-01 | 7 | 10481.121 | 1 | 9275.2186
| 8 | 19672.6393 | 2 | 16068.8821
| 9 | 18122.6362 | 3 | 21408.6428
| 10 | 14261.5785 | 4 | 22219.2944
| 11 | 6646.4133 | 5 | 12945.6259
| 12 | 6897.5138
2021-05-01 | 7 | 11770.7235 | 1 | 8382.4168
| 8 | 18680.6374 | 2 | 14779.2796
| 9 | 16535.4331 | 3 | 19821.4396
| 10 | 12971.9759 | 4 | 21227.2925
| 11 | 5753.6115 | 5 | 14235.2285
| 12 | 10171.1203
2021-06-01 | 7 | 10381.9208 | 1 | 8580.8172
| 8 | 17986.236 | 2 | 14680.0794
| 9 | 16138.6323 | 3 | 19424.6388
| 10 | 12872.7757 | 4 | 20532.8911
| 11 | 5952.0119 | 5 | 12846.4257
| 12 | 11659.1233
2021-07-01 | 7 | 9290.7186 | 1 | 9275.2186
| 8 | 18283.8366 | 2 | 15473.6809
| 9 | 16833.0337 | 3 | 20119.0402
| 10 | 13666.3773 | 4 | 20830.4917
| 11 | 6646.4133 | 5 | 11755.2235
| 12 | 10567.9211
2021-08-01 | 7 | 9985.12 | 1 | 9473.6189
| 8 | 19573.4391 | 2 | 16267.2825
| 9 | 18221.8364 | 3 | 21507.843
| 10 | 14459.9789 | 4 | 22120.0942
| 11 | 6844.8137 | 5 | 12449.6249
| 12 | 7095.9142
2021-09-01 | 7 | 1067.0221 | 1 | 4216.0084
| 8 | 1618.2032 | 2 | 4363.2587
| 9 | 1159.4023 | 3 | 4445.4089
| 10 | 2555.9551 | 4 | 4164.8583
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3531.5271
| 12 | 3425.5069
2021-10-01 | 7 | 1116.6222 | 1 | 4216.0084
| 8 | 1618.2032 | 2 | 4462.4589
| 9 | 1159.4023 | 3 | 4445.4089
| 10 | 2655.1553 | 4 | 4164.8583
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3581.1272
| 12 | 3723.1074
2021-11-01 | 7 | 1047.1821 | 1 | 4216.0084
| 8 | 1618.2032 | 2 | 4363.2587
| 9 | 1159.4023 | 3 | 4445.4089
| 10 | 2555.9551 | 4 | 4164.8583
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3511.687
| 12 | 3723.1074
2021-12-01 | 7 | 848.7817 | 1 | 4216.0084
| 8 | 1519.003 | 2 | 4363.2587
| 9 | 1060.2021 | 3 | 4346.2087
| 10 | 2555.9551 | 4 | 4065.6581
| 11 | 1587.2032 | 5 | 3313.2866
| 12 | 3723.1074
Qtotales |  | 458556.6371 |  | 538406.5968
996963.2339
Qpromedio mes |  |  | 83080.2695 | 11083.56 | 133002.72
Qpromedio hora |  |  | 7552.7518

## Hoja de cálculo
HOJA DE CALCULO DE CARGA DE ENFRIAMIENTO
Trabajo No: TESIS (neonatos Sanos) |  |  | Localización: |  | Vía Samborondon (Guayaquil)
Temperatura Exterio de diseño: 92 ºF Bulbo Seco |  |  | 80ºF Bulbo húmedo |  | Temperatura Interior de Diseño: 74 |  |  |  | ºF Bulbo seco |  | 62 | ºF bulbo humedo
1 | Cuarto |  | Sanos
2 | Pared Expuesta (pies) | 9.5
3 | Dimensión del Cuarto (pies2) | 208.82
4 | Altura al tumbado (pies) | 3.5
|  | Área (ft2) | Orientación | U | SC | SHFG | DT | Q (sensible) Btu/h | Q (latente) Btu/h
5 | Paredes Expuestas | 97.4134 | Norte | 0.26596 |  |  | 6 | 155.4469
6 | Ventanas Expuestas | 155.0003 | Norte | 1.06 | 0.64 | 81.9167 | 18 | 11083.5588
7 | Particiones | 489.7579 |  | 0.42373 |  |  | 18 | 3735.4418
8 | Piso | 208.8199 |  | 0.26455 |  |  | 18 | 994.3803
9 | Tumbado | 208.8199 |  | 0.27027 |  |  | 18 | 1015.8804
10 | Puertas | 27.9862 |  | 0.48 |  |  | 18 | 241.8005
|  | Cant. |  | Factor
|  |  |  | Sensible | Latente
11 | Personas | 3 |  | 245 | 205 |  |  | 735 | 615
12 | Equipos | 1 |  | 2700 | 2400 |  |  | 2700 | 2400
13 | Luminarias (W) | 600 |  | 4.2663 | 0 |  |  | 2559.75
14 | Ventilación
| Carga total de enfriamiento del Cuarto | [6 empty] | 23221.2587 | 3015
| Ventilación | [6 empty] | 144
| Carga Total de Enfriamiento Latente por Ventilación | [7 empty] | 7200.72
| Carga Total de Enfriamiento Sensible por Ventilación | [6 empty] | 2799.36
Carga Total de Enfriamiento Necesaria | [9 empty] | 36236.3387
HOJA DE CALCULO DE CARGA DE ENFRIAMIENTO
Trabajo No: TESIS (neonatos NO Sanos) |  |  | Localización: |  | Vía Samborondon (Guayaquil)
Temperatura Exterio de diseño: 92 ºF Bulbo Seco |  |  | 80ºF Bulbo húmedo |  | Temperatura Interior de Diseño: 74 |  |  |  | ºF Bulbo seco |  | 62 | ºF bulbo humedo
1 | Cuarto | NO SANOS
2 | Pared Expuesta (pies)
3 | Dimensión del Cuarto (pies2)
4 | Altura al tumbado (pies)
|  | Área (ft2) | Orientación | U | SC | SHFG | DT | Q (sensible) Btu/h | Q (latente) Btu/h
5 | Paredes Expuestas | 0
6 | Ventanas no Expuestas | 55.22 |  | 0.73 |  |  | 18 | 725.6
7 | Particiones | 766.34 |  | 0.42 |  |  | 18 | 5844.98
8 | Piso | 332.5 |  | 0.26 |  |  | 18 | 1583.3333
9 | Tumbado | 332.5 |  | 0.27 |  |  | 18 | 1617.57
10 | Puertas | 77.94 |  | 0.48 |  |  | 18 | 673.4016
|  | Cant. | Factor de Funcionamiento | Factor
|  |  |  | Sensible | Latente
11 | Personas | 5 |  | 245 | 205 |  |  | 1225 | 1025
12 | Equipos | 3 | 0.7 | 795 |  |  |  | 1669.5
13 | Luminarias (W) | 700 |  | 4.2663 |  |  |  | 2986.375
14 | Ventilación | 100%
| Carga total de enfriamiento del Cuarto | [6 empty] | 16325.7599 | 1025
| Ventilación | [6 empty] | 737.48
| Carga Total de Enfriamiento Latente por Ventilación | [7 empty] | 33595.4751
| Carga Total de Enfriamiento Sensible por Ventilación | [6 empty] | 13060.6147
Carga Total de Enfriamiento Necesaria | [9 empty] | 64006.8497

## Hoja2
tiempo (horas) | Temperatura Promedio Guayaquil (ºF) | Q (Btu/h)
|  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
7:00 | 75 | 610.7012 | 571.0211 | 759.5015 | 10481.121 | 11770.7235 | 10381.9208 | 9290.7186 | 9985.12 | 1067.0221 | 1116.6222 | 1047.1821 | 848.7817
8:00 | 76 | 1419.8028 | 1419.8028 | 1519.003 | 19672.6393 | 18680.6374 | 17986.236 | 18283.8366 | 19573.4391 | 1618.2032 | 1618.2032 | 1618.2032 | 1519.003
9:00 | 72 | 1060.2021 | 1060.2021 | 1060.2021 | 18122.6362 | 16535.4331 | 16138.6323 | 16833.0337 | 18221.8364 | 1159.4023 | 1159.4023 | 1159.4023 | 1060.2021
10:00 | 80.5 | 2555.9551 | 2555.9551 | 2555.9551 | 14261.5785 | 12971.9759 | 12872.7757 | 13666.3773 | 14459.9789 | 2555.9551 | 2655.1553 | 2555.9551 | 2555.9551
11:00 | 74 | 1587.2032 | 1587.2032 | 1587.2032 | 6646.4133 | 5753.6115 | 5952.0119 | 6646.4133 | 6844.8137 | 1587.2032 | 1587.2032 | 1587.2032 | 1587.2032
12:00 | 87 | 3723.1074 | 3723.1074 | 4516.709 | 6897.5138 | 10171.1203 | 11659.1233 | 10567.9211 | 7095.9142 | 3425.5069 | 3723.1074 | 3723.1074 | 3723.1074
13:00 | 90 | 4216.0084 | 4216.0084 | 4216.0084 | 9275.2186 | 8382.4168 | 8580.8172 | 9275.2186 | 9473.6189 | 4216.0084 | 4216.0084 | 4216.0084 | 4216.0084
14:00 | 91.5 | 4363.2587 | 4363.2587 | 4363.2587 | 16068.8821 | 14779.2796 | 14680.0794 | 15473.6809 | 16267.2825 | 4363.2587 | 4462.4589 | 4363.2587 | 4363.2587
15:00 | 92 | 4346.2087 | 4346.2087 | 4346.2087 | 21408.6428 | 19821.4396 | 19424.6388 | 20119.0402 | 21507.843 | 4445.4089 | 4445.4089 | 4445.4089 | 4346.2087 | 133002.666
16:00 | 91.5 | 3966.4579 | 3966.4579 | 4065.6581 | 22219.2944 | 21227.2925 | 20532.8911 | 20830.4917 | 22120.0942 | 4164.8583 | 4164.8583 | 4164.8583 | 4065.6581
17:00 | 90 | 3075.2062 | 3035.5261 | 3224.0064 | 12945.6259 | 14235.2285 | 12846.4257 | 11755.2235 | 12449.6249 | 3531.5271 | 3581.1272 | 3511.687 | 3313.2866 | 11083.5555
Qtotal por mes |  | 30924.1118 | 30844.7517 | 32213.7144 | 157999.566 | 154329.1587 | 151055.5521 | 152741.9555 | 157999.566 | 32134.3543 | 32729.5555 | 32392.2748 | 31598.6732
Qtotal año |  | 2021-12-01: 996963.2339
Promedio año por hora y por día |  | 2021-12-01: 7552.7518
Promedio diseño |  | 2021-12-01: 11083.5555

## NO SANOS
|  | Área (m2) | ft2 | Ganancia de calor (btu/h) | [5 empty] | ºF | ºC | Calculo de U Ejemplo 4 |  | Ejemplo 2
[5 empty] | Sensible |  | Latente
Partición 1 | vidrio | 5.13 | 55.22 | Vidrio | 725.6 |  | 0 |  | Ti | 74 | 23.3333 | Aire externo | 0.17 | Aire Interno | 0.68
| pared | 53.464 | 575.49 | Infiltración |  |  | 0 |  | To | 92 | 33.3333 | Ladrillo de Frente (4") | 0.44 | Cemento (1/2") | 0.1
| puerta | 7.24 | 77.94 | Particiones | 5844.98 |  | 0 |  | Tp | 92 | 33.3333 | Cemento (1/2") | 0.1
| piso | 30.89 | 332.5 | Puertas | 673.41 |  | 0 |  | Tp2 | 92 | 33.3333 | Bloque d Concreto (8") | 1.72 | Ladrillo Común (4") | 0.8
Partición 2 | pared | 17.73 | 190.85 | Tumbado | 1617.57 |  | 0 |  | Wi | 63 |  | Cemento (1/2") | 0.1 | Cemeto (1/2") | 0.1
|  |  | 766.34 | Piso | 1583.3333 |  | 0 |  | Wo | 136 |  | Gypsum (1/2") | 0.45
| ventilación | 2cfm/ft2 |  | 5 Personas | 1225 |  | 1025 |  | Ts | 51.05 | 10.5833 | Aire interno | 0.68 | Aire Interno | 0.68
|  |  |  | Luces 7 FLOURESCENTES | 2986.375 |  | 0 |  |  |  |  | Total resistencias | 3.66 | Total resistencias | 2.36
|  | 665 |  | Aparatos eléctrico (esterilizadores) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | U pared | 0.27322 | U partición | 0.42373
|  | -6.8423 |  | Aparatos eléctrico (incubadoras y termocunas 3) | 1669.5 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 16325.7683 |  | 1025 |  |  |  | ver pag 144 | Aire interno | 0.68 | Aire interno | 0.61
[12 empty] | Gypsum | 0.45 | Cemento (1/2") | 0.1
|  |  |  | PARTICIONES |  |  |  | 17350.7683 |  |  | o ejemplo | Espacio de Aire | 0.85 | Concreto (2") | 2.22
|  | 766.34 |  | Avidrio (ft2) | 55.22 | [6 empty] | Bloque d Concreto (8") | 1.72 | Espacio de Aire | 0.85
|  |  |  | Apared (ft2) | 575.49 | [6 empty] | Total de Resistencia | 3.7 | Total de Resistencia | 3.78
[12 empty] | U Techo | 0.27027 | U Piso | 0.26455
Temperatura Exterior de Guayaquil
|  |  |  | Uvidrio (Btu/hºFft2) | 0.73 | pag 73 libro espol | [9 empty] | 7am | 75
|  |  |  | To ºF | 92 | [10 empty] | 8am | 76
|  |  |  | Ti ºF | 74 | [6 empty] | Q (partición2) |  |  |  | 9am | 72
|  |  |  | Tp | 92 |  | Temperatura de cuartos cercanos, asumiendo grados más |  |  |  |  | (Dt) |  |  |  | 10am | 80.5
| 16325.7683 |  |  | Upared | 0.27322 | [6 empty] | 18 | 1455.64 |  |  | 11am | 74
|  |  |  | Uparticion | 0.42373 | [10 empty] | 12m | 87
|  |  |  | Upuerta (tabla 4-16 libro de Burgues) | 0.48 | [6 empty] | Q (vidrio) |  |  |  | 1pm | 90
|  |  |  | Área a Climatizar (ft2) | 332.5 | [6 empty] | (Dt) |  |  |  | 2pm | 91.5
|  |  |  | U techo | 0.27027 | [6 empty] | 18 | 725.6 |  |  | 3pm | 92
|  |  |  | Tp2 | 92 | [10 empty] | 4pm | 91.5
|  |  |  | b | 0.1 | [6 empty] | Q (partición) |  |  |  | 5pm | 90
[12 empty] | (Dt) | Q (Btu/h)
|  |  |  | SHR | 0.94092 |  | hy | 25.1661 |  |  |  | 18 | 4389.34 | 5844.98
|  |  |  | TD | 49
|  |  |  | TS | 51.5
|  |  |  | CFM | 671.8423 |  | 671.8423 |  |  |  |  | Q (puerta)
|  |  |  | Qvs | 1306.0615 | [6 empty] | (Dt) | Q (Btu/h)
|  |  |  | Qvl | 3359.5475 | [6 empty] | 18 | 673.41
|  |  |  | SHR2 | 0.80085 | [6 empty] | Q (tumbado)
|  |  |  | TD | 48.5 |  | hy | 24.7579 |  |  |  | (Dt) | Q (Btu/h)
|  |  |  | TS | 51.05
|  |  |  | Qvs | 11754.5532 |  | 10.5833 |  |  |  |  | 18 | 1617.57
|  |  |  | Qvl | 30235.9276 | [6 empty] | Q(piso)
[12 empty] | (Dt) | Q (Btu/h)
|  |  |  | QT | 64006.8581 | [6 empty] | 18 | 1583.3333
|  |  | infiltración | [9 empty] | 10444.9
|  |  | tabla 41 cap 6 tomo 1 carrier |  | 2.1 | cfm por persona
|  |  | personas | 4 | 8.4 | CFM
|  |  | Winterior fuera del cuarto (CFM) | 90
|  |  | Qs |  | 2.7328
|  |  | QL |  | 2.52
HOJA DE CALCULO DE CARGA DE ENFRIAMIENTO
Trabjo No. | 2 |  |  |  | Localización:
|  | Bulbo Seco (F) | Bulbo Humedo (F)
Temperatura Exterior |  | 92 | 80 |  | Factor By Pass del equipo | 0.1
Tempertura de Diseño |  | 74
Cuarto | Niños No sanos
Área de Cuarto (ft2) |  | 332.5
Paredes del cuarto y Vidrio |  | Área (ft2) | SC | U | SHFG | DTequivalente1 | Q Sensible | Q Latente
Paredes Expuestas
Norte |  | 0
Sur |  | 0
Este |  | 0
Oeste |  | 0
Otra |  | 0
Particiones pared |  | 766.34 |  | 0.42373 |  | 18 | 5844.9661
Partición Vidrio |  | 55.22 |  | 0.73 |  | 18 | 725.5908
Otros |  | 77.94 |  | 0.48 |  | 18 | 673.4016
Vidrio Expuesto | [6 empty] | 0
Norte |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Sur |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Este |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Oeste |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Otra |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Pisos |  | 332.5 |  | 0.26455 |  | 18 | 1583.3333
Tumbado |  | 332.5 |  | 0.27027 |  | 18 | 1617.5676
Infiltración |  | 0
|  | CANTIDAD | FACTOR | Fluorescentes/Incandescentes | Carga
Personas |  | 5 |  |  |  |  | 1225 | 1025
Luces (Kw) |  | 7 | 4266.25 | F | 0.1 |  | 2986.375
Equipos (Btu/h) |  | 3 | 0.7 |  | 795 |  | 1669.5
Totales Qsensible/Q latente( internos) | [6 empty] | 16325.7344 | 1025
SHR |  |  | 0.94092
TD |  |  | 51.9
Ventilación |  |  | 226.9733
Carga Total de enfriamiento
CFM
Temperatura de Suministro