ANEXO A

Primera toma de datos térmicos

|  | caudal aire |  |  | caudal agua |  | T1 | T2 | ΔT | m.aguaareaCpm.airearea | Tbh1 | h1 | h2 | Kxa | NUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| item | ft/min | ft3/min | kg/s m2 | GPM | kg/s m2 | C | C | C |  |  | kj/kg |  | kg/s m3 |  |
| 1 | 1150 | 391,3 | 2,113 | 7,67 | 5,382 | 45,50 | 35,50 | 10,00 | 10,646 | 25,00 | 76,32 | 182,8 | 3,79 | 0,7038 |
| 2 | 1300 | 442,4 | 2,389 | 7,67 | 5,382 | 45,50 | 35,40 | 10,10 | 9,417 | 25,00 | 76,32 | 171,4 | 3,50 | 0,6504 |
| 3 | 1525 | 518,9 | 2,802 | 7,67 | 5,382 | 45,50 | 35,00 | 10,50 | 8,028 | 25,00 | 76,32 | 160,6 | 3,44 | 0,6401 |
| 4 | 1665 | 566,6 | 3,059 | 7,67 | 5,382 | 45,25 | 34,90 | 10,35 | 7,353 | 25,00 | 76,32 | 152,4 | 3,29 | 0,6107 |
| 5 | 1850 | 629,5 | 3,399 | 7,67 | 5,382 | 45,25 | 34,50 | 10,75 | 6,618 | 25,00 | 76,32 | 147,5 | 3,39 | 0,6293 |
| 6 | 1950 | 663,5 | 3,583 | 7,67 | 5,382 | 45,25 | 33,00 | 12,25 | 6,278 | 25,00 | 76,32 | 153,2 | 4,41 | 0,8195 |

|  | Cálculo NUT | Item 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| T1 | 35,50 | 95,90 | 147,7 | 76,32 | 71,35 |  |  |
|  | 36,93 | 98,47 | 157,6 | 91,53 | 66,11 | 68,73 | 0,0208 |
|  | 38,36 | 101,04 | 168,6 | 106,74 | 61,82 | 63,96 | 0,0223 |
|  | 39,79 | 103,61 | 180,5 | 121,95 | 58,55 | 60,19 | 0,0237 |
|  | 41,21 | 106,19 | 193,5 | 137,15 | 56,38 | 57,46 | 0,0249 |
|  | 42,64 | 108,76 | 207,7 | 152,36 | 55,37 | 55,87 | 0,0256 |
|  | 44,07 | 111,33 | 223,2 | 167,57 | 55,60 | 55,48 | 0,0257 |
| T2 | 45,5 | 113,90 | 239,9 | 182,78 | 57,13 | 56,36 | 0,0253 |
|  |  |  |  |  |  | nd | 0,7038 |
|  | Cálculo NUT | Item 2 |  |  |  |  |  |
|  | C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| T1 | 35,40 | 95,72 | 147,0 | 76,32 | 70,69 |  |  |
|  | 36,84 | 98,32 | 157,0 | 89,91 | 67,11 | 68,90 | 0,0209 |
|  | 38,29 | 100,91 | 168,0 | 103,50 | 64,49 | 65,80 | 0,0219 |
|  | 39,73 | 103,51 | 180,0 | 117,08 | 62,91 | 63,70 | 0,0227 |
|  | 41,17 | 106,11 | 193,1 | 130,67 | 62,45 | 62,68 | 0,0230 |
|  | 42,61 | 108,71 | 207,4 | 144,26 | 63,17 | 62,81 | 0,0230 |
|  | 44,06 | 111,30 | 223,0 | 157,85 | 65,16 | 64,17 | 0,0225 |
| T2 | 45,50 | 113,90 | 239,9 | 171,44 | 68,47 | 66,81 | 0,0216 |
|  |  |  |  |  |  | nd | 0,6504 |
|  | Cálculo NUT | Item 3 |  |  |  |  |  |
|  | C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| T1 | 35,00 | 95,00 | 144,4 | 76,32 | 68,07 |  |  |
|  | 36,50 | 97,70 | 154,6 | 88,36 | 66,19 | 67,13 | 0,0223 |
|  | 38,00 | 100,40 | 165,7 | 100,40 | 65,33 | 65,76 | 0,0228 |
|  | 39,50 | 103,10 | 178,0 | 112,45 | 65,58 | 65,45 | 0,0229 |
|  | 41,00 | 105,80 | 191,5 | 124,49 | 67,02 | 66,30 | 0,0226 |
|  | 42,50 | 108,50 | 206,3 | 136,53 | 69,73 | 68,37 | 0,0219 |
|  | 44,00 | 111,20 | 222,4 | 148,57 | 73,79 | 71,76 | 0,0209 |
| T2 | 45,50 | 113,90 | 239,9 | 160,61 | 79,29 | 76,54 | 0,0196 |
|  |  |  |  |  |  | nd | 0,6401 |
|  | Cálculo NUT | Item 4 |  |  |  |  |  |
|  | C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| T1 | 34,90 | 94,8 | 143,8 | 76,32 | 67,43 |  |  |
|  | 36,38 | 97,5 | 153,7 | 87,19 | 66,50 | 66,97 | 0,0221 |
|  | 37,86 | 100,1 | 164,6 | 98,06 | 66,56 | 66,53 | 0,0222 |
|  | 39,34 | 102,8 | 176,6 | 108,94 | 67,68 | 67,12 | 0,0220 |
|  | 40,81 | 105,5 | 189,8 | 119,81 | 69,96 | 68,82 | 0,0215 |
|  | 42,29 | 108,1 | 204,1 | 130,68 | 73,46 | 71,71 | 0,0206 |
|  | 43,77 | 110,8 | 219,8 | 141,55 | 78,27 | 75,86 | 0,0195 |
| T2 | 45,25 | 113,5 | 236,9 | 152,42 | 84,46 | 81,36 | 0,0182 |
|  |  |  |  |  |  | nd | 0,6107 |
|  | Cálculo NUT | Item 5 |  |  |  |  |  |
|  | C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| T1 | 34,50 | 94,1 | 141,2 | 76,32 | 64,90 |  |  |
|  | 36,04 | 96,9 | 151,3 | 86,48 | 64,82 | 64,86 | 0,0237 |
|  | 37,57 | 99,6 | 162,4 | 96,65 | 65,78 | 65,30 | 0,0235 |
|  | 39,11 | 102,4 | 174,7 | 106,81 | 67,88 | 66,83 | 0,0230 |
|  | 40,64 | 105,2 | 188,2 | 116,97 | 71,21 | 69,55 | 0,0221 |
|  | 42,18 | 107,9 | 203,0 | 127,13 | 75,85 | 73,53 | 0,0209 |
|  | 43,71 | 110,7 | 219,2 | 137,30 | 81,89 | 78,87 | 0,0195 |
| T2 | 45,25 | 113,5 | 236,9 | 147,46 | 89,42 | 85,65 | 0,0179 |
|  |  |  |  |  |  | nd | 0,6293 |
|  | Cálculo NUT | Item 6 |  |  |  |  |  |
|  | C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| T1 | 33,00 | 91,4 | 132,3 | 76,32 | 55,98 |  |  |
|  | 34,75 | 94,6 | 142,8 | 87,31 | 55,49 | 55,74 | 0,0314 |
|  | 36,50 | 97,7 | 154,6 | 98,29 | 56,26 | 55,87 | 0,0313 |
|  | 38,25 | 100,9 | 167,7 | 109,28 | 58,42 | 57,34 | 0,0305 |
|  | 40,00 | 104,0 | 182,4 | 120,27 | 62,11 | 60,27 | 0,0290 |
|  | 41,75 | 107,2 | 198,7 | 131,26 | 67,46 | 64,79 | 0,0270 |
|  | 43,50 | 110,3 | 216,8 | 142,24 | 74,60 | 71,03 | 0,0246 |
| T2 | 45,25 | 113,5 | 236,9 | 153,23 | 83,65 | 79,12 | 0,0221 |
|  |  |  |  |  |  | nd | 0,8195 |

Segunda  toma de datos térmicos

|  | caudal aire |  |  |  | caudal agua |  | T1 | T2 | ΔT | m.aguaareaCpm.airearea | Tbh1 | h1 | h2 | Kxa | NUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| item | ft/min | ft3/min | m/s | kg/s m2 | GPM | kg/s m2 | C | C | C |  | C | kj/kg | kj/kg | kg/s m3 |  |
| 1 | 1150 | 391,3 | 5,90 | 2,11 | 7,67 | 3,08 | 48,90 | 36,25 | 12,65 | 6,101 | 25,00 | 76,32 | 153,5 | 1,74 | 0,5635 |
| 2 | 1400 | 476,4 | 7,19 | 2,57 | 7,67 | 3,08 | 48,90 | 36,00 | 12,90 | 5,0113 | 25,00 | 76,32 | 141,0 | 1,70 | 0,5518 |
| 3 | 1600 | 544,4 | 8,21 | 2,94 | 7,67 | 3,08 | 48,90 | 35,50 | 13,40 | 4,385 | 25,00 | 76,32 | 135,1 | 1,77 | 0,5750 |
| 4 | 1825 | 621,0 | 9,37 | 3,35 | 7,67 | 3,08 | 48,80 | 34,50 | 14,30 | 3,844 | 25,00 | 76,32 | 131,3 | 1,98 | 0,6420 |
| 5 | 1950 | 663,5 | 10,01 | 3,58 | 7,67 | 3,08 | 48,80 | 34,00 | 14,80 | 3,598 | 25,00 | 76,32 | 129,6 | 2,09 | 0,6790 |

| Cálculo NUT | Item 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 36,25 | 97,25 | 152,8 | 76,32 | 76,47 |  |  |
| 38,06 | 100,50 | 166,2 | 87,34 | 78,84 | 77,65 | 0,0233 |
| 39,86 | 103,76 | 181,2 | 98,37 | 82,81 | 80,83 | 0,0224 |
| 41,67 | 107,01 | 197,9 | 109,39 | 88,55 | 85,68 | 0,0211 |
| 43,48 | 110,26 | 216,6 | 120,42 | 96,19 | 92,37 | 0,0196 |
| 45,29 | 113,51 | 237,3 | 131,44 | 105,87 | 101,03 | 0,0179 |
| 47,09 | 116,77 | 260,2 | 142,47 | 117,73 | 111,80 | 0,0162 |
| 48,90 | 120,02 | 285,4 | 153,49 | 131,94 | 124,84 | 0,0145 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,5635 |
| Cálculo NUT | Item 2 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 36,00 | 96,80 | 151,1 | 76,32 | 74,74 |  |  |
| 37,84 | 100,12 | 164,5 | 85,56 | 78,96 | 76,85 | 0,0240 |
| 39,69 | 103,43 | 179,6 | 94,79 | 84,84 | 81,90 | 0,0225 |
| 41,53 | 106,75 | 196,6 | 104,03 | 92,53 | 88,68 | 0,0208 |
| 43,37 | 110,07 | 215,4 | 113,26 | 102,18 | 97,35 | 0,0189 |
| 45,21 | 113,39 | 236,5 | 122,50 | 113,96 | 108,07 | 0,0171 |
| 47,06 | 116,70 | 259,7 | 131,73 | 128,00 | 120,98 | 0,0152 |
| 48,90 | 120,02 | 285,4 | 140,97 | 144,46 | 136,23 | 0,0135 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,5518 |
| Cálculo NUT | Item 3 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 35,50 | 95,90 | 147,7 | 76,32 | 71,35 |  |  |
| 37,41 | 99,35 | 161,2 | 84,71 | 76,53 | 73,94 | 0,0259 |
| 39,33 | 102,79 | 176,6 | 93,11 | 83,45 | 79,99 | 0,0239 |
| 41,24 | 106,24 | 193,8 | 101,50 | 92,30 | 87,88 | 0,0218 |
| 43,16 | 109,68 | 213,1 | 109,90 | 103,25 | 97,77 | 0,0196 |
| 45,07 | 113,13 | 234,7 | 118,29 | 116,45 | 109,85 | 0,0174 |
| 46,99 | 116,57 | 258,8 | 126,68 | 132,10 | 124,28 | 0,0154 |
| 48,90 | 120,02 | 285,4 | 135,08 | 150,35 | 141,23 | 0,0136 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,5750 |
| Cálculo NUT | Item 4 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 34,50 | 94,1 | 141,2 | 76,32 | 64,90 |  |  |
| 36,54 | 97,8 | 154,9 | 84,17 | 70,68 | 67,79 | 0,0301 |
| 38,59 | 101,5 | 170,4 | 92,03 | 78,37 | 74,53 | 0,0274 |
| 40,63 | 105,1 | 188,1 | 99,88 | 88,17 | 83,27 | 0,0245 |
| 42,67 | 108,8 | 208,0 | 107,73 | 100,29 | 94,23 | 0,0217 |
| 44,71 | 112,5 | 230,5 | 115,59 | 114,95 | 107,62 | 0,0190 |
| 46,76 | 116,2 | 255,8 | 123,44 | 132,34 | 123,64 | 0,0165 |
| 48,80 | 119,8 | 284,0 | 131,29 | 152,68 | 142,51 | 0,0143 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,6420 |
| Cálculo NUT | Item 5 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 34,00 | 93,2 | 138,2 | 76,32 | 61,83 |  |  |
| 36,11 | 97,0 | 151,8 | 83,93 | 67,92 | 64,87 | 0,0326 |
| 38,23 | 100,8 | 167,5 | 91,53 | 76,00 | 71,96 | 0,0294 |
| 40,34 | 104,6 | 185,4 | 99,14 | 86,31 | 81,15 | 0,0261 |
| 42,46 | 108,4 | 205,8 | 106,75 | 99,07 | 92,69 | 0,0228 |
| 44,57 | 112,2 | 228,9 | 114,35 | 114,52 | 106,79 | 0,0198 |
| 46,69 | 116,0 | 254,8 | 121,96 | 132,89 | 123,70 | 0,0171 |
| 48,80 | 119,8 | 284,0 | 129,57 | 154,40 | 143,64 | 0,0147 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,6790 |

Tercera  toma de datos térmicos

|  | caudal aire |  |  |  | caudal agua |  | T1 | T2 | ΔT | m.aguaareaCpm.airearea | Tbh1 | h1 | h2 | kxa | NUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| item | ft/min | ft3/min | m/s | kg/s m2 | GPM | kg/s m2 | C | C | C |  | C | kj/kg |  | kg/s m3 |  |
| 1 | 1100 | 374,3 | 5,65 | 2,021 | 7,67 | 5,778 | 48,20 | 37,25 | 10,95 | 11,95 | 25,00 | 76,32 | 207,2 | 3,80 | 0,6573 |
| 2 | 1300 | 442,4 | 6,67 | 2,389 | 7,67 | 5,778 | 48,20 | 36,90 | 11,30 | 10,11 | 25,00 | 76,32 | 190,6 | 3,56 | 0,6170 |
| 3 | 1450 | 493,4 | 7,44 | 2,664 | 7,67 | 5,778 | 48,20 | 36,50 | 11,70 | 9,07 | 25,00 | 76,32 | 182,4 | 3,59 | 0,6220 |
| 4 | 1550 | 527,4 | 7,96 | 2,848 | 7,67 | 5,778 | 48,10 | 36,20 | 11,90 | 8,48 | 25,00 | 76,32 | 177,2 | 3,63 | 0,6290 |
| 5 | 1650 | 561,5 | 8,47 | 3,032 | 7,67 | 5,778 | 48,00 | 36,00 | 12,00 | 7,97 | 25,00 | 76,32 | 171,9 | 3,62 | 0,6265 |
| 6 | 1750 | 595,5 | 8,98 | 3,216 | 7,67 | 5,778 | 47,90 | 35,75 | 12,15 | 7,51 | 25,00 | 76,32 | 167,6 | 3,68 | 0,6363 |
| 7 | 1875 | 638,0 | 9,625 | 3,445 | 7,67 | 5,778 | 47,90 | 35,1 | 12,8 | 7,01 | 25,00 | 76,32 | 166,1 | 4,12 | 0,7132 |
| 8 | 2050 | 697,6 | 10,52 | 3,767 | 7,67 | 5,778 | 47,90 | 34,50 | 13,40 | 6,41 | 25,00 | 76,32 | 162,2 | 4,61 | 0,7980 |

| Cálculo NUT | Item 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 37,25 | 99,05 | 160,0 | 76,32 | 83,69 |  |  |
| 38,81 | 101,87 | 172,3 | 95,01 | 77,25 | 80,47 | 0,0194 |
| 40,38 | 104,68 | 185,8 | 113,70 | 72,06 | 74,66 | 0,0210 |
| 41,94 | 107,50 | 200,6 | 132,40 | 68,23 | 70,14 | 0,0223 |
| 43,51 | 110,31 | 216,9 | 151,09 | 65,83 | 67,03 | 0,0233 |
| 45,07 | 113,13 | 234,7 | 169,78 | 64,96 | 65,39 | 0,0239 |
| 46,64 | 115,94 | 254,2 | 188,47 | 65,72 | 65,34 | 0,0239 |
| 48,20 | 118,76 | 275,4 | 207,17 | 68,21 | 66,96 | 0,0234 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,6573 |
| Cálculo NUT | Item 2 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 36,90 | 98,42 | 157,4 | 76,32 | 81,11 |  |  |
| 38,51 | 101,33 | 169,8 | 92,64 | 77,18 | 79,14 | 0,0204 |
| 40,13 | 104,23 | 183,5 | 108,96 | 74,56 | 75,87 | 0,0213 |
| 41,74 | 107,14 | 198,6 | 125,29 | 73,36 | 73,96 | 0,0218 |
| 43,36 | 110,04 | 215,3 | 141,61 | 73,68 | 73,52 | 0,0220 |
| 44,97 | 112,95 | 233,6 | 157,93 | 75,62 | 74,65 | 0,0216 |
| 46,59 | 115,85 | 253,5 | 174,25 | 79,30 | 77,46 | 0,0208 |
| 48,20 | 118,76 | 275,4 | 190,58 | 84,80 | 82,05 | 0,0197 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,6170 |
| Cálculo NUT | Item 3 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 36,50 | 97,70 | 154,6 | 76,32 | 78,23 |  |  |
| 38,17 | 100,71 | 167,1 | 91,47 | 75,61 | 76,92 | 0,0217 |
| 39,84 | 103,72 | 181,0 | 106,62 | 74,37 | 74,99 | 0,0223 |
| 41,51 | 106,73 | 196,4 | 121,78 | 74,64 | 74,51 | 0,0224 |
| 43,19 | 109,73 | 213,4 | 136,93 | 76,52 | 75,58 | 0,0221 |
| 44,86 | 112,74 | 232,2 | 152,08 | 80,13 | 78,32 | 0,0213 |
| 46,53 | 115,75 | 252,8 | 167,23 | 85,58 | 82,85 | 0,0202 |
| 48,20 | 118,76 | 275,4 | 182,38 | 92,99 | 89,29 | 0,0187 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,6220 |
| Cálculo NUT | Item 4 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 36,20 | 97,2 | 152,4 | 76,32 | 76,12 |  |  |
| 37,90 | 100,2 | 165,0 | 90,74 | 74,22 | 75,17 | 0,0226 |
| 39,60 | 103,3 | 178,9 | 105,15 | 73,73 | 73,97 | 0,0230 |
| 41,30 | 106,3 | 194,3 | 119,57 | 74,78 | 74,26 | 0,0229 |
| 43,00 | 109,4 | 211,5 | 133,99 | 77,48 | 76,13 | 0,0223 |
| 44,70 | 112,5 | 230,4 | 148,40 | 81,96 | 79,72 | 0,0213 |
| 46,40 | 115,5 | 251,2 | 162,82 | 88,34 | 85,15 | 0,0200 |
| 48,10 | 118,6 | 274,0 | 177,24 | 96,73 | 92,53 | 0,0184 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,6290 |
| Cálculo NUT | Item 5 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 36,00 | 96,8 | 151,1 | 76,32 | 74,74 |  |  |
| 37,71 | 99,9 | 163,5 | 89,98 | 73,54 | 74,14 | 0,0231 |
| 39,43 | 103,0 | 177,4 | 103,63 | 73,78 | 73,66 | 0,0233 |
| 41,14 | 106,1 | 192,9 | 117,29 | 75,56 | 74,67 | 0,0230 |
| 42,86 | 109,1 | 210,0 | 130,95 | 79,02 | 77,29 | 0,0222 |
| 44,57 | 112,2 | 228,9 | 144,60 | 84,27 | 81,64 | 0,0210 |
| 46,29 | 115,3 | 249,7 | 158,26 | 91,44 | 87,85 | 0,0195 |
| 48,00 | 118,4 | 272,6 | 171,92 | 100,65 | 96,04 | 0,0178 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,6265 |
| Cálculo NUT | Item 6 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 35,75 | 96,4 | 149,3 | 74,33 | 75,02 |  |  |
| 37,49 | 99,5 | 161,8 | 88,16 | 73,62 | 74,32 | 0,0234 |
| 39,22 | 102,6 | 175,7 | 101,98 | 73,67 | 73,65 | 0,0236 |
| 40,96 | 105,7 | 191,1 | 115,81 | 75,29 | 74,48 | 0,0233 |
| 42,69 | 108,8 | 208,2 | 129,64 | 78,61 | 76,95 | 0,0226 |
| 44,43 | 112,0 | 227,2 | 143,46 | 83,76 | 81,19 | 0,0214 |
| 46,16 | 115,1 | 248,2 | 157,29 | 90,87 | 87,31 | 0,0199 |
| 47,90 | 118,2 | 271,2 | 171,12 | 100,05 | 95,46 | 0,0182 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,6363 |
| Cálculo NUT | Item 7 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 35,10 | 95,2 | 145,0 | 76,32 | 68,72 |  |  |
| 36,93 | 98,5 | 157,6 | 90,05 | 67,58 | 68,15 | 0,0268 |
| 38,76 | 101,8 | 171,8 | 103,79 | 68,00 | 67,79 | 0,0270 |
| 40,59 | 105,1 | 187,7 | 117,52 | 70,13 | 69,07 | 0,0265 |
| 42,41 | 108,3 | 205,4 | 131,26 | 74,12 | 72,13 | 0,0254 |
| 44,24 | 111,6 | 225,1 | 144,99 | 80,11 | 77,11 | 0,0237 |
| 46,07 | 114,9 | 247,0 | 158,73 | 88,26 | 84,18 | 0,0217 |
| 47,90 | 118,2 | 271,2 | 172,46 | 98,71 | 93,49 | 0,0196 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,7132 |
| Cálculo NUT | Item 8 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 34,50 | 94,1 | 141,2 | 76,32 | 64,90 |  |  |
| 36,41 | 97,5 | 153,9 | 90,70 | 63,24 | 64,07 | 0,0299 |
| 38,33 | 101,0 | 168,3 | 105,08 | 63,25 | 63,25 | 0,0303 |
| 40,24 | 104,4 | 184,5 | 119,46 | 65,09 | 64,17 | 0,0298 |
| 42,16 | 107,9 | 202,8 | 133,83 | 68,93 | 67,01 | 0,0286 |
| 44,07 | 111,3 | 223,2 | 148,21 | 74,95 | 71,94 | 0,0266 |
| 45,99 | 114,8 | 245,9 | 162,59 | 83,32 | 79,14 | 0,0242 |
| 47,90 | 118,2 | 271,2 | 176,97 | 94,20 | 88,76 | 0,0216 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,7980 |

|  | caudal aire |  |  |  | caudal agua |  | T1 | T2 | ΔT | m.aguaareaCpm.airearea | Tbh1 | h1 | h2 | Kxa | NUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | ft/min | ft3/min | m/s | kg/s m2 | GPM | kg/s m2 | C | C | C |  |  | kj/kg |  |  |  |
| 1 | 1150 | 391,3 | 5,90 | 2,113 | 15,21 | 10,667 | 46,25 | 37,50 | 8,75 | 21,10 | 25,00 | 76,32 | 260,9 | 9,13 | 0,8562 |
| 2 | 1350 | 459,4 | 6,93 | 2,481 | 15,21 | 10,667 | 46,25 | 37,25 | 9,00 | 17,97 | 25,00 | 76,32 | 238,1 | 12,30 | 1,1533 |
| 3 | 1500 | 510,4 | 7,70 | 2,756 | 15,21 | 10,667 | 46,25 | 37,00 | 9,25 | 16,18 | 25,00 | 76,32 | 226,0 | 9,67 | 0,9068 |
| 4 | 1700 | 578,5 | 8,73 | 3,124 | 15,21 | 10,667 | 46,25 | 36,40 | 9,85 | 14,27 | 25,00 | 76,32 | 216,9 | 9,32 | 0,8739 |
| 6 | 1850 | 629,5 | 9,50 | 3,399 | 15,21 | 10,667 | 46,25 | 35,90 | 10,35 | 13,12 | 25,00 | 76,32 | 212,1 | 9,52 | 0,8924 |
| 7 | 1900 | 646,5 | 9,75 | 3,491 | 15,21 | 10,667 | 46,25 | 34,50 | 11,75 | 12,77 | 25,00 | 76,32 | 226,4 | 15,43 | 1,4466 |

Cuarta toma de datos térmicos

| Cálculo NUT | Item 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 37,50 | 99,50 | 161,9 | 76,32 | 85,57 |  |  |
| 38,75 | 101,75 | 171,7 | 102,70 | 69,04 | 77,30 | 0,0162 |
| 40,00 | 104,00 | 182,4 | 129,07 | 53,31 | 61,17 | 0,0204 |
| 41,25 | 106,25 | 193,9 | 155,45 | 38,43 | 45,87 | 0,0273 |
| 42,50 | 108,50 | 206,3 | 181,82 | 24,44 | 31,43 | 0,0398 |
| 43,75 | 110,75 | 219,6 | 208,20 | 11,39 | 17,91 | 0,0698 |
| 45,00 | 113,00 | 233,9 | 234,57 | -0,68 | 5,36 | 0,2334 |
| 46,25 | 115,25 | 249,2 | 260,95 | -11,70 | -6,19 | -0,2020 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,8562 |
| Cálculo NUT | Item 2 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 37,25 | 99,05 | 160,0 | 76,32 | 83,69 |  |  |
| 38,54 | 101,36 | 170,0 | 99,43 | 70,56 | 77,13 | 0,0167 |
| 39,82 | 103,68 | 180,8 | 122,54 | 58,27 | 64,42 | 0,0200 |
| 41,11 | 105,99 | 192,5 | 145,65 | 46,87 | 52,57 | 0,0245 |
| 42,39 | 108,31 | 205,2 | 168,76 | 36,40 | 41,63 | 0,0309 |
| 43,68 | 110,62 | 218,8 | 191,87 | 26,93 | 31,66 | 0,0406 |
| 44,96 | 112,94 | 233,5 | 214,98 | 18,49 | 22,71 | 0,0566 |
| 46,25 | 115,25 | 249,2 | 238,09 | 11,16 | 14,83 | 0,0867 |
|  |  |  |  |  | nd | 1,1533 |
| Cálculo NUT | Item 3 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 37,00 | 98,60 | 158,2 | 76,32 | 81,84 |  |  |
| 38,32 | 100,98 | 168,3 | 97,70 | 70,57 | 76,21 | 0,0173 |
| 39,64 | 103,36 | 179,3 | 119,07 | 60,18 | 65,38 | 0,0202 |
| 40,96 | 105,74 | 191,2 | 140,45 | 50,72 | 55,45 | 0,0238 |
| 42,29 | 108,11 | 204,1 | 161,83 | 42,24 | 46,48 | 0,0284 |
| 43,61 | 110,49 | 218,0 | 183,20 | 34,81 | 38,52 | 0,0343 |
| 44,93 | 112,87 | 233,0 | 204,58 | 28,47 | 31,64 | 0,0418 |
| 46,25 | 115,25 | 249,2 | 225,95 | 23,29 | 25,88 | 0,0511 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,9068 |
| Cálculo NUT | Item 4 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 36,40 | 97,5 | 153,8 | 76,32 | 77,52 |  |  |
| 37,81 | 100,1 | 164,2 | 96,40 | 67,83 | 72,68 | 0,0194 |
| 39,21 | 102,6 | 175,6 | 116,49 | 59,10 | 63,47 | 0,0222 |
| 40,62 | 105,1 | 188,0 | 136,57 | 51,41 | 55,26 | 0,0255 |
| 42,03 | 107,7 | 201,5 | 156,66 | 44,82 | 48,11 | 0,0292 |
| 43,44 | 110,2 | 216,1 | 176,74 | 39,39 | 42,11 | 0,0334 |
| 44,84 | 112,7 | 232,0 | 196,83 | 35,21 | 37,30 | 0,0377 |
| 46,25 | 115,3 | 249,2 | 216,91 | 32,33 | 33,77 | 0,0417 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,8739 |
| Cálculo NUT | Item 5 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 35,90 | 96,6 | 150,4 | 76,32 | 74,05 |  |  |
| 37,38 | 99,3 | 161,0 | 95,71 | 65,26 | 69,65 | 0,0212 |
| 38,86 | 101,9 | 172,6 | 115,11 | 57,51 | 61,38 | 0,0241 |
| 40,34 | 104,6 | 185,4 | 134,50 | 50,88 | 54,20 | 0,0273 |
| 41,81 | 107,3 | 199,3 | 153,89 | 45,46 | 48,17 | 0,0307 |
| 43,29 | 109,9 | 214,6 | 173,29 | 41,31 | 43,38 | 0,0341 |
| 44,77 | 112,6 | 231,2 | 192,68 | 38,52 | 39,92 | 0,0370 |
| 46,25 | 115,3 | 249,2 | 212,07 | 37,17 | 37,85 | 0,0391 |
|  |  |  |  |  | nd | 0,8924 |
| Cálculo NUT | Item 6 |  |  |  |  |  |
| C | F | H` | H | H`-H | (H −H) | dT(H −H)∗CP |
|  |  | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kg |  |
| 34,50 | 94,1 | 141,2 | 76,32 | 64,90 |  |  |
| 36,18 | 97,1 | 152,3 | 97,76 | 54,53 | 59,72 | 0,0281 |
| 37,86 | 100,1 | 164,6 | 119,19 | 45,43 | 49,98 | 0,0336 |
| 39,54 | 103,2 | 178,3 | 140,63 | 37,70 | 41,56 | 0,0404 |
| 41,21 | 106,2 | 193,5 | 162,07 | 31,46 | 34,58 | 0,0485 |
| 42,89 | 109,2 | 210,3 | 183,51 | 26,83 | 29,15 | 0,0576 |
| 44,57 | 112,2 | 228,9 | 204,94 | 23,93 | 25,38 | 0,0661 |
| 46,25 | 115,3 | 249,2 | 226,38 | 22,86 | 23,40 | 0,0717 |
|  |  |  |  |  | nd | 1,4466 |

BIBLIOGRAFÍA

[1] Luís Miranda, Rufes Martínez “Torres de refrigeración” Grupo Editorial  Ceac S.A. Perú, 164-08020 Barcelona.

[2]   Zuleyka Díaz Martínez, Mª Pilar García Pineda

José Antonio Núñez del Prado “Las funciones de Cobb-Douglas como base del espacio vectorial

de funciones homogéneas” Departamento de Economía Financiera, Campus de Somosaguas 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

[3]  Marco Londoño, Mirenchu Contreras “Evaluación de una torre de enfriamiento de tiro inducido” Departament de Ingeniería Química.

[4]    MCCABE, W.S. “Operaciones unitarias en Ingeniería Química” Editorial  McGraw-Hill, México, 2002,  pag 660.

[5] Dr. Yunus A. Cengel, Dr. Michael A.Boles “Termodinamica” Grupo editorial Mc GRAW-HILL Interamericana de Mexico Tomo 1

[6] Frank P. Incropera, David P. Dewitt “Fundamentos de Transferencia de Calor

ANEXOS