3ª Evaluación – Instalaciones Eléctricas Industriales /100 ptos.

1T-2010

Tema 1.- (20ptos.) Considérese el sistema industrial de la Figura. El sistema consiste de dos barras IND1 e IND2 conectadas a través de una línea corta, trifásica y de cuatro hilos. La compañía de servicio eléctrico alimenta el sistema a través de un transformador 69kV/13.8 KV. Un puente trifásico de conmutación natural es conectado a la barra IND2. Determine la o las frecuencias de resonancias del sistema. Explique.

Los datos del sistema son:

- Empresa de suministro: 69 KV, barra infinita.

- Transformador: 69KV-Δ/13,8KV-Y-t, 20.000 KVA, R=0.5% y X=8%.

- Línea: línea de distribución corta trifásica con hilo a tierra – R=0.38 ohms y X=1.14 ohms.

- Carga en IND1: 10.000 KW, 0,85 fp atraso, (en esta carga, el 60% es motriz).

- Carga en IND2: 3.000 KW, 0,9 fp atraso.

- Puente convertidor en IND2: Rectificador trifásico de conmutación, 5.000 KW, 0.85 fp atraso

- El rectificador produce un espectro característico en sus magnitudes armónicas de fase y amplitud.

- Corrección del factor de potencia: capacitores en IND1 y IND2 (hacen una compensación total de la carga).

Tema 2.- (20ptos.) Menciones 5 funciones que cumple un sistema de puesta a tierra.

Tema 3.- (10ptos.) Generación: Cuando se aplica el “Standby Power rating” y el “Continuous Power Rating” en el dimensionamiento de Generadores Eléctricos. Explique.

Tema 4.- (20ptos.) Con la siguiente información realizar la corrección del factor de potencia en el lado de baja. Medición en alta: Tc 50:5; Tp 8400/120. Transformador de la Subestación 1500KVA - Delta / Y - 13.8 KV/230-127V - Z 4.19%. Realizar un diagrama unifilar del banco de capacitores diseñado.

Datos tabulados de planillas eléctricas (lado 13.8 Kv).

| KW/hr |  | KVAR/hr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| actual | anterior | actual | anterior | A (resto de horas) | B (horas pico) |
| 6106 | 5476 | 4250 | 3917 | 1,56 | 1,15 |
| 6740 | 6106 | 4620 | 4250 | 1,56 | 1,20 |
| 7400 | 6740 | 4931 | 4620 | 1,50 | 1,43 |
| 8105 | 7400 | 5289 | 4931 | 1,47 | 1,22 |
| 8745 | 8105 | 5675 | 5289 | 1,47 | 1,14 |
| 9475 | 8745 | 6125 | 5675 | 1,13 | 1,10 |

Tema 5.- (20ptos.) Mediante un diagrama de flujo indique el proceso a seguir en el dimensionamiento de un conductor eléctrico para una acometida a un tablero de distribución en una instalación eléctrica industrial.

Tema 6.- (20ptos.) Motor de 12 terminales 230V / 460V. Realice las conexiones.

230 V                                                        460 V