ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

# Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Ampliación y Mejoramiento  del Sistema de Climatización  del Almacén Pica”

TESIS DE GRADO

Previa a la obtención del Titulo de:

INGENIERO MECANICO

Presentado por:

Oscar Miguel Arias Arévalo

GUAYAQUIL – ECUADOR

AÑO 2006

##### DEDICATORIA

A mis padres: Manuel Ángel Arias  Montoya y Elsa Arévalo de Arias, a mi querida hija: Anny Lissett Arias Tutiven, a mi hermano Ángel Javier Arias Arévalo, familiares y seres queridos que de alguna forma se sacrificaron y colaboraron por mi bienestar.

##### AGRADECIMIENTO

A todas las personas que han hecho posible la terminación de esta tesis  y a todas las personas que con su apoyo moral hicieron que pueda graduarme.

##### DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta tesis de grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”.

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

Oscar  Arias Arévalo.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

_______________________	              _______________________

Ing. Jorge Duque R.		                 Ing.  Francisco Andrade S. DELEGADO POR EL DECANO DE  LA FIMCP        DIRECTOR  DE  TESIS

PRESIDENTE

________________________

Ing. Ignacio Wiesner F.

VOCAL

RESUMEN

La presente tesis describe un trabajo profesional, realizado para el grupo PICA, en el año 2003, en el mismo que se pone en manifiesto la experiencia  acumulada a lo largo de diez años en el diseño e instalación de sistemas de climatización.

El proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de climatización de los pisos utilizados como almacén del edificio de Pica ubicado en la ave. 9 de octubre y Boyacá, los mismos que son: sótano ( 849 mts2 ) , planta baja ( 570 mts2 ) , mezanine ( 635 mts2 );  y  la climatización del primer piso  ( 643 mts2 ) , nueva área destinada para uso del almacén.

Para la ejecución de este proyecto, se realizo un estudio térmico de  las instalaciones del almacén y las áreas nuevas, según la época del año y la afluencia de personas al almacén, utilizando para ello el programa de calculo de carga de CARRIER  “Block Load 3.05” .

Una vez realizado el cálculo de carga térmica y el estudio del sistema de climatización, se determino que la época de mayor requerimiento de capacidad de enfriamiento, es en el mes de diciembre, para lo cual necesitamos una capacidad de enfriamiento de 206.88 toneladas de refrigeración, por tal motivo debíamos ampliar la capacidad de enfriamiento del sistema anterior instalado que era de 100 toneladas de refrigeración.

Al valorar mediante una matriz de decisión  el sistema de climatización a utilizar, se determino que el método mas adecuado y optimo para climatizar el almacén era la utilización de un sistema de agua helada.

Para tal efecto realizamos la instalación de dos nuevas unidades enfriadoras de agua  ( chiller ) de 93 TR y una de 50 TR  ya existente  en el edificio, estas unidades fueron instaladas en la terraza del edificio en un lugar que se acondiciono mediante la fabricación de plataformas metálicas. La climatización del almacén se lo realizo de tal  modo que las unidades manejadoras de aire ( umas ) fueron distribuidas por pisos , de manera similar al sistema antiguo de climatización reemplazando las unidades existentes,  por nuevas unidades de mayor capacidad de enfriamiento instaladas en los mismo cuartos de equipos ya existentes es así como tenemos en el sótano  instalado 26.5 TR , en la planta baja 65 TR , en el mezanine 65 TR y en el primer piso 60 TR.

Para el sistema de bombeo del agua helada se utilizo dos circuitos de bombeo ; el circuito de bombeo primario que es el que impulsa el flujo de agua a través de las unidades enfriadoras de agua y esta constituido  por  tres bombas de 5 hp y 199 gpm cada una , de la cuales una esta en stand by. El circuito secundario es el que impulsa el flujo desde los unidades enfriadoras de agua a cada una de las manejadoras de aire  y esta constituido por dos bombas de 15 hp y 598 gpm. cada una , de las cuales una esta stand by . Todas las bombas se encuentran instaladas en la terraza del edificio.

En la tubería de agua helada se utilizaron tubos de hierro negro de cedula 40, la tubería principal de 4 pulgadas fue instalada  en un conducto de ventilación del edificio, lugar por donde baja la tubería principal  desde la terraza hasta el sótano, derivándose un ramal secundario  en cada uno de los pisos de acuerdo a la ubicación de cada una de las manejadoras de aire instaladas.

El sistema de distribución de aire  de todo el almacén se lo realizó mediante ductos construidos de plancha galvanizada montados de acuerdo a las normas de Smacna de ductos de baja presión y además rejillas frontales de suministro de aire, para el retorno del aire se diseñaron las paredes y puertas de los cuartos de equipos de baraja de modo que permita el paso de aire y no se vean los equipos.

El montaje de todo el sistema de climatización tuvo un periodo de duración de 45 días  de trabajo considerados de lunes a viernes desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas .

Una ve que se instalo el sistema de climatización, se realizaron las pruebas y calibración correspondientes de cada uno de los componentes del mismo como son : la corrección del templado de las bandas en las manejadoras de aire,  la temperatura de confort del ambiente del almacén en cada uno de sus pisos

El sistema actual instalado  ( 236 TR ) tienen un costo de consumo eléctrico  anual de  131,948.03 dólares versus  81,213.84  dólares del sistema antiguo ( 100 TR );  pero resulta mas económico el costo del suministro de energía eléctrica por tonelada de refrigeración producido, tanto así que el costo actual de dólares por tonelada de refrigeración es de  588.53 dólares por año , lo que nos da un ahorro de 78,467.64 dólares por año. Con lo cual estaríamos recuperando la inversión realizada en el nuevo sistema de climatización en un periodo de cuatro años.

# INDICE GENERAL

RESUMEN…………………………………………………………………………...II

INDICE GENERAL…………………………………………………………………III

ABREVIATURAS…………………………………………………………………..IV

SIMBOLOGIA……………………………………………………………………….V

INDICE DE FIGURAS……………………………………………………………..VI

INDICE DE TABLAS………………………………………………………………VII

INDICE DE PLANOS……………………………………………………………..VIII

INTRODUCCION……………………………………………………………………1

CAPITULO 1

1.- REQUERIMIENTOS DE CLIMATIZACION…………………………………..4

1.1.-Descripción de nuevas áreas de climatización……………………..6

1.2.- Sistema de climatización existente y sus limitaciones…………..13

1.3.- Parámetros de operación…………………………………………...16

CAPITULO 2

2.- SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION………………………..18

2.1.- Determinación  de carga térmica en función de afluencias

de personas y  épocas del año..……………………………………18

2.2.- Selección entre equipo de expansión directa y agua helada…...20

2.3.- Selección de equipos………………………………………………..22

2.4.- Montaje de equipo…………………………………………………...28

2.5.- Pruebas de funcionamiento, calibración y puesta en marcha…..35

CAPITULO 3

3.- EVALUACION DEL SISTEMA IMPLANTADO……………………………..37

3.1.-Evaluación Técnica…………………………………………………..37

3.2.- Evaluación Económica………………………………………………40

CAPITULO 4

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………….44

APENDICES

BIBLIOGRAFIA

ABREVIATURAS

%HR:            Humedad Relativa.

ASHRAE  (Asociación Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento de Aire)

Amps		Amperios

Btu		Unidad térmica británica

Btuh		Btu por hora

Calc.		Calculado

Cant.		Cantidad

CAP.		Capacidad

C.a		Columna de agua

CFM		Pie cuadrado por minuto

CHILLER:      Unidad enfriadora de agua

EER		Relación de eficiencia de enfriamiento

FC:               Unidad fan coil.

°F:                 Grados Farenheit

HP		Caballos de fuerza

Hz		Hertz

Kg.		Kilogramos

Kw.		Kilowatts

ML		Metros lineales

PH		Fase

R-134a	Refrigerante R-134a

RPM		Revoluciones por minuto

SMACNA	Sheet Metal and Air Conditioning Contractors Association (Asociación Nacional de Contratistas en  Acondicionamiento de Aire y Metalistería)

SP		Caída de presión

TR		Tonelada de refrigeración

UMA		Unidad manejadora de aire

UNID.		Unidad

V		Voltaje

#### SIMBOLOGÍA

| A | Amperios |
| --- | --- |
| mseg | Micro segundos |
| V | Voltios |
| °C | Grados centígrados |
| Cm | Centimetros |
| CO2 | Dióxido de carbono |
| °F | Grado Farenheit |
| ft2 | Pie cuadrado |
| Kw | Kilo watio |
| Kwh | Kilo watio hora |
| USD | United States Dollars |
| m | Metros |
| m2 | Metros cuadrados |
| mA | Mili amperios |
| MHz | Mega Hertz |
| mm | Milímetros |
| mmHg | milímetros de Mercurio |
| seg | Segundos |
| DT | Cambio de temperatura |

#### ÍNDICE DE FIGURAS

Pág

Figura 1.1	Edificio de Almacén PICA en la  ciudad de Guayaquil…………5

Figura 1.2	Pantalla 1 del programa de calculo de carga térmica.…………11

Figura 1.3     Pantalla 2 del programa de calculo de carga térmica….….......12

Figura 1.4	Pantalla 3 del programa de calculo de carga térmica………....13

Figura 2.1	Unidades Enfriadoras de agua ( Chillers ) ……………… ……..29

Figura 2.2	Cuarto de equipo de UMA ………………………………… …….30

Figura 2.3	Cuarto de equipo de UMA (detalle de retorno)…….…………..30

Figura 2.4	Instalación de rejillas de suministro de aire….…….…… ……..31

Figura 2.5	Instalación de de unidades tipo fan-coil…..………….………….32

Figura 2.6	Circuito Primario  de bombas ……………..……………………..33

Figura 2.7	Circuito Secundario de bombas …………………………………33

Figura 2.8	Cronograma de trabajos ………………………………………….34

#### ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1	Dimensiones de áreas de atención al Publico……………………7

Tabla 2	Afluencias mensual de personas al almacén…………................9

Tabla 3	Distribución de equipos existentes……………......……………..15

Tabla 4	Determinación de cargas térmicas……………………………….19

Tabla 5	Matriz de decisión………………………………………………….22

Tabla 6	Distribución de UMAS nuevas por plantas……………………...23

Tabla 7	Perdida por rozamientos en los sistemas cerrados de

tuberías (tubo de acero)…………………………………………..26

Tabla 8	Espesor de plancha en función de dimensiones de ductos……………………………………………………………….28

Tabla 9	Datos técnicos de unidades  CHILLER………………………….39

Tabla 10	Datos del consumo  de energía de antiguo  y  nuevo sistema………………………………………………………………40

Tabla 11	Datos comparativos de costo eléctrico del nuevo y antiguo sistema………………………………………………………………41

Tabla 12	Datos comparativos de   costo  eléctrico  de las nuevas  y  antiguas bombas instaladas……...………………………. ……..42

Tabla 13	Datos  comparativos  de costo entre el nuevo  y el antiguo sistema………………………………………………………………43

#### ÍNDICE DE PLANOS

Plano 1       Esquemático de los equipos del nuevo sistema de climatización

Plano 2       Planta de sótano.

Plano 3       Planta Baja

Plano 4       Planta de Mezanine

Plano 5       Planta de Primer Piso Alto

APÉNDICES

Apéndice A		Pantallas de ingreso de datos del programa de cálculo de

Carga térmica Block Load V 3.05

Apéndice B		Condiciones de diseño

Apéndice C		Resultados del programa de cálculo de carga térmica

“Block Load V 3.05”

#### BIBLIOGRAFIA

- CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY, Handbook o fair conditioning system design, 4ta reimpresión 1978 (impression en español), MARCOMBO S.A., de Boixareu Editores-1978, Barcelona.

2. CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY, Light and Heavy Commercial Products and Systems Catalog (30 tons & above), 1998.

3. CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY, Residential and light Commercial Products and Systems Catalog (27 tons & under), 1998.

4. CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY, Block Load (programa para el cálculo de la ganancia térmica, versión 3.5

5. CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY, Ahu Builder (programa para seleccionar manejadoras de aire, versión 5.9

6. CRANE, Flujo de fluidos (en válvulas, accesorios y tuberías), traducido de la primera edición en ingles de FLOW OF FLUIDS TECHNICAL PAPER 410, Febrero 1998, México.

7 MCNAUGHTON KENNETH J., Bombas (selección, uso y mantenimiento), traducido de la primera edición en ingles de CHEMICAL ENGINEERING GUIDE TO PUMPS, Febrero 1998, México.