"Control de Procedimientos en Pinturas sobre Tanques de Almacenamiento de Combustible"

Juan Carlos Laforgia Nieto1, Julián Peña Estrella2

RESUMEN

El presente trabajo presenta una serie de procedimientos establecidos, así como recomendaciones sobre el proceso de pintado de tanques de almacenamiento de combustible. Se explicara brevemente    sobre la efectividad que tienen las pinturas dependiendo    de la atmósfera en la que estarán puestas en servicio, así como también de los diferentes sistemas de pinturas existentes, y las comercialmente más usadas.

Posteriormente se describen distintos procedimientos involucrados en la ejecución del pintado de tanques de almacenamiento de combustible. Estos procedimientos comprenden controles de calidad posibles para la evaluación y selección de un sistema de pintura, consideraciones para la calificación de proveedores de servicios, los perfiles requeridos del personal para la ejecución de los diferentes trabajos y operación de los equipos relacionados.

Finalmente se presentan una serie de fichas desarrolladas a partir de los criterios recopilados de modo que su empleo mejore la eficiencia en los procesos a través de un acceso fácil, claro y rápido a la información que se considere de mayor importancia para la ejecución de un trabajo o procedimiento asignado.

INTRODUCCION

Las pinturas son el medio por el cual se desea proteger una estructura de forma que no presente deterioramiento por exposición al medio ambiente. La investigación sobre pinturas de modo de obtener productos que presentes mejores características de resistencia    a diferentes ambientes así como de métodos para la aplicación de las mismas a través de procedimientos más seguros y mejores con el fin de desarrollar sistemas más efectivos y eficientes a llevado a la industria de manufactura de pinturas presentar permanentemente nuevos productos cada vez más específicos en algunos casos que conllevan requerimientos de manipuleo y aplicación más complejos y delicados.

Debido a este proceso de renovación de tecnología las personas involucradas    en la ejecución este tipo de obras requieren de una actualización de los conocimientos en los referentes a los nuevos productos y procedimientos, así como de las nuevas normas que rigen los mismos.

En estos momentos en los cuales las tendencias de globalización se encuentran aplicándose en todos los campos, la capacidad que tengan los profesionales en un campo como las de la de prestación de servicios en el área de pintado de tanques serán medidas a partir de cánones establecidos en el ámbito internacional. Por esto es de suma importancia que el sector dedicado a este tipo de actividades se desarrolle dentro de aquellas normativas en pleno conocimiento de las nuevas tecnologías y    requerimiento que estas implican de modo que en el país se pueda ejecutar obras de acuerdo a los parámetros exigidos en el ámbito mundial y con la calidad suficiente para ser eficiente y competitivo.

CONTENIDO

El origen de los sistemas de protección de superficies por medio de pinturas se basa en el hecho de recubrir la superficie a proteger con un material el cual no sea afectado por la intemperie. Así en el desarrollo de nuevas tecnologías de protección de metales contra la corrosión, se necesita conocer las condiciones medio ambientales    de servicio a las que se someterá el material o metal a proteger y en las cuales el sistema de protección aplicado se va a desenvolver. Esto es, propiamente dicho, la base de la implementación de cualquier sistema de pintura, pues dicho sistema tendrá que erigirse como una barrera entre el medio ambiente y el material que protege, y al mismo tiempo contar con las propiedades necesarias para poder mantener sus características de protección pese    al desgaste que se pueda generar sobre el por las condiciones del medio. Para esto se utiliza una clasificación atmosférica, que en nuestro caso bajo la norma ISO-9223, nos indica diferentes grupos de características climáticas, de contaminación y corrosión de determinados ambientes de manera que bajo esas características se puedan agrupar la generalidad de los medio habientes.

Se puede concluir que " La clasificación de las atmósferas es la aplicación del conocimiento suministrado de la corrosión atmosférica de los metales para la optimización de la prevención de la corrosión" ( 1 ). Y    aunque dichos conocimientos son estrictamente teóricos, es necesario llevar a cabo simplificaciones de forma de aplicarlos de manera práctica, que permitan a los ingenieros metalúrgicos y de diseño adoptar soluciones técnicas y económicamente factibles. La base de esta clasificación recae en un hecho definido en la misma norma (1) y que resumido es:

"Las características más importantes de corrosión pueden ser clasificadas: el tiempo de humectación, que incluye el efecto de la humedad y temperatura, y la contaminación de la atmósfera con sulfuros [SO2 -] y cloruros [Cl -]" .

Para la clasificación de las atmósferas a partir de la norma ISO, existen dos maneras o consideraciones para determinar la categoría de corrosividad de un lugar, la una a partir de los valores de velocidad de corrosión en ciertos metales y la segunda por la concentración de elementos contaminantes en el ambiente, pero en ambos casos se llega a una misma clasificación.

Dichas propuestas se pueden observar esquematizadas en la figura # 1.1

Figura # 1.1 "FORMAS DE CLASIFICACIÓN DE LAS ATMÓSFERAS"

Cualquiera de las dos consideraciones nos llevara a un resultado con el cual podremos, usando ahora un término mas adecuado, categorizar la atmósfera y de la categoría en la que se encuentre la atmósfera dependerá el sistema de pintura a utilizar para protección.

El método para de determinar estos parámetros así como valores de los mismos para distintas áreas del Ecuador se pueden obtener de documentos referentes al proyecto MICAT (2) (3), ya que dichos procedimientos se rigen bajo normas establecidas. Los estudios en de la corrosión atmosférica en el Ecuador revelan diferentes clasificaciones de atmósferas debido a la diversidad de condiciones climáticas en el país, así como de la cantidad de industrias existentes en cada una.

En nuestro país existe un numero relativamente pequeño de suministradores de pinturas de nivel industrial o de alta especificación, sin embargo son un grupo representativo al suministrar productos de empresas manufactureras de pinturas ajenas una de la otra. Así, es de suponer que cada una de ellas presentará su propio sistema único para cada tipo de aplicación (tanques, estructuras sumergidas, plantas química, etc.) que se necesitare, sin embargo debido a las investigaciones que han venido desarrollándose por instituciones como la SSPC (4), la NACE (5) entre otras, junto con los mismos productores de pinturas, se han ido unificando conceptos y criterios, lo que nos lleva a una respuesta muy similar por parte de distintos fabricantes para una misma aplicación.

En el caso de caso los tanques de combustible, el metal estará expuesto a un medio en el cual la pintura estará la mayoría de su tiempo de vida sumergida en combustible, que es el del interior del tanque, y otro que subiría el efecto de los cambios climáticos así como el de la erosión producida por el polvo, el viento y los contaminantes que se encuentren en la atmósfera (figura #    1.2).

Este ultimo dependiente de la situación geográfica de servicio del tanque. Las empresas consultadas nos suministraron los siguientes sistemas empleados para el interior y el exterior de los tanques de combustible, los que les presentamos en las tablas I y II respectivamente.

Figura # 1.3 "TANQUES EXPUESTOS A LA ATMOSFERA"

Frente a la información suministrada por las empresas locales, tenemos la información obtenida a través de las recomendaciones de instituciones reguladores de este tipo de productos.

De la investigación en dichos medios se obtuvo una información más detallada de diferentes posibilidades de sistemas, aplicables todos ellos en diferentes condiciones. Esto pudo deberse al hecho que las instituciones que desarrollaron estos sistemas se emplean parámetros evaluados de forma distinta a la que usa para la comercialización.

Hay una gran variedad de sistemas de pintura para la superficie exterior de los tanques.    Los sistemas van desde un simple recubrimiento de 3 capas de alquídico al sofisticado recubrimiento de epoxy-uretano y todas las combinaciones entre ellos. Cada uno de los mismos desarrollado con características específicas de resistencia y de aplicación, las mismas que aumentan de forma gradual con el grado de sofisticación.

TABLA I

"SISTEMAS UTILIZADOS COMERCIALMENTE PARA EL INTERIOR DE TANQUES"

| - Sistema 1 | Sistema #1 epóxico multipropósito de alta resistencia de tres capas de 100 micras con un espesor total de 300 micras. |
| --- | --- |
| - Sistema 2 | Sistema epóxico compuesto de una capa de primer de 100 micras y dos capas de coal-tar epóxico de 180 micras cada uno dando un espesor total de 455 micras. |
| - Sistema 3 | Sistema compuesto de una capa de coal-tar epóxico de 250 micras. |
| - Sistema 4 | Sistema compuesto de una capa de coal-tar epóxico de 300 micras. |

TABLA II

"SISTEMAS UTILIZADOS COMERCIALMENTE PARA EL EXTERIOR DE TANQUES"

| - Sistema 1 | Sistema #1 epóxico multipropósito de alta resistencia de tres capas de 100 micras con un espesor total de 300 micras. |
| --- | --- |
| - Sistema 2 | Sistema #2 epóxico de 2 capas de 100 micras con un espesor total de 200 micras. |
| - Sistema 3 | Sistema de una capa de primer epóxico de 75 micras y dos capas de esmalte de 50 micras cada una con espesor total de 175 micras. |
| - Sistema 4 | Sistema de una capa de primer de epoxipoliamida rico en zinc orgánico de 50 micras, una capa intermedia de sellado de epoxipoliamida de 90 micras de espesor y una capa de acabado de poliuretano alifático de 50 micras con un espesor total de 190 micras. |
| - Sistema 5 | Sistema de una capa de primer de epoxipoliamida rico en zinc orgánico de 50 micras, una capa intermedia de epóxico de alto contenido de sólidos de 90 micras de espesor y una capa de acabado de poliuretano alifático de 50 micras con un espesor total de 190 micras. |

La selección de alguno de estos sistemas se realiza de acuerdo a el tipo de atmósfera, como ya hemos recalcado y considerando parámetros de costos. Las especificaciones de los mismos serán suministrados por lo propios fabricantes, en lo referente a condiciones de aplicación , número de capas, y espesores de las mismas. Una excelente referencia de sistemas apropiados es el que se muestra en el estudio elaborado por el proyecto PATINA ( 6 ), en donde se investiga    precisamente el comportamiento de distintos tipos de pinturas en atmósferas de diferente agresividad    durante un período de tiempo suficiente para determinar un comportamiento general de su vida útil, así como también la degradación de las diferentes propiedades de la pintura. En ese documento se encuentran sistemas clasificados en tres grupos básicos en función del medio en el que van a dar servicio y    que son:

- Atmósfera Rural e Urbana ,

- Atmósferas Marina, Costera e Industrial y

- Atmósferas especiales.

De esos grupos tomaremos los sistemas que se encuentran en los dos primeros grupos, pues son los que se aplican a nuestro medio, los cuales se encuentran enumerados en las tablas III y IV

TABLA III

"SISTEMAS PARA ATMÓSFERAS RURALES Y URBANAS "

| Esquema de Pintura | Descripción del sistema | Espesor ( mm ) |
| --- | --- | --- |
| 1A | - Una capa de pintura de fondo (primer) a base se Pb3O4 y resina alquídica en aceite de linaza (espesor en seco 30 mm ) | 80 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado brillante aceitosa alquídica (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 1B | - 2 capas de primer a base se Pb3O4 y resina alquídica en aceite de linaza (espesor en seco por capa 35 mm ) | 120 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado brillante aceitosa alquídica (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 2A | - Una capa de primer a base se Fe2O3 y resina alquídica aceitosa (espesor en seco 30 mm) | 80 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado brillante aceitosa alquídica (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 2B | - 2 capas de primer a base se Fe2O3 y resina alquídica aceitosa (espesor en seco por capa 35 mm ) | 120 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado brillante aceitosa alquídica (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 3A | - Una capa de primer a base se TiO2 y Zn3(PO4).2H2O y resina alquídica en aceite (espesor en seco 30 mm ) | 80 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado brillante aceitosa alquídica (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 3B | - 2 capas de primer a base se TiO2 y Zn3(PO4).2H2O y resina alquídica en aceite (espesor en seco por capa 35 mm) | 120 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado brillante aceitosa alquídica (espesor en seco por capa 25 mm )T5 |  |
| 4A | - 1 mano de primer a base de oxido de zinc y resina alquidica en aceite. | 80 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado brillante aceitosa alquídica (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 4B | - 1 mano de primer a base de oxido de zinc y resina alquidica en aceite. | 120 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado brillante aceitosa alquídica (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 5A | Una capa de primer epoxi-poliamina pigmentada con Fe2O3 (espesor en seco 30 mm ) | 80 |
|  | 2 capas de pintura de acabado de poliuretano alifático (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 5B | - 2 capas de primer epoxi-poliamina pigmentada con Fe2O3 (espesor en seco 30 mm ) | 120 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado de poliuretano alifático (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 10A | - Una capa de primer silicon-alquidico (espesor en seco 30 ) | 80 |
|  | - Una capa de pintura de acabado silicon-alquidico (espesor en seco 30 mm ) |  |
| 10B | - 2 capas de primer silicon-alquidico (espesor en seco 40 mm ) | 120 |
|  | - 2 capa de pintura de acabado silicon-alquidico (espesor en seco 30 mm ) |  |

(*)    A - esquemas de menor espesor

B - Esquemas de mayor espesor

TABLA IV

"SISTEMAS PARA ATMÓSFERAS MARINAS, COSTERAS E INDUSTRIALES "

| Esquema de Pintura | Descripción del sistema | Espesor ( mm ) |
| --- | --- | --- |
|  | Una capa de primer rico en zinc, silicato de (espesor en seco 60 mm ) |  |
| 6 | - Una capa de pintura de sellado (tie coat) epóxica (espesor en seco 30 mm ) | 140 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado de poliuretano alifático T9 (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
|  | - Una capa de primer epóxico rico en zinc (espesor en seco 60 mm ) |  |
| 7 | - Una capa de pintura de sellado (tie coat) epóxica (espesor en seco 30 mm ) | 140 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado de poliuretano alifático (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 8 | - Una capa de primer epoxi-poliamina pigmentada con Fe2O3 (espesor en seco 45 mm ) | 140 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado de poliuretano alifático (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |
| 9 | - 2 manos de pintura de caucho clorado (espesor en seco por capa 40 mm ) | 140 |
|  | - 2 manos de pintura de acabado de caucho clorado (espesor en seco por capa 3040 mm ) |  |
| 10 | - 2 capas de primer silicon-alquidico (espesor en seco 40 mm ) | 120 |
|  | - 2 capa de pintura de acabado silicon-alquidico (espesor en seco 20 mm ) |  |
| 1B (*) | - 2 capas de primer a base se Pb3O4 y resina alquídica en aceite de linaza (espesor en seco por capa 35 mm ) | 120 |
|  | - 2 capas de pintura de acabado brillante aceitosa alquídica (espesor en seco por capa 25 mm ) |  |

(*)    Esquema idéntico al sistema 1B de la tabla III

En el documento elaborado por C. Hare (7) para la SSPC encontramos. adicionalmente, un listado de las propiedades de materiales usados como capa intermedia y de acabado para servicio exterior o de interprete que servirán para tener una referencia cruzada a la hora de seleccionar un sistema.

Para el caso de los sistemas utilizados para el interior de los tanques, los datos se obtuvieron    otras referencias como en la    de la versión vigente de la AWWAD102 (8)    en la cual se enumeran 5 sistemas de pinturas aplicables a los tanques que se encuentran enumerados en la tabla V.

TABLA V

"SISTEMAS INTERIORES DE TANQUES "

| Sistema # | Componentes |
| --- | --- |
| 1 | Tres manos de alquídico |
| 2 | Cuatro manos alquídico |
| 3 | Dos manos de alquídico mas una de acabado con silicona alquídico |
| 4 | Tres manos de vinilo |
| 5 | Una mano imprimante rico en zinc orgánico con una de alquídico con caucho clorinado |

El punto de partida para la evaluación de calidad de pintura será en la fabricación de la misma. Las evaluaciones a las que se somete al producto para cumplir las normas necesarias para encontrarse dentro de una clasificación. Así pues, se necesitara una serie de pruebas que se referirán a todas las distintas facetas que intervendrán en la calidad de una pintura. Estas pruebas comprenden una muy extensa lista que examinarán propiedades físicas, químicas y mecánicas, así como aspectos estéticos, y la clasificación de dichas pruebas será dependiendo de que tipo de propiedad se desea evaluar.

Una clasificación primaria o básica de estas evaluaciones es la que las divide en    lo correspondiente a las pruebas que se realizan    en la manufactura de las mismas, que tendrá que ver con los materiales utilizados, la metodología de producción, los procesos y su manipuleo, y las que probaran las propiedades con las que se desenvolverán.

Estas pruebas se encuentran especificadas y estandarizadas por diferentes instituciones regidoras. Como referencia en nuestro caso usaremos el listado de    "Pruebas Típicas de Calidad de Pintura"    (10) preparado por Bernard M. Kramper para el SSPC que toma en consideración las pruebas establecidas por organismos como la ASTM (11) y    por el FTMS (12) y que se muestra en la    tabla VI.

TABLA VI

"PRUEBAS TÍPICAS DE CONTROL DE CALIDAD DE PINTURA"

|  | Federal Standard 141 | ASTM |
| --- | --- | --- |
| A) Viscosidad (Consistencia) Viscosidad Brookfield Viscosidad Stormer Copa Ford #4 Copas Zahn Tubos de Gardner-Holdt | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | D 2196* D 562 D 1200 D 1084 D 1545 |
| B) Dispersión Medidor de Hegman | - - - - - - - | D1210 |
| C) Densidad Copa de peso / galon Pycnómetro Balanza de Westphal Hidrómetro | 4184.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | D 1475* D 819 D 819 D 819 |
| D) Características de Aplicación Uniformidad , Lisura Aplicación con Brocha Aplicación con Spray Propiedad de Humedecer Reducibilidad y Estabilidad de Dilución Olor | 4494 4321.1 4331.1 4341.1 4203.1 4401 | D2801* D 823* D 1296* |
| E) Características de película Tiempo de secado Brillo Color | 4061.1 6101 4250 | D 1640 D 523 D 3134* |
| F) Características Físicas de la película Flexibilidad - Mandril - Mandril cónico Dureza - Lápiz - Sward Rocker - Idéntica - Durómetro Resistencia a la abrasión - Caída de arena - Tambor abrasivo Adherencia | 6221 6222 - - - - - - - - - - - - - - 6212 - - - - - - - - - - - - - - 6192 6303.1 | D1737* D 522* D 3363 D 2134 D 1474 D 2240 D 968 D 1044 D 2197 |
| G) Apariencia en el contenedor Condición general Partículas gruesa y odres Formación de odres Estabilidad en almacenaje | 3011.1 4091 , 4092.1 3021 3022 | D 2090* D 185 D 154 D 1849* |
| H) Composición Contenido de volátiles y no volátiles Contenido de pigmentos Contenido de agua | 4041.1 4021.1 4081 | D 2369* D 2698* |
| I) Resistencia (Desenvolvimiento) Inmersión Humedad Niebla salina Corrosión acelerada (arco abierto) (Q.U.V.) | 6011 6071 6061 6151 - - - - - - - | D 2247 B 117 D 822 G 53 |

Pruebas recomendadas para pinturas diluidas en solventes D 3383

Pruebas recomendadas para pinturas diluidas en agua D 3358

*Test de la ASTM similiar pero no idéntico a método del FTMS

A esta    ya extensa lista se suma otra aun mas extensa de pruebas que tienen que ver con el análisis específico del los tipos de componentes de la pintura y de características mecánicas, además de pruebas de exposición de probetas, las cuales conllevan una gran inversión de tiempo, como en el caso de las probetas expuestas en el proyecto Patina (6 ).

En la tarea de pintar un tanque se encuentran    involucrados diversidad grupos de personas que tendrán incidencia directa e indirecta sobre el resultado de la operación de pintado así como también    la responsabilidad del trabajo ejecutado, de las personas involucradas en este trabajo y del resultado final del mismo.

Debido a importancia que involucra esta operación por la inversión económica    efectuada en la estructura, por riesgos de perdidas por la mala ejecución o accidentes por parte de la empresa contratada, lo cual representa un atraso en la entrega de la obra y por consiguiente pérdidas para el dueño de la misma. Todo este tipo de circunstancias obligan a la empresa contratante a solicitar una garantía o certificación de que la empresa que ejecutará la obra consta con la capacidad técnica, operativa y logística suficiente para cumplir con lo contratado en el tiempo estimado. De ahí se desprende la necesidad de evaluar a las empresas que participan en la licitación de la ejecución de una obra, esta evaluación tendrá que ser en base a parámetros establecidos previamente y evaluados por la empresa contratante o por una compañía que ejerza la función de calificadora y garantizadora frente a la compañía contratante.

Establecer un procedimiento único y general para la calificación de una empresa que fungirá de contratista en una obra para la ejecución de una aplicación de pintura es, de manera franca, imposible debido a la serie de incidencias que caracterizan a determinados procesos de aplicación de sistemas de pintura para estructuras sean estas sumergidas, barcos, tanques etc.

Así, presentamos un procedimiento sujeto a modificaciones por parte del usuario dependiendo de que características o requerimientos considerados de importancia y cuales no; independientemente de lo expuesto aquí se suma los requisitos impuestos por el contratante.

Este procedimiento fue desarrollado en base a la norma SSPC-QP 1 (14) y con la colaboración de diferentes personas con experiencia en el    desempeño de este tipo de trabajo, de modo de hacerlo mas apropiado al medio en que nos desenvolvemos.

El objetivo de este procedimiento es determinar si un contratista tiene el personal, organización, calificación, procedimientos, conocimientos, y capacidad para ejecutar un preparación de superficie y la aplicación de un recubrimiento de determinada calidad a un estructura compleja

FUNCIONES A EVALUAR

En el caso de la selección de un contratista, existen cuatro áreas de función a ser evaluadas:

Manejo de Procedimientos

Capacidades Técnicas

Control de Calidad

Seguridad

Los requerimientos para cada una de estas áreas deberán ser establecidos por la empresa o por departamento al que se designe el desarrollo del sistema a aplicar.

2.3.2 APLICACIÓN DE LA PINTURA

La pintura no es un producto terminado hasta que este ha sido aplicado al sustrato. Por esto la apropiada aplicación de la pintura es una parte crítica de un sistema completo de pintura. Las pinturas de alta calidad, como las que se utilizan en tanques, son mas sensitivas a errores de aplicación    y pueden fallar drásticamente, aun más que los sistemas convencionales de pintura, los cuales son mucho menos sensitivos a las variables de aplicación.

Entonces, es imperativo seguir las instrucciones de preparación, mezclado y aplicación de forma explícita, particularmente cuando aplicamos un caro y sensitivo sistema de alta calidad. Una detallada especificación de los requerimientos generales de la aplicación de sistemas de alta calidad esta dado por la norma SSPC-PA-1 ( 19 ),    cuyo sumario lo podemos observar en anexo # 1.

Se puede deducir la cantidad de factores que intervienen en el rendimiento de un sistema de pintura, a partir de aquellos que interviene y afectan la aplicación de la misma.

Preparación de los materiales.

Mezclado

Diluido.

Condiciones atmosféricas.

Métodos de aplicación

# INSPECCIÓN

La inspección en el proceso de pintado implica algunas labores las cuales se desarrollan a distintos momentos a lo largo de la secuencia de diferentes pasos. La inspección suele comenzar con una reunión en la cual se establecen las reglas de inspección en el campo. El inspector es responsable de testificar, verificar, inspeccionar y documentar el trabajo en varios puntos de inspección. Adicionalmente a los puntos tratados a continuación se tendrá una inspección que se realizara de manera posterior para determinar fallas en recubrimiento

Inspección    previa a la preparación de superficie

Antes de comenzar la preparación de superficie u otras actividades, debe ser necesario inspeccionar y determinar si se puede proceder a la preparación de superficie y pintado. Depósitos grandes de grasa, mugre, polvo, suciedad, restos de cemento y otros contaminantes deben ser removidos. La remoción de extensos depósitos de aceite y grasa    previo a la limpieza con sanblasting asegura que los mismos no se redepositarán en la las superficies recién limpiada.

Esto es particularmente importante cuando existe reciclaje de abrasivo, de modo que el material usado no se contamine, pues esta contaminación se depositara en metal posteriormente limpiado con el mismo abrasivo. Esta    remoción de materiales o materias extrañas que puedan afectar posteriores procedimientos,    esta en concordancia con los pasos posteriores indicados en la recomendación de preparación de superficie SSPC-SP 1 (20).

Medición de condiciones ambientales

Es bien sabido que la preparación de superficie y el pintado deben ser hechos solamente bajo condiciones ambientales adecuadas de temperatura, humedad y punto de rocío. Para la mayoría de las pinturas catalizadas un valor    mínimo de temperatura debe ser alcanzado para su aplicación. Algunos recubrimientos ricos en zinc, del mismo modo, requieren un mínimo de humedad relativa para alcanzar su eficiencia.

Otras condiciones ambientales que podrían afectar las operaciones de pintado deben ser notadas como el potencial industrial o la contaminación por residuos químicos arrastrados por el viento o en vapores, agua pulverizada arrastrada en la brisa por torres de enfriamiento, escapes de vapor o líneas de químicos y la contaminación normal de una plata o de operaciones adyacentes a la zona de trabajo.

El inspector deberá ser consiente de las condiciones atmosféricas y de los cambios de climas en las jornadas de trabajo, especialmente si el trabajo se realizara en exteriores, de modo que se alcancen las condiciones requeridas

En donde se emplee calentadores de fuego, será ideal que el calentador    se aplique de manera indirecta de modo que la superficie no sea contaminada por productos de la combustión. Del mismo modo enfriadores y otro tipo de calentadores para controlar las condiciones ambientales se deberá tener en cuenta que su acción no interfiera en la correcta ejecución del trabajo o que contaminen la película de pintura depositada. También se tendrá que ver que las condiciones de operación sean seguras para la operación. La ventilación, cuando sea requerida, deberá ser suficiente para suministra aire a todas las áreas de trabajo. De las normas de seguridad se hablara con mas detalle mas adelante.

Las condiciones ambientales de temperatura de aire, humedad relativa y punto de rocío son determinadas por medio del uso de instrumentación. Estos incluye psycómetros o instrumentos que proporcionen un lectura directa de humedad o punto de rocío. Las medidas con esto instrumentos son tomadas antes de que el trabajo comience cada día y periódicamente durante el día. Se recomienda una frecuencia mínima de toma de lecturas de condiciones ambientales de cada 4 horas, o mas frecuente si las condiciones ambientales tiende a desmejora.

El punto de rocío se define como la temperatura a la cual la humedad se condensa. Este parámetro es importante para el posterior trabajo de la pintura pues la humedad condensada causara que una área recién limpiada por medio de sandblasting se corroa, o que una fina, y generalmente invisible película de agua que de atrapada    entre capas de pintura causando la posterior falla prematura de la pintura.

De manera coordinada, la industria ha establecida un    factor arbitrario de seguridad    de temperatura de punto de rocío/temperatura de superficie. Una limpieza final por medio chorreado abrasivo o una aplicación de pintura no debe ser ejecuta a menos que la temperatura de la superficie sea como mínimo 3 °C mayor que el punto de rocío en ese momento.

Teóricamente hablando una temperatura de superficie solo infinitesimalmente mayor que el punto de rocío seria suficiente para que no exista condensación, de modo que el factor de seguridad de 3 °C    se estableció para compensar el error que se pueda dar en las lecturas de los instrumentos. Diferentes tipos de instrumentos de campo son usados para la medición de la temperatura de superficie a pintar.

Uno de los más comunes es el termómetro de superficie, el cual consiste en un elemento bimetálico de censado encerrado en una carcaza. El instrumento incluye dos imanes en el lado de censado para adherirse a las superficies ferrosas. Dos o tres minutos son requeridos para que la temperatura del instrumento se estabilice.

En general, las lecturas de temperatura de superficie y de condiciones ambientales deberán hacerse en el sitio de trabajo, sin embargo, se debe considerar el punto mas frío de la estructura por que un problema de relación    temperatura de superficie/punto de rocío puede ocurrir en ese punto primero.

Las consideraciones de la temperatura del aire y de la superficie serán importantes de manera de asegurar que la pintura no será aplicada fuera de sus limitaciones de temperatura, en áreas muy frías o muy calientes, debido a esto las mediciones serán tomadas en los puntos mas fríos o más calientes de la superficie a pintar. Los requerimientos típicos para condiciones ambientales de pintado están dadas por la especificación citada en la referencia #19

Evaluación del equipo de preparación de superficie.

En lo que corresponde a equipos para preparación de superficie, tenemos diferente puntos bastante claros en los que los podemos dividir; estos son:

- Compresores de aire

- Maquina de chorreado abrasivo

- El Material abrasivo

- Mangueras y boquillas

Determinación de limpieza y perfil de rugosidad de superficie

Todas las superficies deben ser inspeccionadas después de una preparación de superficie para asegurar su concordancia con las especificaciones. La SSPC en sus estándares describen la apariencia de varios tipos de métodos de preparación de superficie, porcentaje de superficie a ser limpiada, tipo de residuos remanentes permitidos en la superficie, y más. Es importante recalcar que la inspección se deberá realizar la inspección de forma que dure un tiempo dentro de lapso máximo permitido de exposición de la superficie limpiada para evitar la formación de corrosión antes de la imprimación.

El perfil de rugosidad en definido como el máximo promedio de profundidad entre picos y valles causado por el impacto de las partículas abrasivas sobre la superficie (figura # 2.15). La importancia de este parámetro radica en que incrementa el área en la que la pintura se puede adherir, proporciona un soporte mecánico,    resultando en una buena adhesión. Como regla general, los recubrimientos de película gruesa requerirán una rugosidad mayor que las películas de pintura más delgadas.

Figura # 2.15 "PERFIL DE RUGOSIDAD"

La determinación del perfil de rugosidad en generalmente hecha en campo usando uno de tres instrumentos: un comparador de superficies, un medidor de rugosidad o rugosímetro o una cinta o "tape" de medición o llamado de replica.

Inspección    del equipo de aplicación.

Como ya tenemos conocimiento, los equipos de aplicación de pintura por pulverización están clasificados en: convencionales, aquellos que usan aire, y lo denominados "airless" que no lo utilizan. En el primer caso la pintura es atomizada con aire que es alimentado por medio de mangueras a presiones relativamente bajas, el que es dirigido directamente al fluido hacia la boquilla para atomizarlo. Se pueden obtener diferentes patrones de pintado manipulando la boquilla en estos equipos pues son de tipo variable y se deberá utilizar solo la mínima presión necesaria para atomizar la pintura.

Los diferentes fabricantes de pinturas y de equipos presentan las recomendaciones e indicaciones para el uso adecuado de un determinado tipo de método, boquilla y presiones para un sistema de pintura en particular. Estas indicaciones deberán ser seguidas y no se deberá utilizar otro tipo de boquilla o pistola a menos que se halla consultado su uso previamente.

Inspección    del mezclado de pintura y de aplicación.

El mezclado de la pintura a pesar de no ser uno de los puntos mas tenidos en cuenta dentro de las operaciones, es probablemente uno de los más incidentes en el resultado final. Un mezclado inadecuado o impropio afectara la habilidad final de recubrimiento para resistir al ambiente. Sin embargo existen medios para segura que todos los componentes de una pintura sean adicionados, mezclados apropiadamente y que cualquier tiempo de inducción necesario sea alcanzado. No se deberá utilizar para esto envases que tengan fisuras o goteos especialmente cual se mezclan pinturas catalizadas pues algunos de los componentes necesarios para su completo curado puede haber goteado y una adecuada proporción no seria alcanzada. El mezclado deberá efectuarse hasta que la pintura se vuelva homogénea libre de grumos líneas polvos y aglomeraciones de pigmentos en su superficie. Estos cuidados se acentúan en mayor proporción en el uso de pintura multi-elementos, de polvos metálicos, imprimantes ricos en zinc, etc. y en caso de haber sido adquiridos en sets, cada set deberá ser utilizado y mezclado totalmente.    En caso de que quedasen componentes, deberá consultarse a los fabricantes para asegura si un mezclado parcial puede ser ejecutado satisfactoriamente.

Los diluyentes son muchas veces utilizados y deben ser correctamente mezclados con la pintura. El tipo y cantidad de diluyente estará en concordancia con las recomendaciones del fabricante de la pintura. La cantidad de diluyente adicionada a la pintura deberá sé registrada por el inspector pues este reduce el volumen de sólidos contenidos en la pintura mezclada.

La medición de la viscosidad de la pintura nos indica el grado de dilación al que ha sido llevada la pintura de modo que se mantenga en posteriores mezclas de pintura.

Una de las formas mas practicas de medir la viscosidad es por medio de una copa de viscosidad o copa Zahn, de volumen conocido y con un orificio de diámetro estandarizado en el centro del fondo de la misma. Generalmente son disponibles 5 tamaños de orificios y el fabricante deberá indicar el utilizado para la medición de su pintura. Esta especificación esta dado por él numero de copa Zahn usada y un tiempo en segundos. El procedimiento consiste en introducir la copa limpia en el envase de pintura de forma que se sumerja totalmente y luego sacarla rápidamente hasta que el fondo de la copa se encuentre unos 5 cm. sobre la superficie de pintura; con un cronometro se empieza a tomar el tiempo desde que la orilla de la copa deja la superficie de la pintura. La pintura fluirá en un chorro sólido a través del agujero de la copa. En el momento que el chorro se interrumpa y empiece a ser discontinuo se detiene él cronometro. El tiempo que halla transcurrido deberá estar en concordancia con valor preestablecidos por el fabricante.

Determinación    de espesor de película.

Cuando decimos    espesor de película podemos referimos a dos tipos: el espesor de película húmeda o al de película seca (wft y dft respectivamente por su nombre en ingles.)

Las lecturas de espesor de película húmeda se usan como una ayuda para el pintor y el inspector    para el control de la cantidad de pintura depositada de forma que se alcance el espesor requerido en seco. Este tipo de medición es considerado un guía para el espesor mientras que la lectura de película seca será para el registro del trabajo.

El medidor de espesor de película húmeda es generalmente una platina con muescas estandarizadas. Este consiste en dos puntos en los extremos que están en el mismo plano con diferentes puntos entre ellos de diferentes longitudes progresivas entre ellos. Cada uno de los esta indicando una distancia entre él y el plano que forman los 2 puntos en los extremos.

El instrumento es presionado firmemente y perpendicular sobre la película de pintura húmeda y luego se retira. En todos los casos, los puntos de los extremos se mancharan con la pintura, y adicionalmente algunos de los puntos intermedios también resultaran manchados. El espesor húmedo será considerado entre él ultimo punto manchado y el siguiente punto limpio. Si ninguno de los puntos resulta manchado o si todos lo están. Será necesario utilizar una cara distinta del medidor, pues el espesor húmedo se encuentra fueran del rango de la cara utilizada.

Debido al valor de wft es dependiente de los sólidos por volumen, y este valor es considerado “de fabrica”, es esencial que las lecturas de wft sean tomadas tan pronto como la pintura es aplicada. Actualmente, durante la aplicación con pistola de rociado, en el tiempo que transcurre entre que la pintura deja la pistola y alcanza la superficie, algo del solvente ya se habrá evaporado, cambiando el porcentaje de sólidos por volumen levemente. Para aplicaciones practicas este cambio no es muy significante, sin embargo, tanto mas se espere antes de tomar la lectura menor será la precisión de la misma. Para pintura altamente pigmentadas (high built), como por ejemplo los imprimantes ricos en zinc, o de secado rápido, obtener lecturas de wtf puede ser imposible.

Para la medición de espesores de película seca sobre substratos ferrosos se utilizan generalmente instrumentos magnéticos. Para substratos no ferrosos, equipos de corrientes de Eddy son usados. La calibración de los medidores magnéticos de espesores deberá ser hecha en concordancia con la norma SSPC-PA (24).

Inspección de continuidad de espesor de película.

Después de que todas las capas de pintura han sido aplicadas, el inspector debe verificar que la pintura no presente mellas, muescas, raspaduras, arañazos, burbujas o los denominados “pinholes” que son poros que no se aprecian a simple vista.

Este tipo de prueba se realiza por medio de un equipo denominado “de chispa” o “holiday”. Esta prueba puede ser requerida después de la aplicación de una de las capas o al final de la ultima capa. Usualmente cuando se especifica esta prueba, se realiza la misma antes del tiempo de curado de la pintura termine de forma que cualquier reparación del material aplicado con una adición exitosa.

Los detectores de chispa son generalmente de tres tipos:    de esponja húmeda de bajo voltaje, de alto voltaje DC, y del tipo electrostática AC. Estos trabajan aplicados sobre la película de pintura deslizándolos por encima de la misma. Los dos métodos más comunes usados son: el test de "Esponja Húmeda" y el test de chispa o "Jeep".

El primero, de bajo voltaje, es utilizado para hallar discontinuidades en recubrimientos no conductores aplicados sobre substratos conductores. Este equipo es apropiado para usarse en películas de espesor de hasta 500 mm de    espesor. Consiste en el detector por sí mismo, un cable de tierra, un electrodo de esponja. Se ejecuta fijando firmemente el cable de tierra al sustrato desnudo; el equipo portátil generara un sonido de alarma cuando la sonda que se deslizada por la superficie pintada, pasa por encima de un agujero, porosidad o sopladura de la película. La sonda consiste en una esponja saturada de solución de 5% de sal de mesa (electrolito) y 2% de detergente (surfactante) en agua. Cuando    la pintura tiene un espesor ente las 250 y    500 mm, un agente humectante no jabonoso (como el Eastman Kodad Photo-Flo) puede ser adicionado para mejorar la capilaridad del electrolito.

Cuando se tienen recubrimientos de mas de 500 mm, un equipo de alto voltaje deberá ser usado. El test de chispa o "Jeep"    es usado para detectar porosidades y áreas de deficiente adherencia de película de pintura en este tipo de recubrimientos no conductivos sobre substratos conductivos con voltajes tan altos como 20000 voltios y más. La falla es detectada por la formación de una chispa acompañada por un chasquido o un sonido de crujido generado entre la superficie pintada y el electrodo.

En este caso el voltaje normal de operación será igual a 1000 veces la raíz cuadrada del espesor especificado de pintura. Otra regla utiliza es la de aplicar 100 voltios por cada 25 mm de exceso de espesor sobre los 500 mm. Es importante usar el voltaje adecuado correspondiente al espesor de película examinado de forma que no se produzcan falsas detecciones o daños en la pintura.

Prueba de adherencia de campo

Ocasionalmente según recomendaciones, es requerido un test de adherencia de la pintura “in situ” después de su aplicación. Existen diferentes métodos de pruebas de adhesión que van desde el uso de un estilete hasta elaboradas unidades de pruebas. El uso de un estilete o navaja generalmente requiere una evaluación subjetiva de la adherencia del recubrimiento basado en la experiencia previa. Generalmente, con un corte hecho en la pintura y tratando de levantar la película con la hoja de la navaja puede dar una idea de si la adhesión es la adecuada o no.

De forma de limitar la subjetividad para la elaboración de esta prueba, se emplea el estándar establecido por la ASTM D-3359 (23). Esta norma establece una serie de cortes dependiendo el espesor de la película a probar. Estos cortes serán hechos por medio de una herramienta especial en unos casos, la cual permite elabora una serie de cortes paralelos distanciados de la forma requerida por la norma.

Luego sobre estos cortes se aplica firmemente una cinta adhesiva que luego se la retira rápidamente de un tirón. El estado en que queden los cortes por desprendimientos de la pintura después del retiro de la cinta es comparado con unos gráficos y determina si la pintura pasa o no la prueba

REFERENCIAS

- ISO/DP 9223,    Corrosion of metals and alloys. Classification of corrosivity of atmopheres

- CYTED. Mapa Iberoamericano de Corrosión Atmosférica (MICAT)

- QUITO, J.    El Ecuador dentro del marco del proyecto Micat.

- SSPC, Steel Structures Painting Council

- NACE, National    Asociation of Corrosion Enginers

- PATINA. Protección Anticorrosiva de Metales en la Atmósfera

- "Paints for anticorrosion service",    Good Painting    Practice, Structure Steel Painting    Manual Vol. 1

- Normas de la American Water Works Asociation

- Sistemas and Specificacion , Structure Steel Painting    Manual Vol. 2

- "Quality control of paints - as manufacturated". Good Painting Practice,    Structure Steel Painting    Manual Vol. 1

- ASTM. American Society For Testing And Material , Standards

- Federal Test Method Standard No. 141

- PETROBRAS, CARBOLINE

- "Standard Procedure For Evaluating Qualifications Of Painting Contractors", Structure Steel Painting    Manual Vol. 2

- NACE RP0495-95: Guidelines for Qualifying Personel as Abrasive Blasters and Coating and Lining Aplicators in the Rail Industries

- SSPC-SP COM Jul. 15, 1995

- J.R. Allen & C. Calabrese, Corrosion, Vol 34, No. 10, Oct. 1978

(19)    “Metallic Abrasives", Good Painting    Practice, Structure Steel Painting    Manual Vol. 1

- “Non-Metallic Abrasives ",    Good Painting    Practice, Structure Steel Painting    Manual Vol. 1

- A.N. McKelvie, Evaluation of Various Cleaning Processes for Steel,    PARA

- "Shop, Field and Maintenance Painting", Sistems and Specificacion , Structure Steel Painting    Manual Vol. 2

- "Solvent Cleaning", Good Painting Practice, Structure Steel Painting Manual Vol.1

- Respectivamente:

"Visual Standard for abrasive blast cleaned steel"

"Standard method of    evaluating dregree of rusting on painted steel surfaces"

"Visual Standard for power an hand tool cleaned steel"