# 6.2 Recomendaciones

- Cuando se calcule el numero mínimo de filtros necesarios para cualquiera de las fases de filtrado, el valor numérico obtenido se debe aproximar hacia arriba.

- Al momento de consultar la curva general de ventiladores del fabricante, se debe observar con detenimiento a que tipo de presión hacen referencia; pues, existen catálogos que están basados en la presión estática y otros en la presión total del ventilador, dependiendo del fabricante.

- Considerar a las campanas extractoras como elementos de peligro.

- No deben pasar por el interior de campanas extractoras conducciones de gas.

- Si es inevitable ubicar en el interior de la campana algún elemento eléctrico, este deberá ser de alta seguridad o antideflagrante.

- No se recomienda instalar compuertas cortafuego tanto en campanas como en ductos.

- Se recomienda la implementación de un programa de mantenimiento preventivo para el sistema de ventilación. Dicho programa deberá considerar la frecuencia de recambio de los elementos filtrantes que son descartables y la frecuencia de lavado para el caso de los filtros metálicos.