ANEXO 8

FORMATOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE EQUIPOS ELECTROGENOS

LUGAR: TÚNELES DE LOS CERROS EL CARMEN Y SANTA ANA GQUIL

MARCA DEL EQUIPO: HIMOINSA

CAPACIDAD:  450 KVA                                            MES:                        AÑO:

NUMERO DE SERIE:

NUMERO DE INVENTARIO:

| FECHA | M | V | M | V | M | V | M | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INDICACION: SE DEBE REALIZAR PRIMERAMENTE LAS PRUEBAS ESCRITAS CON NEGRITAS

PRECAUCION: ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EN EL GENERADOR USTED DEBE DE:

| CONECTAR GENERADOR EN OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAJAR BREAKER DE GENERACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| BAJAR BREAKER DE CONEXIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

| NIVEL DE DIESEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHEQUEAR FUGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| PURGAR TANQUE DE DIESEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SE |
| PURGAR FILTRO DE DIESEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |
| CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |

SISTEMA DE LUBRICACION

| NIVEL DE ACEITE EN MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHEQUEAR FUGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| CAMBIO DE ACEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

| NIVEL DE REFRIGERANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHEQUEAR FUGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| REVISAR BANDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |
| CAMBIO DE REFRIGERANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |

SISTEMA DE ESCAPE

| CHEQUEAR FUGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHEQUEAR SOPORTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| CHEQUEAR CONECTOR FLEXIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |

SISTEMA DE BATERIAS

| NIVEL DE AGUA DE BATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIEZA, AJUSTE DE TERMINALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |
| MEDIR GRAVEDAD ESPECIFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| CAMBIO DE BATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2 |

SISTEMA ELECTRICO

| INSPECCION VISUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AJUSTE CABLES Y CONEXIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| DAÑO EN LOS CABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |
| PRUEBA LAMPARAS CONTROLADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| CONTACTOS PRINCIPALES DE TTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| AJUSTE DE SENSOR DE VOLTAJE DE TTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| REVISION DE EJERCITADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SE |

INDICACION: ANTES DE REALIZAR LA SIGUIENTE PRUEBA USTED DEBE DE DESCONECTAR

LOS CONECTORES DE CONTROL EN EL TTA

| MEGADA DE CABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SISTEMA DE MAQUINA PRIMA

| REVISION GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LECTURA DE VIBRACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| INDICADOR DE SUCIEDAD DE FILTRO DE AIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |

SISTEMA DE GENERADOR

| INSPECCION GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIEZA DE ROTOR Y ESTATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| REVISION DE RODAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| LIMPIEZA DE EXCITADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| LIMPIEZA DE REGULADOR DE VOLTAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |

INDICACION: ANTES DE REALIZAR LA SIGUIENTE PRUEBA, USTED DEBE DE: DESCONECTAR EL

ACTIVADOR FR

| MEGADA DE BOBINAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LECTURA DE RESISTENCIAS:

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

| LIMPIEZA DE GRUPO GENERADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIEZA DE CUARTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| CHEQUEO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| CHEQUEO DE ILUMINACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| CHEQUEO DE TOMACORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SE |
| CHEQUEO DE CARGA EXTINTOR DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |
| LIMPIEZA DE TTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |

SUMINISTROS

| LIMPIADOR ELECTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR ELECTRONICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| ACEITE DESOXIDANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| AGUA DESTILADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| LIMPIADOR DE BORNES DE BATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| PROTECTOR DE BORNES DE BATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| TELA TOALLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| BROCHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| ESCOBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| INSECTICIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| PROTECTORES DE OIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |

INDICACION: ANTES DE PROSEGUIR CON LOS SIGUIENTES PASOS USTED DEBE DE:

| SUBIR BREAKER DE GENERACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LECTURA DE HOROMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |

| ENCENDER EL GENERADOR CONECTANDOLO EN LA POCISION RUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INDICACION: AHORA SE DEBEN REALIZAR LAS PRUEBAS ESCRITAS SIN NEGRITA MIENTRAS

ESTA FUNCIONANDO EL GENERADOR.  EL TIEMPO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO

DEL EQUIPO DEBE SER DE MINIMO 15 MINUTOS

INDICACION: ANTES DE ABANDONAR EL CUARTO DEL GENERADOR USTED DEBE DE:

| CONECTAR GENERADOR EN AUTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPERAR APAGADO DEL GENERADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| LECTURA DE HOROMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| SUBIR BREAKER DE CONEXION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |

OBSERVACIONES:

PRUEBA DE EJERCICIO MENSUAL

| FECHA |  |  |
| --- | --- | --- |
| LECTURA DEL HOROMETRO AL INICIO DEL EJERCICIO |  | HORAS |
| SIMULACION DE FALLA DE ENERGIA |  |  |
| TIEMPO ANTES QUE ENCIENDA EL MOTOR DE ARRANQUE |  | SEGUNDOS |
| TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE |  | SEGUNDOS |
| TIEMPO ANTES DE QUE SE TRANSFIERA LA CARGA |  | SEGUNDOS |
| VOLTIOS AC DESPUES DE TRANSFERENCIA |  | VAC |
| AMPERIOS AC DESPUES DE TRANSFERENCIA |  | AMPERIOS |
| HERTZ DESPUES DE TRANSFERENCIA |  | HERTZ |
| PRESION DE ACEITE DESPUES DE TRANSFERENCIA |  | L/P2 |
| VOLTIOS DC DESPUES DE TRANSFERENCIA |  | VDC |
| AMPERIOS DC DESPUES DE TRANSFERENCIA |  | AMPERIOS |
| TEMPERATURA DEL AGUA DESPUES DE 15 MINUTOS |  | O F |
| SIMULACION DE RESTAURACION DE LA ENERGIA |  |  |
| TIEMPO DE RETRANSFERENCIA |  | MINUTOS |
| TIEMPO ENTRE RETRANSFERENCIA -APAGADO DEL MOTOR |  | MINUTOS |
| LECTRURA DEL HOROMETRO AL FINAL DEL EJERCICIO |  | HORAS |
| ASEGURESE QUE EL SISTEMA QUEDE EN ENCENDIDO AUTOMATICO |  |  |

OBSERVACIONES:

| CHEQUEO REALIZADO POR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOMENCLATURA

2S:   DOS VECES POR SEMANA

S:     SEMANAL

M:    MENSUAL

T:     TETRAMESTRAL

SE:   SEMESTRAL

A:     ANUAL

A2:   CADA DOS AÑOS

A3:   CADA TRES AÑOS