## ACT
[6 empty] | ANÁLISIS DE INCIDENCIAS | ANEXO 9
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL UNIDAD DE OPERACIÓN DE TÚNELES
MATRIZ DE INCIDENCIAS
Incidencias | Detección | Causa | Impacto | Riesgo | Actuación
Incendio | Sistema CCTV | Accidente vehículo Inflamación de mercancías Avería Eléctrica Otros | Incremento de temperatura Presencia de humos | Muerte, Daño Insfraestructura, Daño en Equipos | Cierre del Túnel Avisar a Bomberos y Paramédicos
Inflamación mercancías
Avería eléctrica
Otras causas
Accidente de Tránsito | Sistema CCTV | Exceso de velocidad Falta de Iluminación | Retención de vehículos | Muerte, Daño en Infraestructura | Cierre del Túnel Avisar a Bomberos, Paramédicos y CTG
|  | Falta de Iluminación |  | Daño Infraestructura
Avería o Parada de vehículo en interior | Sistema CCTV |  | Disminución de carriles, circulación más lenta | Riesgo de accidente | Avisar Grúa CTG, desviar tráfico de ser el caso
Avería Parada de vehículo en exterior | Sistema CCTV |  | Obstaculizacón del tráfico | Riesgo de accidente | Avisar Grúa CTG
Circulación lenta o Retención de vehículos | Sistema CCTV | Obras, Mantenimiento, Parada de vehículo Accidente | Aumento de niveles de contaminación, reducción de niveles de visibilidad | Riesgo de Accidente | Desviación de Tráfico por vías alternas, encendido de ventiladores
Parada de vehículo
Accidente
Circulación en sentido contrario | Sistema CCTV |  | Atascamiento, retención de vehículos | Riesgo de accidente | Cierre del Túnel
Obstáculo en Túnel | Sistema CCTV | Accidente, parte de veh. Desprendimiento | Circulación más lenta | Riesgo de accidente | Cierre del Túnel de ser el caso, avisar a equipo mant. túneles
Fallo parcial en Niveles de Iluminación | Supervisión Sist. Eléctrico, Inspección, Sistema de CCTV | Fallo Sist. Alimentación Lámparas fundidas Fallo Luminancímetro | Disminución del nivel lumínico necesario para circulación con estándares de seguridad | Riesgo de accidente, percepción de inseguridad por parte de conductores | Reemplazo luminarias fundidas, reparación luminancímetro, cierre del túnel de ser el caso
| Sistema CCTV | Lámparas fundidas
Fallo Luminancímetro
Fallo total en Niveles de Iluminación | Supervisión Sist. Eléctrico Sistema de CCTV | Fallo Sist. Alimentación | Ausencia de iluminación necesaria para circulación con estándares de seguridad | Riesgo de accidente, percepción de inseguridad por parte de conductores | Cierre del Túnel, arranque de sistema emergencia, aviso a personal mant. eléctrico
| Sistema CCTV | Lámparas fundidas
Fallo Luminancímetro
Fallo Parcial en Sistema de Ventilación | Supervisión Ventilación | Fallo Sist. Alimentación Avería Ventilador Fallo Detectores | Falta de ventilación, aumento de contaminación, aumento de la opacidad | Riesgo de afección a usuarios, riesgo de accidente por disminución en la visibilidad | Aviso a personal mant. Ventiladores para reparación, cierre del túnel de ser el caso
Avería Ventilador
Fallo Detectores
[6 empty] | ANÁLISIS DE INCIDENCIAS | ANEXO 9
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL UNIDAD DE OPERACIÓN DE TÚNELES
MATRIZ DE INCIDENCIAS
Incidencias | Detección | Causa | Impacto | Riesgo | Actuación
Fallo Total en Sistema de Ventilación | Supervisión Ventilación | Fallo Sist. Alimentación Avería Ventiladores Fallo Detectores | Falta de ventilación, aumento de contaminación, aumento de la opacidad | Riesgo de afección a usuarios, riesgo de accidente por disminución en la visibilidad | Cierre del Túnel, aviso a personal mant. Ventiladores y eléctrico
Avería Ventilador
Fallo Detectores
Fallo Sistema Eléctrico y no funcionamiento de grupo de respaldo | Sist. Supervisión Red Distr | Fallo Suministro E. Electr. | Falta de iluminación y ventilación en túnel | Riesgo de accidente, ausencia total de condiciones para circulación vehicular | Cierre del Túnel, aviso a personal mant. Eléctrico
Disminución Visibilidad | Opacímetros | Incendio Avería Ventiladores Aumento Tráfico Retención de vehículos | Disminución del nivel lumínico necesario para circulación con estándares de seguridad | Riesgo de accidente, percepción de inseguridad por parte de conductores | Desvío tráfico por vías alternas
Aumento Concentración CO | Detectores CO | Incendio Avería Ventiladores Aumento Tráfico Retención de vehículos | Aumento de contaminación | Riesgo de afección a usuarios | Desvío tráfico por vías alternas
Ingreso Personas a Túnel | Sistema CCTV | Falta de control |  | Riesgo de accidente | Aviso por megafonía al infractor
Circulación peatonal | Sistema CCTV | Parada o avería de vehículo |  | Riesgo de accidente | Aviso a grúa CTG, aviso por megafonía
Tránsito Animales | Sistema CCTV | Falta de control |  | Riesgo de accidente | Desvío de tráfico por vías alternas
Actos vandálicos o Robo | Sistema CCTV | Falta de control | Retención de vehículos | Riesgo de accidente o daño a instalaciones | Aviso a Policía y personal de inspección o mant. para reparaciones
Desprendimientos en Túnel | Inspección Instrumentos de monitoreo Sistema CCTV | Deterioro por movimientos terreno, filtraciones | Daño Instalaciones, retención de vehículos | Riesgo de accidentes | Cierre del Túnel, aviso a personal mant.
Instrumentos monitoreo
Sistema CCTV
Fallo Sistema Control | Falta de imagen CCTV | Fallo Cámara o equipos | Ausencia de control de incidencias en interior | No detección de algún suceso importante que requiere respuesta inmediata | Cierre del Túnel de ser el caso, avisar a equipo mant. túneles

## SIST
[7 empty] | RESUMEN DE OBRAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO | ANEXO 5
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL UNIDAD DE OPERACIÓN DE TÚNELES
MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE TÚNELES
Sistema | Instalación | Cantidad | Marca o Especif. | Función | Proveedor | Mantenimiento
SISTEMA VIAL | Pavimentos | 51,052 m2 | Hormigón armado o no armado, cemento Portland, f'c 280 kg/cm2 | Permite circulación de vehículos | Hormigones Rocafuerte | Inspecciones periódicas y limpieza para mantener libre la vía
| Aceras en Túnel | 1,200 m2 | Hormigón armado o no armado, cemento Portland, f'c 140 kg/cm2 | Permite circulación de peatones | Hormigones Rocafuerte | Inspección y Limpieza
| Revestimiento del Túnel | 26,000 m2 | Hormigón armado, cemento Portland, f'c 350 kg/cm2 | Cubierta definitiva de sostenimiento de la roca | Hormigones Rocafuerte | Inspección de aparición de fisuras, limpieza para mantener luminosidad
| Señalización Vertical | 114 u | Señalización a pie de acera o pórticos con paneles | Información a conductores | COMETACE | Ajustes, pintado
| Señalización Horizontal | 35215 ml 5204 m2 577 u | Marcas Viales de pintura acrílica reflexiva | Delimitación de la calzada | COMETACE | Pintado
SISTEMA DE DRENAJE | Drenaje Túneles | 164 u | pozos de inspección con hormigón armado cemento Portland f'c 210 kg / cm2 | Evacuación de aguas que filtran del cerro o ingresan por acción de la lluvia |  | Limpieza a cargo de Empresa de Alcantarillado
| Drenajes Exteriores | 41u | pozos de inspección con hormigón armado cemento Portland f'c 210 kg / cm2 | Descarga de aguas lluvias al río |  | Limpieza a cargo de Empresa de Alcantarillado
SISTEMA ELÉCTRICO | Centro de Distribución | 1 u | Espacio Físico que contiene a las instalaciones eléctricas | Contiene equipos de suministro eléctrico |  | Limpieza de Instalaciones
| Celdas Media Tensión | 1u | ORMAZABAL 24 KV | Reciben suministro eléctrico de la red en alta | COMETACE | Chequeo de parámetros, ajustes y limpieza interior
| Transformador | 1u | SCHNEIDER ELECTRIC 630 KVA | Transforma en baja tensión el suministro de la red | SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR SA | Chequeo de parámetros de operación, ajustes, limpiea interior
| Grupo Electrógeno | 1u | HIMOINSA- IVECO 450 KVA | Equipo de emergencia que genera energía al sistema en caso de falla en la red | FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | Verificacion de niveles de aceite, diesel, baterías, pruebas de arranque
| Equipo de Continuidad | 2 u | SALICRU ELECTRONICS 100 KVA | Mantiene por 30 min energía entre el lapso del fallo y arranque del grupo | CELCO | limpieza interior, ajustes, control de parámetros, pruebas de func.
| Tableros de Distribución | 1u | COMETACE, GE, CELSA, SIEMENS | Distribuyen en baja tensión y protege los equipos en túnel | COMETACE | Limpieza y ajuste de contactos
| Líneas de Distribución | 66,752 ml | PD WIRE & CABLE | Paso de energía a equipos |  | Limpieza de canaletas
[7 empty] | RESUMEN DE OBRAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO | ANEXO 5
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL UNIDAD DE OPERACIÓN DE TÚNELES
MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE TÚNELES
Sistema | Instalación | Cantidad | Marca o Especif. | Función | Proveedor | Mantenimiento
SISTEMA DE ILUMINACIÓN | Luminarias en Túnel | 428 u | PHILIPS XRX 204 33-66W SNF 210 250-400W | Iluminación adecuada dentro del Túnel,acorde a los niveles de luminancia exterior | PHILIPS ECUADOR | Limpieza y reemplazo de lámparas
| Luminancímetros | 2 u | HAGNER TLS-420/SW | Mide los niveles de luminancia en las aproximaciones a los túneles |  | Limpieza exterior, calibración
| Luminarias externas | 300 u | PHILIPS SGS 305 150 - 250W | Iluminación exterior de vías | PHILIPS ECUADOR | Limpieza y reemplazo de lámparas
SISTEMA DE VENTILACIÓN | Ventiladores | 14 u | WOODS 100 JMG D160/26 | Mantener atmósfera dentro de los túneles acorde a los parámetros | ACERO COMERCIAL | Verifición de ajustes, limpieza carcasa y alavés
| Detectores de CO | 3 u | SIEMENS GAS MONITOR TOX CO-500 | Mide los niveles de CO enlos túneles |  | Limpieza exterior, calibración
| Detectores de Opacidad | 3 u | SIGRIST VISGUARD IN-SITU | Mide los niveles de opacidad en los túneles |  | Limpieza exterior, calibración
SISTEMA DE CONTROL | Monitores | 15 u | PELCO PMM2001 PMM 901 | Reproducción de imágenes de sucesos dentro de los túneles | SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD | Verificación funcional, limpieza exterior
| Cámaras | 38 u | PELCO MC3500S-2 | Realiza tomas dentro de los túneles | SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD | Verificación funcional, limpieza exterior
| Amplificadores | 38 u | PELCO EA2010 | Amplifican señal que proviene de las cámaras | SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD | Verificación funcional, limpieza exterior
| Señalización a Mensaje Variable | 2 u | paneles digitales | Permite informar a los conductores en caso de cierre de los túneles |  | Limpieza exterior, verificación funcional
| Central de Control | 1 u | oficina que contiene equipos del Sistema de Control, albergará al personal encargado del control de la circulación | Contiene los equipos de CCTV para control de la circulación vehicular |  | Limpieza equipos
| Sistema Supervisión Red | 1 u | Sistema SCADA controla los parámetros eléctricos | Mide los parámetros eléctricos de operación del sistema eléctrico

## CRON
CRONOGRAMA
|  | SEMANA | [59 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS TÚNELES | ANEXO 10
SISTEMA | ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PAVIMENTOS | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 14; SEMANA 27; SEMANA 40; SEMANA 1
LIMPIEZA | bar: SEMANA 13; SEMANA 26; SEMANA 39
GENERAL | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
ACERAS | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 1
LIMPIEZA | bar: SEMANA 13; SEMANA 26; SEMANA 39
GENERAL | bar: SEMANA 2
REVESTIMIENTO | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 27; SEMANA 1
LIMPIEZA | bar: SEMANA 13; SEMANA 26; SEMANA 39
GENERAL | bar: SEMANA 4
SEÑALIZACIÓN | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 51
LIMPIEZA | bar: SEMANA 25; SEMANA 51
GENERAL | bar: SEMANA 6
MARCAS VIALES | GENERAL | bar: SEMANA 4 to SEMANA 6
PINTURA REVESTIM. | GENERAL | bar: SEMANA 7 to SEMANA 8
CELDAS MT | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 1 to SEMANA 52
GENERAL
TRANSFORMADOR | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 1 to SEMANA 52
LIMPIEZA
GENERAL
CELDAS BT | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 1 to SEMANA 52
LIMPIEZA
GENERAL
GRUPO ELECTRÓGENO | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 1 to SEMANA 52
LIMPIEZA | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 26; SEMANA 30; SEMANA 34; SEMANA 39; SEMANA 43; SEMANA 47
GENERAL | bar: SEMANA 21; SEMANA 47
UPS | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 11; SEMANA 24; SEMANA 37; SEMANA 50
GENERAL | bar: SEMANA 6; SEMANA 19; SEMANA 32; SEMANA 45
LINEAS DISTRIB. | INSPECCIÓN
LIMPIEZA
LUMINARIAS | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 27; SEMANA 1
LIMPIEZA | bar: SEMANA 13; SEMANA 26; SEMANA 39
GENERAL | bar: SEMANA 1
LÁMPARAS | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1
LUMINANCIMETROS | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 25; SEMANA 51
LIMPIEZA | bar: SEMANA 25; SEMANA 51
GENERAL | bar: SEMANA 51
LUMINAR. VIALES | LIMPIEZA | bar: SEMANA 50
VENTILADORES | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 10; SEMANA 23; SEMANA 36; SEMANA 49
LIMPIEZA | bar: SEMANA 23; SEMANA 49
GENERAL | bar: SEMANA 49
DETECTORES CO | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 16; SEMANA 18; SEMANA 20; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 28; SEMANA 30; SEMANA 32; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 40; SEMANA 42; SEMANA 44; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50
LIMPIEZA | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
GENERAL
DETECTORES OPACIDAD | INSPECCIÓN | bar: SEMANA 2; SEMANA 4; SEMANA 6; SEMANA 8; SEMANA 10; SEMANA 12; SEMANA 14; SEMANA 16; SEMANA 18; SEMANA 20; SEMANA 22; SEMANA 24; SEMANA 26; SEMANA 28; SEMANA 30; SEMANA 32; SEMANA 34; SEMANA 36; SEMANA 38; SEMANA 40; SEMANA 42; SEMANA 44; SEMANA 46; SEMANA 48; SEMANA 50
LIMPIEZA | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32; SEMANA 36; SEMANA 40; SEMANA 44; SEMANA 48
GENERAL
INSPECCIÓN | bar: SEMANA 1
LIMPIEZA | bar: SEMANA 1
MANT. GENERAL PERIÓDICO | bar: SEMANA 1

## VIAL
[11 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS TÚNELES | ANEXO 10
UNIDAD DE OPERACIÓN DE TÚNELES
MI. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL
OBRA O INSTALACIÓN | TIPO MANT | IMPACTO | FRECUENCIA | PERSONAL | EQUIPO E IMPLEMENTO | TIEMPO REAL (h) | # M.O | HORAS HOMBRE | H.H. POR AÑO | SIMULTANEO CON
PAVIMENTOS | INSPECCIÓN | Aceleración en el proceso de deterioro de Pavimentos | Trimestral | personal con conocimientos en ingeniería civil, pavimentos | formato para levantamiento de información | 20 | 2 | 40 | 160 | Inspección de aceras y revestimiento
| LIMPIEZA | Presencia de polvo en túneles, menor agarre neumáticos, imagen de poco cuidado | Trimestral | personal de limpieza | tanque lavador de agua a presión | 5.4 | 3 | 16 | 64 | Limpieza aceras y revestimiento
| GENERAL | Posiblidad de accidentes | Anual | personal de construcción | de construcción | 140 | 2 | 280 | 280 | Mant. General de aceras
ACERAS | INSPECCIÓN | Aceleración en el proceso de deterioro de Aceras | Anual | personal con conocimientos en ingeniería civil, pavimentos | formato para levantamiento de información | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | Inspección de pavimentos y revestimeinto
| LIMPIEZA | Mala imagen | Trimestral | personal de limpieza | tanque lavador de agua a presión | 1 | 2 | 2 | 8 | Limpieza pavimentos y revestimiento
| GENERAL | Aceleración de deterioro | Anual | personal de construcción | de construcción |  |  |  |  | Mant. General de pavimentos
REVESTIMIENTO | INSPECCIÓN | Aceleración del proceso de fsuración o de filtraciones | Semestral | personal con conocimientos de ingeniería civil, estructuras | canastilla | 20 | 2 | 40 | 80 | Inspeción de aceras y pavmentos
| LIMPIEZA | Disminución de la reflexividad, disminución de la lumiinancia | Trimestral | personal de limpieza | canastilla | 7 | 3 | 21 | 84 | Limpieza de aceras y pavimentos
| GENERAL | Posibilidad de aumneto de fisuras y filtraciones, desprendimientos | Anual | personal de construcción | de construcción | 25 | 2 | 50 | 50 | Mant. General de pavimentos
SEÑALIZACIÓN | INSPECCIÓN | Señalización en mal estado | Anual | personal de inspección | formato para levantamiento de información | 19 | 1 | 19 | 19 | Con la limpieza de señalización
| LIMPIEZA | Pérdida de reflexividad | Semestral | personal de limpieza | de agua a presión | 19 | 2 | 38 | 76 | Con inspección de señalización
| GENERAL | Detrioro general de la señalización | Anual | pintores | soplete | 51 | 2 | 102 | 102 | Con pintado de marcas viales
MARCAS VIALES | GENERAL | Pérdida de reflexividad | Anual | pintores | soplete | 165 | 2 | 330 | 330 | Con pintado de señalización
PINTURA REVESTIM. | GENERAL | Pérdida de reflexividad | Anual | pintores | rodillos, andamios | 72 | 3 | 216 | 216

## ILUM
[11 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS TÚNELES | ANEXO 10
UNIDAD DE OPERACIÓN DE TÚNELES
MI. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
OBRA O INSTALACIÓN | TIPO MANT | IMPACTO | FRECUENCIA | PERSONAL | EQUIPO E IMPLEMENTO | TIEMPO REAL (h) | # M.O | HORAS HOMBRE | H.H. POR AÑO | SIMULTANEO CON
LUMINARIAS | INSPECCIÓN | Fallo eléctrico en conexiones | Semestral | operador canastilla, tecnólogo eléctrico | formato para levantamiento de información | 70 | 2 | 140 | 280 | Mant. General Luminarias
| LIMPIEZA | Pérdida de luminosidad | Trimestral | personal de limpieza | tanque lavador de agua a presión | 14 | 2 | 28 | 112 | Limpieza de Revestimiento, Pavimentos
| GENERAL | Posiblidad de accidentes | Anual | personal eléctrico | luxómetro, herramienta general | 71 | 2 | 142 | 142 | Inspección de Luminarias
LÁMPARAS | INSPECCIÓN | Lámparas quemadas, deficiencia en iluminación | Semanal | Personal de Inspección |  | 1 | 2 | 2 | 104
LUMINANCIMETROS | INSPECCIÓN | Mal funcionamiento equipo | Trimestral | Personal de Inspección | formato para levantamiento de información | 0.7 | 1 | 0.7 | 3 | Limpieza luminancímetro
| LIMPIEZA | Fallos en las fases de encendido | Trimestral | personal de limpieza | de limpieza | 0.7 | 1 | 0.7 | 3 | Inspección Luminancímetro
| GENERAL | Descalibración del equipo | Anual | Técnico especializado | unidad de calibración | 1 | 1 | 1 | 1
LUMINARIAS VIALES | LIMPIEZA | Disminución de la reflexividad, disminución de la lumiinancia | Anual | personal de limpieza | canastilla | 50 | 2 | 100 | 100
VENTILADORES | INSPECCIÓN |  | Trimestral | operador canastilla, tecnólogo eléctrico | formato para levantamiento de información | 3.5 | 2 | 7 | 28
| LIMPIEZA | Desequilibrio dinámico | Semestral | personal de limpieza | Agua a baja presión | 5 | 2 | 10 | 20 | Con inspección de ventiladores
| GENERAL | Incremento de vibraciones, desajustes | Anual | técnico electromecánico | canastilla, multímetro, torquímtro | 10 | 2 | 20 | 20
DETECTORES CO | INSPECCIÓN | Mal funcionamiento equipo | Quincenal | Personal de Inspección |  | 0.75 | 1 | 0.75 | 20 | Inspección de Detector Opacidad
| LIMPIEZA | Obstrucción de filtros | Mensual | personal de limpieza | herramienta general | 1 | 1 | 1 | 12 | Limpieza de Detector Opacidad
| GENERAL | Descalibración del equipo | Anual | Técnico calificado | unidad de calibración | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Calibración de Detector Opacidad
DETECTORES OPACIDAD | INSPECCIÓN | Mal funcionamiento equipo | Quincenal | Personal de Inspección |  | 0.75 | 1 | 0.75 | 20 | Inspección Detector CO
| LIMPIEZA | Obstrucción de medidores | Mensual | personal de limpieza | herramienta general | 1 | 1 | 1 | 12 | Limpieza Detector CO
| GENERAL | Descalibración del equipo | Anual | Técnico calificado | unidad de calibración | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | Calibración Detector CO
|  | UNIDAD DE OPERACIÓN DE TÚNELES | [8 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS TÚNELES | ANEXO 10
MI. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL
OBRA O INSTALACIÓN | TIPO MANT | IMPACTO | FRECUENCIA | PERSONAL | EQUIPO E IMPLEMENTO | TIEMPO REAL (h) | # M.O | HORAS HOMBRE | H.H. POR AÑO | SIMULTANEO CON
CCTV | INSPECCIÓN | mala disposición, suciedad acumulada | Semestral | operador canastilla, personal de inspección | formato para levantamiento de información | 6 | 2 | 12 | 24 | Limpieza de CCTV
| LIMPIEZA | mala nitidez en la imagen | Semestral | personal de limpieza | Agua a baja presión, implementos de limpieza | 13 | 2 | 26 | 52 | Inspección de CCTV
| GENERAL | desajustes en conexiones y soportes | Anual | Tecnólogo eléctrico | herremienta general | 6 | 2 | 12 | 12 | Mantenimiento General Señalización Mens. Var.
SEÑALIZACIÓN MENS. VAR. | INSPECCIÓN | información incorrecta o ilegible | Semanal | Personal de Inspección | formato para levantamiento de información | 0.75 | 2 | 1.5 | 78 | Inspección de Lámparas
| LIMPIEZA | Acumulación de suciedad, mensaje ilegible | Semestral | personal de limpieza | Agua a baja presión, implementos de limpieza | 1 | 2 | 2 | 4 | Limpieza de Pórticos de Señalización
| GENERAL | Descalibración del equipo | Anual | Técnico calificado | Herramienta General | 7 | 2 | 14 | 14 | Mantenimiento General CCTV
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | LIMPIEZA | Mala operación, fallos en el sistema | Anual | personal de limpieza de computación |  | 4 | 1 | 4 | 4 | Mantenimiento General de Eq. Computación
| GENERAL | Mala operación, fallos en el sistema | Anual | Técnico calificado | unidad de calibración | 4 | 1 | 4 | 4 | Li mpieza Eq. Computación

## ELEC
[11 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS TÚNELES | ANEXO 10
UNIDAD DE OPERACIÓN DE TÚNELES
MI. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO
OBRA O INSTALACIÓN | TIPO MANT | IMPACTO | FRECUENCIA | PERSONAL | EQUIPO E IMPLEMENTO | TIEMPO REAL (h) | # M.O | HORAS HOMBRE | H.H. POR AÑO | SIMULTANEO CON
CELDAS MT | INSPECCIÓN | Control de parámetros de operación | Semanal | Tecnólogo eléctrico |  | 0.25 | 1 | 0.25 | 60 | Inspección de transformador y celdas B.T
| GENERAL | Fallo en partes interores | Anual | eléctrico especializado | herramienta eléctrica, multímetro | 2 | 2 | 4 | 4 | Mant. General de Transformadores
TRANSFORMADOR | INSPECCIÓN | Control de correcta condiciones de operación | Semanal | Tecnólogo eléctrico | Equipos de Medición Eléctrica | 0.25 | 1 | 0.25 | 60 | Inspección de Celdas M.T y Celdas B.T
| LIMPIEZA | Acumulación de polvos | Anual | Tecnólogo eléctrico | aspiradora | 1 | 1 | 1 | 1 | Limpieza de celdas M.T y Celdas B.T
| GENERAL | Desajustes, vibraciones, ruidos | Anual | Tecnólogo eléctrico | herramienta eléctrica, multímetro | 2 | 1 | 2 | 2 | Mant. General de celdas M.T y Celdas B.T
CELDAS BT | INSPECCIÓN | Control de estado y condiciones de operación | Semanal | Tecnólogo eléctrico | Equipos de Medición Eléctrica | 0.5 | 1 | 0.5 | 26 | Inspección Celdas M.T y Transformadores
| LIMPIEZA | Acumulación de polvos en contactos | Semestral | Tecnólogo eléctrico | aspiradora | 2 | 1 | 2 | 4 | LimpiezaCeldas M.T y Transformadores
| GENERAL | Fallos en los automáticos | Anual | Tecnólogo eléctrico | herramienta eléctrica, multímetro, torquímetro | 8 | 1 | 8 | 8 | Mant. General Celdas M.T y Transformadores
GRUPO ELECTRÓGENO | INSPECCIÓN | Falta de combustible, aceite, refrigerante | Semanal | Técnico electrecánico | formato para levantamiento de información | 1 | 1 | 1 | 52 | Con la limpieza G. Electrógeno
| LIMPIEZA | Obstrucción de filtros, sulfatación de cables | Mensual | Técnico electrecánico | de limpieza | 0.5 | 1 | 0.5 | 6 | Con inspección de G. Electrógeno
| GENERAL | Deterioro general del equipo | Semestral | Técnico electrecánico | ohmiómetro | 2 | 2 | 4 | 8
UPS | INSPECCIÓN | fallo en los parámetros de operación | Trimestral | Técnico electrónico | instrumentos de medición | 2 | 2 | 4 | 16
| GENERAL | desajustes y acumulación de polvo | Trimestral | Técnico electrónico | herramientas para ajustes y limpieza | 1 | 2 | 2 | 8
LINEAS DISTRIB. | INSPECCIÓN | Calentamiento de contactos | Semestral | personal eléctrico | canastilla | 42 | 2 | 84 | 168 | Inspección de luminarias
| LIMPIEZA | Acumulación de polvos | Semestral | personal eléctrico | canastilla, aspiradora | 42 | 2 | 84 | 84 | Limpieza de luminarias