APÉNDICES

APÉNDICE 1

NANOGRAMA RUGOSIDAD RELATIVA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO PARA TUBOS DE VARIOS MATERIALES

APÉNDICE 2

DIAGRAMA DE MOODY

APÉNDICE 3

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS ROCIADORES AUTOMÁTICOS

APÉNDICE 4

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA NORMADA

Bomba Faribanks Morse modelo 4"-1592F, tipo centrífugo vertical en línea, listada por UL, aprobada por FM y en consideración con la norma NFPA panfleto 20. El equipo está considerado para una capacidad de 400 GPM y 135 PSI; conformada de la siguiente manera:

- Carcasa de hierro.

- Impulsor de bronce

- Camisas de eje en bronce.

- Estanqueidad en el eje por empaquetadura.

- Eje en acero al carbono

- Válvula de seguridad.

- Sellos de identificación correspondientes a UL y FM.

- Motor eléctrico ODP

- Potencia: 60 HP

- Velocidad: 3500 rpm

- Tensión Trifásico 230 V, 60 hz.

- Factor de seguridad 1.15

- Empaquetadura acrílica impregnada de grafito.

CONTROLADOR

El controlador será listado UL y aprobado FM, para motores eléctricos y en concordancia con la norma NFPA panfleto 20 y panfleto 70. El controlador está diseñado para arrancar automáticamente la bomba durante pérdidas de presión del sistema.

- Potencia a manejar: 60 HP

- Tipo de arranque: Estrella – Delta Abierto

- Protección Nema tipo 2

- Tensión de entrada trifásica, 230 V a 60 Hz

- Transductor de presión de 0 – 300 PSI

- Sellos de identificación correspondientes a UL y FM

- Un diagrama del esquema eléctrico y un manual de operación, está permanentemente dentro del gabinete del controlador

APÉNDICE 5

TABLA DE SELECCIÓN, DATOS TÉCNICOS Y CURVA DE OPERACIÓN

DE LA BOMBA NORMADA

APÉNDICE 6

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA JOCKEY

Bomba vertical de etapas múltiples, marca Fairbanks Morse. Modelo PVM - 100. El equipo está considerado para una capacidad de 12 GPM y 145 PSI. La unidad de bombeo tiene las siguientes características:

- Motor eléctrico ODP

- Potencia nominal: 3HP

- Tensión trifásica 230 V, 60 HZ

- Factor de servicio: 1.15

- Velocidad: 3500 RPM

CONTROLADOR

El controlador está diseñado para arrancar automáticamente la bomba durante pérdidas de presión del sistema, el mismo tiene las siguientes características:

- Potencia a manejar: 3HP

- Protección Nema tipo 2

- Tensión de entrada trifásica: 230 V a 60 Hz

- Dispositivo de seguridad en la puerta, sólo se puede abrir cuando está en posición de apagado.

- Diagrama del esquema eléctrico y un manual de operación, está permanentemente dentro del gabinete del controlador

APÉNDICE 7

DATOS TÉCNICOS Y CURVA DE OPERACIÓN  DE LA BOMBA JOCKEY

APÉNDICE 8

INSTALACIÓN CORRECTA DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA

APÉNDICE 9

ESQUEMA CONEXIÓN BOMBA CONTRA INCENDIO