# INTRODUCCIÓN

El cultivo a escala comercial de tilapia en el Ecuador ha tomado gran importancia en los últimos años  dentro de la producción de organismos bioacuáticos, lo que implica un incremento de desechos orgánicos descargados por las plantas que procesan esta especie.

La falta de sistemas de tratamientos para estas descargas implica el deterioro del ambiente y por ende del ecosistema donde estas son depositadas.

Para que  la producción de tilapia sea sostenible es necesario que las plantas cuenten con un sistema de tratamiento de sus efluentes que cumplan con las normas de protección ambiental.

La implantación de este sistema a través de las plantas procesadoras de tilapia no solo beneficiará al ambiente, sino también tendrá la aceptación del producto por parte del consumidor tanto nacional como internacional, el cual contribuirá al consumo de este producto, por cuanto estará siempre abonando la cuota para mantener un ambiente saludable y no contaminante.

Este sistema ofrece beneficios a la procesadora como son el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que garantizan su funcionamiento y mantenimiento de la planta procesadora, brindando a los empleados y trabajadores un ambiente saludable y agradable.

Este esquema de tratamientos de aguas residuales permitirá manejar desechos sólidos de gran tamaño (vísceras, piel, cabezas y escamas) y líquidos con alta concentración de compuestos orgánicos (sangre, aceites, grasas y aguas de lavado). Para ser reutilizados o empleados en base a mecanismos de purificación; y los desechos tratados se los reciclará y se los procesará para ser utilizados como abonos orgánicos.

CAPITULO 1: GENERALIDADES

1.1 Aspectos bioecológicos de la tilapia

1.1.1  Biología de la Tilapia

Originaria del África, la tilapia es la especie más representativa para la piscicultura, pertenece a la familia Cichlidae, la cual abarca más de 700 especies, distribuidas ampliamente en zonas tropicales de África, América, y Asia. (Hepher, 1998).

Las condiciones favorables que convierten a las tilapias en uno de los grupos más apropiados para cultivos son: la resistencia a soportar bajas concentraciones de oxigeno, rangos variados de salinidad, gran resistencia física, crecimiento acelerado, tolerancia a enfermedades, aprovecha bien la productividad natural del estanque, y también hace buen uso de alimentos balanceados suplementarios.  (Castillo, 2000).

Presenta una excelente calidad en su carne (textura firme, coloración blanca, no presenta huesos intermusculares), lo que hace que sea un pescado muy apreciado por los consumidores.

Las condiciones actuales de la producción de ciclidos en el Ecuador, esta siendo centralizado al cultivo hibrido rojo de tilapia (Oreochromis Sp), por los  precios accesibles de venta que se obtiene en mercados locales y externos, que está dado por la atractiva coloración de su piel y las bondades organolépticas de su carne.

El cuerpo de estos peces es robusto, en ciertos casos alargados, con una aleta dorsal con espinas y radios, se diferencia de las percas porque presentan un solo nostrilo en cada lado en su parte frontal, la boca es proctractil, ancha mandíbula con dientes cónicos; aleta caudal truncada redondeada, escamas ctenoideas. Generalmente el macho se desarrolla más que la hembra.

Las tilapias son de aguas calidas tropicales, el grado óptimo de temperatura está  entre 25 – 30° C. (Hepher, 1998)

Estos peces tienen preferencia en vivir en aguas estancadas; o en un sistema lacustre que presentan poca corriente. Las tilapias  son peces eurihalinos, es decir, capaces de vivir en medios dulces y salobres, a pesar que no siempre soportan cambios bruscos de salinidad, esta última en altas concentraciones inhibe su reproducción.

El inconveniente que se presenta en los cultivos de tilapia en cautiverio es su reproducción precoz, lo que causa la sobrepoblación en los estanques; esta excesiva reproducción minimiza la producción debido al tamaño variado de los peces, produciendo poco crecimiento de la verdadera población cultivada, ocurriendo enanismo o atrofia del crecimiento a causa de la competencia por el alimento y espacio en condiciones controladas (Lagler and Steimentz, 1975; Morales, 1991; Arias, 1995).

    - Posición taxonómica del hibrido rojo de tilapia ( Oreochromis mossambicus )

| Phylum : Subphylum : Superclase : Serie : Clase : Subclase : Orden : Suborden : Familia : Genero : Especie : Nombre común: | Vertebrata Craneata Gnathostomata Pisces Teleostel Actinopterygii Perciforme Percoidei Cichlidae Oreochromis Oreochromis mossambicus Tilapia hibrida roja |
| --- | --- |

1.1.3   Alternativas para su alimentación.

Para que los peces crezcan a su tasa potencial, requieren alimento que les sirva tanto de sustento como de dieta para su crecimiento.  En breve los peces en crecimiento necesitan una dieta completa.  En canales de agua artificiales y jaulas si es que existen, donde se dispone de poca cantidad de alimento natural, el piscicultor debe suministrar una dieta completa. Estas por lo común son dietas ricas en proteínas y vitaminas, por lo que son costosas.

En el cultivo de tilapia se ha utilizado una amplia variedad de alimentos ya sea alimentos naturales (plancton) y complementarios.

Las tilapias en estado natural se alimentan  principalmente de fitoplancton, del cuál, las diatomeas son un importante componente por su alto contenido proteico. Los alevines se alimentan de detritus macrofitico, rotíferos y otro tipo de zooplancton, larvas de insectos y ácaros acuáticos.

En los estanques de tilapia se ha utilizado alimentos, como hojas de plantas, salvado de arroz, semillas oleaginosas y tortas de semillas en las que se extraído el aceite en la industria aceitera, así  como desechos de copra, mandioca y residuos de la industria cervecera. En algunos casos los piscicultores han utilizado alimentos para pollos, raras veces, alimentos para trucha, más costosos. Pero en la mayoría de los casos los alimentos se preparan en la granja utilizando ingredientes disponibles en la localidad.

El nivel de la alimentación y la composición de las dietas completas son determinados por las necesidades nutricionales de los peces.

1.1.4  Requerimientos ecológicos.

Entre los requerimientos ecológicos más importantes que deben considerarse para el cultivo del híbrido rojo de tilapia se destacan los siguientes:

Temperatura.

Los ciclidos son peces que requieren de temperaturas elevadas para su desarrollo. La reproducción de las tilapias se da entre 22 - 32°C, el rango optimo es de 26 -29°C y la temperatura ideal para el engorde de estos peces es de 24 - 32°C. En nuestro país, las temperaturas enunciadas se dan en todo el litoral, en los valles interandinos y en la región oriental.

Oxigeno.-

Es uno de los parámetros más importantes dentro de los procesos de la reproducción, los niveles deseados están sobre los 6 ppm, pero se desarrollan normalmente en concentraciones de 5mg/lt. Las tilapias tienen la facultad de reducir el consumo de oxigeno cuando las concentraciones del medio son bajas, inferiores a 3mg/lt, aquí el pez disminuye su metabolismo.

pH del agua.-

Niveles de 6.6 – 7.5 es el óptimo, por debajo de 4 y encima de 11 reducen la supervivencia de los peces, y entre 4,5 – 5,5 no permite la reproducción. La estabilidad del pH mejora las condiciones de los cultivos, permitiendo el incremento de la productividad natural del estanque, la misma que constituye fuente de alimentación  para los organismos cultivados.

Salinidad.-

La mayoría de las tilapias son eurihalinas pudiendo vivir en aguas salobres, y algunas en agua de mar; niveles sobre los 10 ppt no son recomendables para la reproducción de O. niloticus (Popma, 1994).

Alcalinidad y dureza.-

Afectan directamente al metabolismo de los organismos reduciendo la producción total de tilapia. Una alcalinidad de aproximadamente 75mg CaCO3 /lt se considera adecuada para promover la productividad de los estanques (Fondepesca, 1988).

Turbidez.-

A lo largo de su evolución, la tilapia se ha adaptado a habitar medios muy diversos en cuanto a la composición y calidad del agua. La turbidez tiene dos tipos de efectos: uno sobre el medio y se debe a la dispersión de la luz y el otro actúa de manera mecánica sobre los peces. Los estanques no deben tener una turbidez mayor de 25 mg/l. (Claude Boyd, 1997).

Amoniaco.-

El amoniaco (NH3), es necesario ser considerado debido a su alta toxicidad. Se establece que los niveles de amoniaco en los cultivos deben ser menores a 2 ppm (Piña López, 1993).

  - Aspectos básicos del cultivo de tilapia en el Ecuador.

    - Reproducción

La reproducción natural de la tilapia ocurre de dos diferentes maneras de acuerdo con la especie. En Oreochromys aureus, O. Mossambicus y O. Nociliticus, el macho fertiliza los huevos depositados por la hembra en el suelo y luego  ésta los recoge y los incuba en su boca hasta que eclosionan.  En T. Rendalli y T. Zilli los huevos son depositados e incubados en nidos excavados por el macho y la hembra, los mismos que provocan pequeñas corrientes alrededor de los huevos y embriones y los protegen hasta que maduran.

El principal problema en el cultivo de las tilapias es su proliferación. Se reproducen fácilmente a una temprana edad (3 a 6 meses) aun cuando todavía son pequeñas, y tienen desoves múltiples durante el año.

Esto puede incrementar la población de  peces en el estanque a un grado tal que impida el crecimiento. Para resolver este problema, es necesario emplear especies que se desarrollen rápido y alcancen la talla comercial antes de que procreen, o criar poblaciones de un solo sexo.

En la mayoría de tilapias, los machos tienen mayor capacidad de crecimiento que las hembras, aun cuando se críen por separado. Las hembras continúan con el desove a intervalos frecuentes, aun cuando los huevos no sean fecundados. Así la energía es desviada del crecimiento a la producción de huevos. En una población mixta, cuando los huevos son fecundados y se desarrollan, las hembras no comen durante la incubación bucal ni durante el periodo de crianza, lo cual  es considerable gasto de las reservas del cuerpo. Por lo tanto es preferible una población monosexual de machos la cual se obtiene de tres formas:

- Separando machos de hembras por diferencias en sus papilas genitales.

- Una reversión sexual en temprana edad.

- Alimentándolos de  hormonas cruzando dos especies de Sarotherodon para obtener solo machos híbridos o un alto porcentaje de machos ya sea de 90 %.

    - Hibridación

Un híbrido se obtiene mediante el cruce de dos especies genéticamente diferentes. La obtención de híbridos en medio natural se encuentra imposibilitado por las siguientes causas:

- Ubicación geográfica.

- Incompatibilidad genética.

- Incompatibilidad en el comportamiento.

El entrecruzamiento es realizado con la finalidad de obtener mejores combinaciones de los alelos e incrementar el vigor hibrido en las especies, fundamentados en conceptos clásicos de la genética como: de poliploidea y transferencia de genes.

La aplicación de la hibridación en el campo de la producción acuícola ha sido la siguiente:

- Producción de machos, que evitan los problemas de sobrepoblación y enanismo que es presentan en los cultivos de ambos sexos de tilapia, ocasionado por la precocidad reproductividad de estos peces.

- Incremento del Vigor Híbrido, con especies que tienen mejores atributos que sus progenitores (longitud, altura, peso, crecimiento, hábitos alimenticios etc.

- Coloración externa atractiva de estos peces.

Inicialmente los trabajos de hibridación de tilapia (Hickling, 1960) tuvo como objetivo la producción de híbridos estériles, pero lo que se obtuvo fue híbridos 100% machos.

La condición básica, para la producción del 100% de alevines machos de tilapia, son sus formas originales (progenitores) sean puras genéticamente. Establecido este requerimiento se obtiene con certeza híbridos machos en un 100% (Morales, 1991).

Los híbridos de tilapia en algunos casos,  alcanzan longitudes mayores que las de sus padres, tienen la ventaja de aprovechar mejor los alimentos, soportar altas densidades en los cultivos y tractiva presentación externa. En el campo productivo de tilapia,  múltiples son  los trabajos sobre cruzamiento que se han realizado para la obtención de alevines machos (tabla # 1).

Tabla # 1.- Hibridación de Tilapia

| Hembra | Macho | % Machos | Año | Estado | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O. mossambicus | O.urolepis h. | 100 | 1960 | - | Hikling, 1960 |
| O.nilóticus | O. urolepis h. | 100 | 1968 | Israel | Hepher y Pruginin,1985 |
| O. .nilóticus | O. aureus | 100 | 1967 | Israel | Yashouv y Halevey, 1967 |
| O.aureus | O. mossambicus | 75 | 1976 | Oaxaca | Delgadillo TMD 1975 publicado |
| O. mossambicus | O. hornorum | 75 | 1984 | Nayarit | De La Paz O, 1985 Publicado |
| O. mossambicus | O. hornorum | 75 | 1983 | Guerrero | Mercado C. 1987. Con. Per. |
| O. nilóticus | O. mossambicus | 80 | 1987 | Tabasco | Galvan V, 1987. Con. Per |
| O. mossambicus | O. hornorum | 83 | 1982 | Morelos | Castañeda C. 1987. Con. Per |
| O. nilóticus | O. hornorum | 80 | 1987 | Oaxaca | Perez Galicia. 1987. Con. Per |

Fuente : Armando Morales (CIB) 1991 y  F. Castillo, 1994

El principio de obtención de 100% machos se basa en las características cariotípicas de los progenitores.

    - Reversión sexual de los alevines

Es otra de las técnicas aplicadas para la producción de “semilla” macho de tilapia, bajo el suministro de un andrógeno durante el corto lapso que dura la inestabilidad sexual en las tilapias. Con el uso de complejos hormonales se puede revertir en su totalidad a la población a machos (95%).

En la etapa inicial la tecnología experimento muchos métodos, como sumergiendo a las postlarvas en solución hormonal (Eckstein y Spira, 1965)  o la aplicación de inyecciones con solución hormonal (Hepher and Pruginin, 1985).

El método más eficaz es el de suministrar oralmente el complejo hormonal; que es fijado en una dieta con los requerimientos alimenticios que necesitan las postlarvas (Guerrero, 1975), siendo este suministrado antes que los tejidos de las gónadas se diferencien en testículo u ovario, es así que después de 28 días de tratamiento, todos o casi todos los peces (>95%) han sido químicamente reversados a machos. (Marcillo & Landivar 2000).

    - Etapa de engorde y cosecha.

      - Etapa de engorde

El engorde es realizado en una o dos etapas dependiendo de las tallas finales deseadas. Cuando el peso promedio final esperado supera los 500 gramos y/o el tiempo de rotación del ciclo supera los 180 días es recomendable dividir en dos etapas el ciclo del engorde.

Además de los factores ambientales de calidad de agua, concentración de oxigeno y temperatura del agua, la densidad de siembra y el tiempo de cultivo juegan un papel importante en la obtención de tallas finales y la producción por unidad de volumen en jaulas.

      - Etapa de Cosecha

El método de cosecha es determinado por las condiciones prevalecientes. Por lo general, la mejor forma implica el desagüe del estanque, concentrando a los peces en el pozo de cosecha y dirigiéndolos hacia un tanque. Sin embargo, si el estanque no puede ser desaguado, los  peces se pueden capturar con una red de arrastre. En esta forma, se puede cosechar un alto porcentaje de los peces.

Existen 2 formas de cosecha a través de pesca con red de arrastre y cosecha por desagüe.

Pesca con red de arrastre

Se realiza con una red que se extiende a través del estanque. La longitud de la red debe ser una o una y media veces del ancho del estanque pero nunca más de 150 metros, una red más grande requiere cambios costosos en su construcción.

Cosecha por desagüe

Cuando los peces han alcanzado la talla comercial y debe iniciarse la cosecha, la alimentación se suspende y el estanque se desagua a una velocidad que es determinada por la capacidad del monje y el dique de desagüe.

Durante el desagüe y la concentración de peces en el pozo de cosecha, así como durante la cosecha, el abastecimiento de oxigeno debe ser mantenido esparciendo agua dulce en diferentes lugares o aireando con uno de los dispositivos utilizados para este fin.

Tabla # 2.- Peso máximo de los peces (g) que pueden pasar a través de una red con      un ojo de malla dada.

| Ojo de malla (mm.) | Tilapia |
| --- | --- |
| 20 | - |
| 25 | 40 |
| 30 | 80 |
| 35 | 120 |
| 40 | 160 |
| 50 | 270 |

Fuente: Cultivo de peces comerciales, Hepher, 1998

  - Aspectos generales de la industria procesadora de tilapia en el Ecuador.

    - Inicio, desarrollo, evolución de las plantas procesadoras de Tilapia.

Por iniciativa del sector privado en el año de 1965 se introduce desde el vecino país de Colombia la tilapia mossambica (Oreochromis mossanbicus), para iniciar cultivos en la zona de Santo Domingo, provincia del Pichincha. Lastimosamente la ruptura de los muros del estanque se perdió casi todos los ejemplares, los pocos que se logro capturar se transportaron a la laguna de Yaguarcocha, situada a 2253 m.s.n.m en la provincia de Imbabura.

En 1974 Piscicultores particulares introducen la tilapia nilotica (Oreochromis niloticus), posteriormente en la década de los ochenta se trabajo en el país con el hibrido rojo de tilapia Oreochromis niloticus.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), a través de su Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, con el apoyo de:  CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), Subsecretaría de Recursos Pesqueros, CONUEP (Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas) y el AID (Agencia Internacional para el Desarrollo), desde 1983-1987 desarrolló el proyecto de investigación Piscícola con Especies Nativas y Exóticas en la Cuenca del Río Guayas, en la estación piscícolas experimental “El Chame”.

De acuerdo a la información obtenida, en 1994 Ecuador, que a diferencia de Colombia y Venezuela, ya era un país acuicultor, siendo uno de los lideres en la producción mundial de camarón en cultivo, atravesaba por serios problemas por efecto del Síndrome de Taura (1992), la necrosis infecciosa (1994), por lo que miles de hectáreas quedaron abandonadas, pero con enorme potencial para trabajar con especies alternas como el cultivo de tilapia.

La primera empresa diseñada para tal fin sobre fue Tilamar S.A.  (El Triunfo Guayas), con capital americano, el cual, en 1993 importó una línea de Red Florida desde Estados Unidos, pero sus problemas de infraestructura y manejo técnico-administrativo ocasionaron su cierre en 1995, alcanzando a exportar en 1993 filetes frescos a Estados Unidos 9.857 Kg. (Castillo, 2000).

En 1994, dos empresas líderes Empacadora Nacional (ENACA) e Industria Pesquera Santa Priscila inician la exportación de filetes frescos y congelados a Estados Unidos, procesando O. niloticus temporalmente de la represa de Chongón (Guayas), mientras sus piscifactorías entraban en línea 40.000 Kg. (Castillo, 2000).

En 1995 según la Asociación Americana de Tilapia (ATA), ya 19 países exportaban tilapia hacia los Estados Unidos, filetes congelados por Taiwán e Indonesia los filetes frescos liderados por Costa Rica, Colombia y Ecuador y el entero congelado Taiwán y China. (Castillo, 2000).

A partir de 1996, la producción de tilapia se centra en la provincia del Guayas, pero no como respuesta a un serio programa de desarrollo piscícola, sino al ingreso de 4 grandes grupos productores, 3 grupos asociados bajo el nombre de Aqua Trade Corporation con un espejo potencial de 2.000 Ha y sus granjas cercanas entre sí y ENACA con un espejo de 1000 Ha, las cuales a su vez han ocupado la producción de pequeñas granjas productoras, dominando enteramente el mercado de exportación, contando con grandes plantas de proceso totalmente tecnificadas y modernas.

Es así que la relación de Ecuador con grandes mayoristas en Estados Unidos como la Rain Forest, FPI (Fishery Products Internacional) y Tropical Aquaculture Products, ha  ido incrementando en forma sustancial sus exportaciones, en 1996 ya ocupaba el tercer puesto en la presentación de filetes frescos con 450.700 Kg., el cuarto puesto en filetes congelados 114.160 Kg. y el segundo puesto entero congelado 395.245 Kg.  Este ascenso progresivo se centralizó en la exportación de filetes frescos manteniendo constante los otros productos, ocupando el segundo puesto a partir de 1997 (601.782 Kg.), 1998 (645.851 Kg.) y 1999 (1.805.993 Kg.).

  - Mercado Nacional e Internacional de la Tilapia.-

La tilapia, antiguamente se producía y se consumía principalmente en África y en Asia, pero, en los últimos años alcanzó una gran aceptación a nivel internacional. Es así que se estima que su consumo crecerá potencialmente como sustituto de muchas especies de carne blanca para el consumo en gran parte de Europa.

La producción a gran escala y la comercialización de productos en base a  tilapia prosperaron en los años ochenta y de modo más impresionante, en los años noventa.

Los precios de la tilapia son competitivos, por lo que se estima que esta especie va ha representar un importante sucedáneo de las especies de carne blanca que están           en escasez de oferta.

Para Ecuador el gran mercado que ha sido identificado para la tilapia, es el de EEUU. El mayor volumen de las importaciones se da en forma congelada, habiendo igualmente,  un crecimiento en las importaciones de filetes frescos y refrigerados durante los últimos años. Esto refleja la tendencia de las importaciones de tilapia del mercado de EEUU. Taiwán es considerado el principal país exportador de tilapia del mundo.

Taiwán aumentó extraordinariamente sus exportaciones de tilapia a partir de 1996. En el año 1999, exportó cerca de 40.000 TM, de la cual el 71% se dirigió al continente americano, a EEUU en particular, 15% a los países árabes, 10% a Europa y cantidades menores hacia Asia y Oceanía. Las exportaciones de tilapia al Asia están dirigidas generalmente Japón y la República de Corea, donde se la utiliza como sushi.

En el año 1999, Taiwán exportó tilapia congelada, en forma entera y en filetes, a 31 países, los EEUU el principal destinatario por lejos, seguido por Arabia Saudita, Canadá y el Reino Unido.

En el año 2000 Ecuador fue uno de los mayores exportadores  hacia EEUU. Este país desplazó a Costa Rica como principal abastecedor de filetes frescos a los EEUU. El cultivo de tilapia creció rápidamente en Ecuador al cambiar los cultivos de camarón al cultivo de tilapia luego de los problemas experimentados en sus granjas con la enfermedad de la mancha blanca.

El Reino Unido es considerado como el principal mercado de salida de la tilapia de Europa. La tilapia también se comercializa en Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y, en menores cantidades, en Austria, Italia, Suiza, Dinamarca y Suecia. Los principales mercados son las grandes ciudades europeas donde viven grandes comunidades de africanos, asiáticos y chinos, particularmente Londres, París y Ámsterdam. Recientemente, el consumo de tilapia aumentó en los mercados no étnicos. Casi toda la tilapia que se comercializa en Europa proviene de las importaciones, dado que la producción europea es bastante escasa.

En general, el mercado europeo prefiere la tilapia de tamaño grande, comparado con el mercado de EEUU. La tilapia se importa en diferentes formas, pero la preferencia es por el entero congelado. La tilapia del Nilo parece ser la preferida en Alemania, donde se la utiliza principalmente como sustituto del pescado rojo (Sebastes spp).

El consumo de tilapia está aumentando en muchos países de América Latina, particularmente en Colombia, Venezuela, Jamaica, Puerto Rico, Brasil, México y Cuba. En Colombia, la tilapia proviene de la producción local y también se importa de Venezuela y Ecuador.

Figura #1.- Importaciones estadounidenses de tilapia (volumen hasta el 2004)

Tomado de Comercio Internacional de Tilapia 2004

    - Formas de presentación de la tilapia.

Tamaño.

En el mercado internacional tienen mayor aceptación los tamaños promedio entre 350 y 500 g, con 2 a 3 ejemplares por kilo para consumo en hogares.

Filetes.- Se venden con o sin piel, el filete sin hueso implica la extracción de los huesos de las costillas, el tamaño promedio por caja de 10 libras. Vease figura  # 2.

En los mercados internacionales, especialmente en el norteamericano se puede entregar varias formas de tilapia, las más usuales de presentación son:

Tilapia entera viva.- El tamaño de consumo es de 1 a 1.5 libras, puede ser más pequeño o un poco más grande de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Se utiliza para la reventa y la presentación en vitrinas de restaurantes con el fin de garantizar su frescura. Vease figura  # 3.

Pescado entero sin vísceras.- Se vende la tilapia entera, con cabeza y escamas para distinción y calidad del producto.

Filetes.- Existen varias presentaciones:

- Filete: Fresco y congelado en bloque e IQF. Vease figura # 4

Los filetes frescos se mantendrán más tiempo al colocarlos sobre capas de hielo, los filetes congelados  IQF deben sellarse individualmente para mayor duración en percha. Vease figura # 5.

Apanado / IQF.

Enlatado.

Empacado al vació. Véase  figura # 6.

Figura  # 2.- Filetes de tilapia roja           Figura  # 3.-  Tilapia entera viva

Fuente: Infopesca internacional               Fuente: www.necofarm.de/ de/produkte/tilapia.html

Figura  # 4.- Filetes de tilapia roja fresco         Figura # 5.- Filetes congelado (IQF)

Fuente: www.tradearea.co.kr                			  Fuente: www.tradearea.co.kr

Figura  # 6.- Tilapia empacado al vació

Fuente: www.odysseyseafood.com

    - Destino de las exportaciones de tilapia.

La demanda de tilapia de Ecuador en el mercado internacional ha experimentado un aumento gradual en forma significativa especialmente en los últimos años. A raíz del problema de la mancha “Blanca” que azoto al sector camaronero local. Muchos productores tomaron la decisión de transformar sus fincas en granjas para el cultivo de tilapias. La cantidad demandada ha ido en aumento, al igual que los precios se incrementaron. Vease Tabla  # 3 y 4.

Tabla # 3. - Volumen de exportaciones del 2003

| ## País | Toneladas | Valor FOB U$ |
| --- | --- | --- |
| ARUBA | 0.005 | 0.005 |
| BÉLGICA | 0.029 | 0.065 |
| CANADA | 0.13 | 0.307 |
| COLOMBIA | 2798 | 917.66 |
| CHINA | 0.19 | 0.811 |
| ESPANA | 4.807 | 8.56 |
| ESTADOS UNIDOS | 2939.087 | 11194.191 |
| FRANCIA | 2.392 | 10.457 |
| ITALIA | 5.788 | 16.258 |
| JAPÓN | 24 | 13.2 |
| HOLANDA(PAISES BAJOS) | 0.476 | 1.53 |
| PANAMA | 2.525 | 15.351 |
| PERU | 8.4 | 9.695 |
| REINO UNIDO | 8.91 | 37.99 |

Fuente: Banco Central del Ecuador

Tabla # 4. -  Volumen de exportaciones año 2004

| País | Toneladas | Valor FOB U$ |
| --- | --- | --- |
| ALEMANIA | 34.42 | 77.599 |
| BÉLGICA | 16.689 | 34.317 |
| CANADA | 8.57 | 14.664 |
| COCOS (KEELING), ISLAS | 3.884 | 2.33 |
| COLOMBIA | 1700.797 | 934.227 |
| COSTA RICA | 50 | 20 |
| ESPANA | 111.684 | 230.397 |
| ESTADOS UNIDOS | 1424.887 | 1901.275 |
| FRANCIA | 7.6 | 15.182 |
| ITALIA | 17 | 44.971 |
| JAPÓN | 135.742 | 125.285 |
| MARTINICA | 3.22 | 6.44 |
| MÉXICO | 9.072 | 14 |
| HOLANDA(PAISES BAJOS) | 0.94 | 1.865 |
| PANAMA | 16.669 | 25.725 |
| PERU | 175.39 | 75.558 |
| REINO UNIDO | 16.938 | 8.154 |
| SINGAPUR | 25 | 50 |
| VIET NAM | 50 | 100 |

Fuente: Banco central del Ecuador

    - Mercado Nacional de la tilapia.

De la producción total de tilapia. El Ecuador destina un mayor porcentaje para la exportación sin embargo: La demanda en el mercado interno se ha ido incrementando tal que en el 2004 llega el 8 % de producción al mercado nacional y se estima que este producto ha ido ganando la aceptación y ha logrado cubrir las expectativas de los consumidores locales, que han visto a este pez, no solo como una alternativa mas para obtener alimentos con alto valor nutricional, sino que además este ha logrado en gran medida transformarse en un producto alimenticio fuertemente apetecible por su fina, firme textura y el exquisito sabor de su carne.

    - Mercado de los subproductos del procesamiento de la tilapia.

Toda la tilapia es aprovechada, pues su osamenta y vísceras son utilizadas en la elaboración de harina de pescado, mientras que su piel, si es tratada, puede usarse en talabartería. Los subproductos que se destinan a Colombia son las cabezas congeladas y recortes de tilapia congelados y al continente Europeo la piel de tilapia.

CAPITULO # 2

2.1  Descripción de la planta procesadora de tilapia.

Enaca inicio en 1996 al cultivo de Tilapia Roja, un pescado popular tropical de carne suave y blanca. Las ventas de filetes frescos de tilapia han aumentado rápidamente durante los últimos años en USA (Ver Figura 7).

Figura # 7 Exportaciones de Tilapia 2004

Fuente: Empacadora Nacional

La planta tiene una capacidad instalada para procesar 2'700.000 de lb. brutas de pescado mensual, con una línea de frío en cada área del proceso,   máquinas que facilitan ciertas partes del proceso como el descamado y despellejado de los filetes y otras áreas donde el trabajo es manual como el fileteado y maquillado, también poseen cámaras de frió para el almacenamiento del producto.

2.2.1  Recursos utilizados en el proceso

Durante el proceso se utiliza recurso humano de 300 personas en áreas de limpieza, fileteado, y maquillado de tilapia.

La planta posee el sistema automatizado para realizar las actividades de: descamado, despellejado, cortador, congelamiento, termoencogibles (como se muestra las figuras 8 y 9)

Figura # 8.- Descamadora de pescado         Figura # 9.- Peladora de pescado

Fuente: Empacadora Enaca				Fuente: Empacadora Enaca

    - Flujograma de los procesos de producción

El procesamiento de tilapia comprende las siguientes fases (como se muestra en la figura 10).

Figura #10.- Flujograma de procesos de producción

DESANGRADO

Fuente: Empacadora ENACA

    - Descripción de los efluentes de la planta procesadora de tilapia.

Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química, biológica, se emplean métodos de análisis cuantitativos para la determinación precisa de la composición química del agua, análisis cualitativo para el conocimiento de las características físicas y biológicas.

Las características físicas mas importantes del agua residual son el contenido total  sólidos, olor, temperatura, densidad, color y la turbiedad. Entre las principales características químicas se encuentran: la materia orgánica, y los gases disueltos. Las características biológicas incluyen los principales grupos de microorganismos presentes en las aguas residuales, tanto aquellos que intervienen en los tratamientos biológicos como organismos patógenos.

Dentro de los efluentes de la planta procesadora de tilapia constan en su mayor parte de materia orgánica proveniente de los residuos del pescado, materia saponificada como producto de las limpiezas que se realizan en planta y de los propios constituyentes del agua de río que es utilizada en ciertas etapas del proceso.

      - Características de los residuos sólidos

La mayor parte de residuos vertidos a los estuarios es materia orgánica, estos residuos experimentan una elevada demanda de DBO.  Además de  estos elevados valores de DBO, los residuos también pueden contener elevados niveles de nitrógeno y fosfato, lo que puede conducir a la eutrificación de las aguas naturales. No obstante, este efecto se evita a menudo por el carácter turbio natural de estas aguas, que disminuye la cantidad de luz que recibe la vida vegetal, sobre todo las algas fijadas en el sustrato en aguas poco profundas. A menudo aumentan las bacterias y virus de origen fecal asociados con las aguas residuales, mucho de los cuales son patógenos.

Existen también algunos metales pesados de las aguas residuales como el cobre y el zinc que son elementos no biodegradables y permanecen en el medio ambiente; suelen precipitarse debido al desplazamiento de los iones metálicos por el agua salada, a menudo suelen concentran en moluscos como el mejillón (Bayne, 1978; Philips y Segar, 1986). Esta acumulación puede tener efectos adversos en la flora y fauna acuática, por lo que a veces constituyen un problema de salud pública cuando se consumen organismos contaminados.

Cabe mencionar que el comportamiento de todo metal pesado en un sistema natural dependerá de su estado químico; si se trata de una solución o materia particulada. En la planta empacadora escogida contiene residuos orgánicos, escamas, grasas que dan origen a  la formación de sedimentos negruzcos con olores sulfurosos.

      - Características de los residuos líquidos

Los residuos líquidos son ricos en materia orgánica y se descomponen en presencia de oxigeno mediante la actividad bacteriana, lo que afecta a los niveles de oxigeno disuelto en el agua, y a los nutrientes que se liberan, como nitratos y fosfatos.   La reducción de la concentración de oxigeno del agua, provocado por la actividad de las bacterias aeróbicas, se compensa por la difusión del oxigeno de la superficie y de las zonas cercanas con elevada concentración de este gas. Los productos finales resultantes de la actividad de estas bacterias son el sulfuro de hidrogeno, metano y amoniaco y resultan tóxicos para la mayoría de los organismos superiores.

Los residuos líquidos que expulsa la planta procesadora de tilapia  están constituidos por: mezcla de sangre, diversos fluidos obtenidos durante el proceso, agua de condensado, agentes de limpieza y desinfección utilizados.

2.2.4  Características del receptor final del efluente.

Como antecedentes, la evacuación de efluentes a cuerpos receptores de agua se lleva a cabo directamente mediante una tubería. La mezcla y dilución  del efluente se daba de manera variable, dependiendo de las características naturales del cuerpo receptor. Un aspecto importante en la evacuación de efluentes consistía en la capacidad de asimilación del cuerpo receptor representada a menudo por la cantidad de materia orgánica que podía ser vertida sin comprometer los recursos de oxigeno disuelto presente en el agua.

En la actualidad se esta prestando atención a los efectos medio ambientales de otros constituyentes tales como los sólidos en suspensión, nutrientes y componentes tóxicos y como pueden ser asimilados por el medio natural de manera segura.

La planta procesadora de tilapia esta constituida de un tanque séptico centralizado para la retención de sólidos y tuberías para la transportación del líquido clarificado que son evacuados aun sistema natural.

CAPITULO 3

  - Impactos ambientales del procesamiento de la tilapia

    - Impacto ambiental de las aguas residuales de la procesadora de tilapia

La contaminación del agua se origina por la presencia de residuos líquidos que tienen una alta DBO5, un alto contenido de sólidos en suspensión, además de la presencia de grasas y aceites. Generalmente, estos desechos no contienen substancias toxicas, como metales pesados, plaguicidas, etc. Eventualmente, pueden ser descargadas altas concentraciones de cloruro de sodio.

Las principales fuentes de desechos son: el eviscerado y el lavado posterior del pescado pueden originar hasta un 80 % del total de residuos líquidos generados. Este tipo  de industria debe tener un permanente y cuidadoso sistema de limpieza, mediante el lavado diario de pisos, estanques,  con abundante agua. Esto aumenta la cantidad de desechos líquidos.

Los residuos líquidos de la industria pesquera pueden constituir un factor importante en la contaminación del agua de los cuerpos receptores.

Los malos olores típicos emanados por este tipo de industria, dada la naturaleza de materia prima utilizada, se deben al desprendimiento de los gases de su descomposición. Los efectos de los olores pueden ser tan simples como una molestia pequeña o tan complejos como una amenaza a la vida.

Al faenar, eviscerar el pescado, los trabajadores se exponen a infecciones bacterianas como las estreptococias; además, están en contacto con detergentes que pueden producir eczemas en la piel.

    - Regulaciones ambientales nacionales sobre la descarga de aguas residuales.

Según el artículo Nº 25 del registro oficial de Junio de 1989 el cual establece criterios de calidad para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, aguas marinas y estuarinas en las cuales se muestran valores limite máximo permisibles. Estos valores se presentan en la tabla # 5.

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.

La presente norma técnica determina o establece:

- Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado.

- Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,

- Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua.

Tabla # 5.  STANDARDS PERMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

REGISTRO OFICIAL JUNIO 5 DE 1989 ARTICULO 25, - LOS CRITERIOS DE CALIDAD

| Parámetros | Expresados Como | Unidad | Límite máximo permisible |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Agua fría dulce | Agua cálida dulce | Agua marina y de estuario |
| Clorofenoles | Clorofenol | Mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Bifenilos policlorados/PCBs | Concentración total de PCBs. | Mg/l | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Oxígeno Disuelto | O.D. | Mg/l | > 6 mg/l | > a 5mg/l | > a 5 mg/l |
| Potencial de hidrógeno | pH |  | 6, 5-9 | 6, 5-9 | 6, 5-9, 5 |
| Sulfuro de hidrógeno ionizado | H2S | Mg/l | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Amoniaco | NH3 | Mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,4 |
| Aluminio | Al | Mg/l | 0,1 | 0,1 | 1,5 |
| Arsénico | As | Mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Bario | Ba | Mg/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Berilio | Be | Mg/l | 0,1 | 0,1 | 1,5 |
| Boro | B | Mg/l | 0,75 | 0,75 | 5,0 |
| Cadmio | Cd | Mg/l | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| Cianuro Libre | CN- | Mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Zinc | Zn | Mg/l | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| Cloro residual | Cl | Mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Cobalto | Co | Mg/l | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Plomo | Pb | Mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Cobre | Cu | Mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Cromo total | Cr | Mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Fenoles monohídricos | Fenoles | Mg/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Grasas y aceites | Película visible | Mg/l | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Hierro | Fe | Mg/l | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Manganeso | Mn | Mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Mercurio | Hg | Mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Níquel | Ni | Mg/l | 0,0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Plaguicidas organoclorados totales | organoclorados totales | g/l | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Piretroides | Piretroides totales | Mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Plata | Ag | Mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| Selenio | Se | Mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Temperatura | C |  |  |  |  |
| Coniformes Fecales | Nmp/100 ml |  | 200 | 200 | 200 |

Fuente: Municipio de Guayaquil

    - Regulaciones de la EPA sobre la descarga de aguas residuales.

La Agencia de protección de medio ambiente de los Estados Unidos (EPA) funciona tanto como agencia científica como reguladora de los Estados Unidos. Investigación conducida bajo la Oficina de la misma y desarrollo de la Agencia de Protección Ambiental (ORD) proporciona la base para la formulación de política ambiental y sus programas. El Laboratorio de Investigación para el Manejo Nacional de Riesgo del ORD (el NRMRL), juega un papel vital en la misión de investigación científica en la Agencia de Protección Ambiental.

El objetivo de estas regulaciones, es restaurar y mantener la integridad física, química y biológica de las aguas receptoras.

Los estándares de calidad para el medio acuático en EEUU se considera como:

- Agua potable

- Agua residual

Los estándares primarios para el agua potable son aquellos que se puede exigir por ley, a diferencia que los secundarios no son exigibles por ley, los estándares se subdividen como sigue:

- Estándares Primarios

  - Claridad (turbidez)

  - Microbiológicos (coliformes)

  - Productos químicos orgánicos

  - Productos químicos inorgánicos

  - Radioactividad

- Estándares Secundarios

- Color, olor, cloruro, cobre, agentes de espumas, hierro, manganeso, sulfato, cinc, sólidos totales disueltos, pH, dureza, sodio, calcio, potasio, magnesio, boro y nitrito.

Limites mínimos  que concede la EPA

Para tratamiento secundario se fijaron en 45 mg DBO5/l y 45 mg SS/l  para la concentración media de 7 días. También se fijo que el pH del efluente esté en todo momento en el intervalo de 6 - 9.

La ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) 1969 y sus modificaciones exigen que se preparen una Declaración de Impacto Ambiental  (DIA) para todas las plantas depuradoras de aguas residuales. Los impactos a evaluar incluyen consideraciones sociales, económicas, ecológicas, legales y políticas. El desarrollo de una DIA para depuradoras de aguas residuales se controla por el Consejo Regulador de la Calidad Ambiental como parte de la NEPA.

    - Aplicación de normas de calidad ISO.

La Organización Internacional de Normalización fue fundada en Ginebra (Suiza) en 1946, con la misión fundamental de promover el comercio, elaborando normas internacionales por consenso voluntario. Se han formulado más de diez mil normas, de las cuales sólo una cantidad reducida se vincula con sistemas de gestión, como la ISO 9000, la ISO 14000, etc.

La serie ISO 14000 que nos corresponde analizar es un conjunto voluntario de normas destinadas a alentar a las organizaciones a ocuparse sistemáticamente de las repercusiones ambientales de sus actividades.

La ISO 14001 fue adoptada en 1996 como norma internacional para orientar la elaboración de sistemas de gestión ambiental. El “SGA” ISO 14001 se define como:

"La parte del sistema general de gestión ambiental que comprende la estructura orgánica, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para elaborar, implantar, ejecutar, revisar y mantener la política ambiental" (ISO 14001: 1996).

La ISO 14001 representa un cambio muy grande de los estándares técnicos a estándares “genéricos”; es decir, estándares que se pueden aplicar a cualquier compañía.

Además de ser una norma internacional sobre gestión ambiental tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de gestión para ayudar a las empresas a conseguir algunos objetivos ambientales y económicos.

Las entidades que acreditan los certificadores son usualmente institutos nacionales estandarizados de ISO. Estas entidades deben acreditar de acuerdo  a las reglas de IAF (Internacional Accreditation Forum).

El sistema de gestión de calidad (ISO 9000) tienen en cuenta las necesidades de los clientes, mientras que los sistemas de gestión ambiental (ISO 14001) se orientan a las necesidades de una amplia gama de partes interesadas y las necesidades en evolución de la sociedad relativas a la protección ambiental.

Requisitos de la ISO 14001.

- Definirse una política ambiental de la organización que sea apropiada a la magnitud e impactos ambientales de sus productos, actividades, servicios o productos.

- Compromiso de mejora y continua prevención de la contaminación.

- Cumplir con la legislación y reglamentación ambiental pertinente.

CAPITULO 4

  - Selección de los procesos unitarios.

    - Composición del efluente de la planta procesadora de tilapia.

La siguiente tabla indica los valores analizados del efluente de la planta procesadora de tilapia, comparados con la ley según el artículo No 25; registro oficial No 204 de junio de 1989 (Vease Tabla 6).

Tabla 6. Concentración promedio de los parámetros analizados

| Parámetro | Unidad | Concentración del efluente | Concentración según la Ley (a) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 7.65 | 6.5 – 9 |
| Oxígeno Disuelto | mg/lt | 1.57 | ≥5.0 |
| DBO5 | mg/lt | 407.5 | < 80% de la carga |
| DQO | mg/lt | 623.68 | < 80% de la carga |
| SST | mg/lt | 8660 | < 80% de la carga |
| SSV | mg/lt | 102 | ------- |
| Sólidos Totales | mg/lt | 7078 | < 80% de la carga |
| STV | mg/lt | 3351 | < 80% de la carga |
| Nitritos | mg/lt | 0.3 | - |
| Nitratos | mg/lt | 1.2 | - |
| Fosfato | mg/lt | 0.47 | - |
| Fósforo total | mg/lt | 0.75 | - |
| Temperatura | C | 19 |  32 |
| Caudal | m3/día | 480 | - |

- Concentraciones promedios de descarga permitidas por la ley según el artículo No 25; registro oficial No 204 de junio de 1989.

Tabla 6a. Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce

| Parámetros | Expresado como | Unidad | Límite máximo permisible |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites y Grasas. | Sustancias solubles en hexano | mg/l | 0,3 |
| Cobalto | Co | mg/l | 0,5 |
| Coliformes Fecales | Nmp/100 ml |  | Remoción > al 99,9 % |
| Color real | Color real | unidades de color | * Inapreciable en dilución: 1/20 |
| Compuestos fenólicos | Fenol | mg/l | 0,2 |
| Cromo hexavalente | Cr+6 | mg/l | 0,5 |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días) | D.B.O5. | mg/l | 100 |
| Demanda Química de Oxígeno | D.Q.O. | mg/l | 250 |
| Estaño | Sn | mg/l | 5,0 |
| Fluoruros | F | mg/l | 5,0 |
| Fósforo Total | P | mg/l | 10 |
| Hierro total | Fe | mg/l | 10,0 |
| Materia flotante | Visibles |  | Ausencia |
| Mercurio total | Hg | mg/l | 0,005 |
| Níquel | Ni | mg/l | 2,0 |
| Nitratos + Nitritos | Expresado como Nitrógeno (N) | mg/l | 10,0 |
| Potencial de hidrógeno | pH |  | 5-9 |
| Selenio | Se | mg/l | 0,1 |
| Sólidos Sedimentables |  | ml/l | 1,0 |
| Sólidos Suspendidos Totales |  | mg/l | 100 |
| Sólidos totales |  | mg/l | 1 600 |
| Sulfatos | SO4= | mg/l | 1000 |
| Sulfitos | SO3 | mg/l | 2,0 |
| Sulfuros | S | mg/l | 0,5 |
| Temperatura | oC |  | < 35 |
| Vanadio |  | mg/l | 5,0 |
| Zinc | Zn | mg/l | 5,0 |

- Concentraciones promedios de descarga permitidas por la ley de Gestión Ambiental

Año 2002.

    - Criterios de Selección.

La relación entre la DBO5 y la DQO indica la importancia de los vertidos industriales dentro de las aguas residuales y sus posibilidades de biodegradación. Así, si la concentración de DBO5 / DQO es inferior a 0.2 el agua es poco biodegradable, entre 0.2 y 0.4 es biodegradable y valores superiores a 0.4 indican aguas altamente biodegradable.

La relación DBO5 / DQO del efluente considerado presenta un resultado de  0.6533; es decir,  que el agua residual es altamente biodegradable.

    - Alternativas de selección de procesos unitarios.

      - Descripción breve de tipos de tratamiento

- Procesos Físicos

- Procesos Químicos

- Procesos Biológicos

Procesos Físicos

Los métodos de tratamiento en los que predominan los fenómenos físicos (aplicación de fuerzas gravitatorias, centrifugas, retención física, etc.) se conocen como procesos físicos. En este grupo se pueden incluir:

Desbaste por rejillas.-

Este  se lleva a cabo mediante rejas formadas por barras verticales o inclinadas, que interceptan el flujo de la corriente de agua residual en un canal de entrada a la estación depuradora. Su función es retener y separar los sólidos más voluminosos, a fin de evitar las obstrucciones en  los equipos mecánicos de la planta y facilitar la eficacia de los tratamientos posteriores que implican,  tamices o filtración mecánica, desengrasado para la retirada de grasas, aceites, hidrocarburos y elementos flotantes, desarenado, sedimentación para eliminar sólidos en suspensión (tales como arcilla, limo, arenas, etc.), por su mayor densidad con relación a la del agua, lo que  permite por acción mecánica u otro medio poder sedimentarlos,  flotación  para la eliminación de materias en suspensión (materiales grandes como palos, plásticos, etc.), evaporación, desinfección y absorción.

Procesos Químicos

Los métodos de tratamiento en los que la eliminación de contaminantes es provocada por la adición de productos químicos o por  reacciones químicas se conocen con el nombre de procesos químicos. Entre estos podemos incluir: floculación, coagulación;  utilizados cuando existe dificultad para la sedimentación de las partículas en suspensión,  neutralización; para modificar el pH, oxidación-reducción;  utilizando  sulfato de hierro para eliminar cromo,  intercambio iónico; para eliminación de cobre, zinc, plomo, etc.,  absorción y desinfección; utilizando cloro y  ozono.

Procesos Biológicos

Los métodos de tratamiento en los cuales se consigue la eliminación de contaminantes por una actividad biológica son conocidos como procesos biológicos.

El tratamiento biológico se usa esencialmente para eliminar sustancias orgánicas biodegradables (coloidales o disueltas) presentes en el agua residual. Básicamente, estas sustancias se transforman en gases que pueden escapar a la atmósfera y en tejido celular biológico que puede posteriormente eliminarse por sedimentación. Entre ellos citamos: fangos activos, lechos bacterianos, lechos de turba, lagunaje, biodiscos y sistemas de aplicación al suelo.

Fangos activos.-

Es un proceso continuo en el cual el agua residual se estabiliza biológicamente en tanques o balsas de activación en condiciones aerobias. El efluente de los decantadores primarios pasa a estas balsas de fangos activos que necesitan un aporte de oxígeno para la acción metabólica de los microorganismos. Este aporte se efectúa mediante turbinas o bien a través de difusores dispuestos en el interior del tanque o balsa. En este último caso, el suministro del aire se realiza mediante turbocompresores.

El sistema consiste en desarrollar un cultivo bacteriano disperso en forma de flóculo  alimentado con el agua a depurar. La agitación evita sedimentos, homogeniza la mezcla de flóculos bacterianos y el agua residual conocido como licor de mezcla. Después de un tiempo de contacto suficiente, 5-10 horas, el licor de mezcla se envía a un clarificador (decantador secundario) destinado a separar el agua depurada de los fangos. Un porcentaje de estos últimos se recirculan al depósito de aireación para mantener en el mismo una concentración suficiente de biomasa activa. Se tiene que garantizar los nutrientes necesarios para que el sistema funcione correctamente. Estos son principalmente el nitrógeno y el fósforo.

Una vez que los afluentes han pasado por estos tanques de aireación y digestión bacteriana, continúan hacia los decantadores secundarios. Estos decantadores constituyen el último escalón de un efluente bien clarificado: estable, de bajo contenido en DBO  y sólidos en suspensión (menos del 10 % en comparación con el afluente).

Aunque el tratamiento biológico reduce la DBO del agua efluente un 75-90%, la del fango se reduce en mucha menor medida, por lo que suele ser necesario el posterior tratamiento de dichos fangos.

Para que se verifique el proceso, debe haber un equilibrio entre los microorganismos que se mantienen en el reactor y el alimento contenido en el agua residual, para esto es necesario regular el caudal de fangos que se introduce en la balsa de activación en función de la cantidad de alimento que entra con el agua residual.

Lechos bacterianos

Son tanques circulares rellenos de piedras o materiales sintéticos formando un filtro con un gran volumen de huecos, destinado a degradar biológicamente la materia orgánica del agua residual.

El agua a tratar se rocía sobre el lecho filtrante, mediante un brazo giratorio, provisto de surtidores, y da lugar a la formación de una película que recubre los materiales filtrantes y que está formada por bacterias, protozoos y hongos alimentados por la materia orgánica del agua residual. Al fluir el agua residual sobre la película, la materia orgánica y el oxígeno disuelto son extraídos de ésta. El oxígeno disuelto en el líquido se aporta por la absorción del aire que se encuentra entre los huecos del lecho.

El material del lecho debe tener una gran superficie específica y una elevada porosidad, para esto suelen emplearse piedras calizas, gravas, escorias o bien materiales plásticos artificiales de diversas formas. Este sistema de depuración se suele emplear en pequeñas poblaciones y tiene la ventaja económica con respecto a los fangos activos que no necesita aporte alguno de energía.

Fases de depuración

Los procesos de depuración se clasifican en:

- Depuración primaria

- Depuración secundaria

- Depuración terciaria

Los rendimientos alcanzables por estos procesos pueden ser reflejados en la tabla siguiente:

Pretratamiento

El primer paso en la depuración del agua residual  consiste en la eliminación de materias gruesas y arenosos, cuya presencia en el efluente perturbaría el tratamiento y el eficiente funcionamiento de las maquinas, equipos, instalaciones de la estación depuradora.

El pretratamiento consta de los siguientes procesos:

- Aliviadero de agua exceso para evitar sobrecargas hidráulicas en el proceso.

- Desbaste, para eliminación de las partículas de tamaño excesivamente grande.

- Tamizado, para eliminación de partículas en suspensión.

- Trituración de los elementos retenidos en el desbaste (sistema útil cuando se quiere evitar el taponamiento de las rejillas y extracción de subproductos.)

- Desarenado, para eliminación de arenas y sustancias sólidas densas en suspensión.

- Desengrasado, para eliminación de los distintos tipos de grasas y aceites presentes en el agua residual, así como de otros elementos flotantes.

Desbaste.-

La primera operación unitaria que tiene lugar en las plantas de tratamiento es la operación de desbaste. Una rejilla es un elemento con aberturas, generalmente de tamaño uniforme, que se utiliza para retener los sólidos gruesos existentes en el agua residual.

Los elementos separadores pueden estar constituidos por barras, alambres o varillas paralelas, telas metálicas o placas perforadas, y las aberturas pueden ser de cualquier forma, aunque normalmente suelen ser ranuras rectangulares u orificios circulares.

Las rejas tienen la finalidad de proteger las bombas, válvulas, conducciones y otros elementos contra los posibles daños y obturaciones provocados por la presencia de trapos y de objetos de gran tamaño.

El desbaste ayuda a:

- Eludir posteriores depósitos.

- Evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general.

- Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían dificultar el funcionamiento de las unidades posteriores (desarenador, medidor de caudal, decantadores, etc.)

- Aumentar la eficiencia del tratamiento posterior.

Las rejillas pueden clasificarse, según distintos criterios, en:

- Horizontales, verticales, inclinadas y curvas.

- Finas, medianas y gruesas.

- Fijas o móviles.

- De limpieza automática, semiautomática o manual.

El destino de los residuos en las rejillas puede ser:

- Almacenamiento temporal del material cribado por lo menos dos días.

- Disposición final del material cribado que debe ser enterrado y cubierto con una capa de tierra de por lo menos 20 cm.

- Las compuertas y/o vertederos necesarios para poner fuera de funcionamiento cualquiera de las unidades, para su mantenimiento.

- Enterramiento.

Zanjas de 1m de profundidad, capas de residuos de 20 cm. de espesor, mineralización en 5 años (tomado del manual de depuración Uralita, 1996)

Desarenado y desengrasado.-

Arenas, grasas pueden perjudicar el  funcionamiento de las plantas depuradoras causando numerosos problemas como:

- Causan obstrucción y aumentan gastos de mantenimiento.

- Formación de capas superficiales que evitan sedimentación.

- Producen problemas en fangos (reducen transferencia al 55% - 70 % al subir la grasa de 0 a 70 mg/l.)

- Perturban la digestión.

- La DQO se puede incrementar en un 20 a 30 %.

- Separa los elementos pesados en suspensión que perjudican el tratamiento posterior de fangos.

Los desarenadores se pueden clasifica en: desarenadores de flujo horizontal, flujo vertical y flujo inducido.

La eliminación de las burbujas de grasas se lo efectúa por emulsión hacia la superficie (3 y 4 mm), uso de bolsas de decantación y raquetas de eliminación.

Depuración primaria

En el tratamiento primario se elimina una fracción de los sólidos en suspensión y de la materia orgánica del agua residual. Esta eliminación suele llevarse a cabo mediante operaciones físicas tales como el tamizado y de la sedimentación. El efluente del tratamiento primario suele contener una cantidad considerable de materia orgánica y una DBO alta. El principal papel de tratamiento primario continuara siendo el previo al tratamiento secundario.

Las aguas residuales que ingresan a una depuradora contienen materiales que pueden  obstruir o dañar las bombas y la maquinaria. Estos materiales se eliminan por medio de enrejados o barras verticales, posteriormente se queman o se entierran tras ser recogidos manual o mecánicamente. El agua residual pasa a continuación a través de una trituradora, donde las hojas y otros materiales orgánicos son triturados para facilitar su posterior procesamiento y eliminación.

Sedimentación

La sedimentación consiste en la separación, por la acción de la gravedad de las partículas suspendidas cuya densidad es mayor que el agua. Es una de las operaciones unitarias más utilizadas en el tratamiento de las aguas residuales. El término de sedimentación-decantación se utiliza indistintamente.

Esta operación se emplea para la eliminación de arenas, de la materia en suspensión en floculo biológico en los decantadores secundarios, en los procesos de fango activo, tanques de decantación primaria de los flóculos químicos cuando se emplean la coagulación química, y para la concentración de sólidos en los espesadores de fango.

En la mayoría de los casos, el objetivo principal es la  obtención de un efluente clarificado, pero también es necesario producir un fango cuya concentración de sólidos permita su fácil tratamiento y manejo.

Flotación

Es una operación unitaria que se emplea para la separación de partículas sólidas o liquidas de una fase liquida. La separación se consigue introduciendo finas burbujas de gas, normalmente aire, en la fase liquida. Las burbujas se adhieren a las partículas, y la fuerza ascensional que experimenta el conjunto partícula-burbuja de aire hace que suban hasta la superficie del liquido. De esta forma, es posible hacer ascender a la superficie partículas cuya densidad es mayor que la del líquido, además de favorecer la ascensión de las partículas cuya densidad es inferior, como el caso del aceite en el agua.

En el tratamiento de aguas residuales, la flotación se emplea para la eliminación de la materia suspendida y para la concentración de los fangos biológicos. La principal ventaja del proceso de flotación frente a la sedimentación consiste en que permite eliminar mejor y en menos tiempo las partículas pequeñas o ligeras cuya deposición es lenta.

Digestión

Es un proceso microbiológico que convierte el lodo, orgánicamente complejo, en metano, dióxido de carbono y un material inofensivo similar al humus. Las reacciones se producen en un tanque cerrado o digestor, y son anaerobias, esto es, se producen en ausencia de oxígeno. La conversión se produce mediante una serie de reacciones. En primer lugar, la materia sólida se hace soluble por la acción de enzimas. La sustancia resultante fermenta por la acción de un grupo de bacterias productoras de ácidos, que la reducen a ácidos orgánicos sencillos, como el ácido acético. Entonces los ácidos orgánicos son convertidos en metano y dióxido de carbono por bacterias. Se añade lodo espesado y calentado al digestor tan frecuentemente como sea posible, donde permanece entre 10 y 30 días hasta que se descompone. La digestión reduce el contenido en materia orgánica entre un 45 y un 60 por ciento.

Desecación

El lodo digerido se extiende sobre lechos de arena para que se seque al aire. La absorción por la arena y la evaporación son los principales procesos responsables de la desecación. El secado al aire requiere un clima seco y relativamente cálido para que su eficacia sea óptima; algunas depuradoras tienen una estructura tipo invernadero para proteger los lechos de arena.

Depuración secundaria

Una vez eliminados de un 40 a un 60% de los sólidos en suspensión y reducida de un 20 a un 40% la DBO5 por medios físicos en el tratamiento primario, el tratamiento secundario reduce la cantidad de materia orgánica en el agua. Por lo general, los procesos microbianos empleados son aeróbicos, es decir, los microorganismos actúan en presencia de oxígeno disuelto. El tratamiento secundario supone, de hecho, emplear y acelerar los procesos naturales de eliminación de los residuos. En presencia de oxígeno, las bacterias aeróbicas convierten la materia orgánica en formas estables, como dióxido de carbono, agua, nitratos y fosfatos, así como otros materiales orgánicos. La producción de materia orgánica nueva es un resultado indirecto de los procesos de tratamiento biológico, y debe eliminarse antes de descargar el agua en el cauce receptor.

Hay diversos procesos alternativos para el tratamiento secundario, incluyendo el filtro de goteo, el lodo activado y las lagunas.

Filtro de goteo

En este proceso, una corriente de aguas residuales se distribuye intermitentemente sobre un lecho o columna de algún medio poroso revestido con una película gelatinosa de microorganismos que actúan como agentes destructores. La materia orgánica de la corriente de agua residual es absorbida por la película microbiana y transformada en dióxido de carbono y agua. El proceso de goteo, cuando va precedido de sedimentación, puede reducir cerca de un 85% la DBO5.

Fango activado

Es un proceso aeróbico en el que partículas gelatinosas de lodo quedan suspendidas en un tanque de aireación y reciben oxígeno. Las partículas de lodo activado, llamadas floc, están compuestas por millones de bacterias en crecimiento activo aglutinadas por una sustancia gelatinosa. El floc absorbe la materia orgánica y la convierte en productos aeróbicos. La reducción de la DBO5 fluctúa entre el 60% y el 85%.

Un importante acompañante en toda planta que use lodo activado o un filtro de goteo es el clarificador secundario, que elimina las bacterias del agua antes de su descarga.

Estanque de estabilización o laguna

Otra forma de tratamiento biológico es el estanque de estabilización o laguna, que requiere una extensión de terreno considerable y, por tanto, suelen construirse en zonas rurales. Las lagunas opcionales, que funcionan en condiciones mixtas, son las más comunes, con una profundidad de 0,6 a 1,5 m y una extensión superior a una hectárea. En la zona del fondo, donde se descomponen los sólidos, las condiciones son anaerobias; la zona próxima a la superficie es aeróbica, permitiendo la oxidación de la materia orgánica disuelta y coloidal. Puede lograrse una reducción de la DBO5 de un 75% a un 85%.

Tratamiento avanzado de las aguas residuales

El agua que recibe el vertido requiere un grado de tratamiento mayor que el que puede aportar el proceso secundario, o si el efluente va a reutilizarse, es necesario un tratamiento avanzado de las aguas residuales. A menudo se usa el término tratamiento terciario como sinónimo de tratamiento avanzado, pero no son exactamente lo mismo. El tratamiento terciario, o de tercera fase, suele emplearse para eliminar el fósforo, mientras que el tratamiento avanzado podría incluir pasos adicionales para mejorar la calidad del efluente eliminando los contaminantes recalcitrantes. Hay procesos que permiten eliminar más de un 99% de los sólidos en suspensión y reducir la DBO5 en similar medida. Los sólidos disueltos se reducen por medio de procesos como la ósmosis inversa y la electrodiálisis.

La eliminación del amoníaco, la desnitrificación y la precipitación de los fosfatos pueden reducir el contenido en nutrientes. Si se pretende la reutilización del agua residual, la desinfección por tratamiento con ozono es considerada el método más fiable, excepción hecha de la cloración extrema. Es probable que en el futuro se generalice el uso de estos y otros métodos de tratamiento de los residuos a la vista de los esfuerzos que se están haciendo para conservar el agua mediante su reutilización.

Alternativas de selección de procesos unitarios

En esta etapa se determina el número de procesos que se construirá en las diferentes fases de implementación y otras facilidades de la planta como, tuberías, canales, controles exteriores, etc.

El objetivo de selección de procesos unitarios es llegar a una definición preliminar sobre las alternativas de solución más convenientes en que relaciona el tipo de tratamiento de las aguas residuales. Este estudio se realizó mediante la metodología de Meltcaft & Eddy  y  el manual de Depuración Uralita.

La aplicación es sencilla, orienta durante la utilización del mismo y está estructurada sobre la base de modelos - tipo depuración.  Estos modelos han sido definidos atendiendo a la naturaleza de los procesos principales que lo definen. La clasificación general de los distintos modelos tipos es la siguiente.

- Modelos basadas en fosa sépticas.

- Tanque de decantación – digestión.

- Lechos bacterianos

- Fangos Activados.

- Lagunajes

- Sistemas naturales.

Los pasos que presentan  la planta  modelo son los siguientes:

- Canal de entrada

- Rejillas

- Tamizado

- Cámara de grasa

- Decantador primario

- Lecho bacteriano

- Digestor

Otras consideraciones que se debe tomar en cuenta para elegir la alternativa más conveniente son las siguientes.

- Relación con el tiempo se debe simular:

  - Condiciones futuras sin acciones de control; y,

  - Condiciones futuras con obras de intersección y tratamiento

- En relación con caudales del cuerpo receptor se deben simular condiciones con:

- Caudales medios mensuales

- Caudales mínimos

- Caudales máximos

- En relación con el tipo de tratamiento, generalmente es más conveniente efectuar una serie de corridas de simulación para varias características de los efluentes,  de este modo poder determinar el grado de tratamiento de las aguas residuales.

Otra forma de saber si nuestra agua residual es biodegradable es utilizando como indicador la relación entre DBO5 y DQO, estos índices se deduce fácilmente si la sustancia a depurar es de origen domestico o industrial y nos sirve para seleccionar el método de depuración mas adecuado. Si la relación DBO5/DQO es mayor a 0,4  es decir, que el agua es biodegradable y para su depuración se puede utilizar sistemas biológicos por fangos activos o lechos bacterianos.Véase Tabla 7

Tabla 7.- Biodegradabilidad de un agua residual

| DBO5/DQO | Biodegradabilidad del agua residual |
| --- | --- |
| < 0,2 | Poco biodegradable |
| 0,2 – 0,4 | Biodegradable |
| > 0,4 | Muy biodegradable |

Fuente: Manual de Depuración URALITA

4.1.4  Flujograma del sistema de tratamientos por procesos unitarios.

Con los antecedentes estudiados y tomando en cuenta las características del efluente de la planta procesadora de tilapia se puede describir los siguientes procesos unitarios, que servirán para mejorar la calidad de agua del efluente de este tipo de industria.

El principal problema que tiene esta industria en su mayor parte es la materia orgánica proveniente de los residuos del pescado, materia saponificada como producto de las limpiezas que se realizan en planta y de los propios constituyentes del agua de rió que es utilizada en ciertas etapas del proceso.

En la planta empacadora escogida contiene residuos orgánicos, escamas, grasas que dan origen a  la formación de sedimentos negruzcos con olores sulfurosos. Es por esta razón que para tratar este tipo de efluente se debe contar con los siguientes procesos unitarios: Vease figura 11

Figura 11.- Flujograma de procesos unitarios

Afluente

Tamizado

Cámara de grasa

Decantador  primario

Lecho bacteriano

Digestor

Efluente

Secado

CAPITULO 5

5.1	  Diseño de sistema de procesos unitarios.

5.1.1  Calculo del caudal del efluente.

El canal de drenaje de la planta procesadora de tilapia tiene forma trapezoidal con base mayor de 0.5 m, 0.2 m de base menor y una altura de agua de 0.05 m. Primero se calculo el área del canal de drenaje de la planta procesadora de tilapia, volumen y su respectivo caudal.

Para realizar el cálculo de caudal se utilizo las siguientes formulas:

A= área

a = base mayor

b = base menor

h = altura de agua

Donde:

A = ½(a + b) h

A = ½(0.5+ 0.2) 0.05

A = 0.0175 m2

V = Volumen

V =  Área * Largo

V = 0.0175 m2 * 12 m

V = 0.21 m3

Q = Caudal

Q = Volumen / tiempo

Q = (0.21 m3)/ 37.8 seg

Q = 0.0055 m3/ seg

5.1.1.1	Medición del caudal del efluente

Para determinar los caudales de agua que  constituye el afluente utilizamos la siguiente metodología: Se midió el caudal en el canal de drenaje que recoge de la planta procesadora de tilapia,  especialmente en la mañana que inicia la faena (07h00am), para determinar los caudales máximos. Esto se realizo utilizando 6 pelotas de ping-pong las cuales para darle estabilidad, fueron perforadas para introducir arena   hasta un 25% de la capacidad de la pelota y luego selladas con pegamento (silicón), además se estableció la distancia que  recorrería (12m), el lanzamiento de cada pelota al canal  en un intervalo de una hora cada una y con la ayuda de un cronómetro medimos el tiempo que tardo en recorrer (37,83 seg.), el canal de drenaje tiene forma trapezoidal con un volumen de 0.21 m3. Véase la tabla 7 aforos de caudales.

Tabla  8. Aforo de caudales efectuados en Planta Procesadora de Tilapia.

|  | Aforos de Caudales |  |
| --- | --- | --- |
| HORAS | EFLUENTE | TIEMPO |
|  | m3/hora. | seg. |
| 8:00 am | 18 | 42 |
| 9:00 am | 24.38 | 31 |
| 10:00 am | 21 | 36 |
| 11:00 am | 18.43 | 41 |
| 12:00 am | 18.43 | 41 |
| 13:00 pm | 21 | 36 |

Realizado: Crespo-Solano

El flujo máximo calculado es de 0,0055 m3/seg. Lo que nos da un flujo diario de  480 m3/día. La figura 12 muestra la curva de  comportamiento del efluente durante el proceso en metros cúbicos por hora durante un día laborable.

Figura 12.- Curva de caudal promedio del efluente de proceso

Realizado: Crespo-Solano

      - Medición del caudal del efluente de la planta

La empacadora posee medidores de lectura de agua independiente para sus procesos, en la cual la mayor cantidad de agua utilizada es en la planta de tilapia, este proceso demanda  lavado, eviscerado, agentes de limpieza  y desinfección. Es así que la demanda de agua requerida para el proceso es de 20 m3/hora, los datos obtenidos fueron medidos en un intervalo de una  hora  (véase la tabla 8).

Tabla 9.- Caudales promedios de planta de tilapia por día y hora

| Planta Tilapia | m3/hora | m3/día |
| --- | --- | --- |
| Planta procesadora de tilapia | 13 | 312 |
| Plenilubio tilapia limpieza control calidad 1 | 2 | 48 |
| Plenilubio tilapia limpieza control calidad 2 | 2 | 48 |
| Caldero tilapia | 0 | 0 |
| Lavado de gavetas y exteriores de tilapia | 2 | 48 |
| Bandejas congelación | 1 | 24 |
| Sumatoria | 20 | 480 |

Fuente: Empacadora Nacional

Tabla 10.- Caudales promedios varios de la planta procesadora por día y hora

| Oficinas | m3/hora | M3/día |
| --- | --- | --- |
| cons. Gen. De plta cam. | 0 | 0 |
| Administración | 0 | 0 |
| Total cocina - baños - lavandería personal | 0 | 0 |
| Baños personal planta | 3 | 72 |
| Cocina | 0 | 0 |
| Lavandería general | 0 | 0 |
| Cocina-baños pers-lab. Micro.-agua dulce | 3 | 72 |
| Baños hieleros - parrillas – talleres | 1 | 24 |
| Sumatoria | 7 | 168 |

Fuente: Empacadora Nacional

La Empacadora Nacional tiene una demanda total promedio de agua de  1056 m3/día, dependiendo de las variables (número de faenas, producción, personal).

    - Diseño y dimensionamiento de los procesos unitarios

      - Objetivo del diseño conceptual

Los resultados del diseño preliminar muestran la configuración, trazado, dimensiones y estación requerida para que nuestra planta de tratamiento pueda soportar condiciones criticas de carga. La planta procesadora cuenta con una área de 450 m2  es decir, 0.045 ha de terreno que servirán para el diseño preliminar.

El dimensionamiento del sistema de tratamiento, se ha realizado basándose en los aforos de caudales y los análisis de caracterización.

Parámetros de entrada:

| Caudal de diseño | 480 m3/día |
| --- | --- |
| Coeficiente de punta | 1.5 |
| Demanda Bioquímica de oxigeno DBO5 | 407.5 mg/l |
| Coeficiente de punta de DBO | 1.5 |
| Sólidos en suspensión totales (SST) | 8660 mg/l |
| Sólidos en suspensión volátiles (SSV) | 5100 mg/l |
| Temperatura ambiente | 27 C |

Parámetros de salida:

| Demanda Bioquímica de oxigeno (DBO5) | 100 mg/l |
| --- | --- |
| Sólidos en suspensión totales | 100 mg/l |

Diseño del canal de entrada

Este canal se diseñara con las siguientes características (Uralita, 1996)

| Sección | Rectangular |
| --- | --- |
| Ancho del canal | 0.3 |
| Capacidad del canal | 2.10 m3 |
| Altura máxima útil (m) | 0.7 |
| Altura de resguardo (m) | 0.4 |
| Velocidad a Qmed (m/s) | 0.6 |
| Velocidad a Qmax (m/s) | 3 |
| Longitud del canal (m) | 10 m |
| Rejillas (varilla 5/8) | 15 mm de separación |
| Pendiente del canal | 0.5% |

### Dimensionamiento

Para dimensionar el canal de entrada, se estima factores de seguridad por limpieza, lluvia, etc. Se trabajara con un caudal máximo, y una velocidad máxima que es de 3 m/s. (Uralita 1996).

Qmax = 4 Q medio

Qmax = 4(0.0055m3/s)

Qmax = 0.022 m3/s

H = altura

V = volumen

A = Área  (Dato a conocer)

Donde:

A = V/H

A = 0.022 m3/ 0.40 m

A = 0.055 m2

Basándose en datos técnicos de recomendaciones de diseños para construcción de canales, se sugieren canales rectangulares, y la relación ancho y largo que escogimos es 1, 44: 1 usando la fórmula de rectángulo con la recomendación nos da:

Ar= 1.44H*L

Donde:

H  = largo

L  = ancho

Ar = área del rectángulo

Entonces:

L = √A/1.44

L = √(0.055/1.44)

L = 0.20 m ≈ 20 cm. de ancho

H = 1 * 0.20

H = 0.20 m ≈ 20 cm.  largo

Altura de resguardo: 0.40 m (Uralita, 1996)

Altura máxima útil: 0.70 m (Uralita, 1996)

### Mantenimiento

El mantenimiento de limpieza de los canales y de las rejillas (trampa de grasa), se lo deberá hacer en lo posible cada semana con el fin de que la grasa acumulada no obstruya el paso del caudal hacia los demás procesos. Se puede observar en la lamina 1 el diseño y dimensiones de las trampas de grasas.

### Diseño de rejas de desbaste

Se usaran barras con prevención de entrada de materiales grandes, estas serán de

9 mm de ancho con una separación útil entre barras 15 mm.

Calculo de ancho de canal de rejillas:

b = (c/s -1) (s + a) + s

a (mm) = anchura de barras

b (mm) = ancho canal zona de rejillas

c (mm) = ancho canal de entrada

s (mm) = separación útil entre barras

n = numero de barras

Donde;

a = 9 mm

b = ?

c= 200 mm

s = 15 mm

Entonces:

b = (200/15 -1) (15+9) + 15

b = 357 mm ancho del canal de rejillas

Numero de rejillas:

n = (b - s) / (a + s)

n = (357-15) / (9+15)

n = 14.28 ≈ 14 barras

Tamizado:

Se usara un tamiz estático con una  separación libre entre barras de 1,5 mm soportara un caudal de 65 m3/h (Uralita, 1996). Ver lamina 2.

Diseño de la cámara de grasa:

Para el diseño de la trampa de grasa se tomará en cuenta la cantidad de grasa recolectada. De esta manera la cantidad grasa va desde 16 lt /día a 50 lt / día. (Ver lamina 3).

Para dimensionar la cámara de grasa se asumirá la altura de la capa de grasa que se quiere retener y en base a este dato se obtiene el cálculo, las características de este componente son:

Altura de la capa de grasa 1 cm.

Se utiliza la formula de volumen                   V = A*H

Donde:

V = Volumen

V =  0.050m3

A = Área (dato a conocer)

H = Altura de 0.01m

Se obtiene que  A =  5m2

Besándose en recomendaciones técnicas para construcción de trampas se tiene que las relaciones de ancho y largo son 1:2.  Usando la fórmula del rectángulo con la recomendación da:

Ar= 2H*L

Donde:

H  = largo

L  = ancho

Ar = área del rectángulo

Entonces:

L = √A/2  nos da un ancho de 1.60 m y el largo 3.20 m.

La profundidad esta en base a los datos técnicos (Uralita 1996) y son:

Caudal máximo			0,52 l/s

Tiempo de retención			3 minutos

Relación Longitud/ ancho		2 / 1

Tubos					10 cm. de diámetro

Altura de la cámara de grasa		1.0 m

Altura útil de la cámara		0.7 m

Altura de resguardo			0.3 m

Volumen 				5.12 m3

Volumen 1er compartimiento	     	2.56 m3 (50% del volumen total)

Volumen 2do compartimiento 		1.53 m3 (30% del volumen total)

Volumen 3er compartimiento		1.024 m3 (20% del volumen total)

# Mantenimiento

Para que exista un buen funcionamiento de la cámara de grasa requiere  de  mantenimiento diario, utilizando rasquetas et absorción de grasas y evacuar el material flotante a un recipiente con fin de acumular los desperdicios de grasas.

La segunda cámara presenta piedras difusoras de aire cuya finalidad es hacer flotar toda partícula con grasa que no se pudo recoger en el primer compartimiento.

# Decantador primario

El decantador posee las siguientes características:

S = Q/V

S =  superficie de decantación (m2)

V =  velocidad ascencional (m/h)

Q =  caudal a tratar (m3/h)

Smax =  superficie de decantación a caudal máximo.

Smed = superficie de decantación a caudal medio.

Smax = Qmax/V = (79.2 m3/h)/ (2.20m/h)

Smax = 36 m2

Smed = Qmed/V = (20 m3/h)/ (1.30m/h)

Smed = 15.38 m2

Longitud del decantador utilizando una relación 1:2

L = √A/2  nos da un ancho de 2.77 m y el largo 5.54 m. con Qmed

L = √A/2  nos da un ancho de 4.24 m y el largo 8.48. con Qmax

La altura útil del decantador es de 3 m

Volumen de decantación primaria

V =	Q * Tr

V =	volumen de decantación (m3)

Q =	caudal a tratar

Tr  	= tiempo de retención (horas)

Vmax =	Qmax * Tr

Vmax =	(0.022 m3/s) (5400 seg)

Vmax =	118.80 m3

Vmed =	Qmed * Tr

Vmed = (0.0056 m3/s) (7200 seg)

Vmed = 40.32 m3

Carga de Salida en vertedero

L = Q/V

Donde:

L = longitud necesaria de vertedero (m)

Q =  caudal a tratar (m3/h)

V = carga de salida por el vertedero (m3/h/m)

L = Qmed/V

L = 20.16 m3/h /10 m3/h/m

L  = 2.016 m	longitud necesaria del vertedero.

Vr  = Velocidad lineal de las barrederas de fondo en decantadores.

Vr  = 0.6 m/min (Uralita 1996)

Las inclinaciones de los fondos para dichas rasquetas suelen ser:

- En decantadores circulares		Del 2 al 8%

- En decantadores rectangulares	Del 0.5 al 2%

Características del decantador:

Largo: 8.48  m

Ancho: 4.24 m

Altura: 2.50 m

Altura de protección: 0.50 m

Pendiente de fondo: 2%  (Ver lamina 4).

Lecho Bacteriano

Se utiliza un proceso convencional con un tiempo de retención de tres horas y con una velocidad ascensional 1.02 m3/m2*h. (Ver lamina 5)

Parámetros de diseño (Uralita 1996):

Profundidad de lecho = 2 m

Carga orgánica = 0.50 Kg DBO5/ m3*d

Carga hidráulica = 2 m3/m2*d.

Profundidad = 2 m

Rendimiento = 80 %

Velocidad de giro =  2.5 m/min

Numero de brazos = 4

Digestor

Para el diseño de un digestor los métodos se basan en tiempo medio de retención celular,  uso de factores de carga volumétrica, reducciones de volumen y factores de carga. (Metcalf & Eddy, 1996).

Parámetros de Diseño:

θc: Tiempo medio de retención celular(días)

θc = 10 días a 35° C

E: eficiencia de utilización de residuo = 0.80

Y = Coeficiente de producción

Y = 0.05 Kg. células / Kg. DBO utilizado

Cálculo de Volumen de Fango y Carga de DBOl diarios:

V = (0.15 kg/m3 * 960 m3/dia)/ 1.02*1000 Kg/m3 * 0.05

V = 2.82 m3/ día

Carga DBOl = 0.14 Kg./ m3 * 960 m3/día

Carga DBOl = 134.4 Kg. / día

Volumen del Digestor:

θc = V/ Q

Donde:

Q = Caudal de fango

V = 2.82 m3/día * 10 d

V = 28.2 m3

Altura: 3 m

Diámetro: 10.37 m  Ver lamina 6

    - Características del efluente después del tratamiento

Para el cálculo de los diferentes componentes que van a constituir nuestro sistema de depuración, se utilizó como referencia, METCALF & EDDY, Ingeniería de aguas residuales, GERARD KIELY, Ingeniería ambiental, fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión,  Manual de Depuración de URALITA y para comprobar los cálculos realizados manualmente se uso el software de URALITA, denominado Diseño de EDARs (Estación Depuradora de aguas residuales), que está destinado a servir como base para el dimensionamiento de estaciones depuradoras de aguas residuales, esta aplicación ha sido desarrollada bajo el entorno de windows.  La aplicación esta estructurada sobre la base de modelos – tipo de depuración.  Estos modelos han sido definidos atendiendo a la naturaleza de los procesos principales que lo definen.  La clasificación general de los distintos modelos tipos es la siguiente.

- Modelos basados en fosas sépticas.

- Tanque de decantación – digestión

- Lechos bacterianos

- Fangos Activados

- Lagunajes

- Sistemas naturales

Para el dimensionamiento de los modelos de depuración se parte de unos datos de entrada y unas condiciones requeridas a la salida. Los datos de entrada son:

- Caudal de diseño.

- Coeficiente punta.

- Coeficiente máximo.

- DBO5 de entrada.

- Sólidos de suspensión totales.

- Sólidos en suspensión volátil.

Como condiciones de salida requeridas, los datos en los que se basa el diseño de los modelos son:

- DBO5 exigida de salida.

- Sólidos en suspensión totales de salida.

Los datos de entrada definirán los posibles modelos validos para las condiciones de salida, en cuanto al caudal máximo a la DBO máxima permitida para determinar un modelo concreto, así como el dimensionamiento de cada modulo de la depuradora.

Las primeras instalaciones a efectuarse después del canal de entrada de nuestro efluente son para tratamiento preliminar (tamizado), luego de este tratamiento sigue un sistema de cámara de grasas y desarenador, decantador primario digestor y secado.

El agua que sale de nuestro sistema es recogida y llevada por el canal de entrada hacia nuestra planta, en el canal estarán barras que retendrán materiales grandes, y luego esta agua será tamizada por rejas evitando el paso de todo material por encima de los 30mm, luego de este modulo pasara a la cámara de grasas que retendrá las grasas, en este lugar se bajara un 25% de DBO, posteriormente pasa un digestor que baja el DBO de nuestra agua donde se forman los lodos que serán luego colocados en piscinas para su secado y posterior remoción, luego del secado el agua que sale del proceso y es conducida al medio natural  para de esta manera reducir el impacto de contaminación en el sistema natural.

Durante el tratamiento por cada uno de los procesos que utilizamos alcanzamos una  remoción de grasa en la rejas de barras en un 5% y en el desengrasador en un 80%, la depuración en el tratamiento primario es  40% de DBO5 y SST de un 60%, en el tratamiento biológico como son el lecho bacteriano y el digestor se alcanzó una depuración de 70 % de  DBO5 y  95% de SST, obteniendo resultados que exige la ley municipal los mismos que están basados en la ley Según el artículo Nº 25 del registro oficial de Junio de 1989 el cual establece criterios de calidad para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, aguas marinas y estuarinas en las cuales se muestran valores limite máximo, cumpliendo de esta manera el objetivo planteado para el diseño de planta de tratamiento para aguas residuales de una planta procesadora de tilapia.

    - Costos del diseño

Los gastos de inversión precisos para la construcción de pequeñas depuradoras son muy variables. El coste de una instalación depuradora depende de un elevado número de variables como son:

- Tipos de contaminación

- Tipo y sistema de la depuración

- Superficie ocupada

- Tipo de terreno

- Materiales y equipos utilizados

- Instalaciones complementarias

- Mano de obra

| Tabla 11.- PRESUPUESTO PARA EL DISEÑO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | SUB-TOTAL |
| CANAL DE ENTRADA | Hormigón Simple f c=210 kg/cm2 | m3 | 2,70 | 137,95 | 372,465 |
|  | Acero de refuerzo 12 mm | kg | 147,00 | 1,07 | 157,290 |
|  | Encofrados | m2 | 47,59 | 9,71 | 462,099 |
| TAMICES Y REJILLAS | Acero de refuerzo 8 mm | kg | 99,96 | 1,07 | 106,957 |
| CAMARA DE GRASAS | Hormigón Simple f c=210 kg/cm2 | m3 | 2,56 | 137,95 | 353,152 |
|  | Acero de refuerzo 12 mm | kg | 137,55 | 1,07 | 147,179 |
|  | Encofrados | m2 | 34,19 | 9,71 | 331,985 |
|  | Compresor | 1,5 HP | 1,00 | 190,4 | 190,400 |
| DECANTADOR | Hormigón Simple f c=210 kg/cm2 | m3 | 24,15 | 137,95 | 3331,493 |
|  | Acero de refuerzo 12 mm | kg | 1273,00 | 1,07 | 1362,110 |
|  | Encofrados | m2 | 99,75 | 9,71 | 968,573 |
| LECHO BACTERIANO | Hormigón Simple f c=210 kg/cm2 | m3 | 14,58 | 137,95 | 2011,311 |
|  | Acero de refuerzo 12 mm | kg | 2310,00 | 1,07 | 2471,700 |
|  | Encofrados | m2 | 153,72 | 9,71 | 1492,621 |
| BIODIGESTOR | Hormigón Simple f c=210 kg/cm2 | m3 | 30,00 | 137,95 | 4138,500 |
|  | Acero de refuerzo 12 mm | kg | 4753,06 | 1,07 | 5085,774 |
|  | Encofrados | m2 | 316,20 | 9,71 | 3070,302 |
| BOMBAS |  | 1.50 Hp | 3 | 359 | 1076 |
| MOVIMIENTO TIERRA | Maquinaria | m3 | 100,00 | 360 | 360,000 |
|  | COSTO DE IMPLEMENTACION MATERIALES |  |  |  | 26413,910 |
|  | DIRECCIÓN TÉCNICA 25% |  |  |  | 6603,48 |
|  | IMPREVISTO (10%) |  |  |  | 3301,739 |
|  | COSTO TOTAL |  |  |  | 37395,126 |
|  | COSTO OPERACIÓN |  |  |  | 1869,75 |
|  | DESGLOSE DEL COSTO* |  |  |  |  |
|  | RUBRO | MATERIAL | MANO OBRA | EQUIPO | COSTO |
|  | Hormigón Simple f c=210 kg/cm2 | 95,82 | 35,49 | 6,64 | 137,95 |
|  | Acero de refuerzo 12 mm | 0,92 | 0,12 | 0,03 | 1,07 |
|  | Encofrados | 6,5 | 3 | 0,21 | 9,71 |

#### CONCLUSIONES

- En base a las regulaciones, leyes, normas nacionales e internacionales que rigen para el tratamiento del agua, por ser un recurso no renovable, es necesario algún tipo de depuración para el agua de desecho de  plantas procesadoras de especies acuáticas.

- En base a los  análisis de calidad de agua de la planta procesadora de tilapia se puede concluir que el mayor contaminante de la industria son las grasas y la sangre, siendo así que la relación DBO5 y DQO es mayor a 0.4 lo que nos indica que es una agua biodegradable, lo que permite el empleo de sistemas biológicos ya sean  fangos activos o lechos bacterianos.

- El bosquejo aquí presentado para el tratamiento de aguas de desecho que genera una planta procesadora de tilapia es una de las formas que se puede optar para la depuración y posterior evacuación del agua tratada a un medio natural.

- El sistema propuesto para el tratamiento de agua de la industria se basa en rejillas, tamiz, desengrasador, decantación primaria, lecho bacteriano, digestión conjunta o separada, ya que estos son específicos para reducir los porcentajes de DBO5 y SST, basados en los estándares de calidad publicados en el Registro Oficial del 5 de junio de 1989, Artículo 25 de la República del Ecuador.

- Dado las condiciones de la planta no presenta la ubicación óptima que permita mejorar la dirección de los olores ni la ampliación futura.

- El diseño propuesto de procesos unitarios es utilizado por la empresa ecuatoriana  Molinos del Ecuador obteniendo buenos resultados en el tratamiento de sus efluentes.

RECOMENDACIONES

- No se deben realizar limpiezas con cloro u otro tipo de desinfectante ya que mata la flora bacteriana que descompone la materia orgánica.

- Antes de realizar la construcción de la planta de tratamiento se recomienda tomar en cuenta el nivel freático para que el sistema trabaje con pendiente y evitar el uso de bombas.

- La Rejillas y cámara de grasas deberán tener un mantenimiento manual diario para evitar obstrucciones que perjudiquen la continuidad del proceso de depuración.

- Se debe monitorear periódicamente el efluente de la planta de tratamiento con análisis de calidad de agua para  que nos de una idea como esta trabajando el sistema en una frecuencia de una vez cada mes por un  periodo de tres meses, además de un monitoreo periódico por cada 15 días de los niveles de contaminación según el diseño.

- El sistema de tratamiento deberá construirse alejado de la planta de producción de tilapia o en sitio solitario para evitar la emisión de olores que pueden afectar al personal de la planta.

- Se recomienda este diseño propuesto para plantas procesadoras de atún y camarón, debido a que la calidad del agua presenta similares características.

- Para la ubicación de planta se recomienda tomar en cuenta dirección del viento para evitar problemas de contaminación en las plantas de producción. .

ANEXOS

ANEXO 1

INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE SOFTWARE EDARs

La aplicación reside en 2 disquetes de 3,5 pulgadas denominados disco Nº 1 y disco Nº 2. Para poder ejecutarse, es necesario llevar a cabo la instalación de los disquetes en el disco duro del ordenador, donde resida Microsoft Windows.

Para la aplicación se deben seguir los siguientes pasos:

- Situarse en el directorio principal del PC. (C:/>).

- Introducir el disquete denominado disco Nº 1 en la unidad 3,5 pulgadas.

- Cambiar a dicha unidad por defecto. Teclear A: y <Enter>.

- Teclear A:/>Instala y pulsar <Enter>.

A partir de este momento, seguir los pasos que se indiquen en la pantalla del PC. El programa de instalación, una vez que haya terminado de copiar el primer disquete, pedirá que se introduzca el segundo disquete denominado disco Nº 2 y terminará de realizar la instalación.

Una vez que se indique en la pantalla el fin de la instalación, la próxima vez que se entre en Microsoft Windows, aparecerá un grupo de programa denominado URALITA y dentro de este grupo el icono de la aplicación Diseño EDARs.

MODELOS DE SELECCIÓN SEGÚN EL SOFTWARE EDARs

Modelos de subtipos  lechos bacterianos:

Lecho bacteriano modelo H: Lecho bacteriano, precedido de un tamiz, seguido de decantación secundaria con digestión incorporada.

Lecho bacteriano modelo I: Lecho bacteriano, precedido de un tamiz, seguido de decantación secundaria con digestión separada.

Lecho bacteriano modelo J: Biodisco o biocilindro, precedido de un tamiz, seguido de decantación secundaria con digestión incorporada.

Lecho bacteriano modelo K: Biodisco o biocilindro, precedido de un tamiz, seguido de decantación secundaria con digestión separada.

Lecho bacteriano modelo I’: Lecho bacteriano, tamiz, decantación primaria, decantación secundaria, digestión conjunta o separada.

Lecho bacteriano Modelo K’: Biodisco o biocilindro, precedido de un tamiz, seguido de decantación secundaria, digestión conjunta o separada.

Modelo subtipos de fangos activados:

Modelo fango activados L: Fangos activados convencional, con digestión separada.

Modelo fango activados M: Estabilización - contacto

Modelo fango activados  N: oxidación prolongada.

Sistemas naturales:
Sistemas naturales modelo R: Filtro verde con tratamiento primario

Sistemas naturales modelo S: Filtro verde con tratamiento secundario

Sistemas naturales modelo T: Lechos de turba

Sistemas naturales modelo U: Filtros de arena para tratamientos terciarios

De los modelos anteriores que se ajustan a las necesidades de la planta procesadora de Tilapia  podemos utilizar los modelos de lechos bacterianos  K’ e I’, fangos activos modelos L, M, N y sistemas naturales modelos R, S, T, U.

El modelo I’ de lechos bacterianos es el que mejor se adapta a las necesidades de la planta procesadora de tilapia de acuerdo a las características del efluente.

ANEXO 2

CÁLCULOS EN SOFTWARE URALITA

Para el diseño de los componentes de nuestra depuradora utilizamos el software del manual de URALITA cuyos datos puntuales son:

| Caudal del diseño: | 480 m3/d |
| --- | --- |
| Coeficiente de punta: | 1.5 |
| Coeficiente máximo: | 2 |
| DBO5 de entrada: | 407,5 |
| Sólidos en suspensión totales: | 8660 |
| Sólidos en suspensión volátil: | 5100 |

Los datos que se esperan obtener con la depuración son:

| DBO5 exigida a la salida: | 100 mg/l |
| --- | --- |
| Sólidos en suspensión totales de salida | 100 mg/l |

Una vez que se ha introducido los datos obtenidos del efluente en el programa procedemos ha seleccionar el tipo de modelo y depuradora concreta a dimensionar.

Según los datos ingresados podemos utilizar un sistema de lecho bacteriano, tamiz, decantación primaria, decantación secundaria, digestión conjunta o separada.

Canal de entrada:

El canal de entrada será único, se adaptara una aliviadero que permita un caudal máximo de 960 m3/d, con una pendiente del canal será de 0,5 % de sección transversal con un ancho de 0.30 m con una velocidad del agua de 1.00 m/s y una altura de 0.20 m, esto supondrá un área de 0.060 m2  y un caudal de 0.06 m3/s.

Se usaran barras con prevención de entrada de materiales grandes, estas serán de 9 mm de ancho con una separación útil entre barras 15 mm, el ancho del canal en zona de rejillas es de 471 mm, el numero de barras es de 19, perdida de carga  asociado con este dispositivo es de 120 mm.

Tamizado

El tipo de tamiz a utilizar es  estático lo cual habrá una separación libre entre barras 1.5 mm que tendrá una superficie útil de 0.90 m2 además tendrá limpieza manual y una separación libre entre barras 3,00 cm.

Cámara de grasas y desarenador

Las características de este componente son:

| Velocidad ascensional: | 25 m3/m2*h |
| --- | --- |
| Tiempo de retención a Q medio: | 20 minutos |
| Tiempo de retención a Q punta: | 10 minutos |
| Velocidad horizontal máxima: | 72 m3/m2*h |
| Superficie horizontal: | 1.60 m2 |
| Volumen: | 6.67 m3 |

Decantador primario

El tipo de decantador que existe es rectangular y circular.

|  | Circular | Rectangular |
| --- | --- | --- |
| Superficie horizontal | 26.67 m2 | 30.77 m2 |
| Volumen decantador | 80 m3 | 80 m3 |
| Altura decantador | 3 m | 2.60 m |
| Tiempo de retención a Q medio | 3.19 h | 3.19 h |
| Tiempo de retención a Q máximo | 1 h | 1 h |
| Velocidad ascensional a Q medio | 0.94 m3/m2*h | 0.82 m3/m2*h |
| Velocidad ascensional a Q máximo | 3 m3/m2*h | 2.60 m3/m2*h |

Lecho bacteriano

|  | Con Plástico | Sin Plástico |
| --- | --- | --- |
| Recirculación | 1:1 | 1:1 |
| Caudal total de recirculación | 480 m3/h | 480 m3/h |
| Caudal a introducir en el lecho | 960 m3/h | 960 m3/h |
| Carga superficial | 0.75 m3/m2*h | 0.1 m3/m2*h |
| Superficie horizontal unitaria | 53.33 m2 | 400 m2 |
| Volumen unitario necesario | 204 m3 | 641.14 m3 |
| Altura | 3.83 m | 1.60 m |
| Numero de unidades | 1 | 1 |

Utilizamos para material de relleno: plástico

Decantador secundario

| Superficie horizontal unitaria | 55 m2 |
| --- | --- |
| Volumen decantación unitaria | 120 m3 |
| Altura Decantador | 2.18 m |
| Numero de unidades | 1 |
| Tiempo de retención a Q media | 3 m3/h |
| Tiempo de retención a Q máximo | 1.50 m3/m2-h |
| Velocidad ascensional a Q media | 0.73 h |
| Fangos en exceso | 5.09 m3/h |

Digestor

El tipo de digestor a usarse será templado que trabajara a una temperatura de  22 ºC  - 25 ºC, el volumen de digestor es de 1270.23 m3.

BIBLIOGRAFIA

- Bardach Jhon E., 1972. “The farming and Husbandry of freshwater and marine organisms”, Magazine Aquaculture, 142 -382 pp.

- Bayne, B.l. 1978. “Mussel watching”. Nature, 275, 87-88 pp.

- BOYD C., 1997.  “Manejo del suelo y la calidad del agua en la Acuicultura de piscinas camaroneras”. Asociación Americana de soya. Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama, 29-39 pp.

- CASTILLO, CAMPOS LUIS F., 2000.  “La historia genética e hibridación de la tilapia roja”. Castillo Ed. Imp. IDEAL.  Colombia 235 pp.

- ECKSTEIN, B. AND M. SPIRA, 1965. “Effect of sex hormones on the gonadal differentiation in e ciclhlid, tilapia aurea. Biol.  Bull, 129:  482-489.

- FONDEPESCA 1998. “Tilapia y su Cultivo. México”.  20 pp.

- GERARD KIELY, 1999. “Ingeniería ambiental, fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión”,  Mc Graw Hill, Tomo uno,  11- 38 pp.

- GUERRERO, R. D., 1975.   “Use of androgens for the production of all male tilapia aurea (Steindachner)”.  Trans. Am.  Fish.  Soc., 104: 342-348.

- HEPHER BOLFOUR “Cultivo de peces comerciales”, Limusa Noriega editores 1998,   94 -105 pp.

- HEPPER BOLFOUR Y YOEL PRUGININ, 1985.  “Cultivo de peces comerciales basado en las experiencias de las granjas piscícolas en Israel”.  Editorial Lumusa. México 1 D.F 316 pp.

- HERNÁNDEZ MUÑOZ, A. HERNÁNDEZ LEHMAN, P. GALAN MARTÍNEZ., 1996.  “Manual de depuración” Uralita, Editorial Paraninfo Madrid,  71 -144, 265-280 pp.

- HERNÁNDEZ MUÑOZ, A. AND HERNÁNDEZ LEHMAN, 1996. “Programa de diseño y calculo de depuradoras, Saneamiento y depuración", Software.

- KEMMER FRANK N., AND McCALLION JHON, 1993. “Manual de agua”, Mc Graw Hill,  40.1- 40.13 pp.

- LÓPEZ RICARDO CUALLA, 2003. “Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados”,  Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, 2ª. Edición,  75 – 77 pp.

- MARCILLO ECUADOR & LANDIVAR JERRY 2000, Tecnología de producción de Alevines Monosexo de Tilapia,  22-24 pp.

- MARTINEZ ESPINOSA MANUEL, 1998. “Primer Taller Regional sobre Acuicultura en Pequeños Embalses”.Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa, 84- 85 pp.

- METCALF & EDDY, 1996. “Ingeniería de aguas residuales”, Mc Graw Hill, Tomo uno, 42 -102 pp.

- METCALF & EDDY, 1996. “Ingeniería de aguas residuales”,  Mc Graw Hill, Tomo dos, 507 – 600 pp.

- MORALES JULIO COLL, 1983. “Acuicultura Marina Animal” Edición Mundi Prensa,  447-462 pp.

- MORALES A. D., 1991.  “La tilapia en México.  Biología, cultivo y pesquería”.  AGT editor México, D.F 190 pp.

- ORMAZA, F., 1996. “Descripción química de afluentes y efluentes de aguas de fincas Camaroneras situadas en el área de Taura (Ecuador) durante una transición estacional.” Revista Acuacultura del Ecuador. Guayaquil, 15: 11-13.

- PHILLIPS, A. J. and D. A. SEGAR 1986. “Use of bio-indicators in monitorining conservative contaminants” Journal of marine biological association, 17, 10-17 pp.

- PIÑA, L.C., 1993.  “Piscicultura”.  Ministerio de Educación Nacional Universidad a Distancia, Facultad de Ciencias Agrarias.  Santafé de Bogota D.C. 251 pp.

- POPMA, T.J and W.B. GREEN, 1990. “Sex reversal of tilapia in earthen ponds”.  Aquaculture Production Manual. Lowell T.  Frobis, Director. Auburn University, Alabama.  Research and Development Serie 35. 15 pp.

- Raymond D Letherman, 1980. “Fish Faming Handbook.” Avi publishing Company. Inc.174-186 pp.

- REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial # 204, 5 de Junio de 1989. “Reglamento de la prevención y control de la contaminación ambiental en lo relativo al recurso agua”.

- VALENCIA JORGE ARBOLEDA, 2000. “Teoría y practica de la purificación del agua”, Mc Graw Hill, Tomo uno, pp. 228 – 280.