## Hoja1
DATOS TÉCNICOS
Rango de potencia | 0,12 kW a 3,0 kW
Tensión de red | 1 AC 200 V a 240 V ±10%
Frecuencia de red | 47 Hz a 63 Hz
Frecuencia de salida | 0 Hz a 650 Hz
cos ϕ | ≥ 0,95
Rendimiento del convertidor | en modelos < 0,75 kW: 90% a 94% en modelos ≥ 0,75 kW: ≥ 95%
Corriente de Sobrecarga | Corriente de sobrecarga 1,5 x corriente asignada de salida (es decir, 150% de capacidad de sobrecarga) Capacidad de sobrecarga durante 60 s,después 0,85 x corriente asignada de salida durante 240 s,tiempo de ciclo 300 s
Corriente de precarga | no superior a la corriente asignada de entrada
Método de control | Característica U/f lineal (con elevación de tensión parametrizable);característica U/f cuadrática;característica multipunto (característica U/f parametrizable)
Frecuencia de pulsación | 8 kHz (estándar) 2 kHz a 16 kHz (en escalones de 2 kHz)
Frecuencias fijas | 3, parametrizables
Banda de frecuencias inhibible | 1, parametrizable
Resolución de consigna | 0,01 Hz digital 0,01 Hz serie 10 bits analógica (potenciómetro motorizado 0,1 Hz)
Entradas digitales | 3 entradas digitales parametrizables, sin aislamiento galvánico; tipo PNP, compatibles con SIMATIC
Entrada analógica (variante analógica) | 1, para consigna (0 V a 10 V, escalable o utilizable como cuarta entrada digital)
Salida digital | 1 salida por optoacoplador con aislamiento galvánico (24 V DC, 50 mA, óhm., tipo NPN)
Puerto serie (variante USS) | RS485, para servicio con protocolo USS
Longitud del cable al motor | máx. 25 m (apantallado) máx. 50 m (no apantallado)
Frenado | por inyección de corriente continua
Grado de protección | IP20
Temperatura de servicio | -10 °C a +40 °C hasta +50 °C con derating
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C

## Hoja2
P0010 1 = Servicio Rápido | Inicio de la puesta en servicio rápido. La puesta en servicio rápido se inicia poniendo P0010 = 1 y se finaliza con P0039 diferente de 0. Despues de finalizar la puesta en servicio rápido el parametro P0010 se pone automáticamente en 0 (requiso indispensable para poder accionar el motor.
P0100 0 = KW/50Hz 1 = hp/60Hz 2 = KW/60Hz | Europa / Norteamérica Para los ajustos 0, o 1 use interuptur DIP 2 para el ajusto 2 use P0100
P0304 | Tensión nominal del motor. Tensión nominal del motor (V) tomada de la placa de características.
P0305 | Corrient nominal del motor. Corriente nominal del motro (A) tomada de la placa de características.
P0307 | Potencia nominal del motor. Potencia nominal del motor (kW) tomada de la placa de caractrísticas. Si P0100 = 1 los valores deberan ser en hp.
P0310 | Frecuencia nominal del motor. Frecuencia nominal del motor (Hz) tomada de la placa de características.
P0311 | Velocidad nominal del motor. Velocidad nominal del motor (rpm) tomada de la placa de características.
P0700 | Selección de la fuente de comandos. (on/off/reversa). 1 = BOP 2 = Bornes/terminales 5 = USS interface
P1000 | Selección de la consigna de frecuencia. 1 = BOP 2 = Consigna analógica 3 = Fixes frequences 5 = USS interface
P1080 | Frecuencia mínima del motor. Ajuste mínimo de la frecuencia del motor (0-650Hz) a partir de la cual girará el motor con indiferencia de la consigna de frecuencia ajustada. El valor aquí ajustado es válido para giros horarios como antihorarios.
P1082 | Frecuencia máxima del motor. Ajuste máximo de la frecuencia del motor (0-650Hz) a partir de la cual girará el motor con indiferencia de la consigna de frecuencia ajustada. El valor aquí ajustado es válido para giros horarios como antihorarios.
P1120 | Tiempo de aceleración. Tiempo que lleva el motor acelerar de la parada a la frecuencia máxima ajustada.
P1121 | Tiempo de deceleración. Tiempo que lleva el motor decelerar de la frecuencia máximadel motor a la parada.
P3900 | Finalizar puesta en servicio rápido. 0 = Sin puesta en servicio rápido sin cálculo del motor ni reajuste de fábrica. 1 = Fin puesta en servicio rápido con cálculo del motor y reajuste de fábrica (recomendado). 2 = Fin puesta en servicio rápido con cálculo del motor y reajuste de E/S. 3 = Fin puesta en servicio rápido con cálculo del motor pero sin reajuste de fábrica.

## Hoja3
Led de estado
Convertidor apagado sin alimentación | LED apagado
Alimentado/ Listo | 200ms Encendido/ 800ms Apagado
Convertidor operando correctamente | LED encendido constantemente
Advertencia general | 800ms Encendido/ 200ms Apagado
Condición de falla | 500ms Encendido/ 500ms Apagado
Variante Analógica | Terminales | Paramertro por defecto | Operación
Frecuencia de Referencia | 9 | P1000 = 2 | Entrada Analógica
Fuente de comandos | 3,4 y 5 | P0700 = 2 | Entrada Digital
Entrada Digital 0 | 3 | P0701 = 1 | ON/OFF1
Entrada Digital 1 | 4 | P0702 = 12 | Reversa
Entrada Digital 2 | 5 | P0703 = 9 | Fault Acknowledge