## Hoja1
CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO | [8 empty] | M E S D E E N E R O D E L 2 0 0 6
EMPRESA ELECTRICA: |  |  | M I L A G R O
| No. | FECHA | HORA | FECHA | HORA | TIEMPO | FALLA EN |  | NIVEL DE | CARGA | CARGA | CARGA | No. De | CLASIFICACION
No. | Informe/Reporte de | Desconexion dd- | Desconexion | Conexión/Normalizacion dd- | Conexión/Normalizacion | Duracion de la falla | S/E. | FALLA EN | VOLTAJE KV | INSTALADA | Desconectada | Desconectada | Consumidores | DE LA FALLA | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA
| falla | mmm-aa | hh:mm | mmm-aa | hh:mm | Horas | (2) | ALIMENTADOR (3) | (4) | ALIMENTADOR KVA | Kva | %KVA | Afectados | FALLA | (8)
| (1) | [8 empty] | (5) |  | (6) |  | (7)
1 |  | 2006-01-01 | 19:00 | 2006-01-01 | 19:35 | 0:35 | EL TRIUNFO | TRIUNFO - TRONCAL ( 69 KV ) | 69 | 4166.6667 | 4166.6667 | 100% | 9097 | IF | FALLA ALIM. INGENIO LA TRONCAL
2 |  | 2006-01-02 | 10:25 | 2006-01-02 | 11:55 | 1:30 | PTO. INCA | BARRAS ( S/E. PTO. INCA ) | 13,8 | 1666.6667 | 1666.6667 | 100% | 232 | IF | REPARAR CHICOTE EN MEL ESTADO EN LA S/E.
3 |  | 2006-01-03 | 7:02 | 2006-01-03 | 8:42 | 1:40 | EL TRIUNFO | TRIUNFO - TRONCAL ( 69 KV ) | 69 | 4062.5 | 4062.5 | 100% | 9097 | IP | POR DESBROCE
4 |  | 2006-01-03 | 10:15 | 2006-01-03 | 11:46 | 1:31 | MILAGRO NORTE | MARISCAL SUCRE | 13,8 | 1562.5 | 1041.6667 | 66.67% | 1500 | IP | CAMBIO DE POSTE EN MAL ESTADO
5 |  | 2006-01-04 | 5:00 | 2006-01-04 | 7:27 | 2:27 | LA TRONCAL | COCHANCAY | 13,8 | 2187.5 | 1875 | 85.71% | 5727 | IF | POR POSTE CHOCADO
6 |  | 2006-01-04 | 11:02 | 2006-01-04 | 11:08 | 0:06 | YAGUACHI | YAGUACHI | 13,8 | 2604.1667 | 1666.6667 | 64% | 2000 | IF | APERTURA DE CAJAS PORTEFUSUBLES
7 |  | 2006-01-04 | 14:00 | 2006-01-04 | 15:56 | 1:56 | S/E. MONTERO | PARROQUIA TAURA | 13,8 | 729.1667 | 416.6667 | 57.14% | 2099 | IF | FALLA
8 |  | 2006-01-05 | 14:15 | 2006-01-05 | 17:27 | 3:12 | S/E. MONTERO | MONTERO - NARANJAL ( 69 KV ) | 69 | 4166.6667 | 4166.6667 | 100% | 6388 | IF | FALLA EN TRAMO PTO. INCA - NARANJAL
9 |  | 2006-01-05 | 14:15 | 2006-01-05 | 18:35 | 4:20 | PTO. INCA | PTO. INCA - NARANJAL ( 69 KV ) | 69 | 4166.6667 | 4166.6667 | 100% | 4566 | IF | CAÑA SOBRE LA LINEA
10 |  | 2006-01-08 | 8:20 | 2006-01-08 | 8:47 | 0:27 | LA TRONCAL | BARRAS ( S/E. LA TRONCAL ) | 13,8 | 6250 | 6250 | 100% | 9097 | IF | CAMBIO DE CAJA ALIM. INGENIO LA TRONCAL
11 |  | 2006-01-11 | 17:55 | 2006-01-11 | 20:50 | 2:55 | MILAGRO NORTE | SIMON BOLIVAR | 13,8 | 1875 | 1875 | 100% | 3664 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
12 |  | 2006-01-11 | 18:00 | 2006-01-11 | 19:00 | 1:00 | BUCAY | BUCAY - TAKARA | 13,8 | 1041.6667 | 1041.6667 | 100% | 2149 | IF | FALLA
13 |  | 2006-01-13 | 10:10 | 2006-01-13 | 12:40 | 2:30 | EL TRIUNFO | MANUEL DE J. CALLE | 13,8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 1836 | IP | CAMBIO DE POSTE EN MAL ESTADO
14 |  | 2006-01-14 | 17:20 | 2006-01-14 | 18:20 | 1:00 | EL TRIUNFO | BARRAS ( 69 KV ) | 13,8 | 4687.5 | 4687.5 | 100% | 32057 | IF | FALLA EN LINEA A LA TRONCAL
15 |  | 2006-01-14 | 19:10 | 2006-01-14 | 19:17 | 0:07 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13,8 | 3645.8333 | 3645.8333 | 100% | 2147 | IF | CAMBIO DE GRAPA DE LINEA CALIENTE
16 |  | 2006-01-16 | 10:50 | 2006-01-16 | 12:50 | 2:00 | PTO. INCA | VILLA NUEVA | 13,8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 2097 | IF | CAMBIO DE CAJA EN MAL ESTADO
17 |  | 2006-01-17 | 10:28 | 2006-01-17 | 15:55 | 5:27 | EL TRIUNFO | MANUEL DE J. CALLE | 13,8 | 1250 | 625 | 50% | 1836 | IP | POR CAMBIO DE POSTES
18 |  | 2006-01-18 | 17:34 | 2006-01-18 | 17:45 | 0:11 | MILAGRO NORTE | PRADERA # 2 | 13,8 | 3125 | 1979.1667 | 63.33% | 2895 | IF | REPARAR CHICOTE EN MEL ESTADO
19 |  | 2006-01-19 | 3:00 | 2006-01-19 | 10:25 | 7:25 | MILAGRO NORTE | SIMON BOLIVAR | 13,8 | 1875 | 937.5 | 50% | 3664 | IF | CAMBIO DE AISLADORES EN MAL ESTADO
20 |  | 2006-01-19 | 20:20 | 2006-01-20 | 10:26 | 14:06 | M. MARIDUEÑA | PRETORIA | 13,8 | 416.6667 | 312.5 | 75% | 525 | IF | POR FALLA EN CAJA PORTAFUSIBLE
22 |  | 2006-01-20 | 6:30 | 2006-01-20 | 6:42 | 0:12 | MILAGRO SUR | B-6 | 13,8 | 4062.5 | 2708.3333 | 66.67% | 9456 | IP | POR DESBROCE
24 |  | 2006-01-20 | 7:50 | 2006-01-20 | 9:50 | 2:00 | YAGUACHI | YAGUACHI | 13,8 | 2604.1667 | 1875 | 72% | 2000 | IF | AISLADOR EN MAL ESTADO
25 |  | 2006-01-20 | 10:00 | 2006-01-20 | 11:12 | 1:11 | MILAGRO NORTE | NORTE - L. GARAICOA ( 69 KV ) | 69 | 833.3333 | 833.3333 | 100% | 2619 | IF | HOJAS DE BANANO SOBRE LA LINEA
26 |  | 2006-01-20 | 6:00 | 2006-01-20 | 13:40 | 7:40 | BUCAY | BUCAY - TAKARA | 13,8 | 729.1667 | 625 | 85.71% | 2149 | IF | RETIRAR CAÑA SOBRE LA LINEA
27 |  | 2006-01-21 | 22:11 | 2006-01-21 | 22:20 | 0:09 | EL TRIUNFO | CENTRO - PAYO | 13,8 | 1562.5 | 937.5 | 60% | 1831 | IF | HOJAS DE BANANO SOBRE LA LINEA
28 |  | 2006-01-22 | 11:30 | 2006-01-22 | 12:21 | 0:51 | S/E. MONTERO | MONTERO - NARANJAL ( 69 KV ) | 69 | 5729.1667 | 5729.1667 | 100% | 6388 | IF | AISLADOR CON HORMIGAS
29 |  | 2006-01-22 | 16:20 | 2006-01-22 | 17:45 | 1:25 | MILAGRO SUR | B-9 | 13,8 | 4166.6667 | 3750 | 90% | 4737 | IF | POR RAMA SOBRE LA LINEA
30 |  | 2006-01-23 | 13:00 | 2006-01-23 | 14:45 | 1:45 | MILAGRO NORTE | SIMON BOLIVAR | 13,8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3664 | IF | POR FALLA EN RAMAL DIRECTO
31 |  | 2006-01-24 | 15:00 | 2006-01-24 | 17:45 | 2:45 | S/E. MONTERO | MONTERO - NARANJAL ( 69 KV ) | 69 | 5208.3333 | 5208.3333 | 100% | 6388 | IF | FALLA POR TORRENCIAL AGUACERO
32 |  | 2006-01-26 | 9:00 | 2006-01-26 | 12:15 | 3:15 | NARANJAL | VILLA NUEVA | 13,8 | 729.1667 | 416.6667 | 57.14% | 1020 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
33 |  | 2006-01-26 | 10:00 | 2006-01-26 | 11:10 | 1:10 | BUCAY | MATILDE ESTHER | 13,8 | 1979.1667 | 1145.8333 | 57.89% | 2822 | IF | REPARAR LINEA ARRANCADA
34 |  | 2006-01-27 | 7:00 | 2006-01-27 | 10:25 | 3:25 | MILAGRO SUR | B-9 | 13,8 | 4166.6667 | 2395.8333 | 57.5% | 4737 | IP | POR REMODELACIONES
35 |  | 2006-01-27 | 16:05 | 2006-01-27 | 17:45 | 1:30 | S/E. MONTERO | MONTERO - NARANJAL ( 69 KV ) | 69 | 5729.1667 | 5729.1667 | 100% | 6388 | IF | FALLA POR AGUACEROS
36 |  | 2006-01-28 | 0:30 | 2006-01-28 | 7:45 | 8:15 | LA TRONCAL | EL MIRADOR | 13,8 | 2708.3333 | 1666.6667 | 61.54% | 2678 | IF | FALLA EN RAMAL POR FUSIBLE QUEMADO
37 |  | 2006-01-29 | 15:50 | 2006-01-29 | 16:38 | 0:48 | MILAGRO NORTE | NORTE - L. GARAICOA ( 69 KV ) | 69 | 833.3333 | 833.3333 | 100% | 2619 | IF | AISLADOR EN MAL ESTADO EN PATIOS DE LA S/E.
38 |  | 2006-01-29 | 2:22 | 2006-01-29 | 4:45 | 2:28 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 15746 | EF | PROBLEMAS EN PATIOS DEL S.N.I.
39 |  | 2006-01-29 | 2:22 | 2006-01-29 | 4:30 | 2:08 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 18750 | 18750 | 100% | 16109 | EF | PROBLEMAS EN PATIOS DEL S.N.I.
40 |  | 2006-01-29 | 2:22 | 2006-01-29 | 4:30 | 2:08 | S.N.I. | MILAGRO III ( 69 KV ) | 69 | 27083.3333 | 27083.3333 | 100% | 32057 | EF | PROBLEMAS EN PATIOS DEL S.N.I.
41 |  | 2006-01-29 | 2:22 | 2006-01-29 | 7:10 | 4:48 | EL TRIUNFO | TRIUNFO - TRONCAL ( 69 KV ) | 69 | 5208.3333 | 5208.3333 | 100% | 9097 | IF | FALLA POR TORRENCIALES AGUACEROS
42 |  | 2006-01-29 | 8:30 | 2006-01-29 | 9:24 | 0:54 | YAGUACHI | YAGUACHI | 13,8 | 2604.1667 | 1979.1667 | 76% | 2000 | IF | POR POSTES CAIDOS EN LA CDLA. FERROVIARIA
43 |  | 2006-01-29 | 23:15 | 2006-01-30 | 10:15 | 11:00 | MILAGRO NORTE | SIMON BOLIVAR | 13,8 | 2104.1667 | 1562.5 | 74.26% | 2001 | IF | LINEA ARRANCADA
44 |  | 2006-01-30 | 9:15 | 2006-01-30 | 11:42 | 2:27 | NARANJAL | VILLA NUEVA | 13,8 | 625 | 416.6667 | 66.67% | 1020 | IF | POSTE QUEBRADO
45 |  | 2006-01-30 | 9:29 | 2006-01-30 | 10:00 | 0:31 | PTO. INCA | VILLA NUEVA | 13,8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 2079 | IF | POSTE QUEBRADO
46 |  | 2006-01-30 | 9:20 | 2006-01-30 | 10:22 | 1:02 | MILAGRO NORTE | SIMON BOLIVAR | 13,8 | 1875 | 937.5 | 50% | 2001 | IF | LINEA ARRANCADA
47 |  | 2006-01-30 | 7:00 | 2006-01-30 | 9:34 | 2:34 | S/E. MONTERO | PARROQUIA TAURA | 13,8 | 833.3333 | 625 | 75% | 2099 | IF | PUENTE VOLADO
48 |  | 2006-01-30 | 10:02 | 2006-01-30 | 11:30 | 1:18 | MILAGRO SUR | B-2 ( 69 KV ) | 69 | 10208.3333 | 10208.3333 | 100% | 14109 | IF | COMPRADORES DE MADERA CORTARON CAÑA
49 |  | 2006-01-30 | 15:50 | 2006-01-30 | 16:13 | 0:23 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 100% | 15746 | IF | FALLA LINEA L. GARAICOA
50 |  | 2006-01-30 | 15:50 | 2006-01-30 | 17:25 | 1:35 | MILAGRO NORTE | NORTE - L. GARAICOA ( 69 KV ) | 69 | 833.3333 | 833.3333 | 100% | 2619 | IF | CAÑA SOBRE LA LINEA
51 |  | 2006-01-31 | 4:20 | 2006-01-31 | 5:05 | 0:45 | M. MARIDUEÑA | M. MARIDUEÑA - BODEGAS ( 69 KV ) | 69 | 10104.1667 | 10104.1667 | 100% | 32057 | IF | FALLA POR TORRENCIALES AGUACEROS
52 |  | 2006-01-31 | 17:20 | 2006-01-31 | 18:12 | 0:52 | S/E. MONTERO | KM - 4 | 13,8 | 2187.5 | 1250 | 57.14% | 3495 | IF | AISLADORES CON HORMIGAS
53 |  | 2006-01-31 | 21:30 | 2006-01-31 |  |  | BUCAY | BUCAY - TAKARA | 13,8 | 729.1667 | 416.6667 | 57.14% | 2149 | IF | ARBOL SOBRE LA LINEA
Notas:
1 No. de falla registrado en Bitácoras de la Empresa Distribuidora.
2 S/E afectada por la falla.
3 Alimentador afectado por la falla.
4 Nivel de Voltaje del Alimentador afectado.
5 kVA instalados en el alimentador.
6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla.
7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda.
8 Causa pór la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la Empresa.

## Hoja2
CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO | [9 empty] | M E S D E E N E R O D E L 2 0 0 6
EMPRESA ELECTRICA: |  |  | M I L A G R O
| No. | FECHA | HORA | FECHA | HORA | TIEMPO | TIEMPO | FALLA EN |  | NIVEL DE | CARGA | CARGA | PRODUCT | CARGA | No. De | CLASIFICACION
No. | Informe/Reporte de | Desconexion dd- | Desconexion | Conexión/Normalizacion dd- | Conexión/Normalizacion | Duracion de la falla |  | S/E. | FALLA EN | VOLTAJE KV | INSTALADA | Desconectada |  | Desconectada | Consumidores | DE LA FALLA | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA
| falla | mmm-aa | hh:mm | mmm-aa | hh:mm | Horas |  | (2) | ALIMENTADOR (3) | (4) | ALIMENTADOR KVA | Kva |  | %KVA | Afectados | FALLA | (8)
| (1) | [9 empty] | (5) |  |  | (6) |  | (7)
15 |  | 2006-01-14 | 19:10 | 2006-01-14 | 19:17 | 0:07 | 0.11667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13,8 | 3645.8333 | 3645.8333 | 425.3472 | 100% | 2147 | IF | CAMBIO DE GRAPA DE LINEA CALIENTE
22 |  | 2006-01-20 | 6:30 | 2006-01-20 | 6:42 | 0:12 | 0.2 | MILAGRO SUR | B-6 | 13,8 | 4062.5 | 2708.3333 | 541.6667 | 66.67% | 9456 | IP | POR DESBROCE
29 |  | 2006-01-22 | 16:20 | 2006-01-22 | 17:45 | 1:25 | 1.4167 | MILAGRO SUR | B-9 | 13,8 | 4166.6667 | 3750 | 5312.5 | 90% | 4737 | IF | POR RAMA SOBRE LA LINEA
34 |  | 2006-01-27 | 7:00 | 2006-01-27 | 10:25 | 3:25 | 3.4167 | MILAGRO SUR | B-9 | 13,8 | 4166.6667 | 2395.8333 | 8185.7639 | 57.5% | 4737 | IP | POR REMODELACIONES
38 |  | 2006-01-29 | 2:22 | 2006-01-29 | 4:45 | 2:28 | 2.4667 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 35972.2222 | 100% | 15746 | EF | PROBLEMAS EN PATIOS DEL S.N.I.
39 |  | 2006-01-29 | 2:22 | 2006-01-29 | 4:30 | 2:08 | 2.1333 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 18750 | 18750 | 40000 | 100% | 16109 | EF | PROBLEMAS EN PATIOS DEL S.N.I.
48 |  | 2006-01-30 | 10:02 | 2006-01-30 | 11:30 | 1:18 | 1.3 | MILAGRO SUR | B-2 ( 69 KV ) | 69 | 10208.3333 | 10208.3333 | 13270.8333 | 100% | 14109 | IF | COMPRADORES DE MADERA CORTARON CAÑA
49 |  | 2006-01-30 | 15:50 | 2006-01-30 | 16:13 | 0:23 | 0.38333 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 5590.2778 | 100% | 15746 | IF | FALLA LINEA L. GARAICOA
4 |  | 2006-02-03 | 11:20 | 2006-02-03 | 11:30 | 0:10 | CENTRAL DIESEL | BARRAS ( CENTRAL DIESEL ) | 13.8 | 9.375 | 9.375 | 100% | 2000 | IF | REMODELACIONES
7 |  | 2006-02-06 | 8:05 | 2006-02-06 | 10:09 | 2:04 | MILAGRO SUR | CAMAL - YAGUACHI | 13.8 | 15.625 | 7.2917 | 46.67% | 2000 | IF | RAMA SOBRE LA LINEA
8 |  | 2006-02-06 | 11:53 | 2006-02-06 | 12:21 | 0:28 | CENTRAL DIESEL | BARRAS ( CENTRAL DIESEL ) | 13.8 | 8.3333 | 8.3333 | 100% | 2000 | IF | REMODELACIONES
17 |  | 2006-02-09 | 17:25 | 2006-02-09 | 17:47 | 0:22 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 187.5 | 187.5 | 100% | 22000 | IF | POR FALLA EN LINEA ( 69 KV ) L. GARAICOA
24 |  | 2006-02-13 | 15:18 | 2006-02-13 | 15:55 | 0:13 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 ( PINAS ) | 13.8 | 26.0417 | 13.5417 | 52% | 2500 | IF | POR PAJARO SOBRE LA LINEA
29 |  | 2006-02-15 | 11:55 | 2006-02-15 | 14:15 | 2:20 | MILAGRO SUR | SALIDA # 5 ( UNIVERSIDAD ) | 13.8 | 26.0417 | 17.1875 | 66% | 1500 | IP | REMODELACION EN PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD
35 |  | 2006-02-21 | 15:10 | 2006-02-21 | 15:24 | 0:14 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 ( CAMAL ) | 13.8 | 17.7083 | 8.3333 | 47.06% | 2000 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
39 |  | 2006-02-23 | 10:49 | 2006-02-23 | 11:26 | 0:37 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 ( CAMAL ) | 13.8 | 17.7083 | 13.5417 | 76.47% | 2000 | IF | PARA REALIZAR REAJUSTE
10 |  | 2006-03-06 | 11:40 | 2006-03-06 | 14:00 | 2:20 | 2.3333 | MILAGRO SUR | SALIDA # 5 ( UNIVERSIDAD ) | 13.8 | 1979.1667 | 1979.1667 | 4618.0556 | 100% |  | IF | CONSTRUCCION DE VARIANTE
11 |  | 2006-03-07 | 6:40 | 2006-03-07 | 6:50 | 0:10 | 0.16667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 5 ( UNIVERSIDAD ) | 13.8 | 1979.1667 | 1979.1667 | 329.8611 | 100% |  | IF | POR MANIPULACION DE TERCEROS
20 |  | 2006-03-12 | 9:50 | 2006-03-12 | 9:55 | 0:05 | 0.08 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 ( TIA ) | 13.8 | 3645.8333 | 1666.6667 | 133.3333 | 45.71% |  | IF | POR COMETA EN LA LINEA
26 |  | 2006-03-17 | 0:50 | 2006-03-17 | 3:45 | 2:55 | 2.9167 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 ( TIA ) | 13.8 | 3645.8333 | 1562.5 | 4557.2917 | 42.86% |  | IF | CAMBIO DE CAJA PORTAFUSIBLE
28 |  | 2006-03-18 | 10:20 | 2006-03-18 | 10:58 | 0:38 | 0.63333 | CENTRAL DIESEL | AV. QUITO | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 329.8611 | 62.5% |  | IF | CERRAR PUENTES
37 |  | 2006-03-23 | 3:45 | 2006-03-23 | 3:55 | 0:10 | 0.17 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 ( TIA ) | 13.8 | 3645.8333 | 1250 | 212.5 | 34.29% |  | IF | POR AGUACEROS EN LA ZONA
40 |  | 2006-03-24 | 6:25 | 2006-03-24 | 7:05 | 0:40 | 0.66667 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 ( CAMAL ) | 13.8 | 875 | 416.6667 | 277.7778 | 47.62% |  | IF | POR COMETAS
43 |  | 2006-03-24 | 21:22 | 2006-03-24 | 21:58 | 0:36 | 0.6 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 ( TIA ) | 13.8 | 3645.8333 | 3229.1667 | 1937.5 | 88.57% |  | IF | ANTENA SOBRE LA LINEA
44 |  | 2006-03-24 | 21:35 | 2006-03-24 | 23:24 | 1:49 | 1.8167 | MILAGRO SUR | SALIDA # 5 ( UNIVERSIDAD ) | 13.8 | 1979.1667 | 1979.1667 | 3595.4861 | 100% |  | IF | HOJAS DE ZING SOBRE LA LINEA SECTOR COCA COLA
52 |  | 2006-03-29 | 18:22 | 2006-03-29 | 18:44 | 0:22 | 0.36667 | MILAGRO SUR | B- 2 ( 69 KV ) | 69 | 5833.3333 | 5833.3333 | 2138.8889 | 100% |  | IF | FALLA EN EQUIPO OCB FUGA DE ACEITE
53 |  | 2006-03-29 | 18:29 | 2006-03-29 | 18:42 | 0:13 | 0.21667 | S.N.I | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 22916.6667 | 22916.6667 | 4965.2778 | 100% |  | IF | POR SOBRE CORRIENTE
55 |  | 2006-03-31 | 7:00 | 2006-03-31 | 8:56 | 1:56 | 1.9333 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 28194.4444 | 100% |  | IP | TRABAJOS DE REAJUSTE EN LA S/E. NORTE
56 |  | 2006-03-31 | 13:22 | 2006-03-31 | 13:58 | 0:36 | 0.6 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 14583.3333 | 14583.3333 | 8750 | 100% |  | IF | TRABAJOS EN SECCIONADORES TRIPOLARES
12 |  | 2006-04-09 | 11:00 | 2006-04-09 | 12:00 | 1:00 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 ( TIA ) | 13.8 | 3645.8333 | 1562.5 | 42.86% | 2500 | IF | POR COMETAS
15 |  | 2006-04-11 | 23:15 | 2006-04-11 | 23:38 | 0:18 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 875 | 416.6667 | 47.62% | 2000 | IF | POR COMETAS
20 |  | 2006-04-18 | 6:02 | 2006-04-18 | 9:26 | 3:24 | S. N . I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 14583.3333 | 60.87% | 22000 | IP | (*) POR MANTENIMIENTO
33 |  | 2006-04-24 | 11:25 | 2006-04-24 | 11:45 | 0:20 | MILAGRO SUR | B - 6 | 13.8 | 5208.3333 | 4687.5 | 90% | 1500 | IF | COMETAS EN LAS LINEAS
34 |  | 2006-04-24 | 21:45 | 2006-04-24 | 22:10 | 0:25 | S. N . I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 23958.3333 | 18750 | 78.26% | 22000 | IF | FALLA LINEA NORTE L. GARAICOA ( 69 KV )
37 |  | 2006-04-27 | 17:20 | 2006-04-27 | 17:34 | 0:14 | S. N . I | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 25000 | 15625 | 62.5% | 26000 | IF | FALLA POR MALEZA
38 |  | 2006-04-28 | 19:45 | 2006-04-28 | 21:06 | 1:21 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3632.2917 | 3125 | 86.03% | 3500 | IF | LINEA ARRANCADA
|  | 2006-05-04 | 6:12 | 2006-05-04 | 7:02 | 0:50 | 0.83 | MILAGRO SUR | B - 2 | 69KV | 6250 | 6250 | 5187.5 |  |  | IP | (*) MANTENIMIENTO EN PATIOS S/E MONTERO
|  | 2006-05-05 | 20:20 | 2006-05-05 | 22:00 | 1:40 | 1.67 | MILAGRO SUR | SALIDA #2 | 13.8KV | 3645.8333 | 1979.1667 | 3305.2083 |  |  | IF | POR TORRENCIALES AGUACEROS
|  | 2006-05-05 | 20:25 | 2006-05-05 | 22:10 | 1:45 | 1.75 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8KV | 3688.5417 | 2083.3333 | 3645.8333 |  |  | IF | POR TORRENCIALES AGUACEROS
|  | 2006-05-06 | 4:22 | 2006-05-06 | 6:55 | 2:27 | 2.45 | MILAGRO SUR | SALIDA #2 | 13.8KV | 3645.8333 | 2083.3333 | 5104.1667 |  |  | IF | POR COMETAS
|  | 2006-05-09 | 12:00 | 2006-05-09 | 12:45 | 0:45 | 0.75 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8KV | 2604.1667 | 937.5 | 703.125 |  |  | IF | POR CAMBIO DE POSTE
|  | 2006-05-14 | 8:28 | 2006-05-14 | 8:40 | 0:12 | 0.2 | S.N.I. | MILAGRO I | 69KV | 23958.3333 | 12500 | 2500 |  |  | IF | RAMAS DE CACAO EN CONTACTO CON LA LINEA
|  | 2006-05-14 | 23:10 | 2006-05-14 | 23:30 | 0:20 | 0.33 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8KV | 1250 | 625 | 206.25 |  |  | IF | LINEA ARRANCADA
|  | 2006-05-14 | 23:10 | 2006-05-14 | 23:30 | 0:20 | 0.33 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8KV | 3645.8333 | 1875 | 618.75 |  |  | IF | PARA REPARAR LIN. ARRANCADA EN SAL #1
|  | 2006-05-17 | 6:22 | 2006-05-17 | 7:45 | 1:23 | 1.38 | S.N.I. | MILAGRO I | 69KV | 23958.3333 | 11458.3333 | 15812.5 |  |  | IP | (*) POR MANTENIMIENTO EN PATIOS S/E M. SUR
|  | 2006-05-21 | 7:20 | 2006-05-21 | 7:35 | 0:15 | 0.25 | MILAGRO SUR | SALIDA #1 | 13.8KV | 875 | 437.5 | 109.375 |  |  | EF | POR BAJA FRECUENCIA
|  | 2006-05-29 | 15:00 | 2006-05-29 | 16:45 | 1:45 | 1.75 | MILAGRO SUR | SALIDA #5 | 13.8KV | 416.6667 | 312.5 | 546.875 |  |  | IF | POR CAMBIO DE POSTE
5 |  | 2006-06-02 | 15:25 | 2006-06-02 | 15:42 | 0:17 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3645.8333 | 1979.1667 | #DIV/0! | 2500 | EF | BAJA FRECUENCIA
7 |  | 2006-07-11 | 16:05 | 2006-07-11 | 16:11 | 0:06 | S. N. I | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 25000 | 17708.3333 | 70.83% | 28000 | IF | POR QUEMA DE CANTEROS
17 |  | 2006-07-20 | 10:30 | 2006-07-20 | 11:40 | 1:10 | MILAGRO SUR | SALIDA # 5 | 13.8 | 677.0833 | 583.3333 | 86.15% | 800 | IF | PARA INTERCALAR POSTE
1 |  | 2006-08-01 | 2:00 | 2006-08-01 | 2:02 | 0:02 | 0:02 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3937.5 | 2750 |  | 69.84% | 2500 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
2 |  | 2006-08-01 | 2:00 | 2006-08-01 | 2:02 | 0:02 | 0:02 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2395.8333 | 1562.5 |  | 65.22% | 2500 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
5 |  | 2006-08-01 | 2:00 | 2006-08-01 | 6:08 | 4:08 | 4:08 | CENTRAL DIESEL | ALIM. POLICIA | 13.8 | 520.8333 | 312.5 |  | 60% | 800 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
13 |  | 2006-08-10 | 10:55 | 2006-08-10 | 10:57 | 0:02 | 0:02 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 2916.6667 | 1250 |  | 42.86% | 2000 | EF | BAJA FRECUENCIA
16 |  | 2006-08-10 | 20:40 | 2006-08-10 | 20:45 | 0:05 | 0:05 | MILAGRO SUR | SALIDA # 2 | 13.8 | 3937.5 | 3645.8333 |  | 92.59% | 2500 | IF | FALLA POR COMETAS
20 |  | 2006-08-14 | 7:20 | 2006-08-14 | 10:00 | 2:40 | 2:40 | S.N.I. | MILAGRO I - II - III ( 69 KV ) | 69 | 82291.6667 | 42708.3333 |  | 51.9% | 96000 | IF | FALLA EN SISTEMA NACIONAL
26 |  | 2006-08-21 | 13:04 | 2006-08-21 | 13:48 | 0:44 | 0:44 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 2916.6667 | 1395.8333 |  | 47.86% | 2000 | IF | PUENTE VOLADO
28 |  | 2006-08-21 | 20:30 | 2006-08-21 | 20:34 | 0:04 | 0:04 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 3937.5 | 2750 |  | 69.84% | 28000 | IF | POR POSTE 11MTS. PROXIMO A LA LINEA
32 |  | 2006-08-23 | 13:16 | 2006-08-23 | 13:24 | 0:08 | 0:08 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 3937.5 | 16666.6667 |  | 423.3% | 28000 | IF | POR NEUTRO DE ALIM. SALIDA 3 PROXIMO A LA LINEA A 69KV
33 |  | 2006-08-23 | 15:48 | 2006-08-23 | 17:17 | 1:29 | 1:29 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2395.8333 | 1562.5 |  | 65.22% | 2500 | IF | PARA CORREGIR NEUTRO PROXIMO A LINEA MILAGRO II
37 |  | 2006-08-24 | 20:10 | 2006-08-25 | 10-.20 | 0:40 | 0:40 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 3937.5 | 2750 |  | 69.84% | 28000 | IF | (**) POR POSTE 11 MTS. CERCANO A LA LINEA
43 |  | 2006-08-26 | 10:55 | 2006-08-26 | 11:17 | 0:22 | 0:22 | MILAGRO SUR | SALIDA # 1 | 13.8 | 2916.6667 | 1395.8333 |  | 47.86% | 2000 | EF | POR BAJA FRECUENCIA
44 |  | 2006-08-26 | 10:55 | 2006-08-26 | 11:17 | 0:22 | 0:22 | MILAGRO SUR | SALIDA # 3 | 13.8 | 2395.8333 | 1562.5 |  | 65.22% | 2500 | EF | BAJA FRECUENCIA
50 |  | 2006-08-26 | 10:55 | 2006-08-26 | 11:44 | 0:49 | 0:49 | CENTRAL DIESEL | ALIM. 100 CAMAS | 13.8 | 1250 | 1041.6667 |  | 83.33% | 1500 | EF | BAJA FRECUENCIA
4 |  | 2006-09-03 | 8:10 | 2006-09-03 | 16:45 | 8:55 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 69 | 3937.5 | 2750 | 69.84% |  | EF | MANTENIMIENTO A CARGO DEL S. N. I.
5 |  | 2006-09-03 | 8:10 | 2006-09-03 | 16:19 | 8:29 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 3937.5 | 2750 | 69.84% |  | EF | MANTENIMIENTO A CARGO DEL S. N. I.
16 |  | 2006-09-08 | 7:05 | 2006-09-08 | 7:32 | 0:27 | MILAGRO SUR | B - 9 | 13.8 | 3937.5 | 2750 | 69.84% |  | IF | PARA INSTALAR CAJA PORTAFUSIBLE
18 |  | 2006-09-08 | 14:16 | 2006-09-08 | 14:30 | 0:14 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 69 | 3937.5 | 2750 | 69.84% |  | IF | MAQUINARIA MUNICIPAL TOCO LINEA ( 69 KV ) COL. T. MILAGRO