## Hoja1
[11 empty] | Formulario No. DSC-IC-01 |  |  |  |  | Formulario No. DSC-IC-01
No. Informe/Reporte de falla (1) | FECHA Desconexión dd-mmm-aa | HORA Desconexión hh:mm | FECHA Conexión/Normalización dd-mmm-aa | HORA Conexión/Normalización hh:mm | TIEMPO Duración de la falla Horas |  | FALLA EN S/E (2) |  | FALLA EN ALIMENTADOR (3) | NIVEL DE VOLTAJE kV (4) | CARGA INSTALADA Alimentador kVA (5) | CARGA Desconectada kVA | CARGA Desconectada % kVA (6) | No. De consumidores afectados | CLASIFICACIÓN DE LA FALLA (7) | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA (8)
1 | 2007-01-03 | 9:40 | 2007-01-03 | 9:45 | 0.083333 | L. GARAICOA | 21 | BARRAS | 21-A | 13.8 | 1562.5 | 468.75 | 30% | 4619 | INT | FALLA ALIM. A MATA DE CACAO
2 | 2007-01-03 | 9:40 | 2007-01-03 | 13:52 | 4.2 | L. GARAICOA | 21 | MATA DE CACAO | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 416.6667 | 40% | 2619 | INT | RAMAL M. CACAO A PBLO. NUEVO MANIPULADO POR USUARIOS (DIRECTO)
3 | 2007-01-03 | 12:05 | 2007-01-03 | 12:40 | 0.58333 | MILAGRO SUR | 11 | SALIDA # 3 | 1103 | 13.8 | 2395.8333 | 1562.5 | 65.22% | 2500 | INO | LINEA ARRANCADA SECTOR DE COMERCIAL DEVIS
4 | 2007-01-04 | 11:50 | 2007-01-04 | 13:00 | 1.0833 | EL TRIUNFO | 18 | CENTRO PAYO | 1803 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 1831 | INO | POR CAMBIO AISLADOR EN MAL ESTADO
5 | 2007-01-04 | 18:00 | 2007-01-04 | 20:15 | 2.25 | EL TRIUNFO | 18 | MANUEL DE J | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 48% | 1836 | INO | POR FUSIBLE QUEMADO EN LA CARMELA
6 | 2007-01-05 | 5:00 | 2007-01-05 | 7:52 | 2.8667 | EL TRIUNFO | 18 | MANUEL DE J | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 48% | 1836 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS EN LA ZONA
7 | 2007-01-05 | 12:45 | 2007-01-05 | 15:15 | 2.5 | NARANJAL | 16 | NAR- BALAO | 1601 | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 48% | 1114 | INO | POR LINEA ARRANCADA
8 | 2007-01-06 | 6:10 | 2007-01-06 | 9:47 | 3.7833 | MILAGRO NORTE | 13 | MARISCAL SUCRE | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 833.3333 | 61.54% | 1500 | INO | PALMA DE COCO SOBRE LA LINEA
9 | 2007-01-07 | 18:05 | 2007-01-07 | 19:30 | 1.4167 | MONTERO | 14 | KM4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 1250 | 100% | 3495 | INO | AISLADORES CON HORMIGAS
| 2007-01-07 | 19:20 | 2007-01-07 | 21:42 | 3.0333 | MONTERO | 14 | TAURITAS | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 781.25 | 93.75% | 2099 | INO | LINEA ARRANCADA
10 | 2007-01-08 | 12:00 | 2007-01-08 | 12:45 | 0.75 | BUCAY | 20 | MATILDE ESTHER | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1145.8333 | 73.33% | 2822 | IPMTO | TRABAJOS DE REHUBICACION DE POSTES
11 | 2007-01-09 | 12:55 | 2007-01-09 | 13:25 | 0.5 | BUCAY | 20 | MATILDE ESTHER | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1041.6667 | 66.67% | 2822 | INO | FALLA EN REGULADORES DE VOLTAJE
12 | 2007-01-09 | 10:50 | 2007-01-09 | 12:00 | 1.1667 | YAGUACHI | 23 | CENTRO YAGUACHI | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 1250 | 60% | 2500 | INO | POR POSTES CHOCADOS
13 | 2007-01-10 | 7:15 | 2007-01-10 | 13:25 | 6.1667 | MONTERO | 14 | MON-NARANJAL | 142 | 69 | 9375 | 5729.1667 | 61.11% | 6388 | INO | POR AISLADORES CONTAMINADOS
14 | 2007-01-10 | 7:15 | 2007-01-10 | 9:10 | 1.9167 | MONTERO | 14 | KM4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | IPMTO | POR DESBROCE RAMAS CACAO
15 | 2007-01-10 | 9:45 | 2007-01-10 | 14:05 | 4.3333 | BUCAY | 20 | BUCAY | 2001 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 1163 | IPMTO | TRABAJOS CIA. RAFICOR LINEA TRIFASICA A LA VICTORIA
16 | 2007-01-10 | 13:00 | 2007-01-10 | 14:15 | 1.25 | EL TRIUNFO | 18 | TRIUN-TRONCAL | 181 | 69 | 5729.1667 | 3958.3333 | 69.09% | 9097 | INO | POR FALLA EN ALIMENTADOR AL MIRADOR
17 | 2007-01-10 | 15:15 | 2007-01-10 | 16:00 | 0.75 | M. MARIDUEÑA | 17 | LOS PARQUES | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1562.5 | 68.18% | 2001 | INO | POR MANTENIMIENTO: TRABAJOS DE RAJUSTES
18 | 2007-01-10 | 17:10 | 2007-01-10 | 17:25 | 0.25 | BUCAY | 20 | BUCAY - TAKARA | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IPMTO | PARA CERRAR PUENTES POR CAMBIO DE POSTES
19 | 2007-01-11 | 21:16 | 2007-01-12 | 6:00 | 9.2667 | MONTERO | 14 | MONTERO NAR | 142 | 69 | 9375 | 6041.6667 | 64.44% | 6388 | INO | POR AISLADORES CONTAMINADOS CON HORMIGAS
20 | 2007-01-12 | 6:00 | 2007-01-12 | 12:52 | 6.8667 | MONTERO | 14 | MONTERO NAR | 142 | 69 | 9375 | 5000 | 53.33% | 6388 | IPMTO | (*) CAMBIO DE AISLADORES CONTAMINADOS CON HORMIGAS VOLADORAS
21 | 2007-01-12 | 9:40 | 2007-01-12 | 10:50 | 1.1667 | BUCAY | 20 | BUC-TAKARA | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IPMTO | POR CAMBIO DE POSTE
22 | 2007-01-12 | 11:12 | 2007-01-12 | 12:25 | 1.2167 | M. MARIDUEÑA | 17 | LOS PARQUES | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1145.8333 | 50% | 2001 | IPMTO | POR CAMBIO DE POSTE
23 | 2007-01-12 | 19:25 | 2007-01-12 | 21:00 | 1.5833 | M. MARIDUEÑA | 17 | NARANJITO | 1703 | 13.8 | 3541.6667 | 3437.5 | 97.06% | 7243 | INO | REPARACION DE LINEA ARRANCADA
24 | 2007-01-14 | 10:55 | 2007-01-14 | 12:10 | 1.25 | BUCAY | 20 | BUCAY | 2001 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 1163 | IPA | POR REMODELACIONES EN LINEA A LA VICTORIA
25 | 2007-01-14 | 13:20 | 2007-01-14 | 14:55 | 1.5833 | BUCAY | 20 | BUCA-TAKARA | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 625 | 40% | 2149 | INO | RAMA SOBRE LA LINEA CERCA DE LA S/E BUCAY
26 | 2007-01-14 | 7:00 | 2007-01-14 | 9:40 | 2.6667 | EL TRIUNFO | 18 | TRIUN TAKARA | 1801 | 13.8 | 1875 | 937.5 | 50% | 3215 | INO | LINEA ARRANCADA
27 | 2007-01-14 | 6:00 | 2007-01-14 | 11:00 | 5 | BUCAY | 20 | BUCAY TAKARA | 2002 | 13.08 | 1562.5 | 1041.6667 | 66.67% | 2149 | INO | RAMA SOBRE LA LINEA
28 | 2007-01-14 | 23:45 | 2007-01-15 | 10:20 | 11.0833 | PTO. INCA | 15 | BARRAS | 15-A | 13.8 | 3125 | 2708.3333 | 86.67% | 2132 | INT | POR RAMAL DIRECTO EN ALIM A VILLA NUEVA
30 | 2007-01-15 | 16:35 | 2007-01-15 | 17:40 | 1.0833 | BUCAY | 20 | BUCAY TAKARA | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 781.25 | 50% | 2149 | INO | CERRAR PUENTES Y REPARACION DE LINEA
31 | 2007-01-16 | 10:18 | 2007-01-16 | 10:48 | 0.5 | BUCAY | 20 | BUCAY TAKARA | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IPM | MANIOBRAS POR CAMBI DE POSTES EN MAL ESTADO
32 | 2007-01-16 | 20:30 | 2007-01-17 | 9:54 | 14.4 | PTO. INCA | 15 | BARRAS | 15-A | 13.8 | 3125 | 2708.3333 | 86.67% | 2132 | IC | POR FUERTES LLUVIAS POR LA ZONA
33 | 2007-01-17 | 11:19 | 2007-01-17 | 12:17 | 1.0333 | NORTE | 13 | L. GARAICOA | 131 | 69 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 3619 | INO | POR HOJAS BANANO EN CONTACTO CON LA LINEA
34 | 2007-01-18 | 3:10 | 2007-01-18 | 9:15 | 6.4167 | NORTE | 13 | SIMON BOLIVAR | 1303 | 13.8 | 2708.3333 | 1875 | 69.23% | 3664 | INO | POR AISLADORES CON HORMIGAS
35 | 2007-01-19 | 16:50 | 2007-01-19 | 17:50 | 1 | EL TRIUNFO | 18 | CENTRO PAYO | 1803 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 1831 | INO | REPARACION DE LINEA ARRANCADA
36 | 2007-01-19 | 19:04 | 2007-01-19 | 19:40 | 0.6 | YAGUACHI | 23 | YAGUACHI | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 2083.3333 | 100% | 2500 | INO | LINEA ARRANCADA
37 | 2007-01-19 | 19:15 | 2007-01-19 | 19:20 | 0.083333 | M. MARIDUEÑA | 17 | NARANJITO | 1703 | 13.8 | 3541.6667 | 3541.6667 | 100% | 7243 | INO | POR RAMAL CON MALEZA EN CIUDADELA J X MARCOS
38 | 2007-01-22 | 11:45 | 2007-01-22 | 13:00 | 1.25 | NORTE | 13 | L. GARAICOA | 131 | 69 | 1562.5 | 937.5 | 60% | 3619 | INO | ARBOL SECO SOBRE LA LINEA
39 | 2007-01-22 | 11:30 | 2007-01-22 | 14:26 | 3.9333 | MONTERO | 14 | KM4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | INO | LINEA ARRANCADA SECTOR DE LA PILADORA PORTILLA
40 | 2007-01-23 | 11:44 | 2007-01-23 | 14:26 | 4.1667 | PTO. INCA | 15 | VILLA NUEVA | 1501 | 13.8 | 1562.5 | 677.0833 | 43.33% | 2079 | INO | LINEA ARRANCADA
41 | 2007-01-23 | 18:47 | 2007-01-23 | 19:36 | 0.81667 | L. GARAICOA | 21 | MATA DE CACAO | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 1041.6667 | 100% | 2619 | INO | POR POSTE VIRADO
42 | 2007-01-24 | 6:30 | 2007-01-24 | 10:14 | 4.7333 | S.N.I | 10 | MILAGRO I | 1001 | 69 | 14583.3333 | 9375 | 64.29% | 25000 | IPMTO | (*) POR MANTENIMIENTO EN PATIOS DE S/E NORTE
43 | 2007-01-24 | 10:30 | 2007-01-24 | 12:17 | 2.7833 | NARANJAL | 16 | BALAO | 1601 | 13.8 | 2604.1667 | 1666.6667 | 64% | 1114 | IPMTO | POR MANTENIMIENTO: CAMBIO DE AISLADORES
44 | 2007-01-25 | 4:45 | 2007-01-25 | 10:14 | 6.9833 | SUR | 11 | SALIDA # 2 | 1102 | 13.8 | 3958.3333 | 2291.6667 | 57.89% | 2547 | INO | POR FALLA HACIA CHOBO: AISLADORES EN MAL ESTADO
45 | 2007-01-25 | 13:30 | 2007-01-25 | 15:00 | 2.5 | NORTE | 13 | MARISCAL SUCRE | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 833.3333 | 61.54% | 1500 | INO | ARBOL SOBRE LA LINEA SECTOR DE LA VIOLETA
46 | 2007-01-25 | 15:45 | 2007-01-25 | 17:55 | 3.5833 | NARANJAL | 16 | VILLA NUEVA | 1602 | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 1020 | INO | ARBOL SOBRE LA LINEA
47 | 2007-01-26 | 1:20 | 2007-01-26 | 12:00 | 11.3333 | NARANJAL | 16 | BALAO | 1601 | 13.8 | 2604.1667 | 1354.1667 | 52% | 1114 | INT | FALLA RAMAL DIRECTO AL AROMO Y CAMBIO DE AISLADORES
48 | 2007-01-26 | 12:00 | 2007-01-26 | 12:20 | 0.33333 | M. MARIDUEÑA | 17 | MAR BODEGAS | 171 | 69 | 19791.6667 | 16666.6667 | 84.21% | 49000 | INT | POR CORTE DE MALEZA POR FINQUEROS
49 | 2007-01-27 | 14:00 | 2007-01-27 | 14:45 | 0.75 | NORTE | 13 | PRADERA 1 | 1301 | 13.8 | 1458.3333 | 625 | 42.86% | 2368 | INO | POR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION EN MAL ESTADO
50 | 2007-01-29 | 7:00 | 2007-01-29 | 10:30 | 3.5 | M. MARIDUEÑA | 17 | LOS PARQUES | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 937.5 | 40.91% | 2001 | INO | POR AISLADORES EN MAL ESTADO
51 | 2007-01-29 | 12:19 | 2007-01-29 | 14:37 | 2.9333 | M. MARIDUEÑA | 17 | LOS PARQUES | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1354.1667 | 59.09% | 2001 | INO | PARA CAMBIO DE AISLADORES EN MAL ESTADO
52 | 2007-01-29 | 8:00 | 2007-01-29 | 11:26 | 3.4333 | MONTERO | 14 | KM4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | INO | HOJAS DE PALMA SOBRE LA LINEA
54 | 2007-01-29 | 11:00 | 2007-01-29 | 11:42 | 0.7 | EL TRIUNFO | 18 | CENTRO PAYO | 1803 | 13.8 | 1250 | 781.25 | 62.5% | 1831 | IC | FALLA POR LLUVIA
55 | 2007-01-30 | 4:00 | 2007-01-30 | 7:00 | 3 | EL TRIUNFO | 18 | CENTRO PAYO | 1803 | 13.8 | 1250 | 625 | 50% | 1831 | INT | POR RAMAL DIRECTO A PTE. PAYO
57 | 2007-01-31 | 17:24 | 2007-01-31 | 18:30 | 1.9 | LA TRONCAL | 19 | COCHANCAY | 1901 | 13.8 | 2604.1667 | 1979.1667 | 76% | 5727 | INO | POR AISLADOR EN MAL ESTADO
( * ) PREVIA COMUNICACIÓN A LA PRENSA
Note on A13: No. de Falla registrado en bitácoras de la Empresa Distribuidora.
Note on H13: S/E afectada por la falla.
Note on J13: Alimentador afectado por la falla.
Note on K13: Nivel de voltaje del alimentador afectado.
Note on L13: kVA instalados en el alimentador.
Note on N13: El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla.
Note on P13: Externas otro distribuidor (ED) Externa transmisor (ET) Externa generador (EG) Externa restricción de carga (ER) Externa baja frecuemcia (EF) Externa otras (EO) Internas programadas por mto (IPMTO) Internas programadas por ampliación (IPA) Internas programadas por maniobras (IPM) Internas programadas otras (IPO) Internas climáticas (IC) Internas no programadas por terceros (INT) Internas no programadas otros (INO)
Note on Q13: Definir la causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa.
CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO.
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO MES DE ENERO 2007.
EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Notas:
6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de falla
7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda
8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa
otas:
6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla
7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda
8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa

## Calidad servicio técnico
[10 empty] | Formulario No. DSC-IC-01 |  |  |  |  | Formulario No. DSC-IC-01
No. | No. Informe/Reporte de falla (1) | FECHA Desconexión dd-mmm-aa | HORA Desconexión hh:mm | FECHA Conexión/Normalización dd-mmm-aa | HORA Conexión/Normalización hh:mm | TIEMPO Duración de la falla Horas | FALLA EN S/E (2) | FALLA EN ALIMENTADOR (3) | NIVEL DE VOLTAJE kV (4) | CARGA INSTALADA Alimentador kVA (5) | CARGA Desconectada kVA | CARGA Desconectada % kVA (6) | No. De consumidores afectados | CLASIFICACIÓN DE LA FALLA (7) | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA (8)
1 | 1 | 2007-01-03 | 9:40 | 2007-01-03 | 9:45 | 0.083333 | 21 | 21-A | 13.8 | 1562.5 | 468.75 | 30% | 4619 | INT | FALLA ALIM. A MATA DE CACAO
2 | 2 | 2007-01-03 | 9:40 | 2007-01-03 | 13:52 | 4.2 | 21 | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 416.6667 | 40% | 2619 | INT | RAMAL M. CACAO A PBLO. NUEVO MANIPULADO POR USUARIOS
3 | 3 | 2007-01-03 | 12:05 | 2007-01-03 | 12:40 | 0.58333 | 11 | 1103 | 13.8 | 2395.8333 | 1562.5 | 65.22% | 2500 | INO | LINEA ARRANCADA SECTOR DE COMERCIAL DEVIS
4 | 4 | 2007-01-04 | 11:50 | 2007-01-04 | 13:00 | 1.0833 | 18 | 1803 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 1831 | INO | POR CAMBIO AISLADOR EN MAL ESTADO
5 | 5 | 2007-01-04 | 18:00 | 2007-01-04 | 20:15 | 2.25 | 18 | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 48% | 1836 | INO | POR FUSIBLE QUEMADO EN LA CARMELA
6 | 6 | 2007-01-05 | 5:00 | 2007-01-05 | 7:52 | 2.8667 | 18 | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 48% | 1836 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS EN LA ZONA
7 | 7 | 2007-01-05 | 12:45 | 2007-01-05 | 15:15 | 2.5 | 16 | 1601 | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 48% | 1114 | INO | POR LINEA ARRANCADA
8 | 8 | 2007-01-06 | 6:10 | 2007-01-06 | 9:47 | 3.7833 | 13 | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 833.3333 | 61.54% | 1500 | INO | PALMA DE COCO SOBRE LA LINEA
9 | 9 | 2007-01-07 | 18:05 | 2007-01-07 | 19:30 | 1.4167 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 1250 | 100% | 3495 | INO | AISLADORES CON HORMIGAS
| 10 | 2007-01-07 | 19:20 | 2007-01-07 | 21:42 | 3.0333 | 14 | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 781.25 | 93.75% | 2099 | INO | LINEA ARRANCADA
10 | 11 | 2007-01-08 | 12:00 | 2007-01-08 | 12:45 | 0.75 | 20 | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1145.8333 | 73.33% | 2822 | IPMTO | TRABAJOS DE REHUBICACION DE POSTES
11 | 12 | 2007-01-09 | 12:55 | 2007-01-09 | 13:25 | 0.5 | 20 | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1041.6667 | 66.67% | 2822 | INO | FALLA EN REGULADORES DE VOLTAJE
12 | 13 | 2007-01-09 | 10:50 | 2007-01-09 | 12:00 | 1.1667 | 23 | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 1250 | 60% | 2500 | INO | POR POSTES CHOCADOS
13 | 14 | 2007-01-10 | 7:15 | 2007-01-10 | 13:25 | 6.1667 | 14 | 142 | 69 | 9375 | 5729.1667 | 61.11% | 6388 | INO | POR AISLADORES CONTAMINADOS
14 | 15 | 2007-01-10 | 7:15 | 2007-01-10 | 9:10 | 1.9167 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | IPMTO | POR DESBROCE RAMAS CACAO
15 | 16 | 2007-01-10 | 9:45 | 2007-01-10 | 14:05 | 4.3333 | 20 | 2001 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 1163 | IPMTO | TRABAJOS CIA. RAFICOR LINEA TRIFASICA A LA VICTORIA
16 | 17 | 2007-01-10 | 13:00 | 2007-01-10 | 14:15 | 1.25 | 18 | 181 | 69 | 5729.1667 | 3958.3333 | 69.09% | 9097 | INO | POR FALLA EN ALIMENTADOR AL MIRADOR
17 | 18 | 2007-01-10 | 15:15 | 2007-01-10 | 16:00 | 0.75 | 17 | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1562.5 | 68.18% | 2001 | INO | POR MANTENIMIENTO: TRABAJOS DE RAJUSTES
18 | 19 | 2007-01-10 | 17:10 | 2007-01-10 | 17:25 | 0.25 | 20 | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IPMTO | PARA CERRAR PUENTES POR CAMBIO DE POSTES
19 | 20 | 2007-01-11 | 21:16 | 2007-01-12 | 6:00 | 9.2667 | 14 | 142 | 69 | 9375 | 6041.6667 | 64.44% | 6388 | INO | POR AISLADORES CONTAMINADOS CON HORMIGAS
21 | 21 | 2007-01-12 | 6:00 | 2007-01-12 | 12:52 | 6.8667 | 14 | 142 | 69 | 9375 | 5000 | 53.33% | 6388 | IPMTO | (*) CAMBIO DE AISLADORES CONTAMINADOS CON HORMIGAS
23 | 22 | 2007-01-12 | 9:40 | 2007-01-12 | 10:50 | 1.1667 | 20 | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IPMTO | POR CAMBIO DE POSTE
24 | 23 | 2007-01-12 | 11:12 | 2007-01-12 | 12:25 | 1.2167 | 17 | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1145.8333 | 50% | 2001 | IPMTO | POR CAMBIO DE POSTE
25 | 24 | 2007-01-12 | 19:25 | 2007-01-12 | 21:00 | 1.5833 | 17 | 1703 | 13.8 | 3541.6667 | 3437.5 | 97.06% | 7243 | INO | REPARACION DE LINEA ARRANCADA
26 | 25 | 2007-01-14 | 10:55 | 2007-01-14 | 12:10 | 1.25 | 20 | 2001 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 1163 | IPA | POR REMODELACIONES EN LINEA A LA VICTORIA
28 | 26 | 2007-01-14 | 13:20 | 2007-01-14 | 14:55 | 1.5833 | 20 | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 625 | 40% | 2149 | INO | RAMA SOBRE LA LINEA CERCA DE LA S/E BUCAY
29 | 27 | 2007-01-14 | 7:00 | 2007-01-14 | 9:40 | 2.6667 | 18 | 1801 | 13.8 | 1875 | 937.5 | 50% | 3215 | INO | LINEA ARRANCADA
30 | 28 | 2007-01-14 | 6:00 | 2007-01-14 | 11:00 | 5 | 20 | 2002 | 13.08 | 1562.5 | 1041.6667 | 66.67% | 2149 | INO | RAMA SOBRE LA LINEA
31 | 29 | 2007-01-14 | 23:45 | 2007-01-15 | 10:20 | 11.0833 | 15 | 15-A | 13.8 | 3125 | 2708.3333 | 86.67% | 2132 | INT | POR RAMAL DIRECTO EN ALIM A VILLA NUEVA
33 | 30 | 2007-01-15 | 16:35 | 2007-01-15 | 17:40 | 1.0833 | 20 | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 781.25 | 50% | 2149 | INO | CERRAR PUENTES Y REPARACION DE LINEA
34 | 31 | 2007-01-16 | 10:18 | 2007-01-16 | 10:48 | 0.5 | 20 | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IPM | MANIOBRAS POR CAMBI DE POSTES EN MAL ESTADO
35 | 32 | 2007-01-16 | 20:30 | 2007-01-17 | 9:54 | 14.4 | 15 | 15-A | 13.8 | 3125 | 2708.3333 | 86.67% | 2132 | IC | POR FUERTES LLUVIAS POR LA ZONA
36 | 33 | 2007-01-17 | 11:19 | 2007-01-17 | 12:17 | 1.0333 | 13 | 131 | 69 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 3619 | INO | POR HOJAS BANANO EN CONTACTO CON LA LINEA
37 | 34 | 2007-01-18 | 3:10 | 2007-01-18 | 9:15 | 6.4167 | 13 | 1303 | 13.8 | 2708.3333 | 1875 | 69.23% | 3664 | INO | POR AISLADORES CON HORMIGAS
38 | 35 | 2007-01-19 | 16:50 | 2007-01-19 | 17:50 | 1 | 18 | 1803 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 1831 | INO | REPARACION DE LINEA ARRANCADA
39 | 36 | 2007-01-19 | 19:04 | 2007-01-19 | 19:40 | 0.6 | 23 | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 2083.3333 | 100% | 2500 | INO | LINEA ARRANCADA
40 | 37 | 2007-01-19 | 19:15 | 2007-01-19 | 19:20 | 0.083333 | 17 | 1703 | 13.8 | 3541.6667 | 3541.6667 | 100% | 7243 | INO | POR RAMAL CON MALEZA EN CIUDADELA J X MARCOS
41 | 38 | 2007-01-22 | 11:45 | 2007-01-22 | 13:00 | 1.25 | 13 | 131 | 69 | 1562.5 | 937.5 | 60% | 3619 | INO | ARBOL SECO SOBRE LA LINEA
| 39 | 2007-01-22 | 11:30 | 2007-01-22 | 14:26 | 3.9333 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | INO | LINEA ARRANCADA SECTOR DE LA PILADORA PORTILLA
| 40 | 2007-01-23 | 11:44 | 2007-01-23 | 14:26 | 4.1667 | 15 | 1501 | 13.8 | 1562.5 | 677.0833 | 43.33% | 2079 | INO | LINEA ARRANCADA
| 41 | 2007-01-23 | 18:47 | 2007-01-23 | 19:36 | 0.81667 | 21 | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 1041.6667 | 100% | 2619 | INO | POR POSTE VIRADO
| 42 | 2007-01-24 | 6:30 | 2007-01-24 | 10:14 | 4.7333 | 10 | 1001 | 69 | 14583.3333 | 9375 | 64.29% | 25000 | IPMTO | (*) POR MANTENIMIENTO EN PATIOS DE S/E NORTE
| 43 | 2007-01-24 | 10:30 | 2007-01-24 | 12:17 | 2.7833 | 16 | 1601 | 13.8 | 2604.1667 | 1666.6667 | 64% | 1114 | IPMTO | POR MANTENIMIENTO: CAMBIO DE AISLADORES
| 44 | 2007-01-25 | 4:45 | 2007-01-25 | 10:14 | 6.9833 | 11 | 1102 | 13.8 | 3958.3333 | 2291.6667 | 57.89% | 2547 | INO | POR FALLA HACIA CHOBO: AISLADORES EN MAL ESTADO
| 45 | 2007-01-25 | 13:30 | 2007-01-25 | 15:00 | 2.5 | 13 | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 833.3333 | 61.54% | 1500 | INO | ARBOL SOBRE LA LINEA SECTOR DE LA VIOLETA
| 46 | 2007-01-25 | 15:45 | 2007-01-25 | 17:55 | 3.5833 | 16 | 1602 | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 1020 | INO | ARBOL SOBRE LA LINEA
| 47 | 2007-01-26 | 1:20 | 2007-01-26 | 12:00 | 11.3333 | 16 | 1601 | 13.8 | 2604.1667 | 1354.1667 | 52% | 1114 | INT | FALLA RAMAL DIRECTO AL AROMO Y CAMBIO DE AISLADORES
| 48 | 2007-01-26 | 12:00 | 2007-01-26 | 12:20 | 0.33333 | 17 | 171 | 69 | 19791.6667 | 16666.6667 | 84.21% | 49000 | INT | POR CORTE DE MALEZA POR FINQUEROS
| 49 | 2007-01-27 | 14:00 | 2007-01-27 | 14:45 | 0.75 | 13 | 1301 | 13.8 | 1458.3333 | 625 | 42.86% | 2368 | INO | POR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION EN MAL ESTADO
| 50 | 2007-01-29 | 7:00 | 2007-01-29 | 10:30 | 3.5 | 17 | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 937.5 | 40.91% | 2001 | INO | POR AISLADORES EN MAL ESTADO
| 51 | 2007-01-29 | 12:19 | 2007-01-29 | 14:37 | 2.9333 | 17 | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1354.1667 | 59.09% | 2001 | INO | PARA CAMBIO DE AISLADORES EN MAL ESTADO
| 52 | 2007-01-29 | 8:00 | 2007-01-29 | 11:26 | 3.4333 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | INO | HOJAS DE PALMA SOBRE LA LINEA
| 53 | 2007-01-29 | 11:00 | 2007-01-29 | 11:42 | 0.7 | 18 | 1803 | 13.8 | 1250 | 781.25 | 62.5% | 1831 | IC | FALLA POR LLUVIA
| 54 | 2007-01-30 | 4:00 | 2007-01-30 | 7:00 | 3 | 18 | 1803 | 13.8 | 1250 | 625 | 50% | 1831 | INT | POR RAMAL DIRECTO A PTE. PAYO
| 55 | 2007-01-31 | 17:24 | 2007-01-31 | 18:30 | 1.9 | 19 | 1901 | 13.8 | 2604.1667 | 1979.1667 | 76% | 5727 | INO | POR AISLADOR EN MAL ESTADO
( * ) PREVIA COMUNICACIÓN A LA PRENSA
Note on B9: No. de Falla registrado en bitácoras de la Empresa Distribuidora.
Note on H9: S/E afectada por la falla.
Note on I9: Alimentador afectado por la falla.
Note on J9: Nivel de voltaje del alimentador afectado.
Note on K9: kVA instalados en el alimentador.
Note on M9: El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla.
Note on O9: Externas otro distribuidor (ED) Externa transmisor (ET) Externa generador (EG) Externa restricción de carga (ER) Externa baja frecuemcia (EF) Externa otras (EO) Internas programadas por mto (IPMTO) Internas programadas por ampliación (IPA) Internas programadas por maniobras (IPM) Internas programadas otras (IPO) Internas climáticas (IC) Internas no programadas por terceros (INT) Internas no programadas otros (INO)
Note on P9: Definir la causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa.
Notas:
1 No. De falla registrado en bitácoras de la Empresa Distribuidora
2 S/E afectada por la falla
3 Alimentador afectado por la falla
4 Nivel de voltaje del alimentador afectado
5 VOLTAGE instalados en el alimentador
CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO.
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO MES DE ENERO 2007
EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO.
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO MES DE ENERO 2007.
EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Notas:
6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de falla
7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda
8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa
otas:
6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla
7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda
8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa