## Hoja2
No. Informe/Reporte de falla (1) | FECHA Desconexión dd-mmm-aa | HORA Desconexión hh:mm | FECHA Conexión/Normalización dd-mmm-aa | HORA Conexión/Normalización hh:mm | TIEMPO Duración de la falla Horas | FALLA EN S/E (2) |  | FALLA EN ALIMENTADOR (3) |  | NIVEL DE VOLTAJE kV (4) | CARGA INSTALADA Alimentador kVA (5) | CARGA Desconectada kVA | CARGA Desconectada % kVA (6) | No. De consumidores afectados | CLASIFICACIÓN DE LA FALLA (7) | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA (8)
1 | 2007-02-01 | 12:48 | 2007-02-01 | 12:53 | 0.083333 | M. MARIDU | 17 | LOS PARQUES | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1250 | 54.55% | 2001 | IPM | PARA ABRIR SECCIONADORES PARA MANTENIMIENTO
2 | 2007-02-02 | 9:45 | 2007-02-02 | 9:50 | 0.083333 | MILAGRO SUR | 11 | SALIDA # 3 | 1103 | 13.8 | 2395.8333 | 1562.5 | 65.22% | 2500 | INT | POR INCENDIO EN BANCO DE CAPACITORES
3 | 2007-02-02 | 12:24 | 2007-02-02 | 14:25 | 2.0167 | MILAGRO NORTE | 13 | L. DE GARAICOA | 131 | 69 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 3619 | INO | HOJAS BANANO EN CONTACTO CON LA LINEA
4 | 2007-02-02 | 21:10 | 2007-02-02 | 21:15 | 0.083333 | M. MARIDUEÑA | 17 | LOS PARQUES | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1875 | 81.82% | 2001 | EF | BAJA FRECUENCIA
5 | 2007-02-04 | 5:35 | 2007-02-04 | 10:30 | 6.0833 | S/E MONTERO | 14 | TAURITAS | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 416.6667 | 50% | 2099 | INT | LINEA ARRANCADA
6 | 2007-02-05 | 14:40 | 2007-02-05 | 15:14 | 0.56667 | S/E YAGUACHI | 23 | CENTRO | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 1250 | 60% | 2500 | INT | POR MANTENIMIENTO EN ALCANTARILLAS DE LA S/E YAGUACHI
7 | 2007-02-06 | 10:00 | 2007-02-06 | 12:30 | 2.5 | S/E BUCAY | 20 | TAKARA | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IC | CAÑAS SOBRE LAS LINEAS POR AGUACEROS
8 | 2007-02-06 | 14:10 | 2007-02-06 | 14:38 | 0.46667 | S/E L. GARAICOA | 21 | MATA DE CACAO | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 625 | 60% | 2619 | INT | POR CAMBIO DE AISLADORES EN MAL ESTADO
9 | 2007-02-07 | 1:15 | 2007-02-07 | 9:42 | 8.95 | MILAGRO NORTE | 13 | SIMON BOLIVAR | 1303 | 13.8 | 2916.6667 | 1041.6667 | 35.71% | 3664 | INT | POR AISLADORES CON HORMIGAS
10 | 2007-02-08 | 7:00 | 2007-02-08 | 11:46 | 4.7667 | S/E NARANJAL | 16 | ROCAFUERTE | 1603 | 13.8 | 1562.5 | 677.0833 | 43.33% | 1061 | INT | LINEA ARRANCADA
11 | 2007-02-08 | 12:00 | 2007-02-08 | 14:50 | 2.8333 | S/E MONTERO | 14 | BARRAS OSAKA | 14-A | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | INT | CAMBIO DE PARARAYOS Y PUESTA TIERRA
12 | 2007-02-08 | 19:38 | 2007-02-08 | 20:05 | 0.45 | S/E BUCAY | 20 | MATILDE ESTHER | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1250 | 80% | 2149 | INT | LINEA ARRANCADA
13 | 2007-02-09 | 5:15 | 2007-02-09 | 9:20 | 4.5833 | MILAGRO NORTE | 13 | MARISCAL | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 625 | 46.15% | 1500 | INO | HOJAS BANANO EN CONTACTO CON LA LINEA
14 | 2007-02-09 | 5:20 | 2007-02-09 | 10:20 | 5 | MILAGRO NORTE | 13 | L. DE GARAICOA | 131 | 69 | 833.3333 | 416.6667 | 50% | 3619 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
15 | 2007-02-09 | 13:15 | 2007-02-09 | 13:50 | 0.58333 | S/E EL TRIUNFO | 18 | TRIU-TRONC | 181 | 69 | 5833.3333 | 4687.5 | 80.36% | 9097 | INT | REAJUSTES EN TRAFO DE PODER EN S/E LA TRONCAL
16 | 2007-02-11 | 9:20 | 2007-02-11 | 13:20 | 4 | S/E MONTERO | 14 | MON-NARANJAL | 142 | 69 | 6562.5 | 4750 | 72.38% | 6388 | IPM | POR INTERCONEXION CON LINEA DE ACUAMAR
17 | 2007-02-11 | 13:20 | 2007-02-11 | 14:00 | 0.66667 | S/E MONTERO | 14 | BOLICHE | 1402 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 2027 | INT | LINEA ARRANCADA
18 | 2007-02-12 | 19:00 | 2007-02-12 | 20:12 | 1.2 | S/E L. GARAICOA | 21 | BARRAS | 21-A | 13.8 | 1562.5 | 1458.3333 | 93.33% | 3619 | INT | FALLA ALIM. MATA DE CACAO POR DIRECTO
19 | 2007-02-12 | 19:00 | 2007-02-12 | 21:10 | 2.1667 | S/E L. GARAICOA | 21 | MATA DE CACAO | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 1041.6667 | 100% | 2619 | INT | POR RAMAL DIRECTO EN LINEA A LAS ANIMAS
20 | 2007-02-13 | 8:55 | 2007-02-13 | 9:50 | 0.91667 | MILAGRO SUR | 11 | B-8 | 1101 | 13.8 | 2916.6667 | 1562.5 | 53.57% | 2000 | INT | RAMAS DE MANGO SOBRE LAS LINEAS
21 | 2007-02-13 | 11:05 | 2007-02-13 | 11:12 | 0.11667 | MILAGRO NORTE | 13 | PRADERA 1 | 1301 | 13.8 | 1562.5 | 729.1667 | 46.67% | 2368 | IPMTO | POR DESBROCE
23 | 2007-02-13 | 7:00 | 2007-02-13 | 10:15 | 3.25 | S/E L. GARAICOA | 21 | MATA DE CACAO | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 1041.6667 | 100% | 2619 | INT | POR RAMAL DIRECTO A LAS ANIMAS
24 | 2007-02-14 | 12:25 | 2007-02-14 | 12:30 | 0.083333 | MILAGRO NORTE | 13 | MARISCAL | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 729.1667 | 53.85% | 1500 | IPM | PARA ABRIR SECCIONADORES PARA MANTENIMIENTO
25 | 2007-02-14 | 20:06 | 2007-02-14 | 23:30 | 3.6 | S/E YAGUACHI | 23 | CENTRO | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 1927.0833 | 92.5% | 2500 | INT | POR RAMAL DIRECTO HACIA VUELTA LARGA
26 | 2007-02-15 | 19:42 | 2007-02-15 | 21:17 | 1.5833 | S/E MONTERO | 14 | MONT - NARANJAL | 142 | 69 | 6562.5 | 6250 | 95.24% | 6388 | INT | FALLA TRAMO PTO. INCA - NARANJAL
27 | 2007-02-15 | 21:17 | 2007-02-16 | 8:33 | 11.26 | S/E PTO INCA | 15 | P. INCA - NARANJAL | 152 | 69 | 3333.3333 | 3333.3333 | 100% | 4256 | INT | CAÑA SOBRE LA LINEA EN SECTOR DE SAN JUAN POR AGUACEROS
28 | 2007-02-16 | 15:39 | 2007-02-16 | 17:49 | 2.1667 | MILAGRO NORTE | 13 | PRADE 2 | 1302 | 13.8 | 3854.1667 | 2250 | 58.38% | 2895 | INO | POR POSTE CHOCADO
29 | 2007-02-16 | 18:50 | 2007-02-16 | 19:46 | 0.93333 | S/E EL TRIUNFO | 18 | MANUEL DE J | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 2395.8333 | 92% | 1836 | INT | RAMA SOBRE LA LINEA
30 | 2007-02-16 | 19:12 | 2007-02-16 | 20:34 | 1.3667 | S/E PTO INCA | 15 | BARRAS | 15-A | 13.8 | 3125 | 3020.8333 | 96.67% | 2132 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
31 | 2007-02-16 | 20:40 | 2007-02-16 | 21:03 | 0.71667 | MILAGRO SUR | 11 | SALIDA 4 | 1104 | 13.8 | 4375 | 4166.6667 | 95.24% | 1500 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
32 | 2007-02-16 | 21:14 | 2007-02-16 | 21:43 | 0.48333 | M. MARIDUEÑA | 17 | BODEGAS | 171 | 69 | 20062.5 | 17187.5 | 85.67% | 32057 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
33 | 2007-02-16 | 20:56 | 2007-02-16 | 21:28 | 0.53333 | S/E MONTERO | 14 | TAURITAS | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 729.1667 | 87.5% | 2099 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
34 | 2007-02-17 | 5:00 | 2007-02-17 | 10:05 | 5.0833 | S/E BUCAY | 20 | SANTUARIO | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
35 | 2007-02-17 | 10:25 | 2007-02-17 | 11:47 | 1.3667 | S/E MONTERO | 14 | TAURITAS | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 2099 | INT | LINEA ARRANCADA
36 | 2007-02-17 | 10:25 | 2007-02-17 | 10:40 | 0.25 | S/E MONTERO | 14 | BOLICHE | 1402 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 2027 | INT | POR REPARACION DE PUENTE VOLADO
37 | 2007-02-19 | 7:00 | 2007-02-19 | 10:35 | 3.5833 | S/E EL TRIUNFO | 18 | TRIU-BUCAY | 182 | 69 | 5416.6667 | 4270.8333 | 78.85% | 6134 | INT | CAÑA SOBRE LA LINEA POR AGUACEROS
38 | 2007-02-20 | 18:12 | 2007-02-20 | 18:35 | 0.38333 | M. MARIDUEÑA | 17 | BODEGAS | 171 | 69 | 20416.6667 | 18750 | 91.84% | 32057 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
39 | 2007-02-21 | 15:00 | 2007-02-21 | 16:10 | 1.1667 | S/E MONTERO | 14 | KM-4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 3495 | INO | POR HURTO DE PUESTA TIERRA EN LA S/E. MONTERO
40 | 2007-02-21 | 19:45 | 2007-02-21 | 20:40 | 0.91667 | S/E LA TRONCAL | 19 | COCHANCAY | 1901 | 13.8 | 3229.1667 | 3125 | 96.77% | 5727 | INT | LINEA ARRANCADA
41 | 2007-02-21 | 20:10 | 2007-02-21 | 20:30 | 0.33333 | S/E BUCAY | 20 | SANTUARIO | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1562.5 | 100% | 2822 | INO | POR MANTENIMIENTO EN CAJA FUSIBLE
42 | 2007-02-22 | 7:15 | 2007-02-22 | 7:45 | 0.5 | MILAGRO SUR | 11 | B- 9 | 1109 | 13.8 | 3229.1667 | 2604.1667 | 80.65% | 3500 | IPMTO | (*) PARA REAJUSTES
43 | 2007-02-25 | 7:00 | 2007-02-25 | 9:30 | 2.5 | S/E MONTERO | 14 | KM-4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 3495 | INO | POR AISLADORES CON HORMIGAS
44 | 2007-02-26 | 6:00 | 2007-02-26 | 9:45 | 3.75 | S/E MONTERO | 14 | KM-4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 3495 | INO | ARBOL SOBRE LA LINEA
45 | 2007-02-27 | 6:50 | 2007-02-27 | 10:10 | 3.1667 | S/E MONTERO | 14 | MONT-NARANJAL | 142 | 69 | 6562.5 | 5677.0833 | 86.51% | 6388 | IPMTP | (*) POR TTRABAJOS DE DESBROCE Y MANTENIM. EN S/E PTO. INCA
46 | 2007-02-27 | 7:00 | 2007-02-27 | 9:25 | 2.4167 | S/E VALDEZ | 22 | VALD - YAGUA | 221 | 69 | 2916.6667 | 1562.5 | 53.57% | 2500 | INT | LINEA ARRANCADA EN ALIM. CAIMITO
47 | 2007-02-27 | 9:25 | 2007-02-27 | 12:35 | 3.16 | S/E YAGUACHI | 23 | CAIMITO | 2302 | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 500 | INT | REPARAR LINEA ARRANCADA
48 | 2007-02-27 | 8:00 | 2007-02-27 | 10:13 | 2.2167 | S/E PTO INCA | 15 | CERRO PELADO | 1502 | 13.8 | 1562.5 | 625 | 40% | 53 | INT | LINEA ARRANCADA
49 | 2007-02-27 | 11:55 | 2007-02-27 | 12:55 | 1 | S/E MONTERO | 14 | KM-4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 3495 | INT | RAMA SOBRE LA LINEA
50 | 2007-02-28 | 13:00 | 2007-02-28 | 13:35 | 0.58333 | S/E EL TRIUNFO | 18 | MANUEL DE J | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 1666.6667 | 64% | 1836 | IPMTO | POR REAJUSTES EN CAJAS A LA SALIDA DEL TRIUNFO
(*) Previa comunicación a la prensa
Note on A8: No. de Falla registrado en bitácoras de la Empresa Distribuidora.
Note on G8: S/E afectada por la falla.
Note on I8: Alimentador afectado por la falla.
Note on K8: Nivel de voltaje del alimentador afectado.
Note on L8: kVA instalados en el alimentador.
Note on N8: El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla.
Note on P8: Externas otro distribuidor (ED) Externa transmisor (ET) Externa generador (EG) Externa restricción de carga (ER) Externa baja frecuemcia (EF) Externa otras (EO) Internas programadas por mto (IPMTO) Internas programadas por ampliación (IPA) Internas programadas por maniobras (IPM) Internas programadas otras (IPO) Internas climáticas (IC) Internas no programadas por terceros (INT) Internas no programadas otros (INO)
Note on Q8: Definir la causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa.
CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO.
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO MES DE FEBRERO 2007.
EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Notas:
6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de falla
7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda
8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa
otas:
6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla
7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda
8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa

## Calidad servicio técnico
[10 empty] | Formulario No. DSC-IC-01 |  |  |  |  | Formulario No. DSC-IC-01
No. | No. Informe/Reporte de falla (1) | FECHA Desconexión dd-mmm-aa | HORA Desconexión hh:mm | FECHA Conexión/Normalización dd-mmm-aa | HORA Conexión/Normalización hh:mm | TIEMPO Duración de la falla Horas | FALLA EN S/E (2) | FALLA EN ALIMENTADOR (3) | NIVEL DE VOLTAJE kV (4) | CARGA INSTALADA Alimentador kVA (5) | CARGA Desconectada kVA | CARGA Desconectada % kVA (6) | No. De consumidores afectados | CLASIFICACIÓN DE LA FALLA (7) | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA (8)
1 | 1 | 2007-02-01 | 12:48 | 2007-02-01 | 12:53 | 0.083333 | 17 | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1250 | 54.55% | 2001 | IPM | PARA ABRIR SECCIONADORES PARA MANTENIMIENTO
2 | 2 | 2007-02-02 | 9:45 | 2007-02-02 | 9:50 | 0.083333 | 11 | 1103 | 13.8 | 2395.8333 | 1562.5 | 65.22% | 2500 | INT | POR INCENDIO EN BANCO DE CAPACITORES
3 | 3 | 2007-02-02 | 12:24 | 2007-02-02 | 14:25 | 2.0167 | 13 | 131 | 69 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 3619 | INO | HOJAS BANANO EN CONTACTO CON LA LINEA
4 | 4 | 2007-02-02 | 21:10 | 2007-02-02 | 21:15 | 0.083333 | 17 | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1875 | 81.82% | 2001 | EF | BAJA FRECUENCIA
5 | 5 | 2007-02-04 | 5:35 | 2007-02-04 | 10:30 | 6.0833 | 14 | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 416.6667 | 50% | 2099 | INT | LINEA ARRANCADA
6 | 6 | 2007-02-05 | 14:40 | 2007-02-05 | 15:14 | 0.56667 | 23 | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 1250 | 60% | 2500 | INT | POR MANTENIMIENTO EN ALCANTARILLAS DE LA S/E YAGUACHI
7 | 7 | 2007-02-06 | 10:00 | 2007-02-06 | 12:30 | 2.5 | 20 | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IC | CAÑAS SOBRE LAS LINEAS POR AGUACEROS
8 | 8 | 2007-02-06 | 14:10 | 2007-02-06 | 14:38 | 0.46667 | 21 | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 625 | 60% | 2619 | INT | POR CAMBIO DE AISLADORES EN MAL ESTADO
9 | 9 | 2007-02-07 | 1:15 | 2007-02-07 | 9:42 | 8.95 | 13 | 1303 | 13.8 | 2916.6667 | 1041.6667 | 35.71% | 3664 | INT | POR AISLADORES CON HORMIGAS
| 10 | 2007-02-08 | 7:00 | 2007-02-08 | 11:46 | 4.7667 | 16 | 1603 | 13.8 | 1562.5 | 677.0833 | 43.33% | 1061 | INT | LINEA ARRANCADA
10 | 11 | 2007-02-08 | 12:00 | 2007-02-08 | 14:50 | 2.8333 | 14 | 14-A | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | INT | CAMBIO DE PARARAYOS Y PUESTA TIERRA
11 | 12 | 2007-02-08 | 19:38 | 2007-02-08 | 20:05 | 0.45 | 20 | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1250 | 80% | 2149 | INT | LINEA ARRANCADA
12 | 13 | 2007-02-09 | 5:15 | 2007-02-09 | 9:20 | 4.5833 | 13 | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 625 | 46.15% | 1500 | INO | HOJAS BANANO EN CONTACTO CON LA LINEA
13 | 14 | 2007-02-09 | 5:20 | 2007-02-09 | 10:20 | 5 | 13 | 131 | 69 | 833.3333 | 416.6667 | 50% | 3619 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
14 | 15 | 2007-02-09 | 13:15 | 2007-02-09 | 13:50 | 0.58333 | 18 | 181 | 69 | 5833.3333 | 4687.5 | 80.36% | 9097 | INT | REAJUSTES EN TRAFO DE PODER EN S/E LA TRONCAL
15 | 16 | 2007-02-11 | 9:20 | 2007-02-11 | 13:20 | 4 | 14 | 142 | 69 | 6562.5 | 4750 | 72.38% | 6388 | IPM | POR INTERCONEXION CON LINEA DE ACUAMAR
16 | 17 | 2007-02-11 | 13:20 | 2007-02-11 | 14:00 | 0.66667 | 14 | 1402 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 2027 | INT | LINEA ARRANCADA
17 | 18 | 2007-02-12 | 19:00 | 2007-02-12 | 20:12 | 1.2 | 21 | 21-A | 13.8 | 1562.5 | 1458.3333 | 93.33% | 3619 | INT | FALLA ALIM. MATA DE CACAO POR DIRECTO
18 | 19 | 2007-02-12 | 19:00 | 2007-02-12 | 21:10 | 2.1667 | 21 | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 1041.6667 | 100% | 2619 | INT | POR RAMAL DIRECTO EN LINEA A LAS ANIMAS
19 | 20 | 2007-02-13 | 8:55 | 2007-02-13 | 9:50 | 0.91667 | 11 | 1101 | 13.8 | 2916.6667 | 1562.5 | 53.57% | 2000 | INT | RAMAS DE MANGO SOBRE LAS LINEAS
21 | 21 | 2007-02-13 | 11:05 | 2007-02-13 | 11:12 | 0.11667 | 13 | 1301 | 13.8 | 1562.5 | 729.1667 | 46.67% | 2368 | IPMTO | POR DESBROCE
24 | 23 | 2007-02-13 | 7:00 | 2007-02-13 | 10:15 | 3.25 | 21 | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 1041.6667 | 100% | 2619 | INT | POR RAMAL DIRECTO A LAS ANIMAS
25 | 24 | 2007-02-14 | 12:25 | 2007-02-14 | 12:30 | 0.083333 | 13 | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 729.1667 | 53.85% | 1500 | IPM | PARA ABRIR SECCIONADORES PARA MANTENIMIENTO
26 | 25 | 2007-02-14 | 20:06 | 2007-02-14 | 23:30 | 3.6 | 23 | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 1927.0833 | 92.5% | 2500 | INT | POR RAMAL DIRECTO HACIA VUELTA LARGA
28 | 26 | 2007-02-15 | 19:42 | 2007-02-15 | 21:17 | 1.5833 | 14 | 142 | 69 | 6562.5 | 6250 | 95.24% | 6388 | INT | FALLA TRAMO PTO. INCA - NARANJAL
29 | 27 | 2007-02-15 | 21:17 | 2007-02-16 | 8:33 | 11.26 | 15 | 152 | 69 | 3333.3333 | 3333.3333 | 100% | 4256 | INT | CAÑA SOBRE LA LINEA EN SECTOR DE SAN JUAN POR AGUACEROS
30 | 28 | 2007-02-16 | 15:39 | 2007-02-16 | 17:49 | 2.1667 | 13 | 1302 | 13.8 | 3854.1667 | 2250 | 58.38% | 2895 | INO | POR POSTE CHOCADO
31 | 29 | 2007-02-16 | 18:50 | 2007-02-16 | 19:46 | 0.93333 | 18 | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 2395.8333 | 92% | 1836 | INT | RAMA SOBRE LA LINEA
33 | 30 | 2007-02-16 | 19:12 | 2007-02-16 | 20:34 | 1.3667 | 15 | 15-A | 13.8 | 3125 | 3020.8333 | 96.67% | 2132 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
34 | 31 | 2007-02-16 | 20:40 | 2007-02-16 | 21:03 | 0.71667 | 11 | 1104 | 13.8 | 4375 | 4166.6667 | 95.24% | 1500 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
35 | 32 | 2007-02-16 | 21:14 | 2007-02-16 | 21:43 | 0.48333 | 17 | 171 | 69 | 20062.5 | 17187.5 | 85.67% | 32057 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
36 | 33 | 2007-02-16 | 20:56 | 2007-02-16 | 21:28 | 0.53333 | 14 | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 729.1667 | 87.5% | 2099 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
37 | 34 | 2007-02-17 | 5:00 | 2007-02-17 | 10:05 | 5.0833 | 20 | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
38 | 35 | 2007-02-17 | 10:25 | 2007-02-17 | 11:47 | 1.3667 | 14 | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 2099 | INT | LINEA ARRANCADA
39 | 36 | 2007-02-17 | 10:25 | 2007-02-17 | 10:40 | 0.25 | 14 | 1402 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 2027 | INT | POR REPARACION DE PUENTE VOLADO
40 | 37 | 2007-02-19 | 7:00 | 2007-02-19 | 10:35 | 3.5833 | 18 | 182 | 69 | 5416.6667 | 4270.8333 | 78.85% | 6134 | INT | CAÑA SOBRE LA LINEA POR AGUACEROS
41 | 38 | 2007-02-20 | 18:12 | 2007-02-20 | 18:35 | 0.38333 | 17 | 171 | 69 | 20416.6667 | 18750 | 91.84% | 32057 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
| 39 | 2007-02-21 | 15:00 | 2007-02-21 | 16:10 | 1.1667 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 3495 | INO | POR HURTO DE PUESTA TIERRA EN LA S/E. MONTERO
| 40 | 2007-02-21 | 19:45 | 2007-02-21 | 20:40 | 0.91667 | 19 | 1901 | 13.8 | 3229.1667 | 3125 | 96.77% | 5727 | INT | LINEA ARRANCADA
| 41 | 2007-02-21 | 20:10 | 2007-02-21 | 20:30 | 0.33333 | 20 | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1562.5 | 100% | 2822 | INO | POR MANTENIMIENTO EN CAJA FUSIBLE
| 42 | 2007-02-22 | 7:15 | 2007-02-22 | 7:45 | 0.5 | 11 | 1109 | 13.8 | 3229.1667 | 2604.1667 | 80.65% | 3500 | IPMTO | PARA REAJUSTES
| 43 | 2007-02-25 | 7:00 | 2007-02-25 | 9:30 | 2.5 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 3495 | INO | POR AISLADORES CON HORMIGAS
| 44 | 2007-02-26 | 6:00 | 2007-02-26 | 9:45 | 3.75 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 3495 | INO | ARBOL SOBRE LA LINEA
| 45 | 2007-02-27 | 6:50 | 2007-02-27 | 10:10 | 3.1667 | 14 | 142 | 69 | 6562.5 | 5677.0833 | 86.51% | 6388 | IPMTP | POR TTRABAJOS DE DESBROCE Y MANTENIM. EN S/E PTO. INCA
| 46 | 2007-02-27 | 7:00 | 2007-02-27 | 9:25 | 2.4167 | 22 | 221 | 69 | 2916.6667 | 1562.5 | 53.57% | 2500 | INT | LINEA ARRANCADA EN ALIM. CAIMITO
| 47 | 2007-02-27 | 9:25 | 2007-02-27 | 12:35 | 3.16 | 23 | 2302 | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 500 | INT | REPARAR LINEA ARRANCADA
| 48 | 2007-02-27 | 8:00 | 2007-02-27 | 10:13 | 2.2167 | 15 | 1502 | 13.8 | 1562.5 | 625 | 40% | 53 | INT | LINEA ARRANCADA
| 49 | 2007-02-27 | 11:55 | 2007-02-27 | 12:55 | 1 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 3495 | INT | RAMA SOBRE LA LINEA
| 50 | 2007-02-28 | 13:00 | 2007-02-28 | 13:35 | 0.58333 | 18 | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 1666.6667 | 64% | 1836 | IPMTO | POR REAJUSTES EN CAJAS A LA SALIDA DEL TRIUNFO
Note on B9: No. de Falla registrado en bitácoras de la Empresa Distribuidora.
Note on H9: S/E afectada por la falla.
Note on I9: Alimentador afectado por la falla.
Note on J9: Nivel de voltaje del alimentador afectado.
Note on K9: kVA instalados en el alimentador.
Note on M9: El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla.
Note on O9: Externas otro distribuidor (ED) Externa transmisor (ET) Externa generador (EG) Externa restricción de carga (ER) Externa baja frecuemcia (EF) Externa otras (EO) Internas programadas por mto (IPMTO) Internas programadas por ampliación (IPA) Internas programadas por maniobras (IPM) Internas programadas otras (IPO) Internas climáticas (IC) Internas no programadas por terceros (INT) Internas no programadas otros (INO)
Note on P9: Definir la causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa.
Notas:
1 No. De falla registrado en bitácoras de la Empresa Distribuidora
2 S/E afectada por la falla
3 Alimentador afectado por la falla
4 Nivel de voltaje del alimentador afectado
5 VOLTAGE instalados en el alimentador
CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO.
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO MES DE FEBRERO 2007
EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO.
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO MES DE FEBRERO 2007.
EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Notas:
6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de falla
7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda
8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa
otas:
6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla
7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda
8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa