## Hoja2
No. Informe/Reporte de falla (1) | FECHA Desconexión dd-mmm-aa | HORA Desconexión hh:mm | FECHA Conexión/Normalización dd-mmm-aa | HORA Conexión/Normalización hh:mm | TIEMPO Duración de la falla Horas | FALLA EN S/E (2) |  | FALLA EN ALIMENTADOR (3) |  | NIVEL DE VOLTAJE kV (4) | CARGA INSTALADA Alimentador kVA (5) | CARGA Desconectada kVA | CARGA Desconectada % kVA (6) | No. De consumidores afectados | CLASIFICACIÓN DE LA FALLA (7) | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA (8)
1 | 2007-02-01 | 12:48 | 2007-02-01 | 12:53 | 0.083333 | M. MARIDU | 17 | LOS PARQUES | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1250 | 54.55% | 2001 | IPM | PARA ABRIR SECCIONADORES PARA MANTENIMIENTO
2 | 2007-02-02 | 9:45 | 2007-02-02 | 9:50 | 0.083333 | MILAGRO SUR | 11 | SALIDA # 3 | 1103 | 13.8 | 2395.8333 | 1562.5 | 65.22% | 2500 | INT | POR INCENDIO EN BANCO DE CAPACITORES
3 | 2007-02-02 | 12:24 | 2007-02-02 | 14:25 | 2.0167 | MILAGRO NORTE | 13 | L. DE GARAICOA | 131 | 69 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 3619 | INO | HOJAS BANANO EN CONTACTO CON LA LINEA
4 | 2007-02-02 | 21:10 | 2007-02-02 | 21:15 | 0.083333 | M. MARIDUEÑA | 17 | LOS PARQUES | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1875 | 81.82% | 2001 | EF | BAJA FRECUENCIA
5 | 2007-02-04 | 5:35 | 2007-02-04 | 10:30 | 6.0833 | S/E MONTERO | 14 | TAURITAS | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 416.6667 | 50% | 2099 | INT | LINEA ARRANCADA
6 | 2007-02-05 | 14:40 | 2007-02-05 | 15:14 | 0.56667 | S/E YAGUACHI | 23 | CENTRO | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 1250 | 60% | 2500 | INT | POR MANTENIMIENTO EN ALCANTARILLAS DE LA S/E YAGUACHI
7 | 2007-02-06 | 10:00 | 2007-02-06 | 12:30 | 2.5 | S/E BUCAY | 20 | TAKARA | 2002 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IC | CAÑAS SOBRE LAS LINEAS POR AGUACEROS
8 | 2007-02-06 | 14:10 | 2007-02-06 | 14:38 | 0.46667 | S/E L. GARAICOA | 21 | MATA DE CACAO | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 625 | 60% | 2619 | INT | POR CAMBIO DE AISLADORES EN MAL ESTADO
9 | 2007-02-07 | 1:15 | 2007-02-07 | 9:42 | 8.95 | MILAGRO NORTE | 13 | SIMON BOLIVAR | 1303 | 13.8 | 2916.6667 | 1041.6667 | 35.71% | 3664 | INT | POR AISLADORES CON HORMIGAS
10 | 2007-02-08 | 7:00 | 2007-02-08 | 11:46 | 4.7667 | S/E NARANJAL | 16 | ROCAFUERTE | 1603 | 13.8 | 1562.5 | 677.0833 | 43.33% | 1061 | INT | LINEA ARRANCADA
11 | 2007-02-08 | 12:00 | 2007-02-08 | 14:50 | 2.8333 | S/E MONTERO | 14 | BARRAS OSAKA | 14-A | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | INT | CAMBIO DE PARARAYOS Y PUESTA TIERRA
12 | 2007-02-08 | 19:38 | 2007-02-08 | 20:05 | 0.45 | S/E BUCAY | 20 | MATILDE ESTHER | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1250 | 80% | 2149 | INT | LINEA ARRANCADA
13 | 2007-02-09 | 5:15 | 2007-02-09 | 9:20 | 4.5833 | MILAGRO NORTE | 13 | MARISCAL | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 625 | 46.15% | 1500 | INO | HOJAS BANANO EN CONTACTO CON LA LINEA
14 | 2007-02-09 | 5:20 | 2007-02-09 | 10:20 | 5 | MILAGRO NORTE | 13 | L. DE GARAICOA | 131 | 69 | 833.3333 | 416.6667 | 50% | 3619 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
15 | 2007-02-09 | 13:15 | 2007-02-09 | 13:50 | 0.58333 | S/E EL TRIUNFO | 18 | TRIU-TRONC | 181 | 69 | 5833.3333 | 4687.5 | 80.36% | 9097 | INT | REAJUSTES EN TRAFO DE PODER EN S/E LA TRONCAL
16 | 2007-02-11 | 9:20 | 2007-02-11 | 13:20 | 4 | S/E MONTERO | 14 | MON-NARANJAL | 142 | 69 | 6562.5 | 4750 | 72.38% | 6388 | IPM | POR INTERCONEXION CON LINEA DE ACUAMAR
17 | 2007-02-11 | 13:20 | 2007-02-11 | 14:00 | 0.66667 | S/E MONTERO | 14 | BOLICHE | 1402 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 2027 | INT | LINEA ARRANCADA
18 | 2007-02-12 | 19:00 | 2007-02-12 | 20:12 | 1.2 | S/E L. GARAICOA | 21 | BARRAS | 21-A | 13.8 | 1562.5 | 1458.3333 | 93.33% | 3619 | INT | FALLA ALIM. MATA DE CACAO POR DIRECTO
19 | 2007-02-12 | 19:00 | 2007-02-12 | 21:10 | 2.1667 | S/E L. GARAICOA | 21 | MATA DE CACAO | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 1041.6667 | 100% | 2619 | INT | POR RAMAL DIRECTO EN LINEA A LAS ANIMAS
20 | 2007-02-13 | 8:55 | 2007-02-13 | 9:50 | 0.91667 | MILAGRO SUR | 11 | B-8 | 1101 | 13.8 | 2916.6667 | 1562.5 | 53.57% | 2000 | INT | RAMAS DE MANGO SOBRE LAS LINEAS
21 | 2007-02-13 | 11:05 | 2007-02-13 | 11:12 | 0.11667 | MILAGRO NORTE | 13 | PRADERA 1 | 1301 | 13.8 | 1562.5 | 729.1667 | 46.67% | 2368 | IPMTO | POR DESBROCE
23 | 2007-02-13 | 7:00 | 2007-02-13 | 10:15 | 3.25 | S/E L. GARAICOA | 21 | MATA DE CACAO | 2102 | 13.8 | 1041.6667 | 1041.6667 | 100% | 2619 | INT | POR RAMAL DIRECTO A LAS ANIMAS
24 | 2007-02-14 | 12:25 | 2007-02-14 | 12:30 | 0.083333 | MILAGRO NORTE | 13 | MARISCAL | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 729.1667 | 53.85% | 1500 | IPM | PARA ABRIR SECCIONADORES PARA MANTENIMIENTO
25 | 2007-02-14 | 20:06 | 2007-02-14 | 23:30 | 3.6 | S/E YAGUACHI | 23 | CENTRO | 2301 | 13.8 | 2083.3333 | 1927.0833 | 92.5% | 2500 | INT | POR RAMAL DIRECTO HACIA VUELTA LARGA
26 | 2007-02-15 | 19:42 | 2007-02-15 | 21:17 | 1.5833 | S/E MONTERO | 14 | MONT - NARANJAL | 142 | 69 | 6562.5 | 6250 | 95.24% | 6388 | INT | FALLA TRAMO PTO. INCA - NARANJAL
27 | 2007-02-15 | 21:17 | 2007-02-16 | 8:33 | 11.26 | S/E PTO INCA | 15 | P. INCA - NARANJAL | 152 | 69 | 3333.3333 | 3333.3333 | 100% | 4256 | INT | CAÑA SOBRE LA LINEA EN SECTOR DE SAN JUAN POR AGUACEROS
28 | 2007-02-16 | 15:39 | 2007-02-16 | 17:49 | 2.1667 | MILAGRO NORTE | 13 | PRADE 2 | 1302 | 13.8 | 3854.1667 | 2250 | 58.38% | 2895 | INO | POR POSTE CHOCADO
29 | 2007-02-16 | 18:50 | 2007-02-16 | 19:46 | 0.93333 | S/E EL TRIUNFO | 18 | MANUEL DE J | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 2395.8333 | 92% | 1836 | INT | RAMA SOBRE LA LINEA
30 | 2007-02-16 | 19:12 | 2007-02-16 | 20:34 | 1.3667 | S/E PTO INCA | 15 | BARRAS | 15-A | 13.8 | 3125 | 3020.8333 | 96.67% | 2132 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
31 | 2007-02-16 | 20:40 | 2007-02-16 | 21:03 | 0.71667 | MILAGRO SUR | 11 | SALIDA 4 | 1104 | 13.8 | 4375 | 4166.6667 | 95.24% | 1500 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
32 | 2007-02-16 | 21:14 | 2007-02-16 | 21:43 | 0.48333 | M. MARIDUEÑA | 17 | BODEGAS | 171 | 69 | 20062.5 | 17187.5 | 85.67% | 32057 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
33 | 2007-02-16 | 20:56 | 2007-02-16 | 21:28 | 0.53333 | S/E MONTERO | 14 | TAURITAS | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 729.1667 | 87.5% | 2099 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
34 | 2007-02-17 | 5:00 | 2007-02-17 | 10:05 | 5.0833 | S/E BUCAY | 20 | SANTUARIO | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2149 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
35 | 2007-02-17 | 10:25 | 2007-02-17 | 11:47 | 1.3667 | S/E MONTERO | 14 | TAURITAS | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 2099 | INT | LINEA ARRANCADA
36 | 2007-02-17 | 10:25 | 2007-02-17 | 10:40 | 0.25 | S/E MONTERO | 14 | BOLICHE | 1402 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 2027 | INT | POR REPARACION DE PUENTE VOLADO
37 | 2007-02-19 | 7:00 | 2007-02-19 | 10:35 | 3.5833 | S/E EL TRIUNFO | 18 | TRIU-BUCAY | 182 | 69 | 5416.6667 | 4270.8333 | 78.85% | 6134 | INT | CAÑA SOBRE LA LINEA POR AGUACEROS
38 | 2007-02-20 | 18:12 | 2007-02-20 | 18:35 | 0.38333 | M. MARIDUEÑA | 17 | BODEGAS | 171 | 69 | 20416.6667 | 18750 | 91.84% | 32057 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS POR LA ZONA
39 | 2007-02-21 | 15:00 | 2007-02-21 | 16:10 | 1.1667 | S/E MONTERO | 14 | KM-4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 3495 | INO | POR HURTO DE PUESTA TIERRA EN LA S/E. MONTERO
40 | 2007-02-21 | 19:45 | 2007-02-21 | 20:40 | 0.91667 | S/E LA TRONCAL | 19 | COCHANCAY | 1901 | 13.8 | 3229.1667 | 3125 | 96.77% | 5727 | INT | LINEA ARRANCADA
41 | 2007-02-21 | 20:10 | 2007-02-21 | 20:30 | 0.33333 | S/E BUCAY | 20 | SANTUARIO | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1562.5 | 100% | 2822 | INO | POR MANTENIMIENTO EN CAJA FUSIBLE
42 | 2007-02-22 | 7:15 | 2007-02-22 | 7:45 | 0.5 | MILAGRO SUR | 11 | B- 9 | 1109 | 13.8 | 3229.1667 | 2604.1667 | 80.65% | 3500 | IPMTO | (*) PARA REAJUSTES
43 | 2007-02-25 | 7:00 | 2007-02-25 | 9:30 | 2.5 | S/E MONTERO | 14 | KM-4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 3495 | INO | POR AISLADORES CON HORMIGAS
44 | 2007-02-26 | 6:00 | 2007-02-26 | 9:45 | 3.75 | S/E MONTERO | 14 | KM-4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 3495 | INO | ARBOL SOBRE LA LINEA
45 | 2007-02-27 | 6:50 | 2007-02-27 | 10:10 | 3.1667 | S/E MONTERO | 14 | MONT-NARANJAL | 142 | 69 | 6562.5 | 5677.0833 | 86.51% | 6388 | IPMTP | (*) POR TTRABAJOS DE DESBROCE Y MANTENIM. EN S/E PTO. INCA
46 | 2007-02-27 | 7:00 | 2007-02-27 | 9:25 | 2.4167 | S/E VALDEZ | 22 | VALD - YAGUA | 221 | 69 | 2916.6667 | 1562.5 | 53.57% | 2500 | INT | LINEA ARRANCADA EN ALIM. CAIMITO
47 | 2007-02-27 | 9:25 | 2007-02-27 | 12:35 | 3.16 | S/E YAGUACHI | 23 | CAIMITO | 2302 | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 500 | INT | REPARAR LINEA ARRANCADA
48 | 2007-02-27 | 8:00 | 2007-02-27 | 10:13 | 2.2167 | S/E PTO INCA | 15 | CERRO PELADO | 1502 | 13.8 | 1562.5 | 625 | 40% | 53 | INT | LINEA ARRANCADA
49 | 2007-02-27 | 11:55 | 2007-02-27 | 12:55 | 1 | S/E MONTERO | 14 | KM-4 | 1405 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 3495 | INT | RAMA SOBRE LA LINEA
50 | 2007-02-28 | 13:00 | 2007-02-28 | 13:35 | 0.58333 | S/E EL TRIUNFO | 18 | MANUEL DE J | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 1666.6667 | 64% | 1836 | IPMTO | POR REAJUSTES EN CAJAS A LA SALIDA DEL TRIUNFO
(*) Previa comunicación a la prensa
Note on A8: No. de Falla registrado en bitácoras de la Empresa Distribuidora.
Note on G8: S/E afectada por la falla.
Note on I8: Alimentador afectado por la falla.
Note on K8: Nivel de voltaje del alimentador afectado.
Note on L8: kVA instalados en el alimentador.
Note on N8: El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla.
Note on P8: Externas otro distribuidor (ED) Externa transmisor (ET) Externa generador (EG) Externa restricción de carga (ER) Externa baja frecuemcia (EF) Externa otras (EO) Internas programadas por mto (IPMTO) Internas programadas por ampliación (IPA) Internas programadas por maniobras (IPM) Internas programadas otras (IPO) Internas climáticas (IC) Internas no programadas por terceros (INT) Internas no programadas otros (INO)
Note on Q8: Definir la causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa.
CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO. REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO MES DE FEBRERO 2007. EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Notas: 6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de falla 7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda 8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa otas: 6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla 7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda 8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa

## Hoja1
CORTES DE ENERGIA EN EL CANTON NARANJAL MES DE MARZO 2007
1 | 2007-03-02 | 2:40 | 2007-03-02 | 2:53 | 0.21667 | SIN | MILAGRO II | 69 | FALLA 50N FASE C
2 | 2007-03-08 | 12:00 | 2007-03-08 | 12:15 | 0.25 | NARANJAL | AV.ROCAFUERTE | 13.8 | REPARAR PUENTE VOLADO
3 | 2007-03-14 | 12:17 | 2007-03-14 | 13:25 | 1.1333 | NARANJAL | AV.ROCAFUERTE | 13.8 | CAMBIO DE TRANSFORMADORES
4 | 2007-03-17 | 23:00 | 2007-03-17 | 23:40 | 0.66667 | MONTERO | MONTERO - NARANJAL | 69 | FALLA 1394 AMP.
5 | 2007-03-22 | 7:06 | 2007-03-22 | 10:30 | 3.6 | SUR | B-2 | 69 | INSTALAR PUESTA TIERRA EN LA S/E MONTERO
6 | 2007-03-23 | 13:58 | 2007-03-23 | 14:15 | 0.28333 | SUR | B-2 | 69 | MANTENIMIENTO DISPOSITIVO A TIERRA
7 | 2007-03-27 | 11:40 | 2007-03-27 | 12:45 | 1.0833 | NARANJAL | AVI. OLMEDO | 13.8 | PARA DESBROCE
8 | 2007-03-29 | 0:15 | 2007-03-29 | 0:32 | 0.28333 | MONTERO | MONTERO - NARANJAL | 69 | FALLA 256 AMP FASE C
9 | 2007-03-31 | 17:45 | 2007-03-31 | 20:50 | 4.5833 | NARANJAL | BALAO | 13.8 | PUENTE VOLADO

## Calidad servicio técnico
[10 empty] | Formulario No. DSC-IC-01 |  |  |  |  | Formulario No. DSC-IC-01
No. | No. Informe/Reporte de falla (1) | FECHA Desconexión dd-mmm-aa | HORA Desconexión hh:mm | FECHA Conexión/Normalización dd-mmm-aa | HORA Conexión/Normalización hh:mm | TIEMPO Duración de la falla Horas | FALLA EN S/E (2) | FALLA EN ALIMENTADOR (3) | NIVEL DE VOLTAJE kV (4) | CARGA INSTALADA Alimentador kVA (5) | CARGA Desconectada kVA | CARGA Desconectada % kVA (6) | No. De consumidores afectados | CLASIFICACIÓN DE LA FALLA (7) | CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA (8)
1 | 1 | 2007-03-02 | 2:40 | 2007-03-02 | 2:53 | 0.21667 | 10 | 1003 | 69 | 22916.6667 | 11458.3333 | 50% | 31000 | IC | POR TORMENTAS ELECTRICAS
2 | 2 | 2007-03-02 | 6:15 | 2007-03-02 | 6:45 | 0.5 | 18 | 1801 | 13.8 | 2083.3333 | 1145.8333 | 55% | 3215 | INT | CAMBIO DE PARARAYOS
3 | 3 | 2007-03-02 | 19:50 | 2007-03-02 | 20:20 | 0.5 | 11 | 1101 | 13.8 | 1666.6667 | 1041.6667 | 62.5% | 2895 | INO | POR COMETAS EN LAS LINEAS
4 | 4 | 2007-03-03 | 12:45 | 2007-03-03 | 14:40 | 1.9167 | 14 | 1402 | 13.8 | 1250 | 781.25 | 62.5% | 2027 | INO | PORTAFUSIBLE QUEMADO
5 | 5 | 2007-03-03 | 16:26 | 2007-03-03 | 19:00 | 3.4333 | 18 | 181 | 69 | 6250 | 3645.8333 | 58.33% | 9097 | INT | BUSHING DE TRANSFORMADOR DE PODER AVERIADO
6 | 6 | 2007-03-05 | 1:20 | 2007-03-05 | 9:06 | 5.4333 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 625 | 50% | 3495 | INO | POR AISLADORES CON HORMIGAS
7 | 7 | 2007-03-06 | 1:00 | 2007-03-06 | 1:19 | 0.31667 | 17 | 171 | 69 | 19791.6667 | 12500 | 63.16% | 32057 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS
8 | 8 | 2007-03-06 | 5:00 | 2007-03-06 | 6:27 | 1.45 | 19 | 1901 | 13.8 | 3229.1667 | 1875 | 58.06% | 5727 | INO | POR AISLADOR EN MAL ESTADO
9 | 9 | 2007-03-06 | 6:50 | 2007-03-06 | 9:38 | 2.8 | 13 | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 833.3333 | 61.54% | 1500 | INO | ARBOL SOBRE LAS LINEAS
| 10 | 2007-03-06 | 11:32 | 2007-03-06 | 12:34 | 0.96667 | 17 | 171 | 69 | 19791.6667 | 12500 | 63.16% | 32057 | INT | PUENTE VOLADO POR CAIDA DE CAÑA SOBRE LA LINEA
10 | 11 | 2007-03-06 | 18:20 | 2007-03-06 | 20:32 | 2.2 | 13 | 131 | 69 | 833.3333 | 833.3333 | 100% | 3619 | INT | POR CAIDA DE CAÑA ROLLIZA SOBRE LA LINEA A 69KV
11 | 12 | 2007-03-08 | 11:20 | 2007-03-08 | 16:28 | 5.1333 | 18 | 182 | 69 | 5416.6667 | 4166.6667 | 76.92% | 6134 | IPMTO | (*)TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LINEA 69KV Y EN S/E BUCAY
12 | 13 | 2007-03-08 | 12:00 | 2007-03-08 | 12:15 | 0.25 | 16 | 1603 | 13.8 | 1562.5 | 781.25 | 50% | 1061 | INO | POR REPARACION DE PUENTE VOLADO
13 | 14 | 2007-03-09 | 21:00 | 2007-03-09 | 22:42 | 1.7 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 3495 | IC | POR DESCARGAS ELECTRICAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA
14 | 15 | 2007-03-10 | 8:00 | 2007-03-10 | 9:30 | 1.5 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 625 | 50% | 3495 | INO | RAMA SOBRE LA LINEA
15 | 16 | 2007-03-10 | 11:25 | 2007-03-10 | 12:50 | 1.5833 | 13 | 1303 | 13.8 | 2916.6667 | 1104.1667 | 37.86% | 3664 | INO | ARBOL SOBRE LAS LINEAS
16 | 17 | 2007-03-11 | 19:45 | 2007-03-11 | 22:36 | 2.85 | 15 | 15-A | 13.8 | 3125 | 2916.6667 | 93.33% | 2132 | IC | TORRENCIALES AGUACEROS EN LA ZONA
17 | 18 | 2007-03-12 | 1:00 | 2007-03-12 | 14:29 | 13.4833 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 833.3333 | 66.67% | 3495 | INT | POR DAÑOS EN PARARRAYOS EN PATIOS DE S/E MONTERO
18 | 19 | 2007-03-12 | 15:30 | 2007-03-12 | 16:15 | 0.75 | 18 | 182 | 69 | 5416.6667 | 4687.5 | 86.54% | 6134 | INO | ARBOL SOBRE LAS LINEAS
19 | 20 | 2007-03-12 | 17:07 | 2007-03-12 | 18:30 | 1.6167 | 15 | 1501 | 13.8 | 1562.5 | 1458.3333 | 93.33% | 1020 | INT | REPARAR LINEA ARRANCADA HACIA PANCHO NEGRO
21 | 21 | 2007-03-13 | 11:55 | 2007-03-13 | 12:05 | 0.16667 | 13 | 1303 | 13.8 | 2916.6667 | 1354.1667 | 46.43% | 3664 | INT | POR RAMAL DIRECTO INTERVENIDO POR USUARIOS
24 | 23 | 2007-03-13 | 13:00 | 2007-03-13 | 13:20 | 0.33333 | 19 | 1901 | 13.8 | 3229.1667 | 1562.5 | 48.39% | 5727 | INO | LINEA FUERA DEL AISLADOR PIN
25 | 24 | 2007-03-13 | 19:50 | 2007-03-13 | 21:00 | 1.1667 | 21 | 21-A | 13.8 | 833.3333 | 833.3333 | 100% | 3619 | INO | POR FALLA EN ALIM. A SOLEDAD
26 | 25 | 2007-03-14 | 4:10 | 2007-03-14 | 10:36 | 6.7667 | 13 | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 625 | 46.15% | 1500 | IC | POR DESCARGAS ELECTRICAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA
28 | 26 | 2007-03-14 | 9:00 | 2007-03-14 | 12:00 | 3 | 21 | 21-A | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 3619 | INO | POR FALLA EN ALIM. A SOLEDAD
29 | 27 | 2007-03-14 | 12:17 | 2007-03-14 | 13:25 | 1.1333 | 16 | 1603 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 1061 | IPMTO | POR MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADORES EN ESTE ALIMENT.
30 | 28 | 2007-03-14 | 23:30 | 2007-03-14 | 1:00 | 2.5 | 13 | 1303 | 13.8 | 2916.6667 | 1875 | 64.29% | 3664 | INO | RAMAS SOBRE LA LINEA
31 | 29 | 2007-03-15 | 16:00 | 2007-03-15 | 16:18 | 0.3 | 19 | 1901 | 13.8 | 3229.1667 | 1458.3333 | 45.16% | 5727 | IC | POR DESCARGAS ELECTRICAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA
33 | 30 | 2007-03-15 | 14:50 | 2007-03-15 | 17:00 | 2.1667 | 21 | 21-A | 13.8 | 833.3333 | 416.6667 | 50% | 3619 | INT | POR RAMAL DIRECTO INTERVENIDO POR USUARIOS
34 | 31 | 2007-03-15 | 18:14 | 2007-03-15 | 19:04 | 1.1667 | 11 | 1102 | 13.8 | 3937.5 | 3645.8333 | 92.59% | 2547 | INO | POR FALLA EN LINEA HACIA CHOBO
35 | 32 | 2007-03-16 | 23:31 | 2007-03-16 | 24:00 | 0.48333 | 14 | 142 | 69 | 6562.5 | 4791.6667 | 73.02% | 6388 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS EN LA ZONA
36 | 33 | 2007-03-17 | 5:00 | 2007-03-17 | 7:50 | 2.8333 | 18 | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 1250 | 48% | 1836 | INO | POR FALLA EN ALIMENTADOR AL PIEDRERO
37 | 34 | 2007-03-17 | 11:00 | 2007-03-17 | 12:15 | 1.25 | 18 | 1803 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 1831 | INT | POR RAMAL DIRECTO INTERVENIDO POR USUARIOS
38 | 35 | 2007-03-17 | 13:30 | 2007-03-17 | 15:30 | 3 | 15 | 15-A | 13.8 | 1562.5 | 625 | 40% | 53 | INO | POR RAMA SOBRE LA LENEA
39 | 36 | 2007-03-17 | 16:40 | 2007-03-17 | 17:30 | 0.83333 | 18 | 1803 | 13.8 | 1250 | 520.8333 | 41.67% | 1831 | INO | LINEA ARRANCADA
40 | 37 | 2007-03-17 | 22:10 | 2007-03-18 | 8:45 | 11.0833 | 13 | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 625 | 46.15% | 1500 | INO | LINEA ARRANCADA EN BANANERA
41 | 38 | 2007-03-17 | 23:00 | 2007-03-17 | 23:40 | 0.66667 | 14 | 142 | 69 | 6562.5 | 5208.3333 | 79.37% | 6388 | IC | POR DESCARGAS ELECTRICAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA
| 39 | 2007-03-19 | 17:05 | 2007-03-19 | 17:30 | 0.41667 | 13 | 131 | 69 | 833.3333 | 468.75 | 56.25% | 3619 | INO | LINEA ARRANCADA EN ALIM. A SOLEDAD
| 40 | 2007-03-19 | 19:16 | 2007-03-19 | 21:00 | 2.2667 | 15 | 15-A | 13..8 | 3125 | 2708.3333 | 86.67% | 2132 | INO | POR LINEA ARRANCADA HACIA PANCHO NEGRO
| 41 | 2007-03-19 | 19:55 | 2007-03-19 | 22:20 | 2.4167 | 20 | 2003 | 13.8 | 1562.5 | 1458.3333 | 93.33% | 2822 | INO | LINEAS ARRANCADAS EN CUMANDA
| 42 | 2007-03-20 | 9:10 | 2007-03-20 | 13:05 | 4.25 | 14 | 1403 | 13.8 | 833.3333 | 520.8333 | 62.5% | 2099 | IPMTO | (*) MANTENIMIENTO DE LA LINEA CAMBIO DE POSTE Y AISLADORES
| 43 | 2007-03-20 | 17:35 | 2007-03-20 | 18:10 | 0.58333 | 18 | 182 | 69 | 5416.6667 | 4166.6667 | 76.92% | 6134 | INT | CAÑA ROLLIZA SOBRE LA LINEA
| 44 | 2007-03-21 | 21:45 | 2007-03-21 | 23:45 | 2 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 416.6667 | 33.33% | 3495 | INO | POR FALLA EN PUESTA A TIERRA EN LA S/E MONTERO
| 45 | 2007-03-22 | 7:06 | 2007-03-22 | 10:30 | 3.6 | 11 | 111 | 69 | 14583.3333 | 8333.3333 | 57.14% | 14109 | INO | HOJAS DE BANANO EN CONTACTO CON LA LINEA
| 46 | 2007-03-22 | 14:40 | 2007-03-22 | 17:55 | 3.25 | 14 | 1405 | 13.8 | 1250 | 416.6667 | 33.33% | 3495 | INO | POR FALLA EN PUESTA A TIERRA EN LA S/E MONTERO
| 47 | 2007-03-22 | 18:00 | 2007-03-22 | 19:00 | 1 | 11 | 1405 | 13.8 | 1250 | 1145.8333 | 91.67% | 3495 | INO | (* *) FALLA EN S/E. MONTERO
| 48 | 2007-03-23 | 7:30 | 2007-03-23 | 10:30 | 3 | 18 | 182 | 69 | 5416.6667 | 4166.6667 | 76.92% | 6134 | IPMTO | (*) DESBROCE EN LINEA A 69KV Y MANTENIM. EN ALIMENTADORES
| 49 | 2007-03-23 | 13:58 | 2007-03-23 | 14:15 | 0.28333 | 11 | 111 | 69 | 14583.3333 | 93750 | 642.9% | 14109 | IPMTO | POR REAJUSTES EN S/E MONTERO
| 50 | 2007-03-24 | 7:00 | 2007-03-24 | 7:50 | 0.83333 | 11 | 1105 | 13.8 | 677.0833 | 364.5833 | 53.85% | 1500 | IPMTO | POR TRABAJOS DE REMODELACION SECTOR PORTILLA
| 51 | 2007-03-26 | 19:45 | 2007-03-26 | 21:30 | 1.75 | 18 | 1802 | 13.8 | 2604.1667 | 2604.1667 | 100% | 1836 | INO | LINEA ARRANCADA
| 52 | 2007-03-26 | 23:40 | 2007-03-26 | 6:50 | 7.1667 | 19 | 1902 | 13.8 | 1562.5 | 833.3333 | 53.33% | 2678 | IC | POR DESCARGAS ELECTRICAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA
| 53 | 2007-03-27 | 10:08 | 2007-03-27 | 12:25 | 2.55 | 13 | 1304 | 13.8 | 1354.1667 | 625 | 46.15% | 1500 | IPMTO | POR REMODELACIONES EN MARISCAL SUCRE
| 54 | 2007-03-27 | 11:40 | 2007-03-27 | 12:45 | 1.0833 | 16 | 1601 | 13.8 | 1562.5 | 677.0833 | 43.33% | 1061 | IPMTO | PARA DESBROCE
| 55 | 2007-03-27 | 14:00 | 2007-03-27 | 16:10 | 2.1667 | 15 | 15-A | 13.8 | 3125 | 1875 | 60% | 2132 | INO | POR CHICOTES Y SECCIONADORES ENMAL ESTADO EN S/E PTO. INCA
| 56 | 2007-03-27 | 23:12 | 2007-03-27 | 23:17 | 0.083333 | 11 | 1102 | 13.8 | 3937.5 | 2083.3333 | 52.91% | 2547 | IC | POR TORRENCIALES AGUACEROS EN LA ZONA
| 57 | 2007-03-28 | 5:00 | 2007-03-28 | 8:10 | 3.1667 | 18 | 1803 | 13.8 | 1250 | 677.0833 | 54.17% | 1831 | IPMTO | POR CAMBIO DE AISLADORES EN MAL ESTADO
| 58 | 2007-03-28 | 20:24 | 2007-03-28 | 23:53 | 4.2833 | 10 | 1003 | 69 | 20416.6667 | 18229.1667 | 89.29% | 49000 | INO | PUENTE VOLADO EN SECOR DE CEMENTERIO DE R. ASTUDILLO
| 59 | 2007-03-29 | 0:15 | 2007-03-29 | 0:32 | 0.28333 | 14 | 142 | 69 | 6562.5 | 4166.6667 | 63.49% | 6388 | IC | POR DESCARGAS ELECTRICAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA
| 60 | 2007-03-29 | 6:00 | 2007-03-29 | 8:22 | 2.3667 | 18 | 1803 | 13.8 | 1250 | 729.1667 | 58.33% | 1831 | INT | POR RAMAL DIRECTO INTERVENIDO POR USUARIOS
| 61 | 2007-03-30 | 21:10 | 2007-03-30 | 21:45 | 0.58333 | 13 | 1302 | 13.8 | 3854.1667 | 3020.8333 | 78.38% | 2895 | INO | REPARAR PUENTE VOLADO
| 62 | 2007-03-31 | 7:55 | 2007-03-31 | 10:00 | 1.9167 | 17 | 1701 | 13.8 | 2291.6667 | 1250 | 54.55% | 2001 | INT | POR RAMAL DIRECTO INTERVENIDO POR USUARIOS
| 63 | 2007-03-31 | 17:45 | 2007-03-31 | 20:50 | 4.5833 | 16 | 1601 | 13.8 | 2604.1667 | 1666.6667 | 64% | 1114 | INT | POR RAMAL DIRECTO INTERVENIDO POR USUARIOS
(*) PREVIA COMUNICACIÓN A LA PRENSA
(**) LA CARGA DEL ALIM. KM4 FUE TRANSFERIDA AL ALIM. SALIDA #5 DE LA S/E MILAGRO SUR
NOTA: LA CARGA DE LA LINEA L. GARAICOA MATA DE CACAO FUE TRANSFERIDA A LA LINEA MARISCAL SUCRE A LAS 20:32
Note on B9: No. de Falla registrado en bitácoras de la Empresa Distribuidora.
Note on H9: S/E afectada por la falla.
Note on I9: Alimentador afectado por la falla.
Note on J9: Nivel de voltaje del alimentador afectado.
Note on O9: Externas otro distribuidor (ED) Externa transmisor (ET) Externa generador (EG) Externa restricción de carga (ER) Externa baja frecuemcia (EF) Externa otras (EO) Internas programadas por mto (IPMTO) Internas programadas por ampliación (IPA) Internas programadas por maniobras (IPM) Internas programadas otras (IPO) Internas climáticas (IC) Internas no programadas por terceros (INT) Internas no programadas otros (INO)
Note on P9: Definir la causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa.
Note on K9: kVA instalados en el alimentador.
Note on M9: El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla.
Notas: 1 No. De falla registrado en bitácoras de la Empresa Distribuidora 2 S/E afectada por la falla 3 Alimentador afectado por la falla 4 Nivel de voltaje del alimentador afectado 5 VOLTAGE instalados en el alimentador
CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO. REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO MES DE MARZO 2007 EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO. REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO MES DE MARZO 2007. EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Notas: 6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de falla 7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda 8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa otas: 6 El porcentaje aquí indicado es con relación a la demanda estimada del sistema de la distribuidora en el momento de la falla 7 La clasificación debe estar acorde con la codificación que se presenta en el comentario de la misma celda 8 Causa por la que se produjo la falla de una parte de la carga del sistema de la empresa