## Fallas0
Seccion | Tipo | Distancia Km | Z1 (ohm/Km) |  | Z0 (ohm/Km) |  | Z1 (ohm) |  | Z0 (ohm) |  | Punto | Distancia | KA | Z1 (ohm) |  | Z0 (ohm) |  | Zfalla (ohm) |  | Z1+Zfalla (ohm) |  | Z1+Zfalla (ohm) |  | I falla trifasica |  | X/R | I falla asi trifasica | Z1+Z2+Zfalla (ohm) |  | Z1+Z2+Zfalla (ohm) |  | I falla linea a linea |  | Z1+Z2+Zfalla/Raiz 3 (ohm) |  | Z1+Z2+Zfalla/Raiz 3 (ohm) |  | X/R | I falla asi linea a linea | Z1+Z2+Z0+3Zfalla (ohm) |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla (ohm) |  | I falla linea a tierra |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla/3 (ohm) |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla/3 (ohm) |  | X/R | I falla asi linea a tierra | a |  | Z2 |  | a*Z2 |  | a*Z2 |  | Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z1*Z2 |  | Z1*Z2 |  | (Z1+Z2) |  | (Z1+Z2) |  | (Z0+3*Zfalla) |  | (Z0+3*Zfalla) |  | (Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | (Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z0+3Zfalla-a*Z2/Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | I falla doble linea a tierra |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla)/(Raiz 3)*Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla)/(Raiz 3)*Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | X/R | I falla asi doble linea a tierra
|  |  | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario |  | Km | Magnitud | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo |  | Magnitud | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud
1 a 2 | 3 | 0.31955 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.076085 | 0.12795 | 0.054068 | 0.80073 | 1 | 0 | 1.3116 | 1.1336 | 7.172 | 1.3962 | 4.0466 | 0 | 0 | 1.1336 | 7.172 | 7.2611 | 81.0181 | 1.1291 | -81.0181 | 6.3267 | 1.6372 | 2.2672 | 14.344 | 14.5221 | 81.0181 | 0.56454 | -81.0181 | 8.3843 | 81.0181 | 1.309 | 8.2815 | 6.3267 | 0.82423 | 3.6635 | 18.3907 | 18.752 | 78.734 | 1.3116 | -78.734 | 6.2507 | 78.734 | 1.2212 | 6.1302 | 5.02 | 1.8756 | 1 | 120 | 7.2611 | 81.0181 | 7.2611 | 201.0181 | -6.778 | -2.6043 | 8.1742 | 6.6509 | 10.5381 | 39.1334 | 52.723 | 162.0361 | -50.1528 | 16.2607 | 2.2672 | 14.344 | 14.5221 | 81.0181 | 1.3962 | 4.0466 | 4.2807 | 70.9638 | 62.1655 | 151.9819 | -54.8796 | 29.2023 | -105.0324 | 45.4629 | 114.4495 | -23.4052 | 0.092077 | 62.5387 | 1.3075 | 62.5387 | 6.2703 | 62.5387 | 2.8916 | 5.5638 | 1.9242 | 1.4121
2 a 3 | 3 | 0.10555 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.025131 | 0.042262 | 0.017859 | 0.26449 | 2 | 0.31955 | 1.2404 | 1.2097 | 7.3 | 1.4503 | 4.8474 | 0 | 0 | 1.2097 | 7.3 | 7.3995 | 80.5908 | 1.108 | -80.5908 | 6.0345 | 1.6065 | 2.4194 | 14.5999 | 14.799 | 80.5908 | 0.55398 | -80.5908 | 8.5442 | 80.5908 | 1.3968 | 8.4293 | 6.0345 | 0.80881 | 3.8697 | 19.4473 | 19.8286 | 78.746 | 1.2404 | -78.746 | 6.6095 | 78.746 | 1.2899 | 6.4824 | 5.0255 | 1.7738 | 1 | 120 | 7.3995 | 80.5908 | 7.3995 | 200.5908 | -6.9268 | -2.6024 | 8.3771 | 7.4497 | 11.2105 | 41.6465 | 54.7529 | 161.1817 | -51.8261 | 17.6616 | 2.4194 | 14.5999 | 14.799 | 80.5908 | 1.4503 | 4.8474 | 5.0597 | 73.3432 | 74.8784 | 153.934 | -67.2624 | 32.902 | -119.0886 | 50.5636 | 129.3784 | -23.0055 | 0.086649 | 64.652 | 1.2304 | 64.652 | 6.6631 | 64.652 | 2.8526 | 6.0216 | 2.1109 | 1.3288
3 a 4 | 3 | 0.76368 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.18183 | 0.30578 | 0.12921 | 1.9136 | 3 | 0.4251 | 1.2185 | 1.2348 | 7.3422 | 1.4682 | 5.1119 | 0 | 0 | 1.2348 | 7.3422 | 7.4453 | 80.4532 | 1.1011 | -80.4532 | 5.9459 | 1.5967 | 2.4697 | 14.6845 | 14.8907 | 80.4532 | 0.55057 | -80.4532 | 8.5971 | 80.4532 | 1.4259 | 8.4781 | 5.9459 | 0.80383 | 3.9378 | 19.7963 | 20.1842 | 78.7497 | 1.2185 | -78.7497 | 6.7281 | 78.7497 | 1.3126 | 6.5988 | 5.0272 | 1.7425 | 1 | 120 | 7.4453 | 80.4532 | 7.4453 | 200.4532 | -6.976 | -2.6017 | 8.4441 | 7.7136 | 11.4369 | 42.4112 | 55.4332 | 160.9064 | -52.3835 | 18.1329 | 2.4697 | 14.6845 | 14.8907 | 80.4532 | 1.4682 | 5.1119 | 5.3185 | 73.9756 | 79.1963 | 154.4288 | -71.439 | 34.1837 | -123.8225 | 52.3166 | 134.4211 | -22.9047 | 0.085083 | 65.3158 | 1.2082 | 65.3158 | 6.7858 | 65.3158 | 2.8338 | 6.1657 | 2.1757 | 1.3048
4 a 5 | 3 | 0.31876 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.075897 | 0.12763 | 0.053934 | 0.79875 | 4 | 1.1888 | 1.0808 | 1.4167 | 7.648 | 1.5974 | 7.0255 | 0 | 0 | 1.4167 | 7.648 | 7.7781 | 79.5059 | 1.054 | -79.5059 | 5.3986 | 1.5283 | 2.8333 | 15.296 | 15.5562 | 79.5059 | 0.52702 | -79.5059 | 8.9814 | 79.5059 | 1.6358 | 8.8312 | 5.3986 | 0.76944 | 4.4307 | 22.3215 | 22.757 | 78.773 | 1.0808 | -78.773 | 7.5857 | 78.773 | 1.4769 | 7.4405 | 5.0379 | 1.5455 | 1 | 120 | 7.7781 | 79.5059 | 7.7781 | 199.5059 | -7.3317 | -2.5971 | 8.9291 | 9.6226 | 13.1272 | 47.141 | 60.499 | 159.0117 | -56.4851 | 21.6694 | 2.8333 | 15.296 | 15.5562 | 79.5059 | 1.5974 | 7.0255 | 7.2048 | 77.1905 | 112.0793 | 156.6964 | -102.9361 | 44.339 | -159.4211 | 66.0083 | 172.5462 | -22.492 | 0.076079 | 69.633 | 1.0803 | 69.633 | 7.5888 | 69.633 | 2.6411 | 7.1144 | 2.6937 | 1.2748
5 a 6 | 3 | 0.31329 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.074594 | 0.12544 | 0.053009 | 0.78504 | 5 | 1.5075 | 1.0321 | 1.4926 | 7.7756 | 1.6513 | 7.8242 | 0 | 0 | 1.4926 | 7.7756 | 7.9176 | 79.134 | 1.0355 | -79.134 | 5.2096 | 1.5014 | 2.9851 | 15.5513 | 15.8352 | 79.134 | 0.51773 | -79.134 | 9.1425 | 79.134 | 1.7235 | 8.9785 | 5.2096 | 0.75589 | 4.6364 | 23.3755 | 23.8309 | 78.7812 | 1.0321 | -78.7812 | 7.9436 | 78.7812 | 1.5455 | 7.7918 | 5.0417 | 1.4759 | 1 | 120 | 7.9176 | 79.134 | 7.9176 | 199.134 | -7.4802 | -2.5952 | 9.1315 | 10.4195 | 13.8546 | 48.7691 | 62.6883 | 158.2681 | -58.2328 | 23.2113 | 2.9851 | 15.5513 | 15.8352 | 79.134 | 1.6513 | 7.8242 | 7.9966 | 78.0826 | 126.6275 | 157.2166 | -116.7475 | 49.0362 | -174.9803 | 72.2475 | 189.3088 | -22.4352 | 0.073185 | 71.2043 | 1.0392 | 71.2043 | 7.8889 | 71.2043 | 2.5418 | 7.4682 | 2.9382 | 1.2263
6 a 7 | 3 | 0.1971 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.04693 | 0.078919 | 0.033349 | 0.49389 | 6 | 1.8208 | 0.9883 | 1.5672 | 7.9011 | 1.7043 | 8.6093 | 0 | 0 | 1.5672 | 7.9011 | 8.055 | 78.7811 | 1.0178 | -78.7811 | 5.0417 | 1.4758 | 3.1343 | 15.8022 | 16.11 | 78.7811 | 0.5089 | -78.7811 | 9.3011 | 78.7811 | 1.8096 | 9.1234 | 5.0417 | 0.74299 | 4.8386 | 24.4114 | 24.8864 | 78.7886 | 0.9883 | -78.7886 | 8.2955 | 78.7886 | 1.6129 | 8.1371 | 5.0451 | 1.4133 | 1 | 120 | 8.055 | 78.7811 | 8.055 | 198.7811 | -7.6261 | -2.5933 | 9.3304 | 11.2026 | 14.5793 | 50.2098 | 64.8831 | 157.5623 | -59.9711 | 24.7645 | 3.1343 | 15.8022 | 16.11 | 78.7811 | 1.7043 | 8.6093 | 8.7764 | 78.8024 | 141.3871 | 157.5835 | -130.7033 | 53.916 | -190.6744 | 78.6805 | 206.2701 | -22.4232 | 0.070681 | 72.6329 | 1.0037 | 72.6329 | 8.1684 | 72.6329 | 2.4382 | 7.7961 | 3.1974 | 1.1843
5 a 8 | 3 | 0.35082 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.08353 | 0.14047 | 0.059359 | 0.87908 | 7 | 2.0179 | 0.96261 | 1.6141 | 7.98 | 1.7377 | 9.1032 | 0 | 0 | 1.6141 | 7.98 | 8.1416 | 78.5653 | 1.007 | -78.5653 | 4.944 | 1.4601 | 3.2282 | 15.96 | 16.2832 | 78.5653 | 0.50349 | -78.5653 | 9.4011 | 78.5653 | 1.8638 | 9.2145 | 4.944 | 0.73509 | 4.9658 | 25.0632 | 25.5504 | 78.793 | 0.96261 | -78.793 | 8.5168 | 78.793 | 1.6553 | 8.3544 | 5.0471 | 1.3765 | 1 | 120 | 8.1416 | 78.5653 | 8.1416 | 198.5653 | -7.7179 | -2.5922 | 9.4556 | 11.6953 | 15.0396 | 51.0447 | 66.2857 | 157.1305 | -61.0751 | 25.7608 | 3.2282 | 15.96 | 16.2832 | 78.5653 | 1.7377 | 9.1032 | 9.2675 | 79.1931 | 150.9051 | 157.7583 | -139.6771 | 57.1197 | -200.7522 | 82.8806 | 217.188 | -22.4333 | 0.069247 | 73.478 | 0.9833 | 73.478 | 8.3376 | 73.478 | 2.3711 | 7.9933 | 3.3712 | 1.1603
8 a 9 | 3 | 0.12588 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.029972 | 0.050402 | 0.021299 | 0.31543 | 8 | 1.8584 | 0.9833 | 1.5761 | 7.9161 | 1.7107 | 8.7033 | 0 | 0 | 1.5761 | 7.9161 | 8.0715 | 78.7397 | 1.0157 | -78.7397 | 5.0226 | 1.4728 | 3.1522 | 15.8322 | 16.143 | 78.7397 | 0.50786 | -78.7397 | 9.3201 | 78.7397 | 1.8199 | 9.1407 | 5.0226 | 0.74148 | 4.8629 | 24.5355 | 25.0128 | 78.7895 | 0.9833 | -78.7895 | 8.3376 | 78.7895 | 1.621 | 8.1785 | 5.0455 | 1.4061 | 1 | 120 | 8.0715 | 78.7397 | 8.0715 | 198.7397 | -7.6436 | -2.5931 | 9.3543 | 11.2964 | 14.6667 | 50.3728 | 65.1488 | 157.4794 | -60.1807 | 24.9531 | 3.1522 | 15.8322 | 16.143 | 78.7397 | 1.7107 | 8.7033 | 8.8698 | 78.8801 | 143.1856 | 157.6198 | -132.4005 | 54.5181 | -192.5812 | 79.4712 | 208.3343 | -22.4241 | 0.0704 | 72.7969 | 0.99968 | 72.7969 | 8.201 | 72.7969 | 2.4255 | 7.8341 | 3.2299 | 1.1796
8 a 10 | 3 | 0.12204 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.029058 | 0.048865 | 0.020649 | 0.30581 | 9 | 1.9842 | 0.96691 | 1.6061 | 7.9665 | 1.732 | 9.0188 | 0 | 0 | 1.6061 | 7.9665 | 8.1268 | 78.6018 | 1.0088 | -78.6018 | 4.9603 | 1.4628 | 3.2121 | 15.933 | 16.2536 | 78.6018 | 0.5044 | -78.6018 | 9.384 | 78.6018 | 1.8545 | 9.1989 | 4.9603 | 0.73643 | 4.9441 | 24.9518 | 25.4369 | 78.7922 | 0.96691 | -78.7922 | 8.479 | 78.7922 | 1.648 | 8.3173 | 5.0468 | 1.3827 | 1 | 120 | 8.1268 | 78.6018 | 8.1268 | 198.6018 | -7.7022 | -2.5924 | 9.4342 | 11.6111 | 14.9607 | 50.9056 | 66.0447 | 157.2037 | -60.8858 | 25.5895 | 3.2121 | 15.933 | 16.2536 | 78.6018 | 1.732 | 9.0188 | 9.1835 | 79.1292 | 149.2655 | 157.7311 | -138.1326 | 56.5648 | -199.0185 | 82.1543 | 215.3083 | -22.4307 | 0.069485 | 73.3363 | 0.98669 | 73.3363 | 8.309 | 73.3363 | 2.3826 | 7.9601 | 3.3409 | 1.1643
5 a 11 | 3 | 0.22405 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.053346 | 0.08971 | 0.037909 | 0.56142 | 10 | 1.9804 | 0.9674 | 1.6052 | 7.965 | 1.7313 | 9.0091 | 0 | 0 | 1.6052 | 7.965 | 8.1251 | 78.606 | 1.009 | -78.606 | 4.9621 | 1.4631 | 3.2103 | 15.9299 | 16.2502 | 78.606 | 0.50451 | -78.606 | 9.3821 | 78.606 | 1.8535 | 9.1972 | 4.9621 | 0.73658 | 4.9416 | 24.9391 | 25.4239 | 78.7922 | 0.9674 | -78.7922 | 8.4746 | 78.7922 | 1.6472 | 8.313 | 5.0467 | 1.3834 | 1 | 120 | 8.1251 | 78.606 | 8.1251 | 198.606 | -7.7004 | -2.5924 | 9.4318 | 11.6015 | 14.9517 | 50.8897 | 66.0173 | 157.212 | -60.8643 | 25.57 | 3.2103 | 15.9299 | 16.2502 | 78.606 | 1.7313 | 9.0091 | 9.174 | 79.1219 | 149.079 | 157.7279 | -137.9569 | 56.5018 | -198.8211 | 82.0717 | 215.0944 | -22.4304 | 0.069512 | 73.3201 | 0.98707 | 73.3201 | 8.3057 | 73.3201 | 2.3839 | 7.9563 | 3.3374 | 1.1647
11 a 12 | 3 | 0.25424 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.060535 | 0.1018 | 0.043017 | 0.63707 | 11 | 1.7316 | 1.0004 | 1.5459 | 7.8653 | 1.6892 | 8.3857 | 0 | 0 | 1.5459 | 7.8653 | 8.0158 | 78.8804 | 1.0228 | -78.8804 | 5.0878 | 1.483 | 3.0918 | 15.7307 | 16.0317 | 78.8804 | 0.51139 | -78.8804 | 9.2559 | 78.8804 | 1.7851 | 9.0821 | 5.0878 | 0.74662 | 4.781 | 24.1164 | 24.5857 | 78.7866 | 1.0004 | -78.7866 | 8.1952 | 78.7866 | 1.5937 | 8.0388 | 5.0442 | 1.4305 | 1 | 120 | 8.0158 | 78.8804 | 8.0158 | 198.8804 | -7.5845 | -2.5939 | 9.2738 | 10.9795 | 14.3719 | 49.8142 | 64.2535 | 157.7609 | -59.4739 | 24.3182 | 3.0918 | 15.7307 | 16.0317 | 78.8804 | 1.6892 | 8.3857 | 8.5541 | 78.6107 | 137.1365 | 157.4911 | -126.6895 | 52.4995 | -186.1634 | 76.8177 | 201.3896 | -22.4228 | 0.071364 | 72.237 | 1.0134 | 72.237 | 8.0902 | 72.237 | 2.4682 | 7.7045 | 3.1216 | 1.1958
12 a 27 | 3 | 0.24355 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.057989 | 0.097517 | 0.041209 | 0.61029 | 12 | 1.9858 | 1.0416 | 1.4772 | 7.7498 | 1.6404 | 7.6626 | 0 | 0 | 1.4772 | 7.7498 | 7.8893 | 79.2082 | 1.0392 | -79.2082 | 5.2463 | 1.5068 | 2.9544 | 15.4996 | 15.7787 | 79.2082 | 0.51959 | -79.2082 | 9.1098 | 79.2082 | 1.7057 | 8.9487 | 5.2463 | 0.7586 | 4.5948 | 23.1622 | 23.6135 | 78.7796 | 1.0416 | -78.7796 | 7.8712 | 78.7796 | 1.5316 | 7.7207 | 5.041 | 1.4894 | 1 | 120 | 7.8893 | 79.2082 | 7.8893 | 199.2082 | -7.4501 | -2.5956 | 9.0905 | 10.2582 | 13.7065 | 48.4535 | 62.2416 | 158.4165 | -57.8774 | 22.896 | 2.9544 | 15.4996 | 15.7787 | 79.2082 | 1.6404 | 7.6626 | 7.8362 | 77.9166 | 123.6445 | 157.1248 | -113.9203 | 48.0637 | -171.7977 | 70.9597 | 185.8756 | -22.4427 | 0.07374 | 70.8962 | 1.0471 | 70.8962 | 7.8295 | 70.8962 | 2.5625 | 7.3983 | 2.8872 | 1.2356
12 a 28 | 3 | 0.18663 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.044437 | 0.074727 | 0.031578 | 0.46766 | 13 | 2.0896 | 1.0264 | 1.5019 | 7.7913 | 1.6579 | 7.9225 | 0 | 0 | 1.5019 | 7.7913 | 7.9348 | 79.0892 | 1.0332 | -79.0892 | 5.1877 | 1.4982 | 3.0038 | 15.5827 | 15.8696 | 79.0892 | 0.51661 | -79.0892 | 9.1623 | 79.0892 | 1.7342 | 8.9967 | 5.1877 | 0.75425 | 4.6617 | 23.5052 | 23.963 | 78.7822 | 1.0264 | -78.7822 | 7.9877 | 78.7822 | 1.5539 | 7.8351 | 5.0421 | 1.4677 | 1 | 120 | 7.9348 | 79.0892 | 7.9348 | 199.0892 | -7.4984 | -2.595 | 9.1564 | 10.5175 | 13.9448 | 48.9576 | 62.9607 | 158.1784 | -58.4493 | 23.4036 | 3.0038 | 15.5827 | 15.8696 | 79.0892 | 1.6579 | 7.9225 | 8.0941 | 78.1803 | 128.4499 | 157.2695 | -118.4735 | 49.6327 | -176.9227 | 73.0363 | 191.4052 | -22.4316 | 0.072855 | 71.3891 | 1.0345 | 71.3891 | 7.9247 | 71.3891 | 2.5291 | 7.5103 | 2.9696 | 1.2208
28 a 29 | 3 | 0.04487 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.010684 | 0.017966 | 0.007592 | 0.11244 | 14 | 2.1933 | 1.0116 | 1.5266 | 7.8329 | 1.6755 | 8.1824 | 0 | 0 | 1.5266 | 7.8329 | 7.9802 | 78.9715 | 1.0273 | -78.9715 | 5.1309 | 1.4896 | 3.0532 | 15.6657 | 15.9605 | 78.9715 | 0.51367 | -78.9715 | 9.2148 | 78.9715 | 1.7628 | 9.0446 | 5.1309 | 0.74995 | 4.7287 | 23.8482 | 24.3124 | 78.7847 | 1.0116 | -78.7847 | 8.1041 | 78.7847 | 1.5762 | 7.9494 | 5.0433 | 1.4466 | 1 | 120 | 7.9802 | 78.9715 | 7.9802 | 198.9715 | -7.5468 | -2.5944 | 9.2223 | 10.7768 | 14.1841 | 49.4447 | 63.6844 | 157.943 | -59.0234 | 23.9153 | 3.0532 | 15.6657 | 15.9605 | 78.9715 | 1.6755 | 8.1824 | 8.3522 | 78.4277 | 133.3052 | 157.3992 | -123.068 | 51.2303 | -182.0914 | 75.1456 | 196.9877 | -22.425 | 0.072005 | 71.8697 | 1.0225 | 71.8697 | 8.0182 | 71.8697 | 2.4951 | 7.6201 | 3.054 | 1.2065
29 a 30 | 3 | 0.04311 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.010264 | 0.017261 | 0.0072942 | 0.10803 | 15 | 2.304 | 0.99635 | 1.553 | 7.8772 | 1.6942 | 8.4598 | 0 | 0 | 1.553 | 7.8772 | 8.0288 | 78.8474 | 1.0211 | -78.8474 | 5.0724 | 1.4806 | 3.1059 | 15.7544 | 16.0576 | 78.8474 | 0.51056 | -78.8474 | 9.2709 | 78.8474 | 1.7932 | 9.0958 | 5.0724 | 0.74542 | 4.8001 | 24.2141 | 24.6853 | 78.7873 | 0.99635 | -78.7873 | 8.2284 | 78.7873 | 1.6 | 8.0714 | 5.0445 | 1.4248 | 1 | 120 | 8.0288 | 78.8474 | 8.0288 | 198.8474 | -7.5983 | -2.5937 | 9.2925 | 11.0535 | 14.4406 | 49.9465 | 64.4618 | 157.6949 | -59.6384 | 24.4658 | 3.1059 | 15.7544 | 16.0576 | 78.8474 | 1.6942 | 8.4598 | 8.6277 | 78.6753 | 138.5409 | 157.5227 | -128.0161 | 52.9665 | -187.6546 | 77.4323 | 203.0024 | -22.4226 | 0.071135 | 72.3692 | 1.0101 | 72.3692 | 8.1163 | 72.3692 | 2.4583 | 7.735 | 3.1465 | 1.1919
12 a 13 | 3 | 0.10373 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024698 | 0.041533 | 0.017551 | 0.25993 | 16 | 2.3857 | 0.98535 | 1.5724 | 7.9099 | 1.708 | 8.6646 | 0 | 0 | 1.5724 | 7.9099 | 8.0647 | 78.7568 | 1.0166 | -78.7568 | 5.0304 | 1.474 | 3.1448 | 15.8198 | 16.1294 | 78.7568 | 0.50829 | -78.7568 | 9.3123 | 78.7568 | 1.8157 | 9.1336 | 5.0304 | 0.7421 | 4.8529 | 24.4844 | 24.9607 | 78.7891 | 0.98535 | -78.7891 | 8.3202 | 78.7891 | 1.6176 | 8.1615 | 5.0453 | 1.4091 | 1 | 120 | 8.0647 | 78.7568 | 8.0647 | 198.7568 | -7.6364 | -2.5932 | 9.3444 | 11.2578 | 14.6306 | 50.3058 | 65.0392 | 157.5135 | -60.0943 | 24.8753 | 3.1448 | 15.8198 | 16.1294 | 78.7568 | 1.708 | 8.6646 | 8.8313 | 78.8482 | 142.4434 | 157.605 | -131.7003 | 54.2695 | -191.7945 | 79.1447 | 207.4826 | -22.4237 | 0.070515 | 72.7295 | 1.0013 | 72.7295 | 8.1876 | 72.7295 | 2.4308 | 7.8185 | 3.2165 | 1.1816
13 a 14 | 3 | 0.10373 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024698 | 0.041533 | 0.017551 | 0.25993 | 17 | 2.5951 | 0.95827 | 1.6223 | 7.9937 | 1.7435 | 9.1892 | 0 | 0 | 1.6223 | 7.9937 | 8.1567 | 78.5281 | 1.0051 | -78.5281 | 4.9275 | 1.4574 | 3.2445 | 15.9875 | 16.3134 | 78.5281 | 0.50255 | -78.5281 | 9.4185 | 78.5281 | 1.8732 | 9.2304 | 4.9275 | 0.73373 | 4.988 | 25.1767 | 25.666 | 78.7937 | 0.95827 | -78.7937 | 8.5553 | 78.7937 | 1.6627 | 8.3922 | 5.0475 | 1.3703 | 1 | 120 | 8.1567 | 78.5281 | 8.1567 | 198.5281 | -7.7339 | -2.592 | 9.4774 | 11.7811 | 15.1201 | 51.1849 | 66.5317 | 157.0562 | -61.2682 | 25.9359 | 3.2445 | 15.9875 | 16.3134 | 78.5281 | 1.7435 | 9.1892 | 9.3531 | 79.2569 | 152.5812 | 157.785 | -141.2554 | 57.6883 | -202.5237 | 83.6242 | 219.1092 | -22.4363 | 0.069007 | 73.6212 | 0.9799 | 73.6212 | 8.3665 | 73.6212 | 2.3593 | 8.027 | 3.4024 | 1.1563
14 a 15 | 3 | 0.11068 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.026353 | 0.044316 | 0.018727 | 0.27734 | 18 | 2.6499 | 0.95143 | 1.6353 | 8.0157 | 1.7527 | 9.3265 | 0 | 0 | 1.6353 | 8.0157 | 8.1808 | 78.4691 | 1.0021 | -78.4691 | 4.9016 | 1.4531 | 3.2706 | 16.0314 | 16.3616 | 78.4691 | 0.50107 | -78.4691 | 9.4464 | 78.4691 | 1.8883 | 9.2557 | 4.9016 | 0.73157 | 5.0234 | 25.3579 | 25.8507 | 78.7949 | 0.95143 | -78.7949 | 8.6169 | 78.7949 | 1.6745 | 8.4526 | 5.048 | 1.3605 | 1 | 120 | 8.1808 | 78.4691 | 8.1808 | 198.4691 | -7.7594 | -2.5916 | 9.5122 | 11.9181 | 15.2487 | 51.4057 | 66.9255 | 156.9382 | -61.577 | 26.2162 | 3.2706 | 16.0314 | 16.3616 | 78.4691 | 1.7527 | 9.3265 | 9.4898 | 79.3565 | 155.268 | 157.8256 | -143.7843 | 58.6024 | -205.3613 | 84.8186 | 222.1879 | -22.4417 | 0.06863 | 73.8474 | 0.97454 | 73.8474 | 8.4125 | 73.8474 | 2.3403 | 8.0804 | 3.4527 | 1.15
15 a 16 | 3 | 0.08173 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.01946 | 0.032725 | 0.013829 | 0.2048 | 19 | 2.737 | 0.94075 | 1.6561 | 8.0506 | 1.7675 | 9.5449 | 0 | 0 | 1.6561 | 8.0506 | 8.2192 | 78.376 | 0.99747 | -78.376 | 4.8613 | 1.4463 | 3.3121 | 16.1012 | 16.4383 | 78.376 | 0.49874 | -78.376 | 9.4907 | 78.376 | 1.9123 | 9.296 | 4.8613 | 0.72815 | 5.0796 | 25.6461 | 26.1443 | 78.7967 | 0.94075 | -78.7967 | 8.7148 | 78.7967 | 1.6932 | 8.5487 | 5.0488 | 1.3453 | 1 | 120 | 8.2192 | 78.376 | 8.2192 | 198.376 | -7.8 | -2.5911 | 9.5675 | 12.136 | 15.4538 | 51.7492 | 67.5545 | 156.752 | -62.0694 | 26.6645 | 3.3121 | 16.1012 | 16.4383 | 78.376 | 1.7675 | 9.5449 | 9.7072 | 79.509 | 159.5697 | 157.885 | -147.8302 | 60.0726 | -209.8996 | 86.7372 | 227.1149 | -22.452 | 0.068044 | 74.2012 | 0.96623 | 74.2012 | 8.4849 | 74.2012 | 2.3101 | 8.1644 | 3.5342 | 1.2561
16 a 17 | 3 | 0.20937 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.049851 | 0.083832 | 0.035425 | 0.52464 | 20 | 2.7935 | 0.93395 | 1.6695 | 8.0732 | 1.777 | 9.6864 | 0 | 0 | 1.6695 | 8.0732 | 8.244 | 78.3162 | 0.99447 | -78.3162 | 4.8357 | 1.442 | 3.339 | 16.1464 | 16.488 | 78.3162 | 0.49723 | -78.3162 | 9.5194 | 78.3162 | 1.9278 | 9.3221 | 4.8357 | 0.72596 | 5.116 | 25.8327 | 26.3345 | 78.7978 | 0.93395 | -78.7978 | 8.7782 | 78.7978 | 1.7053 | 8.6109 | 5.0494 | 1.3356 | 1 | 120 | 8.244 | 78.3162 | 8.244 | 198.3162 | -7.8263 | -2.5908 | 9.6034 | 12.2771 | 15.5869 | 51.9669 | 67.9636 | 156.6323 | -62.3891 | 26.9564 | 3.339 | 16.1464 | 16.488 | 78.3162 | 1.777 | 9.6864 | 9.848 | 79.6042 | 162.3744 | 157.9204 | -150.4662 | 61.0357 | -212.8554 | 87.9921 | 230.3259 | -22.4597 | 0.067673 | 74.4265 | 0.96096 | 74.4265 | 8.5314 | 74.4265 | 2.2905 | 8.2182 | 3.588 | 1.2493
17 a 18 | 3 | 0.0548 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.013048 | 0.021942 | 0.0092722 | 0.13732 | 21 | 2.8468 | 0.92762 | 1.6822 | 8.0946 | 1.7861 | 9.8201 | 0 | 0 | 1.6822 | 8.0946 | 8.2675 | 78.2599 | 0.99164 | -78.2599 | 4.8119 | 1.4379 | 3.3644 | 16.1891 | 16.535 | 78.2599 | 0.49582 | -78.2599 | 9.5465 | 78.2599 | 1.9424 | 9.3468 | 4.8119 | 0.7239 | 5.1505 | 26.0092 | 26.5143 | 78.7989 | 0.92762 | -78.7989 | 8.8381 | 78.7989 | 1.7168 | 8.6697 | 5.0499 | 1.3265 | 1 | 120 | 8.2675 | 78.2599 | 8.2675 | 198.2599 | -7.8512 | -2.5904 | 9.6373 | 12.4105 | 15.713 | 52.1693 | 68.3517 | 156.5198 | -62.692 | 27.2335 | 3.3644 | 16.1891 | 16.535 | 78.2599 | 1.7861 | 9.8201 | 9.9812 | 79.6918 | 165.0395 | 157.9517 | -152.9697 | 61.9539 | -215.6617 | 89.1874 | 233.3761 | -22.4677 | 0.067329 | 74.6369 | 0.95607 | 74.6369 | 8.575 | 74.6369 | 2.2718 | 8.2686 | 3.6396 | 1.2429
18 a 31 | 3 | 0.12427 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.029589 | 0.049758 | 0.021026 | 0.3114 | 22 | 3.1771 | 0.89026 | 1.7609 | 8.2268 | 1.842 | 10.6477 | 0 | 0 | 1.7609 | 8.2268 | 8.4131 | 77.9188 | 0.97447 | -77.9188 | 4.6721 | 1.413 | 3.5217 | 16.4536 | 16.8263 | 77.9188 | 0.48724 | -77.9188 | 9.7147 | 77.9188 | 2.0333 | 9.4995 | 4.6721 | 0.71136 | 5.3637 | 27.1014 | 27.627 | 78.8052 | 0.89026 | -78.8052 | 9.209 | 78.8052 | 1.7879 | 9.0338 | 5.0528 | 1.2731 | 1 | 120 | 8.4131 | 77.9188 | 8.4131 | 197.9188 | -8.005 | -2.5885 | 9.847 | 13.2362 | 16.4973 | 53.3528 | 70.7809 | 155.8376 | -64.5797 | 28.9724 | 3.5217 | 16.4536 | 16.8263 | 77.9188 | 1.842 | 10.6477 | 10.8059 | 80.1855 | 181.823 | 158.1043 | -168.707 | 67.8051 | -233.2868 | 96.7775 | 252.564 | -22.5308 | 0.065319 | 75.8836 | 0.92753 | 75.8836 | 8.8389 | 75.8836 | 2.1557 | 8.572 | 3.9763 | 1.2058
18 a 32 | 3 | 0.0845 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.020119 | 0.033834 | 0.014297 | 0.21174 | 23 | 3.3986 | 0.86684 | 1.8136 | 8.3155 | 1.8794 | 11.2028 | 0 | 0 | 1.8136 | 8.3155 | 8.511 | 77.6966 | 0.96327 | -77.6966 | 4.5851 | 1.3967 | 3.6272 | 16.631 | 17.0219 | 77.6966 | 0.48164 | -77.6966 | 9.8276 | 77.6966 | 2.0942 | 9.6019 | 4.5851 | 0.70319 | 5.5066 | 27.8338 | 28.3733 | 78.8091 | 0.86684 | -78.8091 | 9.4578 | 78.8091 | 1.8355 | 9.2779 | 5.0546 | 1.2396 | 1 | 120 | 8.511 | 77.6966 | 8.511 | 197.6966 | -8.1082 | -2.5871 | 9.9877 | 13.7899 | 17.0269 | 54.0852 | 72.4366 | 155.3931 | -65.8584 | 30.1619 | 3.6272 | 16.631 | 17.0219 | 77.6966 | 1.8794 | 11.2028 | 11.3594 | 80.4765 | 193.3584 | 158.173 | -179.4968 | 71.8916 | -245.3551 | 102.0535 | 265.7331 | -22.5845 | 0.064075 | 76.6697 | 0.90987 | 76.6697 | 9.0105 | 76.6697 | 2.0775 | 8.7677 | 4.2203 | 1.1828
18 a 19 | 3 | 0.08716 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.020753 | 0.034899 | 0.014747 | 0.21841 | 24 | 3.4181 | 0.86484 | 1.8182 | 8.3233 | 1.8827 | 11.2515 | 0 | 0 | 1.8182 | 8.3233 | 8.5196 | 77.6773 | 0.9623 | -77.6773 | 4.5777 | 1.3953 | 3.6364 | 16.6466 | 17.0391 | 77.6773 | 0.48115 | -77.6773 | 9.8375 | 77.6773 | 2.0995 | 9.6109 | 4.5777 | 0.70248 | 5.5192 | 27.8981 | 28.4388 | 78.8095 | 0.86484 | -78.8095 | 9.4796 | 78.8095 | 1.8397 | 9.2994 | 5.0548 | 1.2367 | 1 | 120 | 8.5196 | 77.6773 | 8.5196 | 197.6773 | -8.1173 | -2.587 | 10 | 13.8385 | 17.0735 | 54.1473 | 72.583 | 155.3546 | -65.9711 | 30.2672 | 3.6364 | 16.6466 | 17.0391 | 77.6773 | 1.8827 | 11.2515 | 11.408 | 80.5006 | 194.3815 | 158.178 | -180.4527 | 72.2565 | -246.4238 | 102.5236 | 266.9003 | -22.5896 | 0.06397 | 76.7369 | 0.90837 | 76.7369 | 9.0254 | 76.7369 | 2.0706 | 8.7846 | 4.2425 | 1.1809
19 a 20 | 3 | 0.05645 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.013441 | 0.022603 | 0.0095513 | 0.14145 | 25 | 3.4544 | 0.86114 | 1.8269 | 8.3378 | 1.8889 | 11.3426 | 0 | 0 | 1.8269 | 8.3378 | 8.5356 | 77.6414 | 0.96049 | -77.6414 | 4.564 | 1.3927 | 3.6538 | 16.6757 | 17.0713 | 77.6414 | 0.48024 | -77.6414 | 9.8561 | 77.6414 | 2.1095 | 9.6277 | 4.564 | 0.70116 | 5.5426 | 28.0183 | 28.5612 | 78.8101 | 0.86114 | -78.8101 | 9.5204 | 78.8101 | 1.8475 | 9.3394 | 5.055 | 1.2314 | 1 | 120 | 8.5356 | 77.6414 | 8.5356 | 197.6414 | -8.1342 | -2.5868 | 10.0231 | 13.9294 | 17.1607 | 54.2626 | 72.857 | 155.2828 | -66.182 | 30.4644 | 3.6538 | 16.6757 | 17.0713 | 77.6414 | 1.8889 | 11.3426 | 11.4988 | 80.5453 | 196.2991 | 158.1867 | -182.2441 | 72.9414 | -248.4261 | 103.4058 | 269.0879 | -22.5992 | 0.063774 | 76.8618 | 0.90559 | 76.8618 | 9.0531 | 76.8618 | 2.0578 | 8.8161 | 4.2843 | 1.1773
20 a 21 | 3 | 0.05337 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.012707 | 0.021369 | 0.0090302 | 0.13373 | 26 | 3.4639 | 0.86018 | 1.8291 | 8.3416 | 1.8905 | 11.3663 | 0 | 0 | 1.8291 | 8.3416 | 8.5398 | 77.6321 | 0.96002 | -77.6321 | 4.5604 | 1.392 | 3.6583 | 16.6832 | 17.0796 | 77.6321 | 0.48001 | -77.6321 | 9.8609 | 77.6321 | 2.1121 | 9.6321 | 4.5604 | 0.70081 | 5.5487 | 28.0496 | 28.5931 | 78.8103 | 0.86018 | -78.8103 | 9.531 | 78.8103 | 1.8496 | 9.3499 | 5.0551 | 1.2301 | 1 | 120 | 8.5398 | 77.6321 | 8.5398 | 197.6321 | -8.1386 | -2.5867 | 10.0291 | 13.953 | 17.1834 | 54.2924 | 72.9284 | 155.2642 | -66.237 | 30.5158 | 3.6583 | 16.6832 | 17.0796 | 77.6321 | 1.8905 | 11.3663 | 11.5225 | 80.5568 | 196.7992 | 158.1889 | -182.7111 | 73.1202 | -248.9481 | 103.636 | 269.6583 | -22.6018 | 0.063723 | 76.8941 | 0.90487 | 76.8941 | 9.0603 | 76.8941 | 2.0544 | 8.8243 | 4.2952 | 1.1763
21 a 33 | 3 | 0.17292 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.041172 | 0.069237 | 0.029258 | 0.4333 | 27 | 2.2294 | 1.0066 | 1.5352 | 7.8473 | 1.6816 | 8.2728 | 0 | 0 | 1.5352 | 7.8473 | 7.9961 | 78.9309 | 1.0253 | -78.9309 | 5.1116 | 1.4867 | 3.0704 | 15.6946 | 15.9922 | 78.9309 | 0.51265 | -78.9309 | 9.2331 | 78.9309 | 1.7727 | 9.0613 | 5.1116 | 0.74847 | 4.752 | 23.9675 | 24.434 | 78.7855 | 1.0066 | -78.7855 | 8.1447 | 78.7855 | 1.584 | 7.9892 | 5.0437 | 1.4394 | 1 | 120 | 7.9961 | 78.9309 | 7.9961 | 198.9309 | -7.5636 | -2.5941 | 9.2452 | 10.867 | 14.2676 | 49.6103 | 63.9373 | 157.8618 | -59.2237 | 24.0943 | 3.0704 | 15.6946 | 15.9922 | 78.9309 | 1.6816 | 8.2728 | 8.442 | 78.5102 | 135.0062 | 157.4411 | -124.6763 | 51.7929 | -183.9 | 75.8871 | 198.9423 | -22.4237 | 0.071717 | 72.034 | 1.0184 | 72.034 | 8.0504 | 72.034 | 2.4832 | 7.6578 | 3.0839 | 1.2017
33 a 34 | 3 | 0.04684 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.011153 | 0.018755 | 0.0079253 | 0.11737 | 28 | 2.1725 | 1.0146 | 1.5216 | 7.8245 | 1.672 | 8.1302 | 0 | 0 | 1.5216 | 7.8245 | 7.9711 | 78.995 | 1.0285 | -78.995 | 5.1422 | 1.4913 | 3.0433 | 15.6491 | 15.9422 | 78.995 | 0.51426 | -78.995 | 9.2043 | 78.995 | 1.757 | 9.035 | 5.1422 | 0.75081 | 4.7152 | 23.7793 | 24.2423 | 78.7842 | 1.0146 | -78.7842 | 8.0808 | 78.7842 | 1.5717 | 7.9264 | 5.0431 | 1.4508 | 1 | 120 | 7.9711 | 78.995 | 7.9711 | 198.995 | -7.5371 | -2.5945 | 9.209 | 10.7247 | 14.136 | 49.3482 | 63.5387 | 157.9901 | -58.9079 | 23.8122 | 3.0433 | 15.6491 | 15.9422 | 78.995 | 1.672 | 8.1302 | 8.3004 | 78.3792 | 132.3262 | 157.3743 | -122.1421 | 50.9072 | -181.05 | 74.7194 | 195.8624 | -22.426 | 0.072173 | 71.7741 | 1.0249 | 71.7741 | 7.9995 | 71.7741 | 2.502 | 7.5982 | 3.0369 | 1.2093
33 a 35 | 3 | 0.06934 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.01651 | 0.027764 | 0.011732 | 0.17375 | 29 | 2.2173 | 1.0083 | 1.5323 | 7.8425 | 1.6796 | 8.2427 | 0 | 0 | 1.5323 | 7.8425 | 7.9908 | 78.9444 | 1.026 | -78.9444 | 5.1181 | 1.4877 | 3.0646 | 15.685 | 15.9816 | 78.9444 | 0.51299 | -78.9444 | 9.227 | 78.9444 | 1.7694 | 9.0557 | 5.1181 | 0.74896 | 4.7442 | 23.9276 | 24.3934 | 78.7853 | 1.0083 | -78.7853 | 8.1311 | 78.7853 | 1.5814 | 7.9759 | 5.0436 | 1.4418 | 1 | 120 | 7.9908 | 78.9444 | 7.9908 | 198.9444 | -7.558 | -2.5942 | 9.2375 | 10.8369 | 14.2397 | 49.5552 | 63.8528 | 157.8889 | -59.1568 | 24.0345 | 3.0646 | 15.685 | 15.9816 | 78.9444 | 1.6796 | 8.2427 | 8.412 | 78.4828 | 134.4376 | 157.4273 | -124.1387 | 51.6047 | -183.2955 | 75.6391 | 198.289 | -22.4241 | 0.071813 | 71.9793 | 1.0197 | 71.9793 | 8.0396 | 71.9793 | 2.4871 | 7.6453 | 3.0739 | 1.2033
21 a 22 | 3 | 0.33029 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.078642 | 0.13225 | 0.055885 | 0.82764 | 30 | 2.2604 | 1.0023 | 1.5426 | 7.8598 | 1.6869 | 8.3507 | 0 | 0 | 1.5426 | 7.8598 | 8.0097 | 78.8961 | 1.0236 | -78.8961 | 5.0952 | 1.4842 | 3.0852 | 15.7195 | 16.0194 | 78.8961 | 0.51178 | -78.8961 | 9.2488 | 78.8961 | 1.7812 | 9.0757 | 5.0952 | 0.7472 | 4.772 | 24.0702 | 24.5387 | 78.7863 | 1.0023 | -78.7863 | 8.1796 | 78.7863 | 1.5907 | 8.0234 | 5.044 | 1.4333 | 1 | 120 | 8.0097 | 78.8961 | 8.0097 | 198.8961 | -7.578 | -2.594 | 9.2649 | 10.9446 | 14.3396 | 49.7513 | 64.1554 | 157.7921 | -59.3962 | 24.2487 | 3.0852 | 15.7195 | 16.0194 | 78.8961 | 1.6869 | 8.3507 | 8.5193 | 78.5798 | 136.475 | 157.4759 | -126.0644 | 52.2798 | -185.4607 | 76.5285 | 200.6297 | -22.423 | 0.071473 | 72.1743 | 1.0149 | 72.1743 | 8.0779 | 72.1743 | 2.4728 | 7.6901 | 3.1098 | 1.1976
22 a 26 | 3 | 0.28676 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.068278 | 0.11482 | 0.04852 | 0.71856 | 31 | 2.7741 | 0.93627 | 1.6649 | 8.0654 | 1.7738 | 9.6379 | 0 | 0 | 1.6649 | 8.0654 | 8.2355 | 78.3366 | 0.99549 | -78.3366 | 4.8444 | 1.4435 | 3.3298 | 16.1309 | 16.471 | 78.3366 | 0.49775 | -78.3366 | 9.5095 | 78.3366 | 1.9225 | 9.3132 | 4.8444 | 0.72671 | 5.1036 | 25.7688 | 26.2693 | 78.7974 | 0.93627 | -78.7974 | 8.7564 | 78.7974 | 1.7012 | 8.5896 | 5.0492 | 1.3389 | 1 | 120 | 8.2355 | 78.3366 | 8.2355 | 198.3366 | -7.8173 | -2.5909 | 9.5911 | 12.2288 | 15.5413 | 51.8927 | 67.8233 | 156.6732 | -62.2795 | 26.8563 | 3.3298 | 16.1309 | 16.471 | 78.3366 | 1.7738 | 9.6379 | 9.7998 | 79.5719 | 161.4118 | 157.9085 | -149.5617 | 60.7048 | -211.8413 | 87.561 | 229.224 | -22.4569 | 0.0678 | 74.3497 | 0.96276 | 74.3497 | 8.5155 | 74.3497 | 2.2972 | 8.1998 | 3.5695 | 1.2516
22 a 36 | 3 | 0.00446 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0010619 | 0.0017858 | 0.00075463 | 0.011176 | 32 | 2.7344 | 0.94107 | 1.6554 | 8.0495 | 1.767 | 9.5383 | 0 | 0 | 1.6554 | 8.0495 | 8.218 | 78.3788 | 0.99761 | -78.3788 | 4.8625 | 1.4465 | 3.3109 | 16.099 | 16.436 | 78.3788 | 0.49881 | -78.3788 | 9.4893 | 78.3788 | 1.9115 | 9.2948 | 4.8625 | 0.72826 | 5.0779 | 25.6373 | 26.1353 | 78.7966 | 0.94107 | -78.7966 | 8.7118 | 78.7966 | 1.6926 | 8.5458 | 5.0488 | 1.3457 | 1 | 120 | 8.218 | 78.3788 | 8.218 | 198.3788 | -7.7988 | -2.5911 | 9.5658 | 12.1294 | 15.4476 | 51.7389 | 67.5352 | 156.7577 | -62.0543 | 26.6508 | 3.3109 | 16.099 | 16.436 | 78.3788 | 1.767 | 9.5383 | 9.7006 | 79.5045 | 159.4379 | 157.8833 | -147.7063 | 60.0275 | -209.7606 | 86.6783 | 226.964 | -22.4516 | 0.068062 | 74.1905 | 0.96648 | 74.1905 | 8.4827 | 74.1905 | 2.311 | 8.1619 | 3.5317 | 1.2564
36 a 23 | 3 | 0.21705 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.05168 | 0.086907 | 0.036725 | 0.54388 | 33 | 3.0198 | 0.90767 | 1.7234 | 8.1638 | 1.8153 | 10.2534 | 0 | 0 | 1.7234 | 8.1638 | 8.3437 | 78.0798 | 0.98258 | -78.0798 | 4.7371 | 1.4247 | 3.4468 | 16.3276 | 16.6874 | 78.0798 | 0.49129 | -78.0798 | 9.6345 | 78.0798 | 1.99 | 9.4267 | 4.7371 | 0.71728 | 5.2621 | 26.581 | 27.0968 | 78.8022 | 0.90767 | -78.8022 | 9.0323 | 78.8022 | 1.754 | 8.8603 | 5.0514 | 1.298 | 1 | 120 | 8.3437 | 78.0798 | 8.3437 | 198.0798 | -7.9317 | -2.5894 | 9.7471 | 12.8428 | 16.1228 | 52.8033 | 69.6176 | 156.1597 | -63.6775 | 28.1387 | 3.4468 | 16.3276 | 16.6874 | 78.0798 | 1.8153 | 10.2534 | 10.4129 | 79.96 | 173.764 | 158.0399 | -161.1564 | 64.9811 | -224.8339 | 93.1197 | 243.3548 | -22.4979 | 0.066252 | 75.3012 | 0.94078 | 75.3012 | 8.7145 | 75.3012 | 2.2112 | 8.4293 | 3.8121 | 1.223
23 a 24 | 3 | 0.01944 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0046287 | 0.0077838 | 0.0032892 | 0.048713 | 34 | 3.0666 | 0.90242 | 1.7345 | 8.1825 | 1.8233 | 10.3708 | 0 | 0 | 1.7345 | 8.1825 | 8.3644 | 78.0316 | 0.98015 | -78.0316 | 4.7174 | 1.4212 | 3.4691 | 16.3651 | 16.7287 | 78.0316 | 0.49008 | -78.0316 | 9.6583 | 78.0316 | 2.0029 | 9.4484 | 4.7174 | 0.71551 | 5.2923 | 26.7359 | 27.2547 | 78.8031 | 0.90242 | -78.8031 | 9.0849 | 78.8031 | 1.7641 | 8.912 | 5.0518 | 1.2905 | 1 | 120 | 8.3644 | 78.0316 | 8.3644 | 198.0316 | -7.9536 | -2.5891 | 9.7768 | 12.9599 | 16.2341 | 52.9695 | 69.9627 | 156.0632 | -63.9455 | 28.3858 | 3.4691 | 16.3651 | 16.7287 | 78.0316 | 1.8233 | 10.3708 | 10.5298 | 80.0289 | 176.1509 | 158.0605 | -163.3938 | 65.8147 | -227.3393 | 94.2006 | 246.0832 | -22.5072 | 0.06597 | 75.4767 | 0.93677 | 75.4767 | 8.7517 | 75.4767 | 2.1947 | 8.4721 | 3.8602 | 1.2178
23 a 25 | 3 | 0.05579 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.013284 | 0.022338 | 0.0094397 | 0.1398 | 35 | 3.0891 | 0.89992 | 1.7399 | 8.1916 | 1.8271 | 10.4272 | 0 | 0 | 1.7399 | 8.1916 | 8.3743 | 78.0085 | 0.97899 | -78.0085 | 4.7081 | 1.4195 | 3.4798 | 16.3831 | 16.7486 | 78.0085 | 0.4895 | -78.0085 | 9.6698 | 78.0085 | 2.0091 | 9.4588 | 4.7081 | 0.71466 | 5.3068 | 26.8103 | 27.3305 | 78.8036 | 0.89992 | -78.8036 | 9.1102 | 78.8036 | 1.7689 | 8.9368 | 5.052 | 1.2869 | 1 | 120 | 8.3743 | 78.0085 | 8.3743 | 198.0085 | -7.964 | -2.589 | 9.7911 | 13.0161 | 16.2876 | 53.0485 | 70.1289 | 156.0171 | -64.0744 | 28.5049 | 3.4798 | 16.3831 | 16.7486 | 78.0085 | 1.8271 | 10.4272 | 10.586 | 80.0614 | 177.301 | 158.07 | -164.4716 | 66.2173 | -228.546 | 94.7221 | 247.3976 | -22.5118 | 0.065836 | 75.5603 | 0.93487 | 75.5603 | 8.7696 | 75.5603 | 2.1868 | 8.4925 | 3.8836 | 1.2153
2 a 37 | 1 | 0.1039 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024739 | 0.040043 | 0.01491 | 0.26631 | 36 | 3.1816 | 0.88977 | 1.7619 | 8.2286 | 1.8427 | 10.6589 | 0 | 0 | 1.7619 | 8.2286 | 8.4151 | 77.9143 | 0.97424 | -77.9143 | 4.6703 | 1.4127 | 3.5238 | 16.4572 | 16.8302 | 77.9143 | 0.48712 | -77.9143 | 9.7169 | 77.9143 | 2.0345 | 9.5016 | 4.6703 | 0.7112 | 5.3665 | 27.1161 | 27.642 | 78.8053 | 0.88977 | -78.8053 | 9.214 | 78.8053 | 1.7888 | 9.0387 | 5.0528 | 1.2724 | 1 | 120 | 8.4151 | 77.9143 | 8.4151 | 197.9143 | -8.0071 | -2.5884 | 9.8498 | 13.2474 | 16.5079 | 53.368 | 70.8141 | 155.8285 | -64.6054 | 28.9961 | 3.5238 | 16.4572 | 16.8302 | 77.9143 | 1.8427 | 10.6589 | 10.817 | 80.1917 | 182.053 | 158.1059 | -168.9224 | 67.8861 | -233.5278 | 96.8822 | 252.8268 | -22.5318 | 0.065293 | 75.8998 | 0.92717 | 75.8998 | 8.8424 | 75.8998 | 2.1542 | 8.576 | 3.9811 | 1.2053
2 a 38 | 1 | 0.04049 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0096407 | 0.015605 | 0.0058103 | 0.10378 | 37 | 0.42345 | 1.2187 | 1.2344 | 7.34 | 1.4652 | 5.1137 | 0 | 0 | 1.2344 | 7.34 | 7.4431 | 80.4533 | [16 empty] | 3.9341 | 19.7937 | 20.1809 | 78.7587 | 1.2187 | -78.7587 | 6.727 | 78.7587 | 1.3114 | 6.5979 | 5.0313 | 1.7428
3 a 39 | 1 | 0.1074 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.025572 | 0.041392 | 0.015412 | 0.27528 | 38 | 0.36004 | 1.2319 | 1.2193 | 7.3156 | 1.4561 | 4.9512 | 0 | 0 | 1.2193 | 7.3156 | 7.4165 | 80.5371 | [16 empty] | 3.8948 | 19.5823 | 19.9659 | 78.751 | 1.2319 | -78.751 | 6.6553 | 78.751 | 1.2983 | 6.5274 | 5.0278 | 1.7616
4 a 40 | 1 | 0.31268 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.074449 | 0.12051 | 0.04487 | 0.80143 | 39 | 0.5325 | 1.1969 | 1.2604 | 7.3836 | 1.4836 | 5.3871 | 0 | 0 | 1.2604 | 7.3836 | 7.4904 | 80.3128 | [16 empty] | 4.0044 | 20.1544 | 20.5483 | 78.7625 | 1.1969 | -78.7625 | 6.8494 | 78.7625 | 1.3348 | 6.7181 | 5.0331 | 1.7116
4 a 41 | 1 | 0.48142 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.11463 | 0.18554 | 0.069084 | 1.2339 | 40 | 1.5015 | 1.0327 | 1.4911 | 7.7685 | 1.6422 | 7.8269 | 0 | 0 | 1.4911 | 7.7685 | 7.9103 | 79.1346 | [16 empty] | 4.6245 | 23.3639 | 23.8172 | 78.804 | 1.0327 | -78.804 | 7.9391 | 78.804 | 1.5415 | 7.788 | 5.0522 | 1.4767
6 a 62 | 1 | 0.26856 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.063944 | 0.1035 | 0.038538 | 0.68835 | 41 | 1.6702 | 1.0084 | 1.5313 | 7.8335 | 1.6665 | 8.2594 | 0 | 0 | 1.5313 | 7.8335 | 7.9818 | 78.9394 | [16 empty] | 4.729 | 23.9265 | 24.3894 | 78.8197 | 1.0084 | -78.8197 | 8.1298 | 78.8197 | 1.5763 | 7.9755 | 5.0595 | 1.4421
62 a 63 | 1 | 0.11949 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.028451 | 0.046051 | 0.017147 | 0.30626 | 42 | 1.7776 | 0.99408 | 1.5569 | 7.8831 | 1.6958 | 8.5035 | 0 | 0 | 1.5569 | 7.8831 | 8.0353 | 78.8282 | [16 empty] | 4.8095 | 24.2696 | 24.7416 | 78.7909 | 0.99408 | -78.7909 | 8.2472 | 78.7909 | 1.6032 | 8.0899 | 5.0462 | 1.4215
62 a 64 | 1 | 0.06795 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.016179 | 0.026188 | 0.0097508 | 0.17416 | 43 | 2.2756 | 1.0003 | 1.5462 | 7.8643 | 1.6887 | 8.3895 | 0 | 0 | 1.5462 | 7.8643 | 8.0149 | 78.8769 | [16 empty] | 4.7811 | 24.1181 | 24.5874 | 78.7872 | 1.0003 | -78.7872 | 8.1958 | 78.7872 | 1.5937 | 8.0394 | 5.0444 | 1.4304
7 a 74 | 1 | 0.19898 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.047377 | 0.076687 | 0.028554 | 0.51001 | 44 | 2.3634 | 0.98824 | 1.5671 | 7.8995 | 1.7016 | 8.6147 | 0 | 0 | 1.5671 | 7.8995 | 8.0534 | 78.7792 | [16 empty] | 4.8359 | 24.4136 | 24.8879 | 78.7959 | 0.98824 | -78.7959 | 8.296 | 78.7959 | 1.612 | 8.1379 | 5.0485 | 1.4132
6 a 65 | 1 | 0.15276 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.036372 | 0.058874 | 0.021921 | 0.39154 | 45 | 2.1238 | 1.0214 | 1.51 | 7.8045 | 1.6629 | 8.0102 | 0 | 0 | 1.51 | 7.8045 | 7.9493 | 79.0495 | [16 empty] | 4.683 | 23.6193 | 24.0791 | 78.7855 | 1.0214 | -78.7855 | 8.0264 | 78.7855 | 1.561 | 7.8731 | 5.0437 | 1.4606
65 a 72 | 1 | 0.06473 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.015412 | 0.024947 | 0.0092888 | 0.16591 | 46 | 2.1614 | 1.016 | 1.519 | 7.819 | 1.6683 | 8.1066 | 0 | 0 | 1.519 | 7.819 | 7.9652 | 79.0061 | [16 empty] | 4.7063 | 23.7447 | 24.2066 | 78.7891 | 1.016 | -78.7891 | 8.0689 | 78.7891 | 1.5688 | 7.9149 | 5.0453 | 1.453
65 a 73 | 1 | 0.11592 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.027601 | 0.044676 | 0.016635 | 0.29711 | 47 | 2.3413 | 0.99117 | 1.5618 | 7.8899 | 1.6967 | 8.5618 | 0 | 0 | 1.5618 | 7.8899 | 8.043 | 78.8028 | [16 empty] | 4.8204 | 24.3416 | 24.8144 | 78.7986 | 0.99117 | -78.7986 | 8.2715 | 78.7986 | 1.6068 | 8.1139 | 5.0497 | 1.4174
65 a 66 | 1 | 0.04382 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.010434 | 0.016888 | 0.0062882 | 0.11232 | 48 | 2.4968 | 0.97064 | 1.5989 | 7.9515 | 1.7219 | 8.9539 | 0 | 0 | 1.5989 | 7.9515 | 8.1107 | 78.6308 | [16 empty] | 4.9196 | 24.8569 | 25.3391 | 78.8049 | 0.97064 | -78.8049 | 8.4464 | 78.8049 | 1.6399 | 8.2856 | 5.0526 | 1.388
66 a 71 | 1 | 0.0603 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.014357 | 0.02324 | 0.0086531 | 0.15455 | 49 | 2.627 | 0.95408 | 1.6299 | 8.0029 | 1.7427 | 9.2831 | 0 | 0 | 1.6299 | 8.0029 | 8.1672 | 78.4886 | [16 empty] | 5.0024 | 25.2889 | 25.7789 | 78.8107 | 0.95408 | -78.8107 | 8.593 | 78.8107 | 1.6675 | 8.4296 | 5.0553 | 1.3643
66 a 67 | 1 | 0.13879 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.033046 | 0.05349 | 0.019916 | 0.35573 | 50 | 2.7308 | 0.94139 | 1.6546 | 8.0461 | 1.7629 | 9.5371 | 0 | 0 | 1.6546 | 8.0461 | 8.2144 | 78.3798 | [16 empty] | 5.0721 | 25.6292 | 26.1263 | 78.8056 | 0.94139 | -78.8056 | 8.7088 | 78.8056 | 1.6907 | 8.5431 | 5.053 | 1.3462
67 a 69 | 1 | 0.14956 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.03561 | 0.05764 | 0.021462 | 0.38334 | 51 | 2.7193 | 0.94281 | 1.6518 | 8.0416 | 1.7613 | 9.5075 | 0 | 0 | 1.6518 | 8.0416 | 8.2095 | 78.3923 | [16 empty] | 5.065 | 25.5907 | 26.0871 | 78.8046 | 0.94281 | -78.8046 | 8.6957 | 78.8046 | 1.6883 | 8.5302 | 5.0525 | 1.3482
67 a 70 | 1 | 0.05801 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013812 | 0.022357 | 0.0083244 | 0.14869 | 52 | 2.8353 | 0.9288 | 1.6795 | 8.0863 | 1.7779 | 9.805 | 0 | 0 | 1.6795 | 8.0863 | 8.2589 | 78.267 | [16 empty] | 5.1369 | 25.9777 | 26.4807 | 78.8145 | 0.9288 | -78.8145 | 8.8269 | 78.8145 | 1.7123 | 8.6592 | 5.0571 | 1.3282
67 a 68 | 1 | 0.1453 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.034596 | 0.055999 | 0.020851 | 0.37242 | 53 | 2.8292 | 0.92953 | 1.678 | 8.084 | 1.7771 | 9.7892 | 0 | 0 | 1.678 | 8.084 | 8.2563 | 78.2735 | [16 empty] | 5.1331 | 25.9572 | 26.4599 | 78.814 | 0.92953 | -78.814 | 8.82 | 78.814 | 1.711 | 8.6524 | 5.0569 | 1.3292
11 a 42 | 1 | 0.04597 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.010945 | 0.017717 | 0.0065967 | 0.11783 | 54 | 2.8704 | 0.92464 | 1.6878 | 8.0999 | 1.783 | 9.8949 | 0 | 0 | 1.6878 | 8.0999 | 8.2738 | 78.2293 | [16 empty] | 5.1586 | 26.0946 | 26.5997 | 78.8174 | 0.92464 | -78.8174 | 8.8666 | 78.8174 | 1.7195 | 8.6982 | 5.0585 | 1.3222
28 a 43 | 1 | 0.10318 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1623 | 2.5125 | 0.024567 | 0.039766 | 0.016746 | 0.25924 | 55 | 2.9766 | 0.9123 | 1.7131 | 8.1408 | 1.7982 | 10.167 | 0 | 0 | 1.7131 | 8.1408 | 8.3191 | 78.1164 | [16 empty] | 5.2244 | 26.4485 | 26.9596 | 78.8262 | 0.9123 | -78.8262 | 8.9865 | 78.8262 | 1.7415 | 8.8162 | 5.0625 | 1.3046
29 a 75 | 1 | 0.11327 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.02697 | 0.043654 | 0.016254 | 0.29032 | 56 | 2.8285 | 0.92971 | 1.6779 | 8.0859 | 1.7806 | 9.7795 | 0 | 0 | 1.6779 | 8.0859 | 8.2581 | 78.2772 | [16 empty] | 5.1363 | 25.9512 | 26.4546 | 78.8046 | 0.92971 | -78.8046 | 8.8182 | 78.8046 | 1.7121 | 8.6504 | 5.0525 | 1.3295
30 a 44 | 1 | 0.103 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024524 | 0.039696 | 0.014781 | 0.264 | 57 | 2.8193 | 0.93082 | 1.6756 | 8.0823 | 1.7793 | 9.7557 | 0 | 0 | 1.6756 | 8.0823 | 8.2542 | 78.2872 | [16 empty] | 5.1306 | 25.9203 | 26.4232 | 78.8038 | 0.93082 | -78.8038 | 8.8077 | 78.8038 | 1.7102 | 8.6401 | 5.0521 | 1.3311
13 a 45 | 1 | 0.03423 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0081502 | 0.013192 | 0.004912 | 0.087735 | 58 | 2.8841 | 0.92318 | 1.6911 | 8.1081 | 1.79 | 9.9186 | 0 | 0 | 1.6911 | 8.1081 | 8.2826 | 78.219 | [16 empty] | 5.1722 | 26.1348 | 26.6416 | 78.8056 | 0.92318 | -78.8056 | 8.8805 | 78.8056 | 1.7241 | 8.7116 | 5.0529 | 1.3202
13 a 46 | 1 | 0.07185 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.017107 | 0.027691 | 0.01031 | 0.18416 | 59 | 3.2993 | 0.87711 | 1.7899 | 8.274 | 1.8596 | 10.9607 | 0 | 0 | 1.7899 | 8.274 | 8.4654 | 77.793 | [16 empty] | 5.4395 | 27.5086 | 28.0412 | 78.8147 | 0.87711 | -78.8147 | 9.3471 | 78.8147 | 1.8132 | 9.1695 | 5.0572 | 1.2543
14 a 77 | 1 | 0.09172 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.021839 | 0.035349 | 0.013162 | 0.23509 | 60 | 3.3175 | 0.87518 | 1.7943 | 8.281 | 1.8622 | 11.0073 | 0 | 0 | 1.7943 | 8.281 | 8.4731 | 77.7744 | [16 empty] | 5.4508 | 27.5692 | 28.1029 | 78.8162 | 0.87518 | -78.8162 | 9.3676 | 78.8162 | 1.8169 | 9.1897 | 5.0579 | 1.2515
77 a 47 | 1 | 0.0563 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013405 | 0.021698 | 0.0080791 | 0.1443 | 61 | 3.3701 | 0.86966 | 1.8068 | 8.3013 | 1.8698 | 11.1421 | 0 | 0 | 1.8068 | 8.3013 | 8.4956 | 77.7208 | [16 empty] | 5.4834 | 27.7446 | 28.2813 | 78.8203 | 0.86966 | -78.8203 | 9.4271 | 78.8203 | 1.8278 | 9.2482 | 5.0598 | 1.2436
77 a 76 | 1 | 0.10363 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024674 | 0.039939 | 0.014871 | 0.26561 | 62 | 2.0894 | 0.95341 | 1.6311 | 8.0046 | 1.7429 | 9.2976 | 0 | 0 | 1.6311 | 8.0046 | 8.1691 | 78.4825 | [16 empty] | 5.0051 | 25.3068 | 25.797 | 78.8127 | 0.95341 | -78.8127 | 8.599 | 78.8127 | 1.6684 | 8.4356 | 5.0562 | 1.3634
15 a 48 | 1 | 0.19281 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.045908 | 0.074309 | 0.027668 | 0.49419 | 63 | 2.2089 | 0.93867 | 1.6596 | 8.0506 | 1.76 | 9.6039 | 0 | 0 | 1.6596 | 8.0506 | 8.2199 | 78.3522 | [16 empty] | 5.0791 | 25.7052 | 26.2021 | 78.8229 | 0.93867 | -78.8229 | 8.734 | 78.8229 | 1.693 | 8.5684 | 5.061 | 1.3423
16 a 49 | 1 | 0.24131 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.057456 | 0.093001 | 0.034628 | 0.6185 | 64 | 2.1573 | 0.94497 | 1.6473 | 8.0308 | 1.7526 | 9.4718 | 0 | 0 | 1.6473 | 8.0308 | 8.198 | 78.4082 | [16 empty] | 5.0472 | 25.5333 | 26.0274 | 78.8185 | 0.94497 | -78.8185 | 8.6758 | 78.8185 | 1.6824 | 8.5111 | 5.0589 | 1.3513
17 a 50 | 1 | 0.13573 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.032317 | 0.05231 | 0.019477 | 0.34789 | 65 | 1.9736 | 0.96815 | 1.6035 | 7.96 | 1.7262 | 9.0008 | 0 | 0 | 1.6035 | 7.96 | 8.1199 | 78.6102 | [16 empty] | 4.9333 | 24.9207 | 25.4043 | 78.8025 | 0.96815 | -78.8025 | 8.4681 | 78.8025 | 1.6444 | 8.3069 | 5.0515 | 1.3845
17 a 51 | 1 | 0.12419 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.02957 | 0.047863 | 0.017821 | 0.31831 | 66 | 2.0174 | 0.96252 | 1.614 | 7.9768 | 1.7325 | 9.1131 | 0 | 0 | 1.614 | 7.9768 | 8.1385 | 78.5617 | [16 empty] | 4.9605 | 25.0668 | 25.5529 | 78.8064 | 0.96252 | -78.8064 | 8.5176 | 78.8064 | 1.6535 | 8.3556 | 5.0533 | 1.3764
51 a 52 | 1 | 0.11606 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.027634 | 0.04473 | 0.016655 | 0.29747 | 67 | 2.1562 | 0.94511 | 1.647 | 8.0303 | 1.7524 | 9.4689 | 0 | 0 | 1.647 | 8.0303 | 8.1975 | 78.4095 | [16 empty] | 5.0465 | 25.5295 | 26.0235 | 78.8184 | 0.94511 | -78.8184 | 8.6745 | 78.8184 | 1.6822 | 8.5098 | 5.0589 | 1.3515
51 a 53 | 1 | 0.10992 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026172 | 0.042363 | 0.015774 | 0.28174 | 68 | 2.3015 | 0.92755 | 1.6816 | 8.0863 | 1.7733 | 9.8413 | 0 | 0 | 1.6816 | 8.0863 | 8.2593 | 78.2524 | [16 empty] | 5.1365 | 26.0139 | 26.5162 | 78.8305 | 0.92755 | -78.8305 | 8.8387 | 78.8305 | 1.7122 | 8.6713 | 5.0645 | 1.3264
53 a 54 | 1 | 0.04123 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0098169 | 0.01589 | 0.0059165 | 0.10568 | 69 | 2.3058 | 0.92705 | 1.6826 | 8.088 | 1.7739 | 9.8522 | 0 | 0 | 1.6826 | 8.088 | 8.2611 | 78.2478 | [16 empty] | 5.1391 | 26.0281 | 26.5306 | 78.8309 | 0.92705 | -78.8309 | 8.8435 | 78.8309 | 1.713 | 8.676 | 5.0647 | 1.3257
53 a 55 | 1 | 0.14737 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.035089 | 0.056796 | 0.021148 | 0.37772 | 70 | 2.2142 | 0.93802 | 1.6608 | 8.0527 | 1.7608 | 9.6176 | 0 | 0 | 1.6608 | 8.0527 | 8.2222 | 78.3465 | [16 empty] | 5.0824 | 25.7229 | 26.2202 | 78.8233 | 0.93802 | -78.8233 | 8.7401 | 78.8233 | 1.6941 | 8.5743 | 5.0612 | 1.3414
19 a 56 | 1 | 0.09152 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.021791 | 0.035272 | 0.013133 | 0.23457 | 71 | 2.0777 | 0.95488 | 1.6283 | 8.0001 | 1.7412 | 9.2677 | 0 | 0 | 1.6283 | 8.0001 | 8.1641 | 78.4953 | [16 empty] | 4.9978 | 25.2679 | 25.7574 | 78.8117 | 0.95488 | -78.8117 | 8.5858 | 78.8117 | 1.6659 | 8.4226 | 5.0558 | 1.3655
19 a 57 | 1 | 0.08224 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.019581 | 0.031695 | 0.011801 | 0.21079 | 72 | 2.0383 | 0.95985 | 1.6189 | 7.9849 | 1.7355 | 9.1667 | 0 | 0 | 1.6189 | 7.9849 | 8.1474 | 78.5386 | [16 empty] | 4.9734 | 25.1365 | 25.6238 | 78.8082 | 0.95985 | -78.8082 | 8.5413 | 78.8082 | 1.6578 | 8.3788 | 5.0542 | 1.3726
20 a 58 | 1 | 0.09059 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.021569 | 0.034913 | 0.013 | 0.23219 | 73 | 2.0895 | 0.9534 | 1.6311 | 8.0046 | 1.7429 | 9.2979 | 0 | 0 | 1.6311 | 8.0046 | 8.1691 | 78.4823 | [16 empty] | 5.0051 | 25.3072 | 25.7974 | 78.8127 | 0.9534 | -78.8127 | 8.5991 | 78.8127 | 1.6684 | 8.4357 | 5.0562 | 1.3634
36 a 59 | 1 | 0.11773 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.028032 | 0.045373 | 0.016894 | 0.30175 | 74 | 2.2169 | 0.93785 | 1.6615 | 8.0567 | 1.7662 | 9.6132 | 0 | 0 | 1.6615 | 8.0567 | 8.2262 | 78.3477 | [16 empty] | 5.0891 | 25.7265 | 26.2251 | 78.8104 | 0.93785 | -78.8104 | 8.7417 | 78.8104 | 1.6964 | 8.5755 | 5.0552 | 1.3411
59 a 61 | 1 | 0.0708 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.016857 | 0.027286 | 0.01016 | 0.18147 | 75 | 2.3306 | 0.99264 | 1.5593 | 7.8862 | 1.6958 | 8.533 | 0 | 0 | 1.5593 | 7.8862 | 8.0388 | 78.8154 | [16 empty] | 4.8144 | 24.3053 | 24.7775 | 78.7959 | 0.99264 | -78.7959 | 8.2592 | 78.7959 | 1.6048 | 8.1018 | 5.0485 | 1.4195
59 a 60 | 1 | 0.01819 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.004331 | 0.0070104 | 0.0026103 | 0.046623 | 76 | 2.3886 | 0.9848 | 1.5731 | 7.9082 | 1.7035 | 8.6831 | 0 | 0 | 1.5731 | 7.9082 | 8.0631 | 78.7494 | [16 empty] | 4.8497 | 24.4994 | 24.9748 | 78.8029 | 0.9848 | -78.8029 | 8.3249 | 78.8029 | 1.6166 | 8.1665 | 5.0517 | 1.4083
[11 empty] | 77 | 2.285 | 0.99885 | 1.5484 | 7.8682 | 1.6887 | 8.4175 | 0 | 0 | 1.5484 | 7.8682 | 8.0191 | 78.8667 | [16 empty] | 4.7855 | 24.1539 | 24.6234 | 78.7933 | 0.99885 | -78.7933 | 8.2078 | 78.7933 | 1.5952 | 8.0513 | 5.0473 | 1.4284

## Fallas20
Seccion | Tipo | Distancia Km | Z1 (ohm/Km) |  | Z0 (ohm/Km) |  | Z1 (ohm) |  | Z0 (ohm) |  | Punto | Distancia | KA | Z1 (ohm) |  | Z0 (ohm) |  | Zfalla (ohm) |  | Z1+Zfalla (ohm) |  | Z1+Zfalla (ohm) |  | I falla trifasica |  | X/R | I falla asi trifasica | Z1+Z2+Zfalla (ohm) |  | Z1+Z2+Zfalla (ohm) |  | I falla linea a linea |  | Z1+Z2+Zfalla/Raiz 3 (ohm) |  | Z1+Z2+Zfalla/Raiz 3 (ohm) |  | X/R | I falla asi linea a linea | Z1+Z2+Z0+3Zfalla (ohm) |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla (ohm) |  | I falla linea a tierra |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla/3 (ohm) |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla/3 (ohm) |  | X/R | I falla asi linea a tierra | a |  | Z2 |  | a*Z2 |  | a*Z2 |  | Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z1*Z2 |  | Z1*Z2 |  | (Z1+Z2) |  | (Z1+Z2) |  | (Z0+3*Zfalla) |  | (Z0+3*Zfalla) |  | (Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | (Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z0+3Zfalla-a*Z2/Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | I falla doble linea a tierra |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla)/(Raiz 3)*Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla)/(Raiz 3)*Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | X/R | I falla asi doble linea a tierra
|  |  | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario |  | Km | Magnitud | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo |  | Magnitud | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud
1 a 2 | 3 | 0.31955 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.076085 | 0.12795 | 0.054068 | 0.80073 | 1 | 0 | 0.37115 | 1.1336 | 7.172 | 1.3962 | 4.0466 | 20 | 0 | 21.1336 | 7.172 | 22.3174 | 18.7454 | 0.36735 | -18.7454 | 0.33937 | 0.53266 | 22.2672 | 14.344 | 26.4874 | 32.7887 | 0.30952 | -32.7887 | 15.2925 | 32.7887 | 12.856 | 8.2815 | 0.64418 | 0.4519 | 63.6635 | 18.3907 | 66.2665 | 16.1126 | 0.37115 | -16.1126 | 22.0888 | 16.1126 | 21.2212 | 6.1302 | 0.28887 | 0.53075 | 1 | 120 | 7.2611 | 81.0181 | 7.2611 | 201.0181 | -6.778 | -2.6043 | 68.1742 | 6.6509 | 68.4978 | 5.572 | 52.723 | 162.0361 | -50.1528 | 16.2607 | 2.2672 | 14.344 | 14.5221 | 81.0181 | 61.3962 | 4.0466 | 61.5294 | 3.7709 | 893.5377 | 84.789 | 81.1545 | 889.8447 | 31.0018 | 906.1053 | 906.6355 | 88.0404 | 0.075552 | -82.4684 | 1.0728 | -82.4684 | 7.6418 | 82.4684 | 1.0016 | 7.5759 | 7.5635 | 1.1587
2 a 3 | 3 | 0.10555 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.025131 | 0.042262 | 0.017859 | 0.26449 | 2 | 0.31955 | 0.36838 | 1.2097 | 7.3 | 1.4503 | 4.8474 | 20 | 0 | 21.2097 | 7.3 | 22.4308 | 18.9925 | 0.3655 | -18.9925 | 0.34418 | 0.52997 | 22.4194 | 14.5999 | 26.7542 | 33.0729 | 0.30643 | -33.0729 | 15.4466 | 33.0729 | 12.9438 | 8.4293 | 0.65122 | 0.44739 | 63.8697 | 19.4473 | 66.7648 | 16.9347 | 0.36838 | -16.9347 | 22.2549 | 16.9347 | 21.2899 | 6.4824 | 0.30448 | 0.52679 | 1 | 120 | 7.3995 | 80.5908 | 7.3995 | 200.5908 | -6.9268 | -2.6024 | 68.3771 | 7.4497 | 68.7817 | 6.2179 | 54.7529 | 161.1817 | -51.8261 | 17.6616 | 2.4194 | 14.5999 | 14.799 | 80.5908 | 61.4503 | 4.8474 | 61.6412 | 4.5103 | 912.2305 | 85.1011 | 77.9019 | 908.8981 | 26.0758 | 926.5597 | 926.9266 | 88.388 | 0.074204 | -82.1701 | 1.0537 | -82.1701 | 7.7806 | 82.1701 | 1.06 | 7.708 | 7.2719 | 1.138
3 a 4 | 3 | 0.76368 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.18183 | 0.30578 | 0.12921 | 1.9136 | 3 | 0.4251 | 0.36746 | 1.2348 | 7.3422 | 1.4682 | 5.1119 | 20 | 0 | 21.2348 | 7.3422 | 22.4683 | 19.0735 | 0.36489 | -19.0735 | 0.34576 | 0.52908 | 22.4697 | 14.6845 | 26.8425 | 33.1656 | 0.30543 | -33.1656 | 15.4975 | 33.1656 | 12.9729 | 8.4781 | 0.65352 | 0.44592 | 63.9378 | 19.7963 | 66.9324 | 17.2035 | 0.36746 | -17.2035 | 22.3108 | 17.2035 | 21.3126 | 6.5988 | 0.30962 | 0.52547 | 1 | 120 | 7.4453 | 80.4532 | 7.4453 | 200.4532 | -6.976 | -2.6017 | 68.4441 | 7.7136 | 68.8774 | 6.43 | 55.4332 | 160.9064 | -52.3835 | 18.1329 | 2.4697 | 14.6845 | 14.8907 | 80.4532 | 61.4682 | 5.1119 | 61.6803 | 4.7539 | 918.4629 | 85.2071 | 76.7411 | 915.2513 | 24.3576 | 933.3842 | 933.7019 | 88.5051 | 0.073768 | -82.0751 | 1.0475 | -82.0751 | 7.8266 | 82.0751 | 1.0791 | 7.7518 | 7.1837 | 1.1313
4 a 5 | 3 | 0.31876 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.075897 | 0.12763 | 0.053934 | 0.79875 | 4 | 1.1888 | 0.3607 | 1.4167 | 7.648 | 1.5974 | 7.0255 | 20 | 0 | 21.4167 | 7.648 | 22.7413 | 19.6519 | 0.36051 | -19.6519 | 0.35711 | 0.52273 | 22.8333 | 15.296 | 27.4833 | 33.8181 | 0.2983 | -33.8181 | 15.8675 | 33.8181 | 13.1828 | 8.8312 | 0.6699 | 0.43552 | 64.4307 | 22.3215 | 68.1877 | 19.1082 | 0.3607 | -19.1082 | 22.7292 | 19.1082 | 21.4769 | 7.4405 | 0.34644 | 0.5158 | 1 | 120 | 7.7781 | 79.5059 | 7.7781 | 199.5059 | -7.3317 | -2.5971 | 68.9291 | 9.6226 | 69.5975 | 7.9472 | 60.499 | 159.0117 | -56.4851 | 21.6694 | 2.8333 | 15.296 | 15.5562 | 79.5059 | 61.5974 | 7.0255 | 61.9967 | 6.5068 | 964.4344 | 86.0126 | 67.0639 | 962.0999 | 10.5788 | 983.7692 | 983.8261 | 89.3839 | 0.070742 | -81.4367 | 1.0045 | -81.4367 | 8.1614 | 81.4367 | 1.2153 | 8.0704 | 6.6409 | 1.1853
5 a 6 | 3 | 0.31329 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.074594 | 0.12544 | 0.053009 | 0.78504 | 5 | 1.5075 | 0.35783 | 1.4926 | 7.7756 | 1.6513 | 7.8242 | 20 | 0 | 21.4926 | 7.7756 | 22.8559 | 19.8893 | 0.3587 | -19.8893 | 0.36178 | 0.52011 | 22.9851 | 15.5513 | 27.7517 | 34.0815 | 0.29542 | -34.0815 | 16.0225 | 34.0815 | 13.2705 | 8.9785 | 0.67658 | 0.43131 | 64.6364 | 23.3755 | 68.7334 | 19.8823 | 0.35783 | -19.8823 | 22.9111 | 19.8823 | 21.5455 | 7.7918 | 0.36165 | 0.5117 | 1 | 120 | 7.9176 | 79.134 | 7.9176 | 199.134 | -7.4802 | -2.5952 | 69.1315 | 10.4195 | 69.9123 | 8.5711 | 62.6883 | 158.2681 | -58.2328 | 23.2113 | 2.9851 | 15.5513 | 15.8352 | 79.134 | 61.6513 | 7.8242 | 62.1458 | 7.2328 | 984.0907 | 86.3668 | 62.3601 | 982.1129 | 4.1273 | 1005.3242 | 1005.3327 | 89.7648 | 0.069541 | -81.1937 | 0.98749 | -81.1937 | 8.3022 | 81.1937 | 1.271 | 8.2044 | 6.4549 | 1.1652
6 a 7 | 3 | 0.1971 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.04693 | 0.078919 | 0.033349 | 0.49389 | 6 | 1.8208 | 0.355 | 1.5672 | 7.9011 | 1.7043 | 8.6093 | 20 | 0 | 21.5672 | 7.9011 | 22.9689 | 20.1202 | 0.35693 | -20.1202 | 0.36635 | 0.51755 | 23.1343 | 15.8022 | 28.0162 | 34.3355 | 0.29263 | -34.3355 | 16.1751 | 34.3355 | 13.3566 | 9.1234 | 0.68306 | 0.42724 | 64.8386 | 24.4114 | 69.2818 | 20.6311 | 0.355 | -20.6311 | 23.0939 | 20.6311 | 21.6129 | 8.1371 | 0.3765 | 0.50765 | 1 | 120 | 8.055 | 78.7811 | 8.055 | 198.7811 | -7.6261 | -2.5933 | 69.3304 | 11.2026 | 70.2297 | 9.1787 | 64.8831 | 157.5623 | -59.9711 | 24.7645 | 3.1343 | 15.8022 | 16.11 | 78.7811 | 61.7043 | 8.6093 | 62.302 | 7.9429 | 1003.6858 | 86.7241 | 57.3556 | 1002.0457 | -2.6155 | 1026.8102 | 1026.8135 | -89.8541 | 0.068396 | 99.0327 | 0.97122 | 99.0327 | 8.4413 | -99.0327 | -1.3253 | -8.3366 | 6.2905 | 1.146
5 a 8 | 3 | 0.35082 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.08353 | 0.14047 | 0.059359 | 0.87908 | 7 | 2.0179 | 0.35321 | 1.6141 | 7.98 | 1.7377 | 9.1032 | 20 | 0 | 21.6141 | 7.98 | 23.0402 | 20.2643 | 0.35583 | -20.2643 | 0.3692 | 0.51595 | 23.2282 | 15.96 | 28.1828 | 34.4928 | 0.2909 | -34.4928 | 16.2713 | 34.4928 | 13.4108 | 9.2145 | 0.6871 | 0.42471 | 64.9658 | 25.0632 | 69.6328 | 21.0961 | 0.35321 | -21.0961 | 23.2109 | 21.0961 | 21.6553 | 8.3544 | 0.38579 | 0.50509 | 1 | 120 | 8.1416 | 78.5653 | 8.1416 | 198.5653 | -7.7179 | -2.5922 | 69.4556 | 11.6953 | 70.4334 | 9.5581 | 66.2857 | 157.1305 | -61.0751 | 25.7608 | 3.2282 | 15.96 | 16.2832 | 78.5653 | 61.7377 | 9.1032 | 62.4052 | 8.3878 | 1016.1562 | 86.953 | 54.0133 | 1014.7196 | -7.0618 | 1040.4805 | 1040.5044 | -89.6111 | 0.067692 | 99.1693 | 0.96122 | 99.1693 | 8.5291 | -99.1693 | -1.3591 | -8.4201 | 6.1952 | 1.1342
8 a 9 | 3 | 0.12588 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.029972 | 0.050402 | 0.021299 | 0.31543 | 8 | 1.8584 | 0.35466 | 1.5761 | 7.9161 | 1.7107 | 8.7033 | 20 | 0 | 21.5761 | 7.9161 | 22.9824 | 20.1477 | 0.35672 | -20.1477 | 0.36689 | 0.51725 | 23.1522 | 15.8322 | 28.0479 | 34.3656 | 0.2923 | -34.3656 | 16.1934 | 34.3656 | 13.3669 | 9.1407 | 0.68383 | 0.42676 | 64.8629 | 24.5355 | 69.3483 | 20.72 | 0.35466 | -20.72 | 23.1161 | 20.72 | 21.621 | 8.1785 | 0.37827 | 0.50717 | 1 | 120 | 8.0715 | 78.7397 | 8.0715 | 198.7397 | -7.6436 | -2.5931 | 69.3543 | 11.2964 | 70.2682 | 9.2511 | 65.1488 | 157.4794 | -60.1807 | 24.9531 | 3.1522 | 15.8322 | 16.143 | 78.7397 | 61.7107 | 8.7033 | 62.3214 | 8.0277 | 1006.0518 | 86.7674 | 56.7307 | 1004.451 | -3.45 | 1029.404 | 1029.4098 | -89.808 | 0.068261 | 99.0591 | 0.9693 | 99.0591 | 8.458 | -99.0591 | -1.3317 | -8.3525 | 6.2719 | 1.1438
8 a 10 | 3 | 0.12204 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.029058 | 0.048865 | 0.020649 | 0.30581 | 9 | 1.9842 | 0.35352 | 1.6061 | 7.9665 | 1.732 | 9.0188 | 20 | 0 | 21.6061 | 7.9665 | 23.028 | 20.2398 | 0.35602 | -20.2398 | 0.36872 | 0.51623 | 23.2121 | 15.933 | 28.1543 | 34.4661 | 0.29119 | -34.4661 | 16.2549 | 34.4661 | 13.4015 | 9.1989 | 0.68641 | 0.42514 | 64.9441 | 24.9518 | 69.5725 | 21.017 | 0.35352 | -21.017 | 23.1908 | 21.017 | 21.648 | 8.3173 | 0.3842 | 0.50553 | 1 | 120 | 8.1268 | 78.6018 | 8.1268 | 198.6018 | -7.7022 | -2.5924 | 69.4342 | 11.6111 | 70.3983 | 9.4934 | 66.0447 | 157.2037 | -60.8858 | 25.5895 | 3.2121 | 15.933 | 16.2536 | 78.6018 | 61.732 | 9.0188 | 62.3873 | 8.3118 | 1014.0168 | 86.9137 | 54.5952 | 1012.546 | -6.2906 | 1038.1355 | 1038.1545 | -89.6528 | 0.067811 | 99.1462 | 0.96292 | 99.1462 | 8.5141 | -99.1462 | -1.3534 | -8.4059 | 6.2111 | 1.1362
5 a 11 | 3 | 0.22405 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.053346 | 0.08971 | 0.037909 | 0.56142 | 10 | 1.9804 | 0.35355 | 1.6052 | 7.965 | 1.7313 | 9.0091 | 20 | 0 | 21.6052 | 7.965 | 23.0266 | 20.237 | 0.35604 | -20.237 | 0.36866 | 0.51626 | 23.2103 | 15.9299 | 28.151 | 34.463 | 0.29123 | -34.463 | 16.253 | 34.463 | 13.4005 | 9.1972 | 0.68633 | 0.42519 | 64.9416 | 24.9391 | 69.5656 | 21.0079 | 0.35355 | -21.0079 | 23.1885 | 21.0079 | 21.6472 | 8.313 | 0.38402 | 0.50558 | 1 | 120 | 8.1251 | 78.606 | 8.1251 | 198.606 | -7.7004 | -2.5924 | 69.4318 | 11.6015 | 70.3943 | 9.486 | 66.0173 | 157.212 | -60.8643 | 25.57 | 3.2103 | 15.9299 | 16.2502 | 78.606 | 61.7313 | 9.0091 | 62.3853 | 8.3032 | 1013.7731 | 86.9092 | 54.6613 | 1012.2984 | -6.203 | 1037.8684 | 1037.8869 | -89.6576 | 0.067825 | 99.1436 | 0.96311 | 99.1436 | 8.5124 | -99.1436 | -1.3527 | -8.4042 | 6.2129 | 1.1365
11 a 12 | 3 | 0.25424 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.060535 | 0.1018 | 0.043017 | 0.63707 | 11 | 1.7316 | 0.35581 | 1.5459 | 7.8653 | 1.6892 | 8.3857 | 20 | 0 | 21.5459 | 7.8653 | 22.9367 | 20.0546 | 0.35744 | -20.0546 | 0.36505 | 0.51828 | 23.0918 | 15.7307 | 27.9408 | 34.2636 | 0.29342 | -34.2636 | 16.1316 | 34.2636 | 13.3321 | 9.0821 | 0.68122 | 0.42839 | 64.781 | 24.1164 | 69.1244 | 20.419 | 0.35581 | -20.419 | 23.0415 | 20.419 | 21.5937 | 8.0388 | 0.37227 | 0.50881 | 1 | 120 | 8.0158 | 78.8804 | 8.0158 | 198.8804 | -7.5845 | -2.5939 | 69.2738 | 10.9795 | 70.1385 | 9.0062 | 64.2535 | 157.7609 | -59.4739 | 24.3182 | 3.0918 | 15.7307 | 16.0317 | 78.8804 | 61.6892 | 8.3857 | 62.2566 | 7.741 | 998.076 | 86.6214 | 58.8196 | 996.3413 | -0.65426 | 1020.6595 | 1020.6598 | -89.9633 | 0.068719 | 98.9694 | 0.97581 | 98.9694 | 8.4016 | -98.9694 | -1.3099 | -8.2989 | 6.3356 | 1.1515
12 a 27 | 3 | 0.24355 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.057989 | 0.097517 | 0.041209 | 0.61029 | 12 | 1.9858 | 0.35841 | 1.4772 | 7.7498 | 1.6404 | 7.6626 | 20 | 0 | 21.4772 | 7.7498 | 22.8326 | 19.8414 | 0.35906 | -19.8414 | 0.36084 | 0.52064 | 22.9544 | 15.4996 | 27.6973 | 34.0286 | 0.296 | -34.0286 | 15.9911 | 34.0286 | 13.2527 | 8.9487 | 0.67523 | 0.43216 | 64.5948 | 23.1622 | 68.622 | 19.7266 | 0.35841 | -19.7266 | 22.874 | 19.7266 | 21.5316 | 7.7207 | 0.35858 | 0.51253 | 1 | 120 | 7.8893 | 79.2082 | 7.8893 | 199.2082 | -7.4501 | -2.5956 | 69.0905 | 10.2582 | 69.8479 | 8.4453 | 62.2416 | 158.4165 | -57.8774 | 22.896 | 2.9544 | 15.4996 | 15.7787 | 79.2082 | 61.6404 | 7.6626 | 62.1148 | 7.0861 | 980.0894 | 86.2944 | 63.3438 | 978.0403 | 5.4664 | 1000.9363 | 1000.9513 | 89.6871 | 0.069782 | -81.2418 | 0.9909 | -81.2418 | 8.2737 | 81.2418 | 1.2598 | 8.1772 | 6.491 | 1.1693
12 a 28 | 3 | 0.18663 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.044437 | 0.074727 | 0.031578 | 0.46766 | 13 | 2.0896 | 0.35748 | 1.5019 | 7.7913 | 1.6579 | 7.9225 | 20 | 0 | 21.5019 | 7.7913 | 22.87 | 19.9183 | 0.35848 | -19.9183 | 0.36236 | 0.51979 | 23.0038 | 15.5827 | 27.7848 | 34.1135 | 0.29507 | -34.1135 | 16.0416 | 34.1135 | 13.2812 | 8.9967 | 0.6774 | 0.4308 | 64.6617 | 23.5052 | 68.8014 | 19.9767 | 0.35748 | -19.9767 | 22.9338 | 19.9767 | 21.5539 | 7.8351 | 0.36351 | 0.5112 | 1 | 120 | 7.9348 | 79.0892 | 7.9348 | 199.0892 | -7.4984 | -2.595 | 69.1564 | 10.5175 | 69.9516 | 8.6474 | 62.9607 | 158.1784 | -58.4493 | 23.4036 | 3.0038 | 15.5827 | 15.8696 | 79.0892 | 61.6579 | 7.9225 | 62.1648 | 7.3219 | 986.5281 | 86.4111 | 61.7544 | 984.5933 | 3.3052 | 1007.997 | 1008.0024 | 89.8121 | 0.069396 | -81.1647 | 0.98543 | -81.1647 | 8.3196 | 81.1647 | 1.2778 | 8.2209 | 6.4334 | 1.1628
28 a 29 | 3 | 0.04487 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.010684 | 0.017966 | 0.007592 | 0.11244 | 14 | 2.1933 | 0.35654 | 1.5266 | 7.8329 | 1.6755 | 8.1824 | 20 | 0 | 21.5266 | 7.8329 | 22.9074 | 19.9949 | 0.35789 | -19.9949 | 0.36387 | 0.51894 | 23.0532 | 15.6657 | 27.8723 | 34.198 | 0.29414 | -34.198 | 16.0921 | 34.198 | 13.3098 | 9.0446 | 0.67955 | 0.42945 | 64.7287 | 23.8482 | 68.9822 | 20.2254 | 0.35654 | -20.2254 | 22.9941 | 20.2254 | 21.5762 | 7.9494 | 0.36843 | 0.50986 | 1 | 120 | 7.9802 | 78.9715 | 7.9802 | 198.9715 | -7.5468 | -2.5944 | 69.2223 | 10.7768 | 70.0561 | 8.849 | 63.6844 | 157.943 | -59.0234 | 23.9153 | 3.0532 | 15.6657 | 15.9605 | 78.9715 | 61.6755 | 8.1824 | 62.2159 | 7.5572 | 992.9968 | 86.5288 | 60.1237 | 991.175 | 1.1003 | 1015.0903 | 1015.0909 | 89.9379 | 0.069015 | -81.0889 | 0.98001 | -81.0889 | 8.3656 | 81.0889 | 1.2958 | 8.2646 | 6.3778 | 1.1564
29 a 30 | 3 | 0.04311 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.010264 | 0.017261 | 0.0072942 | 0.10803 | 15 | 2.304 | 0.35554 | 1.553 | 7.8772 | 1.6942 | 8.4598 | 20 | 0 | 21.553 | 7.8772 | 22.9473 | 20.0764 | 0.35727 | -20.0764 | 0.36548 | 0.51804 | 23.1059 | 15.7544 | 27.9657 | 34.2875 | 0.29316 | -34.2875 | 16.146 | 34.2875 | 13.3402 | 9.0958 | 0.68183 | 0.42801 | 64.8001 | 24.2141 | 69.1764 | 20.4894 | 0.35554 | -20.4894 | 23.0588 | 20.4894 | 21.6 | 8.0714 | 0.37367 | 0.50842 | 1 | 120 | 8.0288 | 78.8474 | 8.0288 | 198.8474 | -7.5983 | -2.5937 | 69.2925 | 11.0535 | 70.1686 | 9.0634 | 64.4618 | 157.6949 | -59.6384 | 24.4658 | 3.1059 | 15.7544 | 16.0576 | 78.8474 | 61.6942 | 8.4598 | 62.2715 | 7.8079 | 999.9324 | 86.6554 | 58.3379 | 998.2291 | -1.3005 | 1022.6949 | 1022.6957 | -89.9271 | 0.068611 | 98.9905 | 0.97428 | 98.9905 | 8.4148 | -98.9905 | -1.315 | -8.3114 | 6.3205 | 1.1497
12 a 13 | 3 | 0.10373 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024698 | 0.041533 | 0.017551 | 0.25993 | 16 | 2.3857 | 0.3548 | 1.5724 | 7.9099 | 1.708 | 8.6646 | 20 | 0 | 21.5724 | 7.9099 | 22.9768 | 20.1364 | 0.35681 | -20.1364 | 0.36667 | 0.51737 | 23.1448 | 15.8198 | 28.0348 | 34.3532 | 0.29244 | -34.3532 | 16.1859 | 34.3532 | 13.3627 | 9.1336 | 0.68351 | 0.42696 | 64.8529 | 24.4844 | 69.3208 | 20.6834 | 0.3548 | -20.6834 | 23.1069 | 20.6834 | 21.6176 | 8.1615 | 0.37754 | 0.50737 | 1 | 120 | 8.0647 | 78.7568 | 8.0647 | 198.7568 | -7.6364 | -2.5932 | 69.3444 | 11.2578 | 70.2523 | 9.2213 | 65.0392 | 157.5135 | -60.0943 | 24.8753 | 3.1448 | 15.8198 | 16.1294 | 78.7568 | 61.708 | 8.6646 | 62.3134 | 7.9928 | 1005.076 | 86.7495 | 56.9889 | 1003.4591 | -3.1053 | 1028.3343 | 1028.339 | -89.827 | 0.068316 | 99.0482 | 0.97009 | 99.0482 | 8.4511 | -99.0482 | -1.3291 | -8.346 | 6.2795 | 1.1447
13 a 14 | 3 | 0.10373 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024698 | 0.041533 | 0.017551 | 0.25993 | 17 | 2.5951 | 0.3529 | 1.6223 | 7.9937 | 1.7435 | 9.1892 | 20 | 0 | 21.6223 | 7.9937 | 23.0526 | 20.2893 | 0.35564 | -20.2893 | 0.3697 | 0.51567 | 23.2445 | 15.9875 | 28.2118 | 34.52 | 0.2906 | -34.52 | 16.2881 | 34.52 | 13.4202 | 9.2304 | 0.6878 | 0.42428 | 64.988 | 25.1767 | 69.6944 | 21.1766 | 0.3529 | -21.1766 | 23.2315 | 21.1766 | 21.6627 | 8.3922 | 0.38741 | 0.50465 | 1 | 120 | 8.1567 | 78.5281 | 8.1567 | 198.5281 | -7.7339 | -2.592 | 69.4774 | 11.7811 | 70.4692 | 9.624 | 66.5317 | 157.0562 | -61.2682 | 25.9359 | 3.2445 | 15.9875 | 16.3134 | 78.5281 | 61.7435 | 9.1892 | 62.4235 | 8.4651 | 1018.3396 | 86.9932 | 53.4159 | 1016.9377 | -7.8523 | 1042.8736 | 1042.9031 | -89.5686 | 0.06757 | 99.1926 | 0.9595 | 99.1926 | 8.5445 | -99.1926 | -1.365 | -8.4347 | 6.1792 | 1.1322
14 a 15 | 3 | 0.11068 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.026353 | 0.044316 | 0.018727 | 0.27734 | 18 | 2.6499 | 0.3524 | 1.6353 | 8.0157 | 1.7527 | 9.3265 | 20 | 0 | 21.6353 | 8.0157 | 23.0724 | 20.3292 | 0.35533 | -20.3292 | 0.37049 | 0.51523 | 23.2706 | 16.0314 | 28.2582 | 34.5634 | 0.29012 | -34.5634 | 16.3149 | 34.5634 | 13.4353 | 9.2557 | 0.68891 | 0.42358 | 65.0234 | 25.3579 | 69.793 | 21.3048 | 0.3524 | -21.3048 | 23.2643 | 21.3048 | 21.6745 | 8.4526 | 0.38998 | 0.50393 | 1 | 120 | 8.1808 | 78.4691 | 8.1808 | 198.4691 | -7.7594 | -2.5916 | 69.5122 | 11.9181 | 70.5265 | 9.729 | 66.9255 | 156.9382 | -61.577 | 26.2162 | 3.2706 | 16.0314 | 16.3616 | 78.4691 | 61.7527 | 9.3265 | 62.4531 | 8.5885 | 1021.8319 | 87.0576 | 52.4528 | 1020.4848 | -9.1242 | 1046.701 | 1046.7408 | -89.5006 | 0.067377 | 99.2296 | 0.95676 | 99.2296 | 8.5689 | -99.2296 | -1.3744 | -8.458 | 6.1541 | 1.129
15 a 16 | 3 | 0.08173 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.01946 | 0.032725 | 0.013829 | 0.2048 | 19 | 2.737 | 0.35161 | 1.6561 | 8.0506 | 1.7675 | 9.5449 | 20 | 0 | 21.6561 | 8.0506 | 23.104 | 20.3925 | 0.35485 | -20.3925 | 0.37175 | 0.51453 | 23.3121 | 16.1012 | 28.332 | 34.632 | 0.28937 | -34.632 | 16.3575 | 34.632 | 13.4593 | 9.296 | 0.69068 | 0.42248 | 65.0796 | 25.6461 | 69.9505 | 21.508 | 0.35161 | -21.508 | 23.3168 | 21.508 | 21.6932 | 8.5487 | 0.39407 | 0.5028 | 1 | 120 | 8.2192 | 78.376 | 8.2192 | 198.376 | -7.8 | -2.5911 | 69.5675 | 12.136 | 70.6182 | 9.8956 | 67.5545 | 156.752 | -62.0694 | 26.6645 | 3.3121 | 16.1012 | 16.4383 | 78.376 | 61.7675 | 9.5449 | 62.5006 | 8.7844 | 1027.4044 | 87.1604 | 50.8972 | 1026.1429 | -11.1722 | 1052.8075 | 1052.8667 | -89.392 | 0.067072 | 99.2876 | 0.95243 | 99.2876 | 8.6079 | -99.2876 | -1.3892 | -8.495 | 6.1149 | 1.2382
16 a 17 | 3 | 0.20937 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.049851 | 0.083832 | 0.035425 | 0.52464 | 20 | 2.7935 | 0.35109 | 1.6695 | 8.0732 | 1.777 | 9.6864 | 20 | 0 | 21.6695 | 8.0732 | 23.1245 | 20.4334 | 0.35453 | -20.4334 | 0.37256 | 0.51407 | 23.339 | 16.1464 | 28.3798 | 34.6762 | 0.28888 | -34.6762 | 16.3851 | 34.6762 | 13.4748 | 9.3221 | 0.69182 | 0.42177 | 65.116 | 25.8327 | 70.0531 | 21.6391 | 0.35109 | -21.6391 | 23.351 | 21.6391 | 21.7053 | 8.6109 | 0.39672 | 0.50206 | 1 | 120 | 8.244 | 78.3162 | 8.244 | 198.3162 | -7.8263 | -2.5908 | 69.6034 | 12.2771 | 70.6779 | 10.0033 | 67.9636 | 156.6323 | -62.3891 | 26.9564 | 3.339 | 16.1464 | 16.488 | 78.3162 | 61.777 | 9.6864 | 62.5318 | 8.9112 | 1031.0252 | 87.2273 | 49.8741 | 1029.8182 | -12.5151 | 1056.7747 | 1056.8488 | -89.3215 | 0.066876 | 99.3248 | 0.94964 | 99.3248 | 8.6331 | -99.3248 | -1.3988 | -8.5191 | 6.0901 | 1.2345
17 a 18 | 3 | 0.0548 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.013048 | 0.021942 | 0.0092722 | 0.13732 | 21 | 2.8468 | 0.35061 | 1.6822 | 8.0946 | 1.7861 | 9.8201 | 20 | 0 | 21.6822 | 8.0946 | 23.1439 | 20.472 | 0.35423 | -20.472 | 0.37333 | 0.51364 | 23.3644 | 16.1891 | 28.4251 | 34.7179 | 0.28842 | -34.7179 | 16.4112 | 34.7179 | 13.4895 | 9.3468 | 0.6929 | 0.42109 | 65.1505 | 26.0092 | 70.1503 | 21.7628 | 0.35061 | -21.7628 | 23.3834 | 21.7628 | 21.7168 | 8.6697 | 0.39922 | 0.50137 | 1 | 120 | 8.2675 | 78.2599 | 8.2675 | 198.2599 | -7.8512 | -2.5904 | 69.6373 | 12.4105 | 70.7345 | 10.105 | 68.3517 | 156.5198 | -62.692 | 27.2335 | 3.3644 | 16.1891 | 16.535 | 78.2599 | 61.7861 | 9.8201 | 62.5616 | 9.0309 | 1034.457 | 87.2908 | 48.8955 | 1033.3008 | -13.7966 | 1060.5343 | 1060.624 | -89.2547 | 0.066691 | 99.3597 | 0.94702 | 99.3597 | 8.657 | -99.3597 | -1.4079 | -8.5418 | 6.067 | 1.2311
18 a 31 | 3 | 0.12427 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.029589 | 0.049758 | 0.021026 | 0.3114 | 22 | 3.1771 | 0.34759 | 1.7609 | 8.2268 | 1.842 | 10.6477 | 20 | 0 | 21.7609 | 8.2268 | 23.264 | 20.7094 | 0.35241 | -20.7094 | 0.37806 | 0.51099 | 23.5217 | 16.4536 | 28.7053 | 34.9731 | 0.28561 | -34.9731 | 16.573 | 34.9731 | 13.5803 | 9.4995 | 0.69951 | 0.41698 | 65.3637 | 27.1014 | 70.7594 | 22.5201 | 0.34759 | -22.5201 | 23.5865 | 22.5201 | 21.7879 | 9.0338 | 0.41462 | 0.49705 | 1 | 120 | 8.4131 | 77.9188 | 8.4131 | 197.9188 | -8.005 | -2.5885 | 69.847 | 13.2362 | 71.0901 | 10.7305 | 70.7809 | 155.8376 | -64.5797 | 28.9724 | 3.5217 | 16.4536 | 16.8263 | 77.9188 | 61.842 | 10.6477 | 62.7519 | 9.7692 | 1055.8813 | 87.688 | 42.5952 | 1055.0218 | -21.9845 | 1083.9941 | 1084.2171 | -88.8381 | 0.065568 | 99.5686 | 0.93107 | 99.5686 | 8.8053 | -99.5686 | -1.4637 | -8.6828 | 5.9321 | 1.2104
18 a 32 | 3 | 0.0845 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.020119 | 0.033834 | 0.014297 | 0.21174 | 23 | 3.3986 | 0.34556 | 1.8136 | 8.3155 | 1.8794 | 11.2028 | 20 | 0 | 21.8136 | 8.3155 | 23.3448 | 20.8672 | 0.35119 | -20.8672 | 0.38121 | 0.50922 | 23.6272 | 16.631 | 28.8935 | 35.1414 | 0.28374 | -35.1414 | 16.6817 | 35.1414 | 13.6412 | 9.6019 | 0.70389 | 0.41427 | 65.5066 | 27.8338 | 71.1747 | 23.0207 | 0.34556 | -23.0207 | 23.7249 | 23.0207 | 21.8355 | 9.2779 | 0.4249 | 0.49415 | 1 | 120 | 8.511 | 77.6966 | 8.511 | 197.6966 | -8.1082 | -2.5871 | 69.9877 | 13.7899 | 71.3333 | 11.1464 | 72.4366 | 155.3931 | -65.8584 | 30.1619 | 3.6272 | 16.631 | 17.0219 | 77.6966 | 61.8794 | 11.2028 | 62.8854 | 10.2618 | 1070.4309 | 87.9584 | 38.1345 | 1069.7514 | -27.7239 | 1099.9133 | 1100.2626 | -88.5561 | 0.064833 | 99.7026 | 0.92063 | 99.7026 | 8.9052 | -99.7026 | -1.5008 | -8.7778 | 5.8487 | 1.1968
18 a 19 | 3 | 0.08716 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.020753 | 0.034899 | 0.014747 | 0.21841 | 24 | 3.4181 | 0.34538 | 1.8182 | 8.3233 | 1.8827 | 11.2515 | 20 | 0 | 21.8182 | 8.3233 | 23.3519 | 20.881 | 0.35108 | -20.881 | 0.38148 | 0.50907 | 23.6364 | 16.6466 | 28.91 | 35.1561 | 0.28358 | -35.1561 | 16.6912 | 35.1561 | 13.6465 | 9.6109 | 0.70428 | 0.41403 | 65.5192 | 27.8981 | 71.2114 | 23.0643 | 0.34538 | -23.0643 | 23.7371 | 23.0643 | 21.8397 | 9.2994 | 0.4258 | 0.4939 | 1 | 120 | 8.5196 | 77.6773 | 8.5196 | 197.6773 | -8.1173 | -2.587 | 70 | 13.8385 | 71.3548 | 11.1828 | 72.583 | 155.3546 | -65.9711 | 30.2672 | 3.6364 | 16.6466 | 17.0391 | 77.6773 | 61.8827 | 11.2515 | 62.8973 | 10.3049 | 1071.7148 | 87.9823 | 37.734 | 1071.0503 | -28.2371 | 1101.3175 | 1101.6794 | -88.5313 | 0.064769 | 99.7141 | 0.91972 | 99.7141 | 8.914 | -99.7141 | -1.5041 | -8.7862 | 5.8416 | 1.1956
19 a 20 | 3 | 0.05645 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.013441 | 0.022603 | 0.0095513 | 0.14145 | 25 | 3.4544 | 0.34505 | 1.8269 | 8.3378 | 1.8889 | 11.3426 | 20 | 0 | 21.8269 | 8.3378 | 23.3652 | 20.9068 | 0.35088 | -20.9068 | 0.382 | 0.50878 | 23.6538 | 16.6757 | 28.9409 | 35.1835 | 0.28328 | -35.1835 | 16.7091 | 35.1835 | 13.6565 | 9.6277 | 0.70499 | 0.41359 | 65.5426 | 28.0183 | 71.2802 | 23.1458 | 0.34505 | -23.1458 | 23.7601 | 23.1458 | 21.8475 | 9.3394 | 0.42748 | 0.49342 | 1 | 120 | 8.5356 | 77.6414 | 8.5356 | 197.6414 | -8.1342 | -2.5868 | 70.0231 | 13.9294 | 71.3951 | 11.2507 | 72.857 | 155.2828 | -66.182 | 30.4644 | 3.6538 | 16.6757 | 17.0713 | 77.6414 | 61.8889 | 11.3426 | 62.9197 | 10.3856 | 1074.1186 | 88.027 | 36.9812 | 1073.4818 | -29.2009 | 1103.9462 | 1104.3323 | -88.4848 | 0.06465 | 99.7355 | 0.91803 | 99.7355 | 8.9304 | -99.7355 | -1.5101 | -8.8018 | 5.8285 | 1.1934
20 a 21 | 3 | 0.05337 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.012707 | 0.021369 | 0.0090302 | 0.13373 | 26 | 3.4639 | 0.34496 | 1.8291 | 8.3416 | 1.8905 | 11.3663 | 20 | 0 | 21.8291 | 8.3416 | 23.3686 | 20.9135 | 0.35083 | -20.9135 | 0.38213 | 0.5087 | 23.6583 | 16.6832 | 28.949 | 35.1906 | 0.2832 | -35.1906 | 16.7137 | 35.1906 | 13.6591 | 9.6321 | 0.70518 | 0.41347 | 65.5487 | 28.0496 | 71.2981 | 23.167 | 0.34496 | -23.167 | 23.766 | 23.167 | 21.8496 | 9.3499 | 0.42792 | 0.4933 | 1 | 120 | 8.5398 | 77.6321 | 8.5398 | 197.6321 | -8.1386 | -2.5867 | 70.0291 | 13.953 | 71.4056 | 11.2684 | 72.9284 | 155.2642 | -66.237 | 30.5158 | 3.6583 | 16.6832 | 17.0796 | 77.6321 | 61.8905 | 11.3663 | 62.9255 | 10.4065 | 1074.7448 | 88.0386 | 36.7844 | 1074.1152 | -29.4525 | 1104.631 | 1105.0236 | -88.4727 | 0.064619 | 99.7411 | 0.91759 | 99.7411 | 8.9347 | -99.7411 | -1.5117 | -8.8059 | 5.8251 | 1.1929
21 a 33 | 3 | 0.17292 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.041172 | 0.069237 | 0.029258 | 0.4333 | 27 | 2.2294 | 0.35622 | 1.5352 | 7.8473 | 1.6816 | 8.2728 | 20 | 0 | 21.5352 | 7.8473 | 22.9204 | 20.0215 | 0.35769 | -20.0215 | 0.3644 | 0.51865 | 23.0704 | 15.6946 | 27.9028 | 34.2272 | 0.29382 | -34.2272 | 16.1097 | 34.2272 | 13.3197 | 9.0613 | 0.68029 | 0.42898 | 64.752 | 23.9675 | 69.0453 | 20.3117 | 0.35622 | -20.3117 | 23.0151 | 20.3117 | 21.584 | 7.9892 | 0.37014 | 0.50939 | 1 | 120 | 7.9961 | 78.9309 | 7.9961 | 198.9309 | -7.5636 | -2.5941 | 69.2452 | 10.867 | 70.0927 | 8.919 | 63.9373 | 157.8618 | -59.2237 | 24.0943 | 3.0704 | 15.6946 | 15.9922 | 78.9309 | 61.6816 | 8.2728 | 62.2339 | 7.639 | 995.2545 | 86.5699 | 59.5466 | 993.4716 | 0.32289 | 1017.5659 | 1017.5659 | 89.9818 | 0.068883 | -81.0628 | 0.97813 | -81.0628 | 8.3816 | 81.0628 | 1.3021 | 8.2799 | 6.3589 | 1.1542
33 a 34 | 3 | 0.04684 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.011153 | 0.018755 | 0.0079253 | 0.11737 | 28 | 2.1725 | 0.35673 | 1.5216 | 7.8245 | 1.672 | 8.1302 | 20 | 0 | 21.5216 | 7.8245 | 22.8999 | 19.9795 | 0.35801 | -19.9795 | 0.36357 | 0.51911 | 23.0433 | 15.6491 | 27.8547 | 34.1811 | 0.29433 | -34.1811 | 16.0819 | 34.1811 | 13.304 | 9.035 | 0.67912 | 0.42972 | 64.7152 | 23.7793 | 68.9458 | 20.1756 | 0.35673 | -20.1756 | 22.9819 | 20.1756 | 21.5717 | 7.9264 | 0.36744 | 0.51013 | 1 | 120 | 7.9711 | 78.995 | 7.9711 | 198.995 | -7.5371 | -2.5945 | 69.209 | 10.7247 | 70.0351 | 8.8086 | 63.5387 | 157.9901 | -58.9079 | 23.8122 | 3.0433 | 15.6491 | 15.9422 | 78.995 | 61.672 | 8.1302 | 62.2056 | 7.51 | 991.6954 | 86.505 | 60.4545 | 989.851 | 1.5465 | 1013.6632 | 1013.6644 | 89.9126 | 0.069091 | -81.104 | 0.98109 | -81.104 | 8.3564 | 81.104 | 1.2922 | 8.2559 | 6.3888 | 1.1577
33 a 35 | 3 | 0.06934 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.01651 | 0.027764 | 0.011732 | 0.17375 | 29 | 2.2173 | 0.35633 | 1.5323 | 7.8425 | 1.6796 | 8.2427 | 20 | 0 | 21.5323 | 7.8425 | 22.9161 | 20.0126 | 0.35776 | -20.0126 | 0.36422 | 0.51875 | 23.0646 | 15.685 | 27.8926 | 34.2175 | 0.29393 | -34.2175 | 16.1038 | 34.2175 | 13.3164 | 9.0557 | 0.68005 | 0.42913 | 64.7442 | 23.9276 | 69.0242 | 20.2829 | 0.35633 | -20.2829 | 23.0081 | 20.2829 | 21.5814 | 7.9759 | 0.36957 | 0.50955 | 1 | 120 | 7.9908 | 78.9444 | 7.9908 | 198.9444 | -7.558 | -2.5942 | 69.2375 | 10.8369 | 70.0805 | 8.8956 | 63.8528 | 157.8889 | -59.1568 | 24.0345 | 3.0646 | 15.685 | 15.9816 | 78.9444 | 61.6796 | 8.2427 | 62.2279 | 7.6117 | 994.5003 | 86.5562 | 59.7398 | 992.7044 | 0.58303 | 1016.7388 | 1016.739 | 89.9671 | 0.068927 | -81.0715 | 0.97876 | -81.0715 | 8.3763 | 81.0715 | 1.3 | 8.2748 | 6.3652 | 1.1549
21 a 22 | 3 | 0.33029 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.078642 | 0.13225 | 0.055885 | 0.82764 | 30 | 2.2604 | 0.35594 | 1.5426 | 7.8598 | 1.6869 | 8.3507 | 20 | 0 | 21.5426 | 7.8598 | 22.9316 | 20.0444 | 0.35751 | -20.0444 | 0.36485 | 0.5184 | 23.0852 | 15.7195 | 27.929 | 34.2523 | 0.29354 | -34.2523 | 16.1248 | 34.2523 | 13.3282 | 9.0757 | 0.68094 | 0.42857 | 64.772 | 24.0702 | 69.0999 | 20.3858 | 0.35594 | -20.3858 | 23.0333 | 20.3858 | 21.5907 | 8.0234 | 0.37161 | 0.50899 | 1 | 120 | 8.0097 | 78.8961 | 8.0097 | 198.8961 | -7.578 | -2.594 | 69.2649 | 10.9446 | 70.1243 | 8.9791 | 64.1554 | 157.7921 | -59.3962 | 24.2487 | 3.0852 | 15.7195 | 16.0194 | 78.8961 | 61.6869 | 8.3507 | 62.2495 | 7.7094 | 997.2005 | 86.6054 | 59.0459 | 995.4509 | -0.35038 | 1019.6996 | 1019.6996 | -89.9803 | 0.06877 | 98.9595 | 0.97653 | 98.9595 | 8.3954 | -98.9595 | -1.3075 | -8.293 | 6.3428 | 1.1523
22 a 26 | 3 | 0.28676 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.068278 | 0.11482 | 0.04852 | 0.71856 | 31 | 2.7741 | 0.35127 | 1.6649 | 8.0654 | 1.7738 | 9.6379 | 20 | 0 | 21.6649 | 8.0654 | 23.1175 | 20.4194 | 0.35464 | -20.4194 | 0.37228 | 0.51423 | 23.3298 | 16.1309 | 28.3634 | 34.6611 | 0.28905 | -34.6611 | 16.3756 | 34.6611 | 13.4695 | 9.3132 | 0.69143 | 0.42201 | 65.1036 | 25.7688 | 70.0179 | 21.5943 | 0.35127 | -21.5943 | 23.3393 | 21.5943 | 21.7012 | 8.5896 | 0.39581 | 0.50231 | 1 | 120 | 8.2355 | 78.3366 | 8.2355 | 198.3366 | -7.8173 | -2.5909 | 69.5911 | 12.2288 | 70.6574 | 9.9665 | 67.8233 | 156.6732 | -62.2795 | 26.8563 | 3.3298 | 16.1309 | 16.471 | 78.3366 | 61.7738 | 9.6379 | 62.5211 | 8.8678 | 1029.7837 | 87.2044 | 50.226 | 1028.5581 | -12.0535 | 1055.4144 | 1055.4832 | -89.3457 | 0.066943 | 99.3121 | 0.95059 | 99.3121 | 8.6245 | -99.3121 | -1.3956 | -8.5108 | 6.0985 | 1.2358
22 a 36 | 3 | 0.00446 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0010619 | 0.0017858 | 0.00075463 | 0.011176 | 32 | 2.7344 | 0.35163 | 1.6554 | 8.0495 | 1.767 | 9.5383 | 20 | 0 | 21.6554 | 8.0495 | 23.1031 | 20.3906 | 0.35486 | -20.3906 | 0.37171 | 0.51455 | 23.3109 | 16.099 | 28.3298 | 34.6299 | 0.28939 | -34.6299 | 16.3562 | 34.6299 | 13.4585 | 9.2948 | 0.69062 | 0.42251 | 65.0779 | 25.6373 | 69.9457 | 21.5019 | 0.35163 | -21.5019 | 23.3152 | 21.5019 | 21.6926 | 8.5458 | 0.39395 | 0.50283 | 1 | 120 | 8.218 | 78.3788 | 8.218 | 198.3788 | -7.7988 | -2.5911 | 69.5658 | 12.1294 | 70.6154 | 9.8906 | 67.5352 | 156.7577 | -62.0543 | 26.6508 | 3.3109 | 16.099 | 16.436 | 78.3788 | 61.767 | 9.5383 | 62.4992 | 8.7784 | 1027.234 | 87.1573 | 50.9451 | 1025.9699 | -11.1092 | 1052.6208 | 1052.6794 | -89.3953 | 0.067082 | 99.2859 | 0.95256 | 99.2859 | 8.6067 | -99.2859 | -1.3888 | -8.4939 | 6.1161 | 1.2383
36 a 23 | 3 | 0.21705 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.05168 | 0.086907 | 0.036725 | 0.54388 | 33 | 3.0198 | 0.34903 | 1.7234 | 8.1638 | 1.8153 | 10.2534 | 20 | 0 | 21.7234 | 8.1638 | 23.2067 | 20.5966 | 0.35328 | -20.5966 | 0.37581 | 0.51225 | 23.4468 | 16.3276 | 28.5717 | 34.8521 | 0.28694 | -34.8521 | 16.4959 | 34.8521 | 13.537 | 9.4267 | 0.69637 | 0.41893 | 65.2621 | 26.581 | 70.4677 | 22.1609 | 0.34903 | -22.1609 | 23.4892 | 22.1609 | 21.754 | 8.8603 | 0.4073 | 0.49911 | 1 | 120 | 8.3437 | 78.0798 | 8.3437 | 198.0798 | -7.9317 | -2.5894 | 69.7471 | 12.8428 | 70.9196 | 10.4332 | 69.6176 | 156.1597 | -63.6775 | 28.1387 | 3.4468 | 16.3276 | 16.6874 | 78.0798 | 61.8153 | 10.2534 | 62.6599 | 9.418 | 1045.6334 | 87.4978 | 45.6494 | 1044.6364 | -18.0281 | 1072.7751 | 1072.9266 | -89.0372 | 0.066099 | 99.4705 | 0.93861 | 99.4705 | 8.7346 | -99.4705 | -1.4372 | -8.6156 | 5.9947 | 1.2202
23 a 24 | 3 | 0.01944 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0046287 | 0.0077838 | 0.0032892 | 0.048713 | 34 | 3.0666 | 0.3486 | 1.7345 | 8.1825 | 1.8233 | 10.3708 | 20 | 0 | 21.7345 | 8.1825 | 23.2238 | 20.6302 | 0.35302 | -20.6302 | 0.37648 | 0.51187 | 23.4691 | 16.3651 | 28.6114 | 34.8883 | 0.28654 | -34.8883 | 16.5188 | 34.8883 | 13.5499 | 9.4484 | 0.6973 | 0.41835 | 65.2923 | 26.7359 | 70.5542 | 22.2681 | 0.3486 | -22.2681 | 23.5181 | 22.2681 | 21.7641 | 8.912 | 0.40948 | 0.4985 | 1 | 120 | 8.3644 | 78.0316 | 8.3644 | 198.0316 | -7.9536 | -2.5891 | 69.7768 | 12.9599 | 70.9702 | 10.5219 | 69.9627 | 156.0632 | -63.9455 | 28.3858 | 3.4691 | 16.3651 | 16.7287 | 78.0316 | 61.8233 | 10.3708 | 62.6871 | 9.5226 | 1048.6759 | 87.5543 | 44.7503 | 1047.7207 | -19.1952 | 1076.1065 | 1076.2777 | -88.9781 | 0.06594 | 99.4999 | 0.93635 | 99.4999 | 8.7556 | -99.4999 | -1.4451 | -8.6356 | 5.9758 | 1.2173
23 a 25 | 3 | 0.05579 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.013284 | 0.022338 | 0.0094397 | 0.1398 | 35 | 3.0891 | 0.34839 | 1.7399 | 8.1916 | 1.8271 | 10.4272 | 20 | 0 | 21.7399 | 8.1916 | 23.232 | 20.6463 | 0.35289 | -20.6463 | 0.3768 | 0.51169 | 23.4798 | 16.3831 | 28.6305 | 34.9056 | 0.28635 | -34.9056 | 16.5298 | 34.9056 | 13.5561 | 9.4588 | 0.69775 | 0.41807 | 65.3068 | 26.8103 | 70.5959 | 22.3195 | 0.34839 | -22.3195 | 23.532 | 22.3195 | 21.7689 | 8.9368 | 0.41053 | 0.4982 | 1 | 120 | 8.3743 | 78.0085 | 8.3743 | 198.0085 | -7.964 | -2.589 | 69.7911 | 13.0161 | 70.9945 | 10.5644 | 70.1289 | 156.0171 | -64.0744 | 28.5049 | 3.4798 | 16.3831 | 16.7486 | 78.0085 | 61.8271 | 10.4272 | 62.7002 | 9.5729 | 1050.1398 | 87.5814 | 44.3154 | 1049.2043 | -19.759 | 1077.7091 | 1077.8903 | -88.9496 | 0.065864 | 99.514 | 0.93527 | 99.514 | 8.7658 | -99.514 | -1.4489 | -8.6452 | 5.9668 | 1.2159
2 a 37 | 1 | 0.1039 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024739 | 0.040043 | 0.01491 | 0.26631 | 36 | 3.1816 | 0.34755 | 1.7619 | 8.2286 | 1.8427 | 10.6589 | 20 | 0 | 21.7619 | 8.2286 | 23.2657 | 20.7126 | 0.35238 | -20.7126 | 0.37812 | 0.51095 | 23.5238 | 16.4572 | 28.709 | 34.9765 | 0.28557 | -34.9765 | 16.5752 | 34.9765 | 13.5815 | 9.5016 | 0.6996 | 0.41693 | 65.3665 | 27.1161 | 70.7677 | 22.5302 | 0.34755 | -22.5302 | 23.5892 | 22.5302 | 21.7888 | 9.0387 | 0.41483 | 0.49699 | 1 | 120 | 8.4151 | 77.9143 | 8.4151 | 197.9143 | -8.0071 | -2.5884 | 69.8498 | 13.2474 | 71.095 | 10.7389 | 70.8141 | 155.8285 | -64.6054 | 28.9961 | 3.5238 | 16.4572 | 16.8302 | 77.9143 | 61.8427 | 10.6589 | 62.7546 | 9.7792 | 1056.1728 | 87.6934 | 42.5072 | 1055.3171 | -22.0981 | 1084.3132 | 1084.5384 | -88.8325 | 0.065553 | 99.5714 | 0.93086 | 99.5714 | 8.8074 | -99.5714 | -1.4645 | -8.6848 | 5.9304 | 1.2101
2 a 38 | 1 | 0.04049 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0096407 | 0.015605 | 0.0058103 | 0.10378 | 37 | 0.42345 | 0.36749 | 1.2344 | 7.34 | 1.4652 | 5.1137 | 20 | 0 | 21.2344 | 7.34 | 22.4672 | 19.0685 | [16 empty] | 63.9341 | 19.7937 | 66.928 | 17.2023 | 0.36749 | -17.2023 | 22.3093 | 17.2023 | 21.3114 | 6.5979 | 0.3096 | 0.52551
3 a 39 | 1 | 0.1074 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.025572 | 0.041392 | 0.015412 | 0.27528 | 38 | 0.36004 | 0.36803 | 1.2193 | 7.3156 | 1.4561 | 4.9512 | 20 | 0 | 21.2193 | 7.3156 | 22.445 | 19.0221 | [16 empty] | 63.8948 | 19.5823 | 66.8282 | 17.0391 | 0.36803 | -17.0391 | 22.2761 | 17.0391 | 21.2983 | 6.5274 | 0.30648 | 0.52629
4 a 40 | 1 | 0.31268 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.074449 | 0.12051 | 0.04487 | 0.80143 | 39 | 0.5325 | 0.36653 | 1.2604 | 7.3836 | 1.4836 | 5.3871 | 20 | 0 | 21.2604 | 7.3836 | 22.5061 | 19.1518 | [16 empty] | 64.0044 | 20.1544 | 67.1026 | 17.4787 | 0.36653 | -17.4787 | 22.3675 | 17.4787 | 21.3348 | 6.7181 | 0.31489 | 0.52414
4 a 41 | 1 | 0.48142 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.11463 | 0.18554 | 0.069084 | 1.2339 | 40 | 1.5015 | 0.35791 | 1.4911 | 7.7685 | 1.6422 | 7.8269 | 20 | 0 | 21.4911 | 7.7685 | 22.8521 | 19.8737 | [16 empty] | 64.6245 | 23.3639 | 68.7182 | 19.8766 | 0.35791 | -19.8766 | 22.9061 | 19.8766 | 21.5415 | 7.788 | 0.36153 | 0.51181
6 a 62 | 1 | 0.26856 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.063944 | 0.1035 | 0.038538 | 0.68835 | 41 | 1.6702 | 0.3564 | 1.5313 | 7.8335 | 1.6665 | 8.2594 | 20 | 0 | 21.5313 | 7.8335 | 22.912 | 19.9925 | [16 empty] | 64.729 | 23.9265 | 69.0096 | 20.2864 | 0.3564 | -20.2864 | 23.0032 | 20.2864 | 21.5763 | 7.9755 | 0.36964 | 0.50965
62 a 63 | 1 | 0.11949 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.028451 | 0.046051 | 0.017147 | 0.30626 | 42 | 1.7776 | 0.3554 | 1.5569 | 7.8831 | 1.6958 | 8.5035 | 20 | 0 | 21.5569 | 7.8831 | 22.953 | 20.0868 | [16 empty] | 64.8095 | 24.2696 | 69.2047 | 20.5297 | 0.3554 | -20.5297 | 23.0682 | 20.5297 | 21.6032 | 8.0899 | 0.37448 | 0.50822
62 a 64 | 1 | 0.06795 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.016179 | 0.026188 | 0.0097508 | 0.17416 | 43 | 2.2756 | 0.35581 | 1.5462 | 7.8643 | 1.6887 | 8.3895 | 20 | 0 | 21.5462 | 7.8643 | 22.9366 | 20.0519 | [16 empty] | 64.7811 | 24.1181 | 69.1251 | 20.4203 | 0.35581 | -20.4203 | 23.0417 | 20.4203 | 21.5937 | 8.0394 | 0.3723 | 0.5088
7 a 74 | 1 | 0.19898 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.047377 | 0.076687 | 0.028554 | 0.51001 | 44 | 2.3634 | 0.35501 | 1.5671 | 7.8995 | 1.7016 | 8.6147 | 20 | 0 | 21.5671 | 7.8995 | 22.9683 | 20.1164 | [16 empty] | 64.8359 | 24.4136 | 69.2799 | 20.6336 | 0.35501 | -20.6336 | 23.0933 | 20.6336 | 21.612 | 8.1379 | 0.37654 | 0.50767
6 a 65 | 1 | 0.15276 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.036372 | 0.058874 | 0.021921 | 0.39154 | 45 | 2.1238 | 0.35717 | 1.51 | 7.8045 | 1.6629 | 8.0102 | 20 | 0 | 21.51 | 7.8045 | 22.8822 | 19.9424 | [16 empty] | 64.683 | 23.6193 | 68.8604 | 20.0599 | 0.35717 | -20.0599 | 22.9535 | 20.0599 | 21.561 | 7.8731 | 0.36515 | 0.51076
65 a 72 | 1 | 0.06473 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.015412 | 0.024947 | 0.0092888 | 0.16591 | 46 | 2.1614 | 0.35684 | 1.519 | 7.819 | 1.6683 | 8.1066 | 20 | 0 | 21.519 | 7.819 | 22.8955 | 19.9688 | [16 empty] | 64.7063 | 23.7447 | 68.9254 | 20.1512 | 0.35684 | -20.1512 | 22.9751 | 20.1512 | 21.5688 | 7.9149 | 0.36696 | 0.51028
65 a 73 | 1 | 0.11592 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.027601 | 0.044676 | 0.016635 | 0.29711 | 47 | 2.3413 | 0.35521 | 1.5618 | 7.8899 | 1.6967 | 8.5618 | 20 | 0 | 21.5618 | 7.8899 | 22.96 | 20.0986 | [16 empty] | 64.8204 | 24.3416 | 69.2402 | 20.5824 | 0.35521 | -20.5824 | 23.0801 | 20.5824 | 21.6068 | 8.1139 | 0.37552 | 0.50796
65 a 66 | 1 | 0.04382 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.010434 | 0.016888 | 0.0062882 | 0.11232 | 48 | 2.4968 | 0.35381 | 1.5989 | 7.9515 | 1.7219 | 8.9539 | 20 | 0 | 21.5989 | 7.9515 | 23.016 | 20.2109 | [16 empty] | 64.9196 | 24.8569 | 69.5156 | 20.9512 | 0.35381 | -20.9512 | 23.1719 | 20.9512 | 21.6399 | 8.2856 | 0.38289 | 0.50594
66 a 71 | 1 | 0.0603 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.014357 | 0.02324 | 0.0086531 | 0.15455 | 49 | 2.627 | 0.35263 | 1.6299 | 8.0029 | 1.7427 | 9.2831 | 20 | 0 | 21.6299 | 8.0029 | 23.0629 | 20.3042 | [16 empty] | 65.0024 | 25.2889 | 69.7484 | 21.2583 | 0.35263 | -21.2583 | 23.2495 | 21.2583 | 21.6675 | 8.4296 | 0.38905 | 0.50426
66 a 67 | 1 | 0.13879 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.033046 | 0.05349 | 0.019916 | 0.35573 | 50 | 2.7308 | 0.35167 | 1.6546 | 8.0461 | 1.7629 | 9.5371 | 20 | 0 | 21.6546 | 8.0461 | 23.1011 | 20.3832 | [16 empty] | 65.0721 | 25.6292 | 69.9374 | 21.4974 | 0.35167 | -21.4974 | 23.3125 | 21.4974 | 21.6907 | 8.5431 | 0.39386 | 0.50289
67 a 69 | 1 | 0.14956 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.03561 | 0.05764 | 0.021462 | 0.38334 | 51 | 2.7193 | 0.35178 | 1.6518 | 8.0416 | 1.7613 | 9.5075 | 20 | 0 | 21.6518 | 8.0416 | 23.097 | 20.3753 | [16 empty] | 65.065 | 25.5907 | 69.9166 | 21.4702 | 0.35178 | -21.4702 | 23.3055 | 21.4702 | 21.6883 | 8.5302 | 0.39331 | 0.50304
67 a 70 | 1 | 0.05801 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013812 | 0.022357 | 0.0083244 | 0.14869 | 52 | 2.8353 | 0.35073 | 1.6795 | 8.0863 | 1.7779 | 9.805 | 20 | 0 | 21.6795 | 8.0863 | 23.1385 | 20.4553 | [16 empty] | 65.1369 | 25.9777 | 70.126 | 21.7429 | 0.35073 | -21.7429 | 23.3753 | 21.7429 | 21.7123 | 8.6592 | 0.39882 | 0.50154
67 a 68 | 1 | 0.1453 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.034596 | 0.055999 | 0.020851 | 0.37242 | 53 | 2.8292 | 0.35078 | 1.678 | 8.084 | 1.7771 | 9.7892 | 20 | 0 | 21.678 | 8.084 | 23.1363 | 20.4511 | [16 empty] | 65.1331 | 25.9572 | 70.1149 | 21.7285 | 0.35078 | -21.7285 | 23.3716 | 21.7285 | 21.711 | 8.6524 | 0.39853 | 0.50162
11 a 42 | 1 | 0.04597 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.010945 | 0.017717 | 0.0065967 | 0.11783 | 54 | 2.8704 | 0.35041 | 1.6878 | 8.0999 | 1.783 | 9.8949 | 20 | 0 | 21.6878 | 8.0999 | 23.151 | 20.4794 | [16 empty] | 65.1586 | 26.0946 | 70.1896 | 21.8251 | 0.35041 | -21.8251 | 23.3965 | 21.8251 | 21.7195 | 8.6982 | 0.40048 | 0.50109
28 a 43 | 1 | 0.10318 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1623 | 2.5125 | 0.024567 | 0.039766 | 0.016746 | 0.25924 | 55 | 2.9766 | 0.34945 | 1.7131 | 8.1408 | 1.7982 | 10.167 | 20 | 0 | 21.7131 | 8.1408 | 23.189 | 20.5522 | [16 empty] | 65.2244 | 26.4485 | 70.3828 | 22.0726 | 0.34945 | -22.0726 | 23.4609 | 22.0726 | 21.7415 | 8.8162 | 0.4055 | 0.49971
29 a 75 | 1 | 0.11327 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.02697 | 0.043654 | 0.016254 | 0.29032 | 56 | 2.8285 | 0.35078 | 1.6779 | 8.0859 | 1.7806 | 9.7795 | 20 | 0 | 21.6779 | 8.0859 | 23.1368 | 20.4556 | [16 empty] | 65.1363 | 25.9512 | 70.1157 | 21.723 | 0.35078 | -21.723 | 23.3719 | 21.723 | 21.7121 | 8.6504 | 0.39841 | 0.50161
30 a 44 | 1 | 0.103 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024524 | 0.039696 | 0.014781 | 0.264 | 57 | 2.8193 | 0.35086 | 1.6756 | 8.0823 | 1.7793 | 9.7557 | 20 | 0 | 21.6756 | 8.0823 | 23.1335 | 20.4492 | [16 empty] | 65.1306 | 25.9203 | 70.0989 | 21.7013 | 0.35086 | -21.7013 | 23.3663 | 21.7013 | 21.7102 | 8.6401 | 0.39797 | 0.50173
13 a 45 | 1 | 0.03423 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0081502 | 0.013192 | 0.004912 | 0.087735 | 58 | 2.8841 | 0.35027 | 1.6911 | 8.1081 | 1.79 | 9.9186 | 20 | 0 | 21.6911 | 8.1081 | 23.1569 | 20.4957 | [16 empty] | 65.1722 | 26.1348 | 70.2171 | 21.8513 | 0.35027 | -21.8513 | 23.4057 | 21.8513 | 21.7241 | 8.7116 | 0.40101 | 0.50089
13 a 46 | 1 | 0.07185 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.017107 | 0.027691 | 0.01031 | 0.18416 | 59 | 3.2993 | 0.34648 | 1.7899 | 8.274 | 1.8596 | 10.9607 | 20 | 0 | 21.7899 | 8.274 | 23.3079 | 20.7925 | [16 empty] | 65.4395 | 27.5086 | 70.9863 | 22.8003 | 0.34648 | -22.8003 | 23.6621 | 22.8003 | 21.8132 | 9.1695 | 0.42037 | 0.49546
14 a 77 | 1 | 0.09172 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.021839 | 0.035349 | 0.013162 | 0.23509 | 60 | 3.3175 | 0.34631 | 1.7943 | 8.281 | 1.8622 | 11.0073 | 20 | 0 | 21.7943 | 8.281 | 23.3145 | 20.8048 | [16 empty] | 65.4508 | 27.5692 | 71.0202 | 22.8419 | 0.34631 | -22.8419 | 23.6734 | 22.8419 | 21.8169 | 9.1897 | 0.42122 | 0.49523
77 a 47 | 1 | 0.0563 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013405 | 0.021698 | 0.0080791 | 0.1443 | 61 | 3.3701 | 0.34583 | 1.8068 | 8.3013 | 1.8698 | 11.1421 | 20 | 0 | 21.8068 | 8.3013 | 23.3334 | 20.8405 | [16 empty] | 65.4834 | 27.7446 | 71.1185 | 22.9619 | 0.34583 | -22.9619 | 23.7062 | 22.9619 | 21.8278 | 9.2482 | 0.42369 | 0.49454
77 a 76 | 1 | 0.10363 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024674 | 0.039939 | 0.014871 | 0.26561 | 62 | 2.0894 | 0.35258 | 1.6311 | 8.0046 | 1.7429 | 9.2976 | 20 | 0 | 21.6311 | 8.0046 | 23.0646 | 20.307 | [16 empty] | 65.0051 | 25.3068 | 69.7574 | 21.2712 | 0.35258 | -21.2712 | 23.2525 | 21.2712 | 21.6684 | 8.4356 | 0.3893 | 0.50419
15 a 48 | 1 | 0.19281 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.045908 | 0.074309 | 0.027668 | 0.49419 | 63 | 2.2089 | 0.3515 | 1.6596 | 8.0506 | 1.76 | 9.6039 | 20 | 0 | 21.6596 | 8.0506 | 23.1073 | 20.3896 | [16 empty] | 65.0791 | 25.7052 | 69.9717 | 21.5532 | 0.3515 | -21.5532 | 23.3239 | 21.5532 | 21.693 | 8.5684 | 0.39498 | 0.50265
16 a 49 | 1 | 0.24131 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.057456 | 0.093001 | 0.034628 | 0.6185 | 64 | 2.1573 | 0.35197 | 1.6473 | 8.0308 | 1.7526 | 9.4718 | 20 | 0 | 21.6473 | 8.0308 | 23.0889 | 20.354 | [16 empty] | 65.0472 | 25.5333 | 69.8791 | 21.4318 | 0.35197 | -21.4318 | 23.293 | 21.4318 | 21.6824 | 8.5111 | 0.39254 | 0.50331
17 a 50 | 1 | 0.13573 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.032317 | 0.05231 | 0.019477 | 0.34789 | 65 | 1.9736 | 0.35363 | 1.6035 | 7.96 | 1.7262 | 9.0008 | 20 | 0 | 21.6035 | 7.96 | 23.0233 | 20.2266 | [16 empty] | 64.9333 | 24.9207 | 69.5512 | 20.9963 | 0.35363 | -20.9963 | 23.1837 | 20.9963 | 21.6444 | 8.3069 | 0.38379 | 0.50569
17 a 51 | 1 | 0.12419 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.02957 | 0.047863 | 0.017821 | 0.31831 | 66 | 2.0174 | 0.35323 | 1.614 | 7.9768 | 1.7325 | 9.1131 | 20 | 0 | 21.614 | 7.9768 | 23.039 | 20.2571 | [16 empty] | 64.9605 | 25.0668 | 69.6291 | 21.1005 | 0.35323 | -21.1005 | 23.2097 | 21.1005 | 21.6535 | 8.3556 | 0.38588 | 0.50512
51 a 52 | 1 | 0.11606 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.027634 | 0.04473 | 0.016655 | 0.29747 | 67 | 2.1562 | 0.35198 | 1.647 | 8.0303 | 1.7524 | 9.4689 | 20 | 0 | 21.647 | 8.0303 | 23.0885 | 20.3532 | [16 empty] | 65.0465 | 25.5295 | 69.877 | 21.4291 | 0.35198 | -21.4291 | 23.2923 | 21.4291 | 21.6822 | 8.5098 | 0.39248 | 0.50333
51 a 53 | 1 | 0.10992 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026172 | 0.042363 | 0.015774 | 0.28174 | 68 | 2.3015 | 0.35066 | 1.6816 | 8.0863 | 1.7733 | 9.8413 | 20 | 0 | 21.6816 | 8.0863 | 23.1405 | 20.4534 | [16 empty] | 65.1365 | 26.0139 | 70.1391 | 21.7706 | 0.35066 | -21.7706 | 23.3797 | 21.7706 | 21.7122 | 8.6713 | 0.39938 | 0.50145
53 a 54 | 1 | 0.04123 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0098169 | 0.01589 | 0.0059165 | 0.10568 | 69 | 2.3058 | 0.35062 | 1.6826 | 8.088 | 1.7739 | 9.8522 | 20 | 0 | 21.6826 | 8.088 | 23.142 | 20.4563 | [16 empty] | 65.1391 | 26.0281 | 70.1468 | 21.7805 | 0.35062 | -21.7805 | 23.3823 | 21.7805 | 21.713 | 8.676 | 0.39958 | 0.50139
53 a 55 | 1 | 0.14737 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.035089 | 0.056796 | 0.021148 | 0.37772 | 70 | 2.2142 | 0.35145 | 1.6608 | 8.0527 | 1.7608 | 9.6176 | 20 | 0 | 21.6608 | 8.0527 | 23.1092 | 20.3933 | [16 empty] | 65.0824 | 25.7229 | 69.9813 | 21.5657 | 0.35145 | -21.5657 | 23.3271 | 21.5657 | 21.6941 | 8.5743 | 0.39524 | 0.50258
19 a 56 | 1 | 0.09152 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.021791 | 0.035272 | 0.013133 | 0.23457 | 71 | 2.0777 | 0.35269 | 1.6283 | 8.0001 | 1.7412 | 9.2677 | 20 | 0 | 21.6283 | 8.0001 | 23.0605 | 20.2989 | [16 empty] | 64.9978 | 25.2679 | 69.7365 | 21.2436 | 0.35269 | -21.2436 | 23.2455 | 21.2436 | 21.6659 | 8.4226 | 0.38875 | 0.50434
19 a 57 | 1 | 0.08224 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.019581 | 0.031695 | 0.011801 | 0.21079 | 72 | 2.0383 | 0.35304 | 1.6189 | 7.9849 | 1.7355 | 9.1667 | 20 | 0 | 21.6189 | 7.9849 | 23.0464 | 20.2716 | [16 empty] | 64.9734 | 25.1365 | 69.6663 | 21.1502 | 0.35304 | -21.1502 | 23.2221 | 21.1502 | 21.6578 | 8.3788 | 0.38687 | 0.50485
20 a 58 | 1 | 0.09059 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.021569 | 0.034913 | 0.013 | 0.23219 | 73 | 2.0895 | 0.35258 | 1.6311 | 8.0046 | 1.7429 | 9.2979 | 20 | 0 | 21.6311 | 8.0046 | 23.0647 | 20.3071 | [16 empty] | 65.0051 | 25.3072 | 69.7576 | 21.2715 | 0.35258 | -21.2715 | 23.2525 | 21.2715 | 21.6684 | 8.4357 | 0.38931 | 0.50419
36 a 59 | 1 | 0.11773 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.028032 | 0.045373 | 0.016894 | 0.30175 | 74 | 2.2169 | 0.35141 | 1.6615 | 8.0567 | 1.7662 | 9.6132 | 20 | 0 | 21.6615 | 8.0567 | 23.1112 | 20.402 | [16 empty] | 65.0891 | 25.7265 | 69.9889 | 21.5665 | 0.35141 | -21.5665 | 23.3296 | 21.5665 | 21.6964 | 8.5755 | 0.39525 | 0.50252
59 a 61 | 1 | 0.0708 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.016857 | 0.027286 | 0.01016 | 0.18147 | 75 | 2.3306 | 0.35531 | 1.5593 | 7.8862 | 1.6958 | 8.533 | 20 | 0 | 21.5593 | 7.8862 | 22.9564 | 20.092 | [16 empty] | 64.8144 | 24.3053 | 69.2218 | 20.556 | 0.35531 | -20.556 | 23.0739 | 20.556 | 21.6048 | 8.1018 | 0.375 | 0.50809
59 a 60 | 1 | 0.01819 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.004331 | 0.0070104 | 0.0026103 | 0.046623 | 76 | 2.3886 | 0.35479 | 1.5731 | 7.9082 | 1.7035 | 8.6831 | 20 | 0 | 21.5731 | 7.9082 | 22.9769 | 20.1317 | [16 empty] | 64.8497 | 24.4994 | 69.3232 | 20.6959 | 0.35479 | -20.6959 | 23.1077 | 20.6959 | 21.6166 | 8.1665 | 0.37779 | 0.50735
[11 empty] | 77 | 2.285 | 0.35572 | 1.5484 | 7.8682 | 1.6887 | 8.4175 | 20 | 0 | 21.5484 | 7.8682 | 22.94 | 20.0592 | [16 empty] | 64.7855 | 24.1539 | 69.1417 | 20.4469 | 0.35572 | -20.4469 | 23.0472 | 20.4469 | 21.5952 | 8.0513 | 0.37283 | 0.50868

## Resultados0
CORRIENTES DE FALLA EN KA PARA IMPEDANCIA DE FALLA Zfalla = 0 W
| If 3F | X/R | If 3F Asimetrica | If L-L | X/R | If L-L Asimétrica | If L-T | X/R | If L-T Asimétrica | If LL-T | X/R | If LL-T Asimétrica
Nodo | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud
1 | 1129.0881 | 6.3267 | 1637.1777 | 564.544 | 6.3267 | 824.2343 | 1311.5987 | 5.02 | 1875.5861 | 1307.4881 | 1.9242 | 1412.0871
2 | 1107.9601 | 6.0345 | 1606.5421 | 553.98 | 6.0345 | 808.8109 | 1240.3879 | 5.0255 | 1773.7546 | 1230.4097 | 2.1109 | 1328.8425
3 | 1101.1409 | 5.9459 | 1596.6544 | 550.5705 | 5.9459 | 803.8329 | 1218.5353 | 5.0272 | 1742.5054 | 1208.1725 | 2.1757 | 1304.8263
4 | 1054.0319 | 5.3986 | 1528.3462 | 527.0159 | 5.3986 | 769.4433 | 1080.7722 | 5.0379 | 1545.5042 | 1080.3258 | 2.6937 | 1274.7845
5 | 1035.4627 | 5.2096 | 1501.4209 | 517.7313 | 5.2096 | 755.8877 | 1032.0691 | 5.0417 | 1475.8588 | 1039.2276 | 2.9382 | 1226.2886
6 | 1017.7991 | 5.0417 | 1475.8087 | 508.8996 | 5.0417 | 742.9934 | 988.2975 | 5.0451 | 1413.2654 | 1003.6639 | 3.1974 | 1184.3235
7 | 1006.9732 | 4.944 | 1460.1111 | 503.4866 | 4.944 | 735.0904 | 962.6127 | 5.0471 | 1376.5361 | 983.3047 | 3.3712 | 1160.2995
8 | 1015.721 | 5.0226 | 1472.7954 | 507.8605 | 5.0226 | 741.4763 | 983.3017 | 5.0455 | 1406.1214 | 999.6767 | 3.2299 | 1179.6186
9 | 1008.8083 | 4.9603 | 1462.7721 | 504.4042 | 4.9603 | 736.4301 | 966.9079 | 5.0468 | 1382.6783 | 986.6858 | 3.3409 | 1164.2892
10 | 1009.0179 | 4.9621 | 1463.0759 | 504.5089 | 4.9621 | 736.5831 | 967.3999 | 5.0467 | 1383.3819 | 987.0737 | 3.3374 | 1164.7469
11 | 1022.7728 | 5.0878 | 1483.0206 | 511.3864 | 5.0878 | 746.6241 | 1000.3829 | 5.0442 | 1430.5476 | 1013.3674 | 3.1216 | 1195.7735
12 | 1039.1717 | 5.2463 | 1506.799 | 519.5859 | 5.2463 | 758.5954 | 1041.5695 | 5.041 | 1489.4444 | 1047.109 | 2.8872 | 1235.5887
13 | 1033.2207 | 5.1877 | 1498.17 | 516.6103 | 5.1877 | 754.2511 | 1026.3797 | 5.0421 | 1467.723 | 1034.5371 | 2.9696 | 1220.7538
14 | 1027.333 | 5.1309 | 1489.6328 | 513.6665 | 5.1309 | 749.9531 | 1011.6267 | 5.0433 | 1446.6261 | 1022.4719 | 3.054 | 1206.5169
15 | 1021.1197 | 5.0724 | 1480.6236 | 510.5599 | 5.0724 | 745.4174 | 996.3458 | 5.0445 | 1424.7744 | 1010.1166 | 3.1465 | 1191.9376
16 | 1016.5766 | 5.0304 | 1474.0361 | 508.2883 | 5.0304 | 742.1009 | 985.3548 | 5.0453 | 1409.0574 | 1001.3137 | 3.2165 | 1181.5502
17 | 1005.1097 | 4.9275 | 1457.409 | 502.5548 | 4.9275 | 733.73 | 958.2749 | 5.0475 | 1370.3331 | 979.8992 | 3.4024 | 1156.2811
18 | 1002.1483 | 4.9016 | 1453.1151 | 501.0742 | 4.9016 | 731.5683 | 951.4311 | 5.048 | 1360.5465 | 974.5444 | 3.4527 | 1149.9624
19 | 997.4719 | 4.8613 | 1446.3343 | 498.7359 | 4.8613 | 728.1545 | 940.7451 | 5.0488 | 1345.2655 | 966.2259 | 3.5342 | 1256.0937
20 | 994.465 | 4.8357 | 1441.9743 | 497.2325 | 4.8357 | 725.9595 | 933.9513 | 5.0494 | 1335.5504 | 960.963 | 3.588 | 1249.2519
21 | 991.6378 | 4.8119 | 1437.8748 | 495.8189 | 4.8119 | 723.8956 | 927.6179 | 5.0499 | 1326.4935 | 956.0739 | 3.6396 | 1242.896
22 | 974.4725 | 4.6721 | 1412.9851 | 487.2362 | 4.6721 | 711.3649 | 890.2559 | 5.0528 | 1273.066 | 927.5334 | 3.9763 | 1205.7934
23 | 963.2712 | 4.5851 | 1396.7433 | 481.6356 | 4.5851 | 703.188 | 866.8407 | 5.0546 | 1239.5822 | 909.8688 | 4.2203 | 1182.8294
24 | 962.2998 | 4.5777 | 1395.3347 | 481.1499 | 4.5777 | 702.4788 | 864.8444 | 5.0548 | 1236.7275 | 908.3693 | 4.2425 | 1180.8801
25 | 960.4883 | 4.564 | 1392.708 | 480.2441 | 4.564 | 701.1565 | 861.1362 | 5.055 | 1231.4248 | 905.5865 | 4.2843 | 1177.2624
26 | 960.0179 | 4.5604 | 1392.026 | 480.009 | 4.5604 | 700.8131 | 860.1764 | 5.0551 | 1230.0522 | 904.8667 | 4.2952 | 1176.3267
27 | 1025.2992 | 5.1116 | 1486.6839 | 512.6496 | 5.1116 | 748.4684 | 1006.5927 | 5.0437 | 1439.4276 | 1018.3863 | 3.0839 | 1201.6958
28 | 1028.5102 | 5.1422 | 1491.3399 | 514.2551 | 5.1422 | 750.8125 | 1014.5551 | 5.0431 | 1450.8138 | 1024.8558 | 3.0369 | 1209.3299
29 | 1025.9774 | 5.1181 | 1487.6673 | 512.9887 | 5.1181 | 748.9635 | 1008.2679 | 5.0436 | 1441.8231 | 1019.7442 | 3.0739 | 1203.2981
30 | 1023.555 | 5.0952 | 1484.1547 | 511.7775 | 5.0952 | 747.1951 | 1002.3003 | 5.044 | 1433.2894 | 1014.9146 | 3.1098 | 1197.5992
31 | 995.4933 | 4.8444 | 1443.4652 | 497.7466 | 4.8444 | 726.7101 | 936.2678 | 5.0492 | 1338.863 | 962.7553 | 3.5695 | 1251.582
32 | 997.614 | 4.8625 | 1446.5403 | 498.807 | 4.8625 | 728.2582 | 941.0676 | 5.0488 | 1345.7267 | 966.4763 | 3.5317 | 1256.4192
33 | 982.5807 | 4.7371 | 1424.742 | 491.2903 | 4.7371 | 717.2839 | 907.6747 | 5.0514 | 1297.9748 | 940.7792 | 3.8121 | 1223.0129
34 | 980.1541 | 4.7174 | 1421.2234 | 490.077 | 4.7174 | 715.5125 | 902.4193 | 5.0518 | 1290.4596 | 936.7724 | 3.8602 | 1217.8041
35 | 978.9924 | 4.7081 | 1419.5391 | 489.4962 | 4.7081 | 714.6645 | 899.9164 | 5.052 | 1286.8804 | 934.8674 | 3.8836 | 1215.3276
36 | 974.2445 | 4.6703 | 1412.6546 | 487.1223 | 4.6703 | 711.1985 | 889.772 | 5.0528 | 1272.3739 | 927.1667 | 3.9811 | 1205.3168
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.7344 | 5.0313 | 1742.7902 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.8586 | 5.0278 | 1761.5578 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.9399 | 5.0331 | 1711.6241 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.6615 | 5.0522 | 1476.706 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.4359 | 5.0595 | 1442.0633 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.0805 | 5.0462 | 1421.535 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.3145 | 5.0444 | 1430.4498 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.2351 | 5.0485 | 1413.1762 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.4324 | 5.0437 | 1460.6483 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.0498 | 5.0453 | 1452.9512 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.1652 | 5.0497 | 1417.3663 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.639 | 5.0526 | 1388.0138 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.0795 | 5.0553 | 1364.3336 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.3943 | 5.053 | 1346.1939 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.8064 | 5.0525 | 1348.2131 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.7952 | 5.0571 | 1328.1771 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.526 | 5.0569 | 1329.2222 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.6406 | 5.0585 | 1322.2361 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.2971 | 5.0625 | 1304.5848 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.7098 | 5.0525 | 1329.4849 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.8169 | 5.0521 | 1331.0682 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.1831 | 5.0529 | 1320.1519 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.1051 | 5.0572 | 1254.2604 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.1801 | 5.0579 | 1251.5076 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.6598 | 5.0598 | 1243.6135 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.4108 | 5.0562 | 1363.3775 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.6682 | 5.061 | 1342.2955 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.9709 | 5.0589 | 1351.3084 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.1469 | 5.0515 | 1384.45 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.5173 | 5.0533 | 1376.3998 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1113 | 5.0589 | 1351.5091 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.5507 | 5.0645 | 1326.3975 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.0457 | 5.0647 | 1325.6754 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.0212 | 5.0612 | 1341.3703 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.8768 | 5.0558 | 1365.4738 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.854 | 5.0542 | 1372.5913 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.3958 | 5.0562 | 1363.356 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.8474 | 5.0552 | 1341.1218 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.6389 | 5.0485 | 1419.4736 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.7961 | 5.0517 | 1408.2585 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.8495 | 5.0473 | 1428.3548 | 0 | 0 | 0

## Resultados20
CORRIENTES DE FALLA EN KA PARA IMPEDANCIA DE FALLA Zfalla = 20 W
| If 3F | X/R | If 3F Asimetrica | If L-L | X/R | If L-L Asimétrica | If L-T | X/R | If L-T Asimétrica | If LL-T | X/R | If LL-T Asimétrica
Nodo | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud
1 | 367.353 | 0.33937 | 532.6618 | 309.52 | 0.64418 | 451.8992 | 371.1545 | 0.28887 | 530.7509 | 1072.834 | 7.5635 | 1158.6607
2 | 365.4962 | 0.34418 | 529.9695 | 306.433 | 0.65122 | 447.3922 | 368.3846 | 0.30448 | 526.79 | 1053.698 | 7.2719 | 1137.9938
3 | 364.8855 | 0.34576 | 529.084 | 305.4252 | 0.65352 | 445.9208 | 367.4624 | 0.30962 | 525.4712 | 1047.507 | 7.1837 | 1131.3076
4 | 360.5063 | 0.35711 | 522.7342 | 298.3044 | 0.6699 | 435.5244 | 360.6972 | 0.34644 | 515.797 | 1004.5317 | 6.6409 | 1185.3474
5 | 358.6988 | 0.36178 | 520.1133 | 295.4185 | 0.67658 | 431.311 | 357.8335 | 0.36165 | 511.7019 | 987.4885 | 6.4549 | 1165.2364
6 | 356.934 | 0.36635 | 517.5543 | 292.6302 | 0.68306 | 427.2402 | 355.0012 | 0.3765 | 507.6518 | 971.2196 | 6.2905 | 1146.0391
7 | 355.8297 | 0.3692 | 515.953 | 290.9 | 0.6871 | 424.714 | 353.2119 | 0.38579 | 505.093 | 961.2202 | 6.1952 | 1134.2398
8 | 356.7234 | 0.36689 | 517.2489 | 292.2994 | 0.68383 | 426.7571 | 354.6609 | 0.37827 | 507.1651 | 969.3018 | 6.2719 | 1143.7761
9 | 356.0181 | 0.36872 | 516.2263 | 291.1945 | 0.68641 | 425.1439 | 353.5181 | 0.3842 | 505.5309 | 962.9167 | 6.2111 | 1136.2417
10 | 356.0396 | 0.36866 | 516.2574 | 291.2281 | 0.68633 | 425.193 | 353.553 | 0.38402 | 505.5808 | 963.1104 | 6.2129 | 1136.4703
11 | 357.4355 | 0.36505 | 518.2815 | 293.4197 | 0.68122 | 428.3928 | 355.8096 | 0.37227 | 508.8077 | 975.8063 | 6.3356 | 1151.4514
12 | 359.0637 | 0.36084 | 520.6424 | 295.9986 | 0.67523 | 432.158 | 358.4147 | 0.35858 | 512.5331 | 990.8976 | 6.491 | 1169.2592
13 | 358.4773 | 0.36236 | 519.7921 | 295.067 | 0.6774 | 430.7978 | 357.4799 | 0.36351 | 511.1963 | 985.4266 | 6.4334 | 1162.8034
14 | 357.8922 | 0.36387 | 518.9437 | 294.1405 | 0.67955 | 429.4452 | 356.5433 | 0.36843 | 509.8569 | 980.0077 | 6.3778 | 1156.4091
15 | 357.2692 | 0.36548 | 518.0404 | 293.1577 | 0.68183 | 428.0102 | 355.5419 | 0.37367 | 508.4249 | 974.2823 | 6.3205 | 1149.6531
16 | 356.8102 | 0.36667 | 517.3748 | 292.4357 | 0.68351 | 426.9561 | 354.8012 | 0.37754 | 507.3658 | 970.0915 | 6.2795 | 1144.708
17 | 355.6378 | 0.3697 | 515.6748 | 290.6005 | 0.6878 | 424.2768 | 352.8997 | 0.38741 | 504.6466 | 959.4967 | 6.1792 | 1132.2061
18 | 355.3318 | 0.37049 | 515.2311 | 290.1236 | 0.68891 | 423.5804 | 352.4011 | 0.38998 | 503.9335 | 956.7566 | 6.1541 | 1128.9728
19 | 354.8458 | 0.37175 | 514.5264 | 289.3679 | 0.69068 | 422.4771 | 351.6073 | 0.39407 | 502.7984 | 952.4262 | 6.1149 | 1238.1541
20 | 354.5315 | 0.37256 | 514.0707 | 288.8803 | 0.69182 | 421.7653 | 351.0928 | 0.39672 | 502.0627 | 949.6396 | 6.0901 | 1234.5315
21 | 354.2348 | 0.37333 | 513.6404 | 288.4207 | 0.6929 | 421.0942 | 350.606 | 0.39922 | 501.3666 | 947.018 | 6.067 | 1231.1234
22 | 352.4056 | 0.37806 | 510.9881 | 285.6053 | 0.69951 | 416.9837 | 347.5881 | 0.41462 | 497.0509 | 931.0676 | 5.9321 | 1210.3879
23 | 351.1861 | 0.38121 | 509.2198 | 283.7446 | 0.70389 | 414.2672 | 345.5599 | 0.4249 | 494.1506 | 920.6279 | 5.8487 | 1196.8163
24 | 351.0793 | 0.38148 | 509.065 | 283.5824 | 0.70428 | 414.0303 | 345.3818 | 0.4258 | 493.8959 | 919.7214 | 5.8416 | 1195.6378
25 | 350.8798 | 0.382 | 508.7758 | 283.2794 | 0.70499 | 413.588 | 345.0487 | 0.42748 | 493.4196 | 918.0303 | 5.8285 | 1193.4394
26 | 350.8279 | 0.38213 | 508.7005 | 283.2007 | 0.70518 | 413.473 | 344.962 | 0.42792 | 493.2956 | 917.5911 | 5.8251 | 1192.8685
27 | 357.6889 | 0.3644 | 518.6489 | 293.8194 | 0.68029 | 428.9763 | 356.2169 | 0.37014 | 509.3902 | 978.1344 | 6.3589 | 1154.1986
28 | 358.0096 | 0.36357 | 519.1139 | 294.3261 | 0.67912 | 429.7162 | 356.7315 | 0.36744 | 510.126 | 981.0917 | 6.3888 | 1157.6883
29 | 357.7568 | 0.36422 | 518.7473 | 293.9265 | 0.68005 | 429.1328 | 356.3259 | 0.36957 | 509.5461 | 978.7592 | 6.3652 | 1154.9359
30 | 357.5141 | 0.36485 | 518.3954 | 293.5435 | 0.68094 | 428.5736 | 355.936 | 0.37161 | 508.9884 | 976.5272 | 6.3428 | 1152.3021
31 | 354.6392 | 0.37228 | 514.2268 | 289.0472 | 0.69143 | 422.0089 | 351.2691 | 0.39581 | 502.3148 | 950.5928 | 6.0985 | 1235.7706
32 | 354.8606 | 0.37171 | 514.5479 | 289.3909 | 0.69062 | 422.5107 | 351.6315 | 0.39395 | 502.8331 | 952.5579 | 6.1161 | 1238.3253
33 | 353.2755 | 0.37581 | 512.2495 | 286.9406 | 0.69637 | 418.9332 | 349.0271 | 0.4073 | 499.1087 | 938.609 | 5.9947 | 1220.1918
34 | 353.0163 | 0.37648 | 511.8736 | 286.542 | 0.6973 | 418.3512 | 348.599 | 0.40948 | 498.4965 | 936.3534 | 5.9758 | 1217.2594
35 | 352.8919 | 0.3768 | 511.6932 | 286.3508 | 0.69775 | 418.0722 | 348.3933 | 0.41053 | 498.2024 | 935.2732 | 5.9668 | 1215.8552
36 | 352.381 | 0.37812 | 510.9524 | 285.5676 | 0.6996 | 416.9287 | 347.5473 | 0.41483 | 496.9926 | 930.8554 | 5.9304 | 1210.112
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.4862 | 0.3096 | 525.5053 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.035 | 0.30648 | 526.29 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.53 | 0.31489 | 524.138 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.9126 | 0.36153 | 511.815 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4014 | 0.36964 | 509.654 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3968 | 0.37448 | 508.2174 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.8061 | 0.3723 | 508.8028 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.0107 | 0.37654 | 507.6653 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.1737 | 0.36515 | 510.7583 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.8368 | 0.36696 | 510.2766 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2146 | 0.37552 | 507.9569 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.8071 | 0.38289 | 505.9441 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.6263 | 0.38905 | 504.2556 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.6736 | 0.39386 | 502.8932 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7779 | 0.39331 | 503.0424 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7277 | 0.39882 | 501.5407 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7833 | 0.39853 | 501.6202 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4099 | 0.40048 | 501.0861 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.4477 | 0.4055 | 499.7102 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7793 | 0.39841 | 501.6143 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.8633 | 0.39797 | 501.7345 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2726 | 0.40101 | 500.8898 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.4771 | 0.42037 | 495.4623 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.3117 | 0.42122 | 495.2257 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8331 | 0.42369 | 494.5413 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.581 | 0.3893 | 504.1908 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.5008 | 0.39498 | 502.6461 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.9669 | 0.39254 | 503.3127 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.6259 | 0.38379 | 505.6851 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.2307 | 0.38588 | 505.1199 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.9772 | 0.39248 | 503.3274 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.6622 | 0.39938 | 501.447 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.6236 | 0.39958 | 501.3918 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4525 | 0.39524 | 502.5771 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.6864 | 0.38875 | 504.3416 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.042 | 0.38687 | 504.8501 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.5799 | 0.38931 | 504.1892 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4144 | 0.39525 | 502.5226 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3091 | 0.375 | 508.092 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.789 | 0.37779 | 507.3482 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.7204 | 0.37283 | 508.6802 | 0 | 0 | 0

## Datosmin20
|  |  | 1 | 0 | 371.1545
|  |  | 2 | 0.31955 | 368.3846
|  |  | 3 | 0.4251 | 367.4624
|  |  | 4 | 1.1888 | 360.6972
|  |  | 5 | 1.5075 | 357.8335 | 13 | 2.0896 | 357.4799
|  |  | 11 | 1.7316 | 355.8096 | 28 | 2.1725 | 356.7315
|  |  | 6 | 1.8208 | 355.0012 | 14 | 2.1933 | 356.5433
|  |  | 8 | 1.8584 | 354.6609
|  |  | 10 | 1.9804 | 353.553
|  |  | 9 | 1.9842 | 353.5181
|  |  | 7 | 2.0179 | 353.2119
12 | 1.9858 | 358.4147 | 18 | 2.6499 | 352.4011
|  |  | 19 | 2.737 | 351.6073
|  |  | 32 | 2.7344 | 351.6315
15 | 2.304 | 355.5419 | 31 | 2.7741 | 351.2691
16 | 2.3857 | 354.8012 | 20 | 2.7935 | 351.0928
17 | 2.5951 | 352.8997 | 21 | 2.8468 | 350.606
|  |  | 33 | 3.0198 | 349.0271
|  |  | 34 | 3.0666 | 348.599
|  |  | 35 | 3.0891 | 348.3933
|  |  | 22 | 3.1771 | 347.5881
|  |  | 36 | 3.1816 | 347.5473
|  |  | 23 | 3.3986 | 345.5599
|  |  | 24 | 3.4181 | 345.3818
|  |  | 25 | 3.4544 | 345.0487
|  |  | 26 | 3.4639 | 344.962
27 | 2.2294 | 356.2169
29 | 2.2173 | 356.3259
30 | 2.2604 | 355.936

## Datosmax20
|  |  | 1 | 0 | 1072.834
|  |  | 2 | 0.31955 | 1053.698
|  |  | 3 | 0.4251 | 1047.507
|  |  | 4 | 1.1888 | 1004.5317
|  |  | 5 | 1.5075 | 987.4885
|  |  | 6 | 1.8208 | 971.2196
|  |  | 8 | 1.8584 | 969.3018
|  |  | 10 | 1.9804 | 963.1104
|  |  | 9 | 1.9842 | 962.9167
|  |  | 7 | 2.0179 | 961.2202
|  |  | 17 | 2.5951 | 959.4967
11 | 1.7316 | 975.8063 | 18 | 2.6499 | 956.7566
12 | 1.9858 | 990.8976 | 19 | 2.737 | 952.4262
13 | 2.0896 | 985.4266 | 20 | 2.7935 | 949.6396
|  |  | 21 | 2.8468 | 947.018
15 | 2.304 | 974.2823 | 22 | 3.1771 | 931.0676
16 | 2.3857 | 970.0915 | 24 | 3.4181 | 919.7214
|  |  | 25 | 3.4544 | 918.0303
|  |  | 26 | 3.4639 | 917.5911
23 | 3.3986 | 920.6279
28 | 2.1725 | 981.0917
29 | 2.2173 | 978.7592
30 | 2.2604 | 976.5272
31 | 2.7741 | 950.5928
32 | 2.7344 | 952.5579
33 | 3.0198 | 938.609
34 | 3.0666 | 936.3534
35 | 3.0891 | 935.2732
36 | 3.1816 | 930.8554

## Datosmin0
|  |  | 26 | 3.4639 | 480.009
|  |  | 25 | 3.4544 | 480.2441
|  |  | 24 | 3.4181 | 481.1499
|  |  | 23 | 3.3986 | 481.6356
5 | 1.5075 | 517.7313 | 36 | 3.1816 | 487.1223
6 | 1.8208 | 508.8996 | 35 | 3.0891 | 489.4962
|  |  | 34 | 3.0666 | 490.077
8 | 1.8584 | 507.8605 | 33 | 3.0198 | 491.2903
9 | 1.9842 | 504.4042 | 21 | 2.8468 | 495.8189
10 | 1.9804 | 504.5089 | 31 | 2.7741 | 497.7466
11 | 1.7316 | 511.3864 | 19 | 2.737 | 498.7359
|  |  | 32 | 2.7344 | 498.807
|  |  | 18 | 2.6499 | 501.0742
|  |  | 17 | 2.5951 | 502.5548
15 | 2.304 | 510.5599 | 16 | 2.3857 | 508.2883
|  |  | 14 | 2.1933 | 513.6665
|  |  | 13 | 2.0896 | 516.6103
7 | 2.0179 | 503.4866 | 12 | 1.9858 | 519.5859
|  |  | 4 | 1.1888 | 527.0159
20 | 2.7935 | 497.2325 | 3 | 0.4251 | 550.5705
|  |  | 2 | 0.31955 | 553.98
22 | 3.1771 | 487.2362 | 1 | 0 | 564.544
27 | 2.2294 | 512.6496
28 | 2.1725 | 514.2551
29 | 2.2173 | 512.9887
30 | 2.2604 | 511.7775

## Datosmax0
6 | 1.8208 | 988.2975
7 | 2.0179 | 962.6127
8 | 1.8584 | 983.3017
9 | 1.9842 | 966.9079
10 | 1.9804 | 967.3999 | 26 | 3.4639 | 860.1764
|  |  | 24 | 3.4181 | 864.8444
11 | 1.7316 | 1000.3829 | 23 | 3.3986 | 866.8407
|  |  | 22 | 3.1771 | 890.2559
|  |  | 36 | 3.1816 | 889.772
|  |  | 35 | 3.0891 | 899.9164
|  |  | 34 | 3.0666 | 902.4193
|  |  | 33 | 3.0198 | 907.6747
|  |  | 21 | 2.8468 | 927.6179
|  |  | 31 | 2.7741 | 936.2678
|  |  | 32 | 2.7344 | 941.0676
|  |  | 18 | 2.6499 | 951.4311
|  |  | 17 | 2.5951 | 958.2749 | 14 | 2.1933 | 1011.6267
19 | 2.737 | 940.7451 | 16 | 2.3857 | 985.3548 | 15 | 2.304 | 996.3458
20 | 2.7935 | 933.9513 | 30 | 2.2604 | 1002.3003
|  |  | 27 | 2.2294 | 1006.5927
|  |  | 29 | 2.2173 | 1008.2679
|  |  | 28 | 2.1725 | 1014.5551
|  |  | 13 | 2.0896 | 1026.3797
|  |  | 12 | 1.9858 | 1041.5695
|  |  | 4 | 1.1888 | 1080.7722
|  |  | 3 | 0.4251 | 1218.5353
|  |  | 2 | 0.31955 | 1240.3879
|  |  | 1 | 0 | 1311.5987
25 | 3.4544 | 861.1362
37 | 0.42345 | 1218.7344
38 | 0.36004 | 1231.8586
39 | 0.5325 | 1196.9399
40 | 1.5015 | 1032.6615
41 | 1.6702 | 1008.4359
42 | 1.7776 | 994.0805
43 | 2.2756 | 1000.3145
44 | 2.3634 | 988.2351
45 | 2.1238 | 1021.4324
46 | 2.1614 | 1016.0498
47 | 2.3413 | 991.1652
48 | 2.4968 | 970.639
49 | 2.627 | 954.0795
50 | 2.7308 | 941.3943
51 | 2.7193 | 942.8064
52 | 2.8353 | 928.7952
53 | 2.8292 | 929.526
54 | 2.8704 | 924.6406
55 | 2.9766 | 912.2971
56 | 2.8285 | 929.7098
57 | 2.8193 | 930.8169
58 | 2.8841 | 923.1831
59 | 3.2993 | 877.1051
60 | 3.3175 | 875.1801
61 | 3.3701 | 869.6598
62 | 2.0894 | 953.4108
63 | 2.2089 | 938.6682
64 | 2.1573 | 944.9709
65 | 1.9736 | 968.1469
66 | 2.0174 | 962.5173
67 | 2.1562 | 945.1113
68 | 2.3015 | 927.5507
69 | 2.3058 | 927.0457
70 | 2.2142 | 938.0212
71 | 2.0777 | 954.8768
72 | 2.0383 | 959.854
73 | 2.0895 | 953.3958
74 | 2.2169 | 937.8474
75 | 2.3306 | 992.6389
76 | 2.3886 | 984.7961
77 | 2.285 | 998.8495