## Fallas0
Seccion | Tipo | Distancia Km | Z1 (ohm/Km) |  | Z0 (ohm/Km) |  | Z1 (ohm) |  | Z0 (ohm) |  | Punto | Distancia | KA | Z1 (ohm) |  | Z0 (ohm) |  | Zfalla (ohm) |  | Z1+Zfalla (ohm) |  | Z1+Zfalla (ohm) |  | I falla trifasica |  | X/R | I falla asi trifasica | Z1+Z2+Zfalla (ohm) |  | Z1+Z2+Zfalla (ohm) |  | I falla linea a linea |  | Z1+Z2+Zfalla/Raiz 3 (ohm) |  | Z1+Z2+Zfalla/Raiz 3 (ohm) |  | X/R | I falla asi linea a linea | Z1+Z2+Z0+3Zfalla (ohm) |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla (ohm) |  | I falla linea a tierra |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla/3 (ohm) |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla/3 (ohm) |  | X/R | I falla asi linea a tierra | a |  | Z2 |  | a*Z2 |  | a*Z2 |  | Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z1*Z2 |  | Z1*Z2 |  | (Z1+Z2) |  | (Z1+Z2) |  | (Z0+3*Zfalla) |  | (Z0+3*Zfalla) |  | (Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | (Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z0+3Zfalla-a*Z2/Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | I falla doble linea a tierra |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla)/(Raiz 3)*Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla)/(Raiz 3)*Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | X/R | I falla asi doble linea a tierra
|  |  | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario |  | Km | Magnitud | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo |  | Magnitud | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud
1 a 2 | 3 | 0.08367 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.019922 | 0.033501 | 0.014157 | 0.20966 | 1 | 0 | 1.3116 | 1.1336 | 7.172 | 1.3962 | 4.0466 | 0 | 0 | 1.1336 | 7.172 | 7.2611 | 81.0181 | 1.1291 | -81.0181 | 6.3267 | 1.6711 | 2.2672 | 14.344 | 14.5221 | 81.0181 | 0.56454 | -81.0181 | 8.3843 | 81.0181 | 1.309 | 8.2815 | 6.3267 | 0.8073 | 3.6635 | 18.3907 | 18.752 | 78.734 | 1.3116 | -78.734 | 6.2507 | 78.734 | 1.2212 | 6.1302 | 5.02 | 1.8756 | 1 | 120 | 7.2611 | 81.0181 | 7.2611 | 201.0181 | -6.778 | -2.6043 | 8.1742 | 6.6509 | 10.5381 | 39.1334 | 52.723 | 162.0361 | -50.1528 | 16.2607 | 2.2672 | 14.344 | 14.5221 | 81.0181 | 1.3962 | 4.0466 | 4.2807 | 70.9638 | 62.1655 | 151.9819 | -54.8796 | 29.2023 | -105.0324 | 45.4629 | 114.4495 | -23.4052 | 0.092077 | 62.5387 | 1.3075 | 62.5387 | 6.2703 | 62.5387 | 2.8916 | 5.5638 | 1.9242 | 1.4382
2 a 3 | 3 | 0.37065 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.088252 | 0.14841 | 0.062714 | 0.92877 | 2 | 0.08367 | 1.2922 | 1.1535 | 7.2055 | 1.4104 | 4.2563 | 0 | 0 | 1.1535 | 7.2055 | 7.2973 | 80.9046 | 1.1235 | -80.9046 | 6.2464 | 1.6628 | 2.3071 | 14.411 | 14.5945 | 80.9046 | 0.56174 | -80.9046 | 8.4262 | 80.9046 | 1.332 | 8.3202 | 6.2464 | 0.80329 | 3.7175 | 18.6673 | 19.0339 | 78.7373 | 1.2922 | -78.7373 | 6.3446 | 78.7373 | 1.2392 | 6.2224 | 5.0215 | 1.8478 | 1 | 120 | 7.2973 | 80.9046 | 7.2973 | 200.9046 | -6.8169 | -2.6038 | 8.2273 | 6.8601 | 10.7121 | 39.8219 | 53.2502 | 161.8093 | -50.5889 | 16.6237 | 2.3071 | 14.411 | 14.5945 | 80.9046 | 1.4104 | 4.2563 | 4.4839 | 71.6666 | 65.4404 | 152.5713 | -58.0839 | 30.1448 | -108.6728 | 46.7685 | 118.3092 | -23.2851 | 0.090543 | 63.107 | 1.2857 | 63.107 | 6.3765 | 63.107 | 2.8843 | 5.6869 | 1.9717 | 1.4143
3 a 4 | 3 | 1.7372 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.41363 | 0.69557 | 0.29393 | 4.3531 | 3 | 0.45432 | 1.2126 | 1.2418 | 7.3539 | 1.4731 | 5.1851 | 0 | 0 | 1.2418 | 7.3539 | 7.458 | 80.4154 | 1.0993 | -80.4154 | 5.922 | 1.6269 | 2.4836 | 14.7079 | 14.9161 | 80.4154 | 0.54963 | -80.4154 | 8.6118 | 80.4154 | 1.4339 | 8.4916 | 5.922 | 0.78598 | 3.9567 | 19.8929 | 20.2826 | 78.7507 | 1.2126 | -78.7507 | 6.7609 | 78.7507 | 1.3189 | 6.631 | 5.0277 | 1.734 | 1 | 120 | 7.458 | 80.4154 | 7.458 | 200.4154 | -6.9896 | -2.6015 | 8.4627 | 7.7866 | 11.4999 | 42.6175 | 55.6223 | 160.8308 | -52.5382 | 18.2641 | 2.4836 | 14.7079 | 14.9161 | 80.4154 | 1.4731 | 5.1851 | 5.3903 | 74.1399 | 80.4017 | 154.5553 | -72.6028 | 34.5437 | -125.1411 | 52.8078 | 135.8269 | -22.8791 | 0.084666 | 65.4966 | 1.2023 | 65.4966 | 6.8191 | 65.4966 | 2.8282 | 6.205 | 2.194 | 1.3225
4 a 5 | 3 | 0.13146 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.031301 | 0.052637 | 0.022243 | 0.32941 | 4 | 2.1915 | 0.94107 | 1.6554 | 8.0495 | 1.767 | 9.5382 | 0 | 0 | 1.6554 | 8.0495 | 8.218 | 78.3789 | 0.99762 | -78.3789 | 4.8625 | 1.3767 | 3.3108 | 16.099 | 16.4359 | 78.3789 | 0.49881 | -78.3789 | 9.4893 | 78.3789 | 1.9115 | 9.2948 | 4.8625 | 0.7133 | 5.0779 | 25.6372 | 26.1352 | 78.7966 | 0.94107 | -78.7966 | 8.7117 | 78.7966 | 1.6926 | 8.5457 | 5.0488 | 1.3457 | 1 | 120 | 8.218 | 78.3789 | 8.218 | 198.3789 | -7.7988 | -2.5911 | 9.5658 | 12.1293 | 15.4475 | 51.7387 | 67.5349 | 156.7578 | -62.0541 | 26.6506 | 3.3108 | 16.099 | 16.4359 | 78.3789 | 1.767 | 9.5382 | 9.7005 | 79.5044 | 159.4359 | 157.8833 | -147.7044 | 60.0268 | -209.7586 | 86.6774 | 226.9617 | -22.4516 | 0.068062 | 74.1903 | 0.96648 | 74.1903 | 8.4827 | 74.1903 | 2.3111 | 8.1618 | 3.5317 | 1.2564
5 a 6 | 3 | 0.15026 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.035777 | 0.060164 | 0.025424 | 0.37652 | 5 | 2.323 | 0.92539 | 1.6867 | 8.1021 | 1.7893 | 9.8676 | 0 | 0 | 1.6867 | 8.1021 | 8.2759 | 78.24 | 0.99064 | -78.24 | 4.8035 | 1.3671 | 3.3734 | 16.2043 | 16.5517 | 78.24 | 0.49532 | -78.24 | 9.5561 | 78.24 | 1.9477 | 9.3555 | 4.8035 | 0.70831 | 5.1627 | 26.0718 | 26.5781 | 78.7993 | 0.92539 | -78.7993 | 8.8594 | 78.7993 | 1.7209 | 8.6906 | 5.05 | 1.3233 | 1 | 120 | 8.2759 | 78.24 | 8.2759 | 198.24 | -7.86 | -2.5903 | 9.6493 | 12.4579 | 15.7578 | 52.2403 | 68.4897 | 156.48 | -62.7997 | 27.3321 | 3.3734 | 16.2043 | 16.5517 | 78.24 | 1.7893 | 9.8676 | 10.0285 | 79.7223 | 165.9884 | 157.9623 | -153.8608 | 62.2816 | -216.6605 | 89.6137 | 234.4619 | -22.4706 | 0.067208 | 74.711 | 0.95436 | 74.711 | 8.5905 | 74.711 | 2.2652 | 8.2864 | 3.6581 | 1.2407
6 a 7 | 3 | 1.1858 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.28234 | 0.4748 | 0.20064 | 2.9714 | 6 | 2.4732 | 0.90809 | 1.7225 | 8.1623 | 1.8147 | 10.2441 | 0 | 0 | 1.7225 | 8.1623 | 8.3421 | 78.0837 | 0.98277 | -78.0837 | 4.7386 | 1.3562 | 3.445 | 16.3246 | 16.6842 | 78.0837 | 0.49139 | -78.0837 | 9.6326 | 78.0837 | 1.989 | 9.425 | 4.7386 | 0.70268 | 5.2597 | 26.5687 | 27.0843 | 78.8022 | 0.90809 | -78.8022 | 9.0281 | 78.8022 | 1.7532 | 8.8562 | 5.0514 | 1.2986 | 1 | 120 | 8.3421 | 78.0837 | 8.3421 | 198.0837 | -7.93 | -2.5894 | 9.7447 | 12.8335 | 16.1139 | 52.79 | 69.5902 | 156.1674 | -63.6562 | 28.1191 | 3.445 | 16.3246 | 16.6842 | 78.0837 | 1.8147 | 10.2441 | 10.4036 | 79.9545 | 173.5749 | 158.0382 | -160.9791 | 64.9151 | -224.6353 | 93.0342 | 243.1386 | -22.4972 | 0.066275 | 75.2872 | 0.9411 | 75.2872 | 8.7115 | 75.2872 | 2.2125 | 8.4258 | 3.8083 | 1.2234
7 a 8 | 3 | 0.21204 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.050487 | 0.084901 | 0.035877 | 0.53133 | 7 | 3.6591 | 0.79137 | 2.0048 | 8.6371 | 2.0153 | 13.2155 | 0 | 0 | 2.0048 | 8.6371 | 8.8667 | 76.932 | 0.92462 | -76.932 | 4.3081 | 1.276 | 4.0097 | 17.2742 | 17.7335 | 76.932 | 0.46231 | -76.932 | 10.2384 | 76.932 | 2.315 | 9.9733 | 4.3081 | 0.6611 | 6.025 | 30.4897 | 31.0793 | 78.8219 | 0.79137 | -78.8219 | 10.3598 | 78.8219 | 2.0083 | 10.1632 | 5.0605 | 1.1317 | 1 | 120 | 8.8667 | 76.932 | 8.8667 | 196.932 | -8.4824 | -2.5823 | 10.4977 | 15.7978 | 18.9677 | 56.3958 | 78.619 | 153.8639 | -70.5802 | 34.632 | 4.0097 | 17.2742 | 17.7335 | 76.932 | 2.0153 | 13.2155 | 13.3683 | 81.3293 | 237.0664 | 158.2613 | -220.2068 | 87.8035 | -290.787 | 122.4355 | 315.5115 | -22.8335 | 0.060117 | 79.2293 | 0.85367 | 79.2293 | 9.6037 | 79.2293 | 1.7947 | 9.4345 | 5.2568 | 1.1781
8 a 9 | 3 | 0.92851 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.22108 | 0.37178 | 0.1571 | 2.3267 | 8 | 3.8711 | 0.77359 | 2.0553 | 8.722 | 2.0512 | 13.7468 | 0 | 0 | 2.0553 | 8.722 | 8.9609 | 76.7403 | 0.9149 | -76.7403 | 4.2436 | 1.2626 | 4.1107 | 17.444 | 17.9218 | 76.7403 | 0.45745 | -76.7403 | 10.3472 | 76.7403 | 2.3733 | 10.0713 | 4.2436 | 0.65416 | 6.1619 | 31.1909 | 31.7937 | 78.8249 | 0.77359 | -78.8249 | 10.5979 | 78.8249 | 2.054 | 10.397 | 5.0619 | 1.1062 | 1 | 120 | 8.9609 | 76.7403 | 8.9609 | 196.7403 | -8.5811 | -2.581 | 10.6324 | 16.3279 | 19.4845 | 56.9287 | 80.2978 | 153.4805 | -71.8491 | 35.8532 | 4.1107 | 17.444 | 17.9218 | 76.7403 | 2.0512 | 13.7468 | 13.899 | 81.5133 | 249.0959 | 158.2535 | -231.3683 | 92.29 | -303.2174 | 128.1432 | 329.183 | -22.9095 | 0.059191 | 79.8382 | 0.84051 | 79.8382 | 9.7541 | 79.8382 | 1.7209 | 9.6011 | 5.5791 | 1.1599
9 a 10 | 3 | 0.25683 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.061151 | 0.10283 | 0.043456 | 0.64356 | 9 | 4.7996 | 0.70429 | 2.2764 | 9.0938 | 2.2083 | 16.0735 | 0 | 0 | 2.2764 | 9.0938 | 9.3744 | 75.9462 | 0.87455 | -75.9462 | 3.9948 | 1.1369 | 4.5528 | 18.1876 | 18.7488 | 75.9462 | 0.43728 | -75.9462 | 10.8246 | 75.9462 | 2.6286 | 10.5006 | 3.9948 | 0.6253 | 6.7611 | 34.2611 | 34.9218 | 78.8366 | 0.70429 | -78.8366 | 11.6406 | 78.8366 | 2.2537 | 11.4204 | 5.0674 | 1.0071 | 1 | 120 | 9.3744 | 75.9462 | 9.3744 | 195.9462 | -9.0137 | -2.5755 | 11.222 | 18.649 | 21.765 | 58.9627 | 87.8789 | 151.8924 | -77.5149 | 41.4023 | 4.5528 | 18.1876 | 18.7488 | 75.9462 | 2.2083 | 16.0735 | 16.2245 | 82.1772 | 304.189 | 158.1234 | -282.2839 | 113.3437 | -359.7988 | 154.7459 | 391.665 | -23.2721 | 0.055571 | 82.2347 | 0.7891 | 82.2347 | 10.3895 | 82.2347 | 1.4038 | 10.2942 | 7.3332 | 1.1679
10 a 11 | 3 | 0.8531 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.20312 | 0.34158 | 0.14434 | 2.1377 | 10 | 5.0564 | 0.68726 | 2.3376 | 9.1966 | 2.2518 | 16.7171 | 0 | 0 | 2.3376 | 9.1966 | 9.489 | 75.7388 | 0.86398 | -75.7388 | 3.9343 | 1.1232 | 4.6751 | 18.3932 | 18.9781 | 75.7388 | 0.43199 | -75.7388 | 10.957 | 75.7388 | 2.6992 | 10.6193 | 3.9343 | 0.61775 | 6.9269 | 35.1103 | 35.7871 | 78.8395 | 0.68726 | -78.8395 | 11.929 | 78.8395 | 2.309 | 11.7034 | 5.0687 | 0.98279 | 1 | 120 | 9.489 | 75.7388 | 9.489 | 195.7388 | -9.1333 | -2.5739 | 11.3851 | 19.291 | 22.4 | 59.452 | 90.042 | 151.4776 | -79.1136 | 42.9952 | 4.6751 | 18.3932 | 18.9781 | 75.7388 | 2.2518 | 16.7171 | 16.868 | 82.3285 | 320.1232 | 158.0673 | -296.9537 | 119.5717 | -376.0673 | 162.5669 | 409.7007 | -23.3779 | 0.054674 | 82.8299 | 0.77637 | 82.8299 | 10.5598 | 82.8299 | 1.318 | 10.4773 | 7.9492 | 1.149
4 a 12 | 3 | 0.02743 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0065311 | 0.010983 | 0.0046412 | 0.068734 | 11 | 5.9095 | 0.63617 | 2.5407 | 9.5382 | 2.3961 | 18.8548 | 0 | 0 | 2.5407 | 9.5382 | 9.8708 | 75.0845 | 0.83057 | -75.0845 | 3.7542 | 1.0797 | 5.0814 | 19.0764 | 19.7416 | 75.0845 | 0.41528 | -75.0845 | 11.3978 | 75.0845 | 2.9337 | 11.0138 | 3.7542 | 0.59386 | 7.4775 | 37.9312 | 38.6612 | 78.8481 | 0.63617 | -78.8481 | 12.8871 | 78.8481 | 2.4925 | 12.6437 | 5.0727 | 0.90972 | 1 | 120 | 9.8708 | 75.0845 | 9.8708 | 195.0845 | -9.5307 | -2.5688 | 11.9268 | 21.4236 | 24.5197 | 60.8947 | 97.4323 | 150.169 | -84.5222 | 48.467 | 5.0814 | 19.0764 | 19.7416 | 75.0845 | 2.3961 | 18.8548 | 19.0064 | 82.7575 | 375.2162 | 157.842 | -347.5055 | 141.5173 | -432.0277 | 189.9843 | 471.9555 | -23.7375 | 0.051954 | 84.6322 | 0.73774 | 84.6322 | 11.1128 | 84.6322 | 1.0396 | 11.0641 | 10.6428 | 1.1214
12 a 13 | 3 | 0.28172 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.067078 | 0.1128 | 0.047667 | 0.70593 | 12 | 2.2189 | 0.93776 | 1.6619 | 8.0605 | 1.7717 | 9.6069 | 0 | 0 | 1.6619 | 8.0605 | 8.23 | 78.3497 | 0.99615 | -78.3497 | 4.85 | 1.295 | 3.3239 | 16.121 | 16.4601 | 78.3497 | 0.49808 | -78.3497 | 9.5032 | 78.3497 | 1.9191 | 9.3074 | 4.85 | 0.71225 | 5.0956 | 25.7279 | 26.2276 | 78.7972 | 0.93776 | -78.7972 | 8.7425 | 78.7972 | 1.6985 | 8.576 | 5.0491 | 1.341 | 1 | 120 | 8.23 | 78.3497 | 8.23 | 198.3497 | -7.8116 | -2.591 | 9.5832 | 12.1978 | 15.5121 | 51.845 | 67.7335 | 156.6995 | -62.2094 | 26.7923 | 3.3239 | 16.121 | 16.4601 | 78.3497 | 1.7717 | 9.6069 | 9.7689 | 79.5511 | 160.7966 | 157.9008 | -148.9835 | 60.4935 | -211.1929 | 87.2857 | 228.5197 | -22.4552 | 0.067881 | 74.3003 | 0.96391 | 74.3003 | 8.5053 | 74.3003 | 2.3015 | 8.188 | 3.5577 | 1.2531
13 a 14 | 3 | 0.45947 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.1094 | 0.18397 | 0.077742 | 1.1513 | 13 | 2.5007 | 0.90501 | 1.729 | 8.1733 | 1.8193 | 10.3128 | 0 | 0 | 1.729 | 8.1733 | 8.3542 | 78.0554 | 0.98135 | -78.0554 | 4.7271 | 1.3543 | 3.4581 | 16.3466 | 16.7083 | 78.0554 | 0.49068 | -78.0554 | 9.6466 | 78.0554 | 1.9965 | 9.4377 | 4.7271 | 0.70167 | 5.2774 | 26.6594 | 27.1767 | 78.8027 | 0.90501 | -78.8027 | 9.0589 | 78.8027 | 1.7591 | 8.8865 | 5.0516 | 1.2942 | 1 | 120 | 8.3542 | 78.0554 | 8.3542 | 198.0554 | -7.9428 | -2.5893 | 9.7621 | 12.9021 | 16.1791 | 52.8877 | 69.7922 | 156.1108 | -63.8131 | 28.2637 | 3.4581 | 16.3466 | 16.7083 | 78.0554 | 1.8193 | 10.3128 | 10.4721 | 79.9951 | 174.971 | 158.0505 | -162.2879 | 65.4023 | -226.101 | 93.666 | 244.7345 | -22.5026 | 0.066109 | 75.3903 | 0.93874 | 75.3903 | 8.7333 | 75.3903 | 2.2028 | 8.451 | 3.8364 | 1.2204
13 a 19 | 3 | 0.22327 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.053161 | 0.089397 | 0.037777 | 0.55947 | 14 | 2.9601 | 0.85624 | 1.8384 | 8.3573 | 1.8971 | 11.4642 | 0 | 0 | 1.8384 | 8.3573 | 8.5571 | 77.5937 | 0.95808 | -77.5937 | 4.5459 | 1.3222 | 3.6769 | 16.7145 | 17.1142 | 77.5937 | 0.47904 | -77.5937 | 9.8809 | 77.5937 | 2.1228 | 9.6501 | 4.5459 | 0.68503 | 5.5739 | 28.1787 | 28.7247 | 78.8109 | 0.85624 | -78.8109 | 9.5749 | 78.8109 | 1.858 | 9.3929 | 5.0554 | 1.2244 | 1 | 120 | 8.5571 | 77.5937 | 8.5571 | 197.5937 | -8.1568 | -2.5865 | 10.0539 | 14.0507 | 17.2772 | 54.4145 | 73.2236 | 155.1874 | -66.464 | 30.7284 | 3.6769 | 16.7145 | 17.1142 | 77.5937 | 1.8971 | 11.4642 | 11.6201 | 80.6039 | 198.8676 | 158.1976 | -184.6426 | 73.8609 | -251.1066 | 104.5894 | 272.0174 | -22.6124 | 0.063515 | 77.0269 | 0.90191 | 77.0269 | 9.09 | 77.0269 | 2.0406 | 8.858 | 4.3408 | 1.1725
14 a 15 | 3 | 0.07688 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.018305 | 0.030783 | 0.013008 | 0.19265 | 15 | 3.037 | 0.84859 | 1.8567 | 8.388 | 1.9101 | 11.6568 | 0 | 0 | 1.8567 | 8.388 | 8.5911 | 77.5186 | 0.95429 | -77.5186 | 4.5176 | 1.3169 | 3.7135 | 16.7761 | 17.1822 | 77.5186 | 0.47714 | -77.5186 | 9.9201 | 77.5186 | 2.144 | 9.6857 | 4.5176 | 0.68232 | 5.6236 | 28.4329 | 28.9837 | 78.8122 | 0.84859 | -78.8122 | 9.6612 | 78.8122 | 1.8745 | 9.4776 | 5.056 | 1.2135 | 1 | 120 | 8.5911 | 77.5186 | 8.5911 | 197.5186 | -8.1926 | -2.586 | 10.1027 | 14.2429 | 17.4621 | 54.6512 | 73.8067 | 155.0371 | -66.9118 | 31.1487 | 3.7135 | 16.7761 | 17.1822 | 77.5186 | 1.9101 | 11.6568 | 11.8123 | 80.6942 | 202.9603 | 158.2127 | -188.4625 | 75.331 | -255.3743 | 106.4797 | 276.6839 | -22.634 | 0.063112 | 77.2852 | 0.89619 | 77.2852 | 9.148 | 77.2852 | 2.0135 | 8.9237 | 4.432 | 1.165
14 a 18 | 3 | 0.05612 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.013362 | 0.02247 | 0.0094955 | 0.14063 | 16 | 3.0468 | 0.84762 | 1.8591 | 8.392 | 1.9118 | 11.6814 | 0 | 0 | 1.8591 | 8.392 | 8.5954 | 77.509 | 0.95381 | -77.509 | 4.5141 | 1.3163 | 3.7181 | 16.7839 | 17.1908 | 77.509 | 0.4769 | -77.509 | 9.9251 | 77.509 | 2.1467 | 9.6902 | 4.5141 | 0.68197 | 5.6299 | 28.4653 | 29.0167 | 78.8124 | 0.84762 | -78.8124 | 9.6722 | 78.8124 | 1.8766 | 9.4884 | 5.0561 | 1.2121 | 1 | 120 | 8.5954 | 77.509 | 8.5954 | 197.509 | -8.1972 | -2.586 | 10.1089 | 14.2674 | 17.4857 | 54.6811 | 73.8813 | 155.0181 | -66.969 | 31.2025 | 3.7181 | 16.7839 | 17.1908 | 77.509 | 1.9118 | 11.6814 | 11.8368 | 80.7055 | 203.4845 | 158.2145 | -188.9516 | 75.5198 | -255.9206 | 106.7223 | 277.2814 | -22.6368 | 0.063061 | 77.3178 | 0.89547 | 77.3178 | 9.1554 | 77.3178 | 2.01 | 8.932 | 4.4438 | 1.1641
15 a 16 | 3 | 0.00981 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0023358 | 0.0039279 | 0.0016599 | 0.024582 | 17 | 3.0913 | 0.84327 | 1.8696 | 8.4098 | 1.9193 | 11.7927 | 0 | 0 | 1.8696 | 8.4098 | 8.6151 | 77.4659 | 0.95163 | -77.4659 | 4.498 | 1.3132 | 3.7393 | 16.8195 | 17.2302 | 77.4659 | 0.47581 | -77.4659 | 9.9478 | 77.4659 | 2.1589 | 9.7108 | 4.498 | 0.68042 | 5.6586 | 28.6123 | 29.1664 | 78.8131 | 0.84327 | -78.8131 | 9.7221 | 78.8131 | 1.8862 | 9.5374 | 5.0564 | 1.2059 | 1 | 120 | 8.6151 | 77.4659 | 8.6151 | 197.4659 | -8.2179 | -2.5857 | 10.1372 | 14.3785 | 17.5927 | 54.8152 | 74.2197 | 154.9318 | -67.2286 | 31.4466 | 3.7393 | 16.8195 | 17.2302 | 77.4659 | 1.9193 | 11.7927 | 11.9479 | 80.7561 | 205.8645 | 158.2221 | -191.1717 | 76.3779 | -258.4003 | 107.8245 | 279.9943 | -22.6497 | 0.062832 | 77.4649 | 0.89222 | 77.4649 | 9.1888 | 77.4649 | 1.9943 | 8.9697 | 4.4977 | 1.1599
15 a 17 | 3 | 0.05425 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.012917 | 0.021722 | 0.0091791 | 0.13594 | 18 | 3.0163 | 0.85064 | 1.8518 | 8.3797 | 1.9066 | 11.6048 | 0 | 0 | 1.8518 | 8.3797 | 8.5819 | 77.5388 | 0.95531 | -77.5388 | 4.5252 | 1.3183 | 3.7036 | 16.7595 | 17.1638 | 77.5388 | 0.47765 | -77.5388 | 9.9095 | 77.5388 | 2.1383 | 9.6761 | 4.5252 | 0.68305 | 5.6102 | 28.3642 | 28.9137 | 78.8119 | 0.85064 | -78.8119 | 9.6379 | 78.8119 | 1.8701 | 9.4547 | 5.0559 | 1.2164 | 1 | 120 | 8.5819 | 77.5388 | 8.5819 | 197.5388 | -8.183 | -2.5862 | 10.0895 | 14.191 | 17.4121 | 54.5878 | 73.649 | 155.0776 | -66.7908 | 31.035 | 3.7036 | 16.7595 | 17.1638 | 77.5388 | 1.9066 | 11.6048 | 11.7604 | 80.6701 | 201.8525 | 158.2089 | -187.4288 | 74.9325 | -254.2195 | 105.9675 | 275.4209 | -22.6281 | 0.06322 | 77.2159 | 0.89772 | 77.2159 | 9.1324 | 77.2159 | 2.0208 | 8.906 | 4.4072 | 1.167
19 a 20 | 3 | 0.10267 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024446 | 0.041109 | 0.017372 | 0.25727 | 19 | 2.7239 | 0.88063 | 1.7822 | 8.2627 | 1.8571 | 10.8723 | 0 | 0 | 1.7822 | 8.2627 | 8.4527 | 77.8283 | 0.96991 | -77.8283 | 4.6363 | 1.3385 | 3.5644 | 16.5254 | 16.9054 | 77.8283 | 0.48496 | -77.8283 | 9.7603 | 77.8283 | 2.0579 | 9.5409 | 4.6363 | 0.69349 | 5.4215 | 27.3977 | 27.9289 | 78.8068 | 0.88063 | -78.8068 | 9.3096 | 78.8068 | 1.8072 | 9.1326 | 5.0535 | 1.2593 | 1 | 120 | 8.4527 | 77.8283 | 8.4527 | 197.8283 | -8.0468 | -2.5879 | 9.9039 | 13.4602 | 16.7112 | 53.6547 | 71.4482 | 155.6566 | -65.0958 | 29.4513 | 3.5644 | 16.5254 | 16.9054 | 77.8283 | 1.8571 | 10.8723 | 11.0298 | 80.3067 | 186.4625 | 158.135 | -173.0492 | 69.4425 | -238.1449 | 98.8939 | 257.8624 | -22.5515 | 0.064807 | 76.2062 | 0.92026 | 76.2062 | 8.9088 | 76.2062 | 2.1241 | 8.6519 | 4.0732 | 1.1963
20 a 21 | 3 | 0.09558 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.022758 | 0.03827 | 0.016172 | 0.2395 | 20 | 2.8266 | 0.86986 | 1.8066 | 8.3038 | 1.8745 | 11.1296 | 0 | 0 | 1.8066 | 8.3038 | 8.4981 | 77.7256 | 0.96474 | -77.7256 | 4.5963 | 1.3313 | 3.6133 | 16.6076 | 16.9961 | 77.7256 | 0.48237 | -77.7256 | 9.8127 | 77.7256 | 2.0861 | 9.5884 | 4.5963 | 0.68979 | 5.4878 | 27.7372 | 28.2748 | 78.8086 | 0.86986 | -78.8086 | 9.4249 | 78.8086 | 1.8293 | 9.2457 | 5.0544 | 1.2439 | 1 | 120 | 8.4981 | 77.7256 | 8.4981 | 197.7256 | -8.0946 | -2.5873 | 9.9691 | 13.7169 | 16.9569 | 53.9912 | 72.2169 | 155.4512 | -65.6891 | 30.0038 | 3.6133 | 16.6076 | 16.9961 | 77.7256 | 1.8745 | 11.1296 | 11.2863 | 80.4397 | 191.8234 | 158.1653 | -178.0621 | 71.3449 | -243.7512 | 101.3487 | 263.9815 | -22.5769 | 0.064235 | 76.5681 | 0.91214 | 76.5681 | 8.9881 | 76.5681 | 2.0878 | 8.7422 | 4.1872 | 1.1858
21 a 22 | 3 | 0.28799 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.06857 | 0.11531 | 0.048728 | 0.72165 | 21 | 2.9222 | 0.86006 | 1.8294 | 8.3421 | 1.8907 | 11.3691 | 0 | 0 | 1.8294 | 8.3421 | 8.5403 | 77.631 | 0.95996 | -77.631 | 4.56 | 1.3247 | 3.6588 | 16.6841 | 17.0806 | 77.631 | 0.47998 | -77.631 | 9.8615 | 77.631 | 2.1124 | 9.6326 | 4.56 | 0.68637 | 5.5494 | 28.0532 | 28.5968 | 78.8103 | 0.86006 | -78.8103 | 9.5323 | 78.8103 | 1.8498 | 9.3511 | 5.0551 | 1.2299 | 1 | 120 | 8.5403 | 77.631 | 8.5403 | 197.631 | -8.1391 | -2.5867 | 10.0298 | 13.9558 | 17.1861 | 54.2958 | 72.9367 | 155.262 | -66.2434 | 30.5218 | 3.6588 | 16.6841 | 17.0806 | 77.631 | 1.8907 | 11.3691 | 11.5252 | 80.5582 | 196.8573 | 158.1892 | -182.7654 | 73.141 | -249.0088 | 103.6628 | 269.7246 | -22.6021 | 0.063717 | 76.8979 | 0.90478 | 76.8979 | 9.0611 | 76.8979 | 2.054 | 8.8253 | 4.2965 | 1.1762
22 a 23 | 3 | 0.30788 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.073306 | 0.12328 | 0.052093 | 0.77149 | 22 | 3.2102 | 0.83184 | 1.898 | 8.4574 | 1.9394 | 12.0907 | 0 | 0 | 1.898 | 8.4574 | 8.6677 | 77.3515 | 0.94585 | -77.3515 | 4.456 | 1.3053 | 3.7959 | 16.9148 | 17.3355 | 77.3515 | 0.47293 | -77.3515 | 10.0086 | 77.3515 | 2.1916 | 9.7657 | 4.456 | 0.67628 | 5.7353 | 29.0055 | 29.5671 | 78.8151 | 0.83184 | -78.8151 | 9.8557 | 78.8151 | 1.9118 | 9.6685 | 5.0573 | 1.1895 | 1 | 120 | 8.6677 | 77.3515 | 8.6677 | 197.3515 | -8.2733 | -2.585 | 10.2127 | 14.6757 | 17.8795 | 55.1664 | 75.1295 | 154.703 | -67.925 | 32.1036 | 3.7959 | 16.9148 | 17.3355 | 77.3515 | 1.9394 | 12.0907 | 12.2453 | 80.8872 | 212.2772 | 158.2387 | -197.1496 | 78.6998 | -265.0745 | 110.8033 | 287.301 | -22.6853 | 0.062233 | 77.8517 | 0.8837 | 77.8517 | 9.2773 | 77.8517 | 1.9523 | 9.0696 | 4.6455 | 1.1488
23 a 24 | 3 | 0.18216 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.043372 | 0.072937 | 0.030821 | 0.45646 | 23 | 3.5181 | 0.80365 | 1.9713 | 8.5807 | 1.9915 | 12.8622 | 0 | 0 | 1.9713 | 8.5807 | 8.8042 | 77.0617 | 0.93119 | -77.0617 | 4.3529 | 1.285 | 3.9425 | 17.1613 | 17.6083 | 77.0617 | 0.4656 | -77.0617 | 10.1662 | 77.0617 | 2.2762 | 9.9081 | 4.3529 | 0.6658 | 5.934 | 30.0235 | 30.6043 | 78.8198 | 0.80365 | -78.8198 | 10.2014 | 78.8198 | 1.978 | 10.0078 | 5.0596 | 1.1492 | 1 | 120 | 8.8042 | 77.0617 | 8.8042 | 197.0617 | -8.4167 | -2.5832 | 10.4082 | 15.4454 | 18.625 | 56.0251 | 77.5135 | 154.1234 | -69.7417 | 33.8295 | 3.9425 | 17.1613 | 17.6083 | 77.0617 | 1.9915 | 12.8622 | 13.0155 | 81.1986 | 229.1807 | 158.2603 | -212.8805 | 84.8862 | -282.6222 | 118.7157 | 306.5432 | -22.7849 | 0.060758 | 78.81 | 0.86276 | 78.81 | 9.5025 | 78.81 | 1.8441 | 9.3218 | 5.055 | 1.1906
24 a 25 | 3 | 0.04288 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.01021 | 0.017169 | 0.0072553 | 0.10745 | 24 | 3.7002 | 0.78785 | 2.0146 | 8.6536 | 2.0223 | 13.3187 | 0 | 0 | 2.0146 | 8.6536 | 8.885 | 76.8944 | 0.92272 | -76.8944 | 4.2954 | 1.2734 | 4.0293 | 17.3072 | 17.77 | 76.8944 | 0.46136 | -76.8944 | 10.2595 | 76.8944 | 2.3263 | 9.9923 | 4.2954 | 0.65974 | 6.0516 | 30.6258 | 31.218 | 78.8225 | 0.78785 | -78.8225 | 10.406 | 78.8225 | 2.0172 | 10.2086 | 5.0608 | 1.1266 | 1 | 120 | 8.885 | 76.8944 | 8.885 | 196.8944 | -8.5015 | -2.5821 | 10.5239 | 15.9007 | 19.0679 | 56.5015 | 78.9434 | 153.7889 | -70.8258 | 34.8677 | 4.0293 | 17.3072 | 17.77 | 76.8944 | 2.0223 | 13.3187 | 13.4713 | 81.3661 | 239.3854 | 158.2606 | -222.3598 | 88.665 | -293.1856 | 123.5328 | 318.148 | -22.848 | 0.059934 | 79.3495 | 0.85106 | 79.3495 | 9.6331 | 79.3495 | 1.7804 | 9.4671 | 5.3175 | 1.1745
25 a 26 | 3 | 0.03672 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.008743 | 0.014703 | 0.006213 | 0.092013 | 25 | 3.7431 | 0.78422 | 2.0249 | 8.6708 | 2.0296 | 13.4261 | 0 | 0 | 2.0249 | 8.6708 | 8.904 | 76.8555 | 0.92075 | -76.8555 | 4.2822 | 1.2706 | 4.0497 | 17.3415 | 17.8081 | 76.8555 | 0.46037 | -76.8555 | 10.2815 | 76.8555 | 2.3381 | 10.0121 | 4.2822 | 0.65833 | 6.0793 | 30.7676 | 31.3625 | 78.8231 | 0.78422 | -78.8231 | 10.4542 | 78.8231 | 2.0264 | 10.2559 | 5.0611 | 1.1214 | 1 | 120 | 8.904 | 76.8555 | 8.904 | 196.8555 | -8.5215 | -2.5818 | 10.5511 | 16.0079 | 19.1723 | 56.6104 | 79.282 | 153.711 | -71.082 | 35.114 | 4.0497 | 17.3415 | 17.8081 | 76.8555 | 2.0296 | 13.4261 | 13.5786 | 81.4039 | 241.8096 | 158.2594 | -224.6098 | 89.5674 | -295.6918 | 124.6813 | 320.9036 | -22.8632 | 0.059745 | 79.4736 | 0.84838 | 79.4736 | 9.6636 | 79.4736 | 1.7654 | 9.501 | 5.3817 | 1.1708
6 a 27 | 3 | 0.15007 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.035732 | 0.060088 | 0.025392 | 0.37605 | 26 | 3.7798 | 0.78114 | 2.0336 | 8.6855 | 2.0358 | 13.5181 | 0 | 0 | 2.0336 | 8.6855 | 8.9204 | 76.8223 | 0.91906 | -76.8223 | 4.271 | 1.2683 | 4.0672 | 17.3709 | 17.8407 | 76.8223 | 0.45953 | -76.8223 | 10.3003 | 76.8223 | 2.3482 | 10.0291 | 4.271 | 0.65713 | 6.103 | 30.889 | 31.4862 | 78.8236 | 0.78114 | -78.8236 | 10.4954 | 78.8236 | 2.0343 | 10.2963 | 5.0613 | 1.117 | 1 | 120 | 8.9204 | 76.8223 | 8.9204 | 196.8223 | -8.5386 | -2.5816 | 10.5744 | 16.0997 | 19.2618 | 56.7028 | 79.5727 | 153.6446 | -71.3017 | 35.3254 | 4.0672 | 17.3709 | 17.8407 | 76.8223 | 2.0358 | 13.5181 | 13.6705 | 81.4358 | 243.8922 | 158.2581 | -226.5422 | 90.344 | -297.8439 | 125.6694 | 323.2705 | -22.8764 | 0.059584 | 79.5792 | 0.8461 | 79.5792 | 9.6896 | 79.5792 | 1.7526 | 9.5298 | 5.4374 | 1.1676
8 a 28 | 3 | 0.39141 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.093195 | 0.15672 | 0.066227 | 0.9808 | 27 | 2.6233 | 0.89145 | 1.7582 | 8.2224 | 1.8401 | 10.6201 | 0 | 0 | 1.7582 | 8.2224 | 8.4083 | 77.93 | 0.97504 | -77.93 | 4.6765 | 1.3455 | 3.5165 | 16.4448 | 16.8166 | 77.93 | 0.48752 | -77.93 | 9.709 | 77.93 | 2.0302 | 9.4944 | 4.6765 | 0.69715 | 5.3566 | 27.0649 | 27.5899 | 78.805 | 0.89145 | -78.805 | 9.1966 | 78.805 | 1.7855 | 9.0216 | 5.0527 | 1.2748 | 1 | 120 | 8.4083 | 77.93 | 8.4083 | 197.93 | -7.9999 | -2.5885 | 9.84 | 13.2087 | 16.471 | 53.3151 | 70.6991 | 155.86 | -64.5164 | 28.9137 | 3.5165 | 16.4448 | 16.8166 | 77.93 | 1.8401 | 10.6201 | 10.7784 | 80.1703 | 181.255 | 158.1002 | -168.1752 | 67.6052 | -232.6916 | 96.5189 | 251.9152 | -22.5283 | 0.065383 | 75.8435 | 0.92844 | 75.8435 | 8.8303 | 75.8435 | 2.1596 | 8.5621 | 3.9646 | 1.207
28 a 29 | 3 | 0.10373 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024698 | 0.041533 | 0.017551 | 0.25993 | 28 | 4.2625 | 0.74278 | 2.1485 | 8.8787 | 2.1174 | 14.7276 | 0 | 0 | 2.1485 | 8.8787 | 9.135 | 76.3968 | 0.89747 | -76.3968 | 4.1325 | 1.2385 | 4.297 | 17.7575 | 18.27 | 76.3968 | 0.44873 | -76.3968 | 10.5482 | 76.3968 | 2.4809 | 10.2523 | 4.1325 | 0.64169 | 6.4145 | 32.4851 | 33.1123 | 78.8301 | 0.74278 | -78.8301 | 11.0374 | 78.8301 | 2.1382 | 10.8284 | 5.0643 | 1.0622 | 1 | 120 | 9.135 | 76.3968 | 9.135 | 196.3968 | -8.7635 | -2.5787 | 10.8809 | 17.3063 | 20.4427 | 57.8414 | 83.448 | 152.7935 | -74.2157 | 38.1523 | 4.297 | 17.7575 | 18.27 | 76.3968 | 2.1174 | 14.7276 | 14.8791 | 81.8184 | 271.8403 | 158.2152 | -252.4267 | 100.8858 | -326.6424 | 139.0381 | 355.0026 | -23.0574 | 0.057585 | 80.8989 | 0.8177 | 80.8989 | 10.0261 | 80.8989 | 1.5859 | 9.8999 | 6.2424 | 1.1775
28 a 33 | 3 | 0.26856 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.063944 | 0.10753 | 0.04544 | 0.67296 | 29 | 4.3662 | 0.73502 | 2.1732 | 8.9203 | 2.135 | 14.9876 | 0 | 0 | 2.1732 | 8.9203 | 9.1812 | 76.3079 | 0.89295 | -76.3079 | 4.1046 | 1.2323 | 4.3464 | 17.8405 | 18.3623 | 76.3079 | 0.44648 | -76.3079 | 10.6015 | 76.3079 | 2.5094 | 10.3002 | 4.1046 | 0.63846 | 6.4814 | 32.8281 | 33.4618 | 78.8314 | 0.73502 | -78.8314 | 11.1539 | 78.8314 | 2.1605 | 10.9427 | 5.0649 | 1.0511 | 1 | 120 | 9.1812 | 76.3079 | 9.1812 | 196.3079 | -8.8118 | -2.5781 | 10.9468 | 17.5656 | 20.6974 | 58.0691 | 84.294 | 152.6158 | -74.8482 | 38.7714 | 4.3464 | 17.8405 | 18.3623 | 76.3079 | 2.135 | 14.9876 | 15.1389 | 81.8927 | 277.9852 | 158.2006 | -258.1064 | 103.232 | -332.9546 | 142.0034 | 361.972 | -23.098 | 0.05718 | 81.1671 | 0.81195 | 81.1671 | 10.0971 | 81.1671 | 1.5504 | 9.9774 | 6.4352 | 1.1692
29 a 30 | 3 | 0.04826 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.011491 | 0.019323 | 0.0081656 | 0.12093 | 30 | 4.4145 | 0.73147 | 2.1847 | 8.9396 | 2.1432 | 15.1085 | 0 | 0 | 2.1847 | 8.9396 | 9.2027 | 76.2669 | 0.89087 | -76.2669 | 4.0919 | 1.2294 | 4.3694 | 17.8792 | 18.4053 | 76.2669 | 0.44543 | -76.2669 | 10.6263 | 76.2669 | 2.5227 | 10.3225 | 4.0919 | 0.63697 | 6.5126 | 32.9877 | 33.6244 | 78.832 | 0.73147 | -78.832 | 11.2081 | 78.832 | 2.1709 | 10.9959 | 5.0652 | 1.046 | 1 | 120 | 9.2027 | 76.2669 | 9.2027 | 196.2669 | -8.8343 | -2.5778 | 10.9774 | 17.6863 | 20.8161 | 58.1732 | 84.6892 | 152.5338 | -75.1432 | 39.0608 | 4.3694 | 17.8792 | 18.4053 | 76.2669 | 2.1432 | 15.1085 | 15.2597 | 81.9264 | 280.8608 | 158.1933 | -260.763 | 104.3334 | -335.9062 | 143.3942 | 365.2327 | -23.117 | 0.056994 | 81.2902 | 0.80931 | 81.2902 | 10.13 | 81.2902 | 1.534 | 10.0132 | 6.5276 | 1.1654
29 a 32 | 3 | 0.09976 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.023753 | 0.039944 | 0.016879 | 0.24998 | 31 | 4.4637 | 0.72788 | 2.1964 | 8.9593 | 2.1515 | 15.2318 | 0 | 0 | 2.1964 | 8.9593 | 9.2246 | 76.2252 | 0.88875 | -76.2252 | 4.079 | 1.2265 | 4.3929 | 17.9186 | 18.4492 | 76.2252 | 0.44438 | -76.2252 | 10.6517 | 76.2252 | 2.5362 | 10.3453 | 4.079 | 0.63546 | 6.5444 | 33.1504 | 33.7902 | 78.8326 | 0.72788 | -78.8326 | 11.2634 | 78.8326 | 2.1815 | 11.0501 | 5.0655 | 1.0409 | 1 | 120 | 9.2246 | 76.2252 | 9.2246 | 196.2252 | -8.8572 | -2.5775 | 11.0087 | 17.8093 | 20.9371 | 58.2781 | 85.0932 | 152.4505 | -75.4446 | 39.3569 | 4.3929 | 17.9186 | 18.4492 | 76.2252 | 2.1515 | 15.2318 | 15.383 | 81.9602 | 283.8046 | 158.1854 | -263.4817 | 105.463 | -338.9263 | 144.8199 | 368.57 | -23.1365 | 0.056806 | 81.4146 | 0.80665 | 81.4146 | 10.1635 | 81.4146 | 1.5172 | 10.0496 | 6.6236 | 1.1616
30 a 31 | 3 | 0.04922 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.011719 | 0.019708 | 0.008328 | 0.12334 | 32 | 4.466 | 0.72771 | 2.197 | 8.9602 | 2.1519 | 15.2375 | 0 | 0 | 2.197 | 8.9602 | 9.2256 | 76.2233 | 0.88865 | -76.2233 | 4.0784 | 1.2263 | 4.3939 | 17.9204 | 18.4512 | 76.2233 | 0.44433 | -76.2233 | 10.6528 | 76.2233 | 2.5368 | 10.3464 | 4.0784 | 0.63539 | 6.5458 | 33.158 | 33.7979 | 78.8326 | 0.72771 | -78.8326 | 11.266 | 78.8326 | 2.1819 | 11.0527 | 5.0655 | 1.0406 | 1 | 120 | 9.2256 | 76.2233 | 9.2256 | 196.2233 | -8.8583 | -2.5775 | 11.0101 | 17.815 | 20.9427 | 58.2829 | 85.112 | 152.4466 | -75.4586 | 39.3707 | 4.3939 | 17.9204 | 18.4512 | 76.2233 | 2.1519 | 15.2375 | 15.3887 | 81.9617 | 283.9412 | 158.185 | -263.6079 | 105.5155 | -339.0665 | 144.8861 | 368.7249 | -23.1374 | 0.056798 | 81.4203 | 0.80653 | 81.4203 | 10.165 | 81.4203 | 1.5165 | 10.0513 | 6.6281 | 1.1614
33 a 34 | 3 | 0.10095 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024036 | 0.04042 | 0.017081 | 0.25296 | 33 | 4.5311 | 0.72302 | 2.2125 | 8.9863 | 2.1629 | 15.4006 | 0 | 0 | 2.2125 | 8.9863 | 9.2546 | 76.1686 | 0.88587 | -76.1686 | 4.0616 | 1.2225 | 4.4249 | 17.9725 | 18.5092 | 76.1686 | 0.44293 | -76.1686 | 10.6863 | 76.1686 | 2.5547 | 10.3764 | 4.0616 | 0.6334 | 6.5878 | 33.3731 | 34.0171 | 78.8334 | 0.72302 | -78.8334 | 11.339 | 78.8334 | 2.1959 | 11.1244 | 5.0659 | 1.0339 | 1 | 120 | 9.2546 | 76.1686 | 9.2546 | 196.1686 | -8.8886 | -2.5771 | 11.0514 | 17.9777 | 21.1029 | 58.4196 | 85.6479 | 152.3371 | -75.8579 | 39.7636 | 4.4249 | 17.9725 | 18.5092 | 76.1686 | 2.1629 | 15.4006 | 15.5517 | 82.0056 | 287.8506 | 158.1741 | -267.2169 | 107.0191 | -343.0748 | 146.7827 | 373.1561 | -23.1634 | 0.056552 | 81.583 | 0.80304 | 81.583 | 10.2091 | 81.583 | 1.4944 | 10.0992 | 6.7581 | 1.1564
33 a 35 | 3 | 0.04369 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.010403 | 0.017493 | 0.0073923 | 0.10948 | 34 | 4.632 | 0.71586 | 2.2365 | 9.0267 | 2.18 | 15.6536 | 0 | 0 | 2.2365 | 9.0267 | 9.2996 | 76.0843 | 0.88158 | -76.0843 | 4.0361 | 1.2166 | 4.473 | 18.0534 | 18.5992 | 76.0843 | 0.44079 | -76.0843 | 10.7383 | 76.0843 | 2.5825 | 10.4231 | 4.0361 | 0.63033 | 6.653 | 33.7069 | 34.3572 | 78.8346 | 0.71586 | -78.8346 | 11.4524 | 78.8346 | 2.2177 | 11.2356 | 5.0664 | 1.0237 | 1 | 120 | 9.2996 | 76.0843 | 9.2996 | 196.0843 | -8.9356 | -2.5765 | 11.1156 | 18.23 | 21.3516 | 58.6277 | 86.4829 | 152.1686 | -76.479 | 40.3764 | 4.473 | 18.0534 | 18.5992 | 76.0843 | 2.18 | 15.6536 | 15.8046 | 82.0718 | 293.9539 | 158.1561 | -272.8483 | 109.3742 | -349.3274 | 149.7506 | 380.0721 | -23.204 | 0.056178 | 81.8317 | 0.79772 | 81.8317 | 10.2772 | 81.8317 | 1.4602 | 10.173 | 6.9668 | 1.1487
9 a 36 | 3 | 0.00999 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0023786 | 0.004 | 0.0016903 | 0.025033 | 35 | 4.5748 | 0.71991 | 2.2229 | 9.0038 | 2.1703 | 15.5101 | 0 | 0 | 2.2229 | 9.0038 | 9.2741 | 76.132 | 0.88401 | -76.132 | 4.0505 | 1.2199 | 4.4457 | 18.0075 | 18.5482 | 76.132 | 0.442 | -76.132 | 10.7088 | 76.132 | 2.5667 | 10.3966 | 4.0505 | 0.63207 | 6.616 | 33.5176 | 34.1643 | 78.834 | 0.71991 | -78.834 | 11.3881 | 78.834 | 2.2053 | 11.1725 | 5.0661 | 1.0295 | 1 | 120 | 9.2741 | 76.132 | 9.2741 | 196.132 | -8.9089 | -2.5768 | 11.0792 | 18.0869 | 21.2105 | 58.5103 | 86.0087 | 152.264 | -76.1264 | 40.0283 | 4.4457 | 18.0075 | 18.5482 | 76.132 | 2.1703 | 15.5101 | 15.6612 | 82.0345 | 290.4864 | 158.1665 | -269.6493 | 108.035 | -345.7758 | 148.0634 | 376.1431 | -23.1809 | 0.056389 | 81.6912 | 0.80073 | 81.6912 | 10.2386 | 81.6912 | 1.4796 | 10.1312 | 6.8474 | 1.153
9 a 37 | 3 | 0.12222 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.029101 | 0.048937 | 0.02068 | 0.30626 | 36 | 4.8096 | 0.70361 | 2.2788 | 9.0978 | 2.21 | 16.0985 | 0 | 0 | 2.2788 | 9.0978 | 9.3788 | 75.938 | 0.87414 | -75.938 | 3.9924 | 1.1364 | 4.5576 | 18.1956 | 18.7577 | 75.938 | 0.43707 | -75.938 | 10.8297 | 75.938 | 2.6313 | 10.5052 | 3.9924 | 0.62501 | 6.7676 | 34.2941 | 34.9555 | 78.8367 | 0.70361 | -78.8367 | 11.6518 | 78.8367 | 2.2559 | 11.4314 | 5.0674 | 1.0062 | 1 | 120 | 9.3788 | 75.938 | 9.3788 | 195.938 | -9.0183 | -2.5754 | 11.2283 | 18.6739 | 21.7897 | 58.9822 | 87.9625 | 151.8761 | -77.5768 | 41.4638 | 4.5576 | 18.1956 | 18.7577 | 75.938 | 2.21 | 16.0985 | 16.2495 | 82.1833 | 304.8032 | 158.1213 | -282.8497 | 113.5826 | -360.4266 | 155.0464 | 392.3604 | -23.2762 | 0.055535 | 82.2584 | 0.7886 | 82.2584 | 10.3962 | 82.2584 | 1.4004 | 10.3014 | 7.3559 | 1.1671
37 a 38 | 3 | 0.11595 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.027608 | 0.046426 | 0.019619 | 0.29055 | 37 | 4.9218 | 0.69608 | 2.3055 | 9.1427 | 2.229 | 16.3798 | 0 | 0 | 2.3055 | 9.1427 | 9.4289 | 75.8469 | 0.86949 | -75.8469 | 3.9656 | 1.1303 | 4.611 | 18.2854 | 18.8579 | 75.8469 | 0.43475 | -75.8469 | 10.8876 | 75.8469 | 2.6622 | 10.5571 | 3.9656 | 0.62169 | 6.84 | 34.6652 | 35.3336 | 78.838 | 0.69608 | -78.838 | 11.7779 | 78.838 | 2.28 | 11.5551 | 5.068 | 0.9954 | 1 | 120 | 9.4289 | 75.8469 | 9.4289 | 195.8469 | -9.0706 | -2.5747 | 11.2996 | 18.9545 | 22.067 | 59.199 | 88.9047 | 151.6938 | -78.274 | 42.1572 | 4.611 | 18.2854 | 18.8579 | 75.8469 | 2.229 | 16.3798 | 16.5307 | 82.2506 | 311.7342 | 158.0975 | -289.2332 | 116.2856 | -367.5072 | 158.4428 | 400.207 | -23.3222 | 0.055139 | 82.5213 | 0.78297 | 82.5213 | 10.4708 | 82.5213 | 1.3629 | 10.3817 | 7.6176 | 1.1588
38 a 39 | 3 | 0.19064 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.045391 | 0.076332 | 0.032256 | 0.47771 | 38 | 5.0378 | 0.68847 | 2.3331 | 9.1891 | 2.2486 | 16.6703 | 0 | 0 | 2.3331 | 9.1891 | 9.4807 | 75.7537 | 0.86474 | -75.7537 | 3.9386 | 1.1242 | 4.6662 | 18.3783 | 18.9614 | 75.7537 | 0.43237 | -75.7537 | 10.9474 | 75.7537 | 2.694 | 10.6107 | 3.9386 | 0.61829 | 6.9148 | 35.0486 | 35.7242 | 78.8393 | 0.68847 | -78.8393 | 11.9081 | 78.8393 | 2.3049 | 11.6829 | 5.0686 | 0.98451 | 1 | 120 | 9.4807 | 75.7537 | 9.4807 | 195.7537 | -9.1246 | -2.574 | 11.3732 | 19.2443 | 22.3539 | 59.4173 | 89.8838 | 151.5074 | -78.997 | 42.8786 | 4.6662 | 18.3783 | 18.9614 | 75.7537 | 2.2486 | 16.6703 | 16.8213 | 82.3179 | 318.9554 | 158.0716 | -295.8793 | 119.1133 | -374.8763 | 161.9919 | 408.3793 | -23.3702 | 0.054738 | 82.7875 | 0.77728 | 82.7875 | 10.5475 | 82.7875 | 1.3242 | 10.4641 | 7.902 | 1.1504
39 a 40 | 3 | 0.07649 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.018212 | 0.030627 | 0.012942 | 0.19167 | 39 | 5.2284 | 0.67631 | 2.3785 | 9.2655 | 2.2809 | 17.148 | 0 | 0 | 2.3785 | 9.2655 | 9.5659 | 75.6027 | 0.85704 | -75.6027 | 3.8955 | 1.1142 | 4.757 | 18.531 | 19.1318 | 75.6027 | 0.42852 | -75.6027 | 11.0457 | 75.6027 | 2.7465 | 10.6989 | 3.8955 | 0.61278 | 7.0379 | 35.679 | 36.3665 | 78.8413 | 0.67631 | -78.8413 | 12.1222 | 78.8413 | 2.346 | 11.893 | 5.0696 | 0.96713 | 1 | 120 | 9.5659 | 75.6027 | 9.5659 | 195.6027 | -9.2134 | -2.5729 | 11.4943 | 19.7209 | 22.8261 | 59.7644 | 91.5064 | 151.2054 | -80.1918 | 44.076 | 4.757 | 18.531 | 19.1318 | 75.6027 | 2.2809 | 17.148 | 17.299 | 82.4235 | 330.9617 | 158.0262 | -306.919 | 123.8401 | -387.1109 | 167.9161 | 421.9605 | -23.4496 | 0.054095 | 83.214 | 0.76816 | 83.214 | 10.6728 | 83.214 | 1.2611 | 10.598 | 8.4037 | 1.1676
39 a 41 | 3 | 0.12605 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.030013 | 0.05047 | 0.021328 | 0.31586 | 40 | 5.3049 | 0.67155 | 2.3967 | 9.2961 | 2.2938 | 17.3397 | 0 | 0 | 2.3967 | 9.2961 | 9.6001 | 75.5429 | 0.85399 | -75.5429 | 3.8787 | 1.1102 | 4.7934 | 18.5922 | 19.2002 | 75.5429 | 0.42699 | -75.5429 | 11.0852 | 75.5429 | 2.7675 | 10.7342 | 3.8787 | 0.6106 | 7.0873 | 35.9319 | 36.6242 | 78.8421 | 0.67155 | -78.8421 | 12.2081 | 78.8421 | 2.3624 | 11.9773 | 5.0699 | 0.96032 | 1 | 120 | 9.6001 | 75.5429 | 9.6001 | 195.5429 | -9.249 | -2.5724 | 11.5428 | 19.9121 | 23.0159 | 59.8996 | 92.1618 | 151.0857 | -80.6733 | 44.5603 | 4.7934 | 18.5922 | 19.2002 | 75.5429 | 2.2938 | 17.3397 | 17.4907 | 82.4642 | 335.8257 | 158.0071 | -311.3878 | 125.7638 | -392.0612 | 170.3241 | 427.4602 | -23.4817 | 0.053843 | 83.3813 | 0.76457 | 83.3813 | 10.7228 | 83.3813 | 1.2359 | 10.6513 | 8.6181 | 1.1622
39 a42 | 3 | 0.12669 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.030165 | 0.050727 | 0.021436 | 0.31746 | 41 | 5.3545 | 0.66851 | 2.4085 | 9.3159 | 2.3022 | 17.4639 | 0 | 0 | 2.4085 | 9.3159 | 9.6223 | 75.5043 | 0.85202 | -75.5043 | 3.8679 | 1.1076 | 4.817 | 18.6319 | 19.2445 | 75.5043 | 0.42601 | -75.5043 | 11.1108 | 75.5043 | 2.7811 | 10.7571 | 3.8679 | 0.6092 | 7.1192 | 36.0958 | 36.7911 | 78.8426 | 0.66851 | -78.8426 | 12.2637 | 78.8426 | 2.3731 | 12.0319 | 5.0702 | 0.95596 | 1 | 120 | 9.6223 | 75.5043 | 9.6223 | 195.5043 | -9.2721 | -2.5721 | 11.5743 | 20.036 | 23.1389 | 59.986 | 92.5879 | 151.0087 | -80.986 | 44.8753 | 4.817 | 18.6319 | 19.2445 | 75.5043 | 2.3022 | 17.4639 | 17.615 | 82.4902 | 338.9915 | 157.9945 | -314.2953 | 127.0186 | -395.2813 | 171.8938 | 431.0392 | -23.5025 | 0.053682 | 83.4885 | 0.76228 | 83.4885 | 10.7551 | 83.4885 | 1.2196 | 10.6857 | 8.7613 | 1.1587
2 a 44 | 1 | 0.12012 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.028601 | 0.046294 | 0.017237 | 0.30788 | 42 | 5.3551 | 0.66847 | 2.4087 | 9.3162 | 2.3023 | 17.4655 | 0 | 0 | 2.4087 | 9.3162 | 9.6225 | 75.5038 | 0.852 | -75.5038 | 3.8678 | 1.1076 | 4.8173 | 18.6324 | 19.2451 | 75.5038 | 0.426 | -75.5038 | 11.1112 | 75.5038 | 2.7813 | 10.7574 | 3.8678 | 0.60918 | 7.1197 | 36.0979 | 36.7933 | 78.8427 | 0.66847 | -78.8427 | 12.2644 | 78.8427 | 2.3732 | 12.0326 | 5.0702 | 0.95591 | 1 | 120 | 9.6225 | 75.5038 | 9.6225 | 195.5038 | -9.2724 | -2.5721 | 11.5747 | 20.0376 | 23.1404 | 59.9871 | 92.5934 | 151.0077 | -80.99 | 44.8793 | 4.8173 | 18.6324 | 19.2451 | 75.5038 | 2.3023 | 17.4655 | 17.6166 | 82.4905 | 339.0325 | 157.9944 | -314.3329 | 127.0348 | -395.3229 | 171.9141 | 431.0855 | -23.5028 | 0.053679 | 83.4899 | 0.76225 | 83.4899 | 10.7555 | 83.4899 | 1.2194 | 10.6862 | 8.7632 | 1.1586
44 a 45 | 1 | 0.37037 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.088185 | 0.14274 | 0.053148 | 0.9493 | 43 | 4.0256 | 0.76101 | 2.0921 | 8.7854 | 2.0751 | 14.1362 | 0 | 0 | 2.0921 | 8.7854 | 9.0311 | 76.6054 |  |  |  |  | 4.1842 | 17.5709 | 18.0622 | 76.6054 | 0.4539 | -76.6054 | 10.4282 | 76.6054 | 2.4158 | 10.1446 | 4.1993 | 0.64907 | 6.2594 | 31.7071 | 32.3191 | 78.8327 | 0.76101 | -78.8327 | 10.773 | 78.8327 | 2.0865 | 10.569 | 5.0656 | 1.0882 | 1 | 120 | 9.0311 | 76.6054 | 9.0311 | 196.6054 | -8.6545 | -2.5809 | 10.7296 | 16.7171 | 19.8642 | 57.3063 | 81.561 | 153.2107 | -72.8071 | 36.7604 | 4.1842 | 17.5709 | 18.0622 | 76.6054 | 2.0751 | 14.1362 | 14.2877 | 81.6489 | 258.0684 | 158.2543 | -239.7036 | 95.6112 | -312.5107 | 132.3716 | 339.3894 | -22.9563 | 0.058529 | 80.2626 | 0.83112 | 80.2626 | 9.8643 | 80.2626 | 1.6684 | 9.7222 | 5.8274 | 1.1968
3 a 46 | 1 | 0.1535 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.036548 | 0.059159 | 0.022027 | 0.39344 | 44 | 0.20379 | 1.2651 | 1.1821 | 7.2518 | 1.4276 | 4.5642 | 0 | 0 | 1.1821 | 7.2518 | 7.3475 | 80.7415 | [16 empty] | 3.7919 | 19.0678 | 19.4412 | 78.7527 | 1.2651 | -78.7527 | 6.4804 | 78.7527 | 1.264 | 6.3559 | 5.0286 | 1.8091
12 a 66 | 1 | 0.11196 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026658 | 0.043149 | 0.016066 | 0.28696 | 45 | 0.57416 | 1.1883 | 1.2703 | 7.3946 | 1.4808 | 5.5135 | 0 | 0 | 1.2703 | 7.3946 | 7.5029 | 80.2522 | [16 empty] | 4.0214 | 20.3026 | 20.697 | 78.7962 | 1.1883 | -78.7962 | 6.899 | 78.7962 | 1.3405 | 6.7675 | 5.0486 | 1.6993
66 a 67 | 1 | 0.11332 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026981 | 0.043674 | 0.016261 | 0.29045 | 46 | 0.60782 | 1.1823 | 1.2783 | 7.4131 | 1.4951 | 5.5785 | 0 | 0 | 1.2783 | 7.4131 | 7.5225 | 80.2159 | [16 empty] | 4.0518 | 20.4047 | 20.8031 | 78.7687 | 1.1823 | -78.7687 | 6.9344 | 78.7687 | 1.3506 | 6.8016 | 5.0359 | 1.6907
66 a 68 | 1 | 0.23076 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.054944 | 0.088935 | 0.033114 | 0.59146 | 47 | 2.4358 | 0.91226 | 1.7136 | 8.1456 | 1.8055 | 10.1568 | 0 | 0 | 1.7136 | 8.1456 | 8.3239 | 78.12 | [16 empty] | 5.2326 | 26.448 | 26.9607 | 78.8088 | 0.91226 | -78.8088 | 8.9869 | 78.8088 | 1.7442 | 8.816 | 5.0544 | 1.3045
68 a 69 | 1 | 0.11349 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.027022 | 0.043739 | 0.016286 | 0.29089 | 48 | 2.5829 | 0.8958 | 1.7486 | 8.2045 | 1.8304 | 10.525 | 0 | 0 | 1.7486 | 8.2045 | 8.3888 | 77.9688 | [16 empty] | 5.3276 | 26.9341 | 27.456 | 78.8112 | 0.8958 | -78.8112 | 9.152 | 78.8112 | 1.7759 | 8.978 | 5.0556 | 1.281
68 a 70 | 1 | 0.35604 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.084773 | 0.13722 | 0.051092 | 0.91257 | 49 | 3.8619 | 0.77423 | 2.0531 | 8.7153 | 2.0445 | 13.7355 | 0 | 0 | 2.0531 | 8.7153 | 8.9539 | 76.744 | [16 empty] | 6.1507 | 31.1661 | 31.7672 | 78.8359 | 0.77423 | -78.8359 | 10.5891 | 78.8359 | 2.0502 | 10.3887 | 5.067 | 1.1071
19 a 71 | 1 | 0.03215 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0076549 | 0.012391 | 0.0046135 | 0.082404 | 50 | 4.4727 | 0.7272 | 2.1986 | 8.962 | 2.1515 | 15.2577 | 0 | 0 | 2.1986 | 8.962 | 9.2278 | 76.2164 | [16 empty] | 6.5486 | 33.1817 | 33.8217 | 78.8357 | 0.7272 | -78.8357 | 11.2739 | 78.8357 | 2.1829 | 11.0606 | 5.067 | 1.0399
20 a 72 | 1 | 0.04111 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0097883 | 0.015844 | 0.0058993 | 0.10537 | 51 | 4.5309 | 0.72298 | 2.2124 | 8.9844 | 2.1599 | 15.4068 | 0 | 0 | 2.2124 | 8.9844 | 9.2528 | 76.1661 | [16 empty] | 6.5847 | 33.3757 | 34.0191 | 78.8394 | 0.72298 | -78.8394 | 11.3397 | 78.8394 | 2.1949 | 11.1252 | 5.0687 | 1.0339
21 a 73 | 1 | 0.04131 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0098359 | 0.015921 | 0.005928 | 0.10588 | 52 | 4.9133 | 0.69661 | 2.3035 | 9.1377 | 2.2249 | 16.3643 | 0 | 0 | 2.3035 | 9.1377 | 9.4236 | 75.8515 | [16 empty] | 6.8318 | 34.6397 | 35.307 | 78.843 | 0.69661 | -78.843 | 11.769 | 78.843 | 2.2773 | 11.5466 | 5.0703 | 0.99615
22 a 74 | 1 | 0.0417 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0099288 | 0.016071 | 0.005984 | 0.10688 | 53 | 4.9648 | 0.69318 | 2.3157 | 9.1576 | 2.2323 | 16.4962 | 0 | 0 | 2.3157 | 9.1576 | 9.4458 | 75.8088 | [16 empty] | 6.8637 | 34.8114 | 35.4816 | 78.8461 | 0.69318 | -78.8461 | 11.8272 | 78.8461 | 2.2879 | 11.6038 | 5.0718 | 0.99125
23 a 75 | 1 | 0.04196 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0099907 | 0.016171 | 0.0060213 | 0.10755 | 54 | 5.0349 | 0.68856 | 2.3324 | 9.1846 | 2.2423 | 16.6761 | 0 | 0 | 2.3324 | 9.1846 | 9.4762 | 75.751 | [16 empty] | 6.9072 | 35.0453 | 35.7195 | 78.8503 | 0.68856 | -78.8503 | 11.9065 | 78.8503 | 2.3024 | 11.6818 | 5.0737 | 0.98464
24 a 43 | 2 | 0.32541 | 0.2381 | 0.4052 | 0.1623 | 2.5125 | 0.07748 | 0.13186 | 0.052814 | 0.81759 | 55 | 5.0656 | 0.68667 | 2.3397 | 9.2002 | 2.2531 | 16.7406 | 0 | 0 | 2.3397 | 9.2002 | 9.493 | 75.7313 | [16 empty] | 6.9326 | 35.1409 | 35.8182 | 78.84 | 0.68667 | -78.84 | 11.9394 | 78.84 | 2.3109 | 11.7136 | 5.069 | 0.98193
43 a 76 | 1 | 0.23386 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.055682 | 0.09013 | 0.033559 | 0.59941 | 56 | 5.0314 | 0.68884 | 2.3316 | 9.185 | 2.2447 | 16.6607 | 0 | 0 | 2.3316 | 9.185 | 9.4763 | 75.7563 | [16 empty] | 6.9079 | 35.0306 | 35.7052 | 78.8446 | 0.68884 | -78.8446 | 11.9017 | 78.8446 | 2.3026 | 11.6769 | 5.0711 | 0.98504
43 a 77 | 1 | 0.10236 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024372 | 0.03945 | 0.014689 | 0.26236 | 57 | 5.1964 | 0.67821 | 2.3709 | 9.2486 | 2.2684 | 17.0836 | 0 | 0 | 2.3709 | 9.2486 | 9.5476 | 75.6217 | [16 empty] | 7.0102 | 35.5807 | 36.2647 | 78.8542 | 0.67821 | -78.8542 | 12.0882 | 78.8542 | 2.3367 | 11.8602 | 5.0756 | 0.96984
77 a 81 | 1 | 0.05881 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.014003 | 0.022665 | 0.0084392 | 0.15074 | 58 | 5.082 | 0.68554 | 2.3437 | 9.2045 | 2.252 | 16.7904 | 0 | 0 | 2.3437 | 9.2045 | 9.4982 | 75.7148 | [16 empty] | 6.9393 | 35.1994 | 35.8769 | 78.8476 | 0.68554 | -78.8476 | 11.959 | 78.8476 | 2.3131 | 11.7331 | 5.0725 | 0.98033
77 a 79 | 1 | 0.05739 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013665 | 0.022118 | 0.0082355 | 0.1471 | 59 | 5.1726 | 0.67977 | 2.3652 | 9.2411 | 2.268 | 17.0159 | 0 | 0 | 2.3652 | 9.2411 | 9.539 | 75.6436 | [16 empty] | 6.9984 | 35.4981 | 36.1814 | 78.8472 | 0.67977 | -78.8472 | 12.0605 | 78.8472 | 2.3328 | 11.8327 | 5.0723 | 0.97207
79 a 78 | 1 | 0.03374 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0080335 | 0.013003 | 0.0048417 | 0.086479 | 60 | 5.1486 | 0.68131 | 2.3595 | 9.2318 | 2.2645 | 16.9543 | 0 | 0 | 2.3595 | 9.2318 | 9.5286 | 75.6631 | [16 empty] | 6.9835 | 35.418 | 36.0999 | 78.8458 | 0.68131 | -78.8458 | 12.0333 | 78.8458 | 2.3278 | 11.806 | 5.0717 | 0.97427
79 a 80 | 1 | 0.03436 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0081811 | 0.013242 | 0.0049307 | 0.088068 | 61 | 5.2038 | 0.67779 | 2.3726 | 9.2531 | 2.2724 | 17.0957 | 0 | 0 | 2.3726 | 9.2531 | 9.5525 | 75.6184 | [16 empty] | 7.0177 | 35.6019 | 36.287 | 78.8491 | 0.67779 | -78.8491 | 12.0957 | 78.8491 | 2.3392 | 11.8673 | 5.0732 | 0.96925
5 a 47 | 1 | 0.11284 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026867 | 0.043489 | 0.016193 | 0.28922 | 62 | 5.4364 | 0.66337 | 2.428 | 9.3428 | 2.3058 | 17.692 | 0 | 0 | 2.428 | 9.3428 | 9.6531 | 75.4321 | [16 empty] | 7.1619 | 36.3775 | 37.0758 | 78.8623 | 0.66337 | -78.8623 | 12.3586 | 78.8623 | 2.3873 | 12.1258 | 5.0793 | 0.94862
6 a 48 | 1 | 0.10961 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026098 | 0.042244 | 0.015729 | 0.28094 | 63 | 5.594 | 0.65395 | 2.4655 | 9.4035 | 2.3284 | 18.0959 | 0 | 0 | 2.4655 | 9.4035 | 9.7214 | 75.3081 | [16 empty] | 7.2595 | 36.9029 | 37.6102 | 78.8709 | 0.65395 | -78.8709 | 12.5367 | 78.8709 | 2.4198 | 12.301 | 5.0834 | 0.93515
7 a 49 | 1 | 0.20287 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.048303 | 0.078186 | 0.029112 | 0.51998 | 64 | 5.4545 | 0.66228 | 2.4323 | 9.3498 | 2.3084 | 17.7384 | 0 | 0 | 2.4323 | 9.3498 | 9.661 | 75.4177 | [16 empty] | 7.1731 | 36.4379 | 37.1373 | 78.8633 | 0.66228 | -78.8633 | 12.3791 | 78.8633 | 2.391 | 12.146 | 5.0798 | 0.94705
30 a 50 | 1 | 0.058195 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013856 | 0.022428 | 0.008351 | 0.14916 | 65 | 5.4099 | 0.66509 | 2.4217 | 9.3366 | 2.3089 | 17.6088 | 0 | 0 | 2.4217 | 9.3366 | 9.6455 | 75.4591 | [16 empty] | 7.1523 | 36.282 | 36.9802 | 78.8482 | 0.66509 | -78.8482 | 12.3267 | 78.8482 | 2.3841 | 12.094 | 5.0728 | 0.95108
50 a 51 | 1 | 0.058195 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013856 | 0.022428 | 0.008351 | 0.14916 | 66 | 2.3309 | 0.92438 | 1.6886 | 8.1036 | 1.7877 | 9.8939 | 0 | 0 | 1.6886 | 8.1036 | 8.2777 | 78.2293 | [16 empty] | 5.165 | 26.1011 | 26.6072 | 78.8068 | 0.92438 | -78.8068 | 8.8691 | 78.8068 | 1.7217 | 8.7004 | 5.0535 | 1.3219
36 a 52 | 1 | 0.10367 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024684 | 0.039954 | 0.014877 | 0.26572 | 67 | 2.4442 | 0.91122 | 1.7156 | 8.1473 | 1.804 | 10.1843 | 0 | 0 | 1.7156 | 8.1473 | 8.326 | 78.1089 | [16 empty] | 5.2352 | 26.4789 | 26.9915 | 78.8162 | 0.91122 | -78.8162 | 8.9972 | 78.8162 | 1.7451 | 8.8263 | 5.0579 | 1.303
52 a 53 | 1 | 0.05148 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.012257 | 0.01984 | 0.0073874 | 0.13195 | 68 | 2.5617 | 0.89797 | 1.7436 | 8.1926 | 1.8209 | 10.4853 | 0 | 0 | 1.7436 | 8.1926 | 8.376 | 77.9855 | [16 empty] | 5.308 | 26.8705 | 27.3897 | 78.8257 | 0.89797 | -78.8257 | 9.1299 | 78.8257 | 1.7693 | 8.9568 | 5.0623 | 1.2841
52 a 54 | 1 | 0.12165 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.028965 | 0.046884 | 0.017457 | 0.3118 | 69 | 2.6752 | 0.88553 | 1.7706 | 8.2363 | 1.8371 | 10.7762 | 0 | 0 | 1.7706 | 8.2363 | 8.4245 | 77.8677 | [16 empty] | 5.3783 | 27.2488 | 27.7745 | 78.8346 | 0.88553 | -78.8346 | 9.2582 | 78.8346 | 1.7928 | 9.0829 | 5.0664 | 1.2663
10 a 55 | 1 | 0.00917 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0021834 | 0.0035341 | 0.0013159 | 0.023504 | 70 | 2.9177 | 0.86006 | 1.8283 | 8.3298 | 1.8719 | 11.3979 | 0 | 0 | 1.8283 | 8.3298 | 8.5281 | 77.6203 | [16 empty] | 5.5286 | 28.0575 | 28.597 | 78.8529 | 0.86006 | -78.8529 | 9.5323 | 78.8529 | 1.8429 | 9.3525 | 5.075 | 1.2299
37 a 56 | 1 | 0.1096 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026096 | 0.04224 | 0.015728 | 0.28092 | 71 | 2.7561 | 0.87721 | 1.7898 | 8.2751 | 1.8617 | 10.9547 | 0 | 0 | 1.7898 | 8.2751 | 8.4664 | 77.7953 | [16 empty] | 5.4414 | 27.5048 | 28.0379 | 78.8094 | 0.87721 | -78.8094 | 9.346 | 78.8094 | 1.8138 | 9.1683 | 5.0547 | 1.2544
56 a 57 | 1 | 0.16501 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.039289 | 0.063595 | 0.023679 | 0.42294 | 72 | 2.8677 | 0.86559 | 1.8164 | 8.3196 | 1.8804 | 11.2349 | 0 | 0 | 1.8164 | 8.3196 | 8.5156 | 77.6839 | [16 empty] | 5.5132 | 27.8742 | 28.4142 | 78.8119 | 0.86559 | -78.8119 | 9.4714 | 78.8119 | 1.8377 | 9.2914 | 5.0559 | 1.2378
56 a 58 | 1 | 0.05062 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.012053 | 0.019509 | 0.007264 | 0.12974 | 73 | 2.9635 | 0.85587 | 1.8392 | 8.358 | 1.8966 | 11.4749 | 0 | 0 | 1.8392 | 8.358 | 8.558 | 77.5895 | [16 empty] | 5.575 | 28.1909 | 28.7369 | 78.8135 | 0.85587 | -78.8135 | 9.579 | 78.8135 | 1.8583 | 9.397 | 5.0566 | 1.2239
38 a 59 | 1 | 0.13483 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.032103 | 0.051963 | 0.019348 | 0.34558 | 74 | 3.2519 | 0.82788 | 1.9079 | 8.4734 | 1.9454 | 12.1976 | 0 | 0 | 1.9079 | 8.4734 | 8.6856 | 77.3108 | [16 empty] | 5.7612 | 29.1445 | 29.7085 | 78.8182 | 0.82788 | -78.8182 | 9.9028 | 78.8182 | 1.9204 | 9.7148 | 5.0588 | 1.1839
38 a 60 | 1 | 0.11079 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026379 | 0.042698 | 0.015898 | 0.28397 | 75 | 3.56 | 0.79993 | 1.9813 | 8.5968 | 1.9975 | 12.9697 | 0 | 0 | 1.9813 | 8.5968 | 8.8222 | 77.022 | [16 empty] | 5.96 | 30.1634 | 30.7466 | 78.8228 | 0.79993 | -78.8228 | 10.2489 | 78.8228 | 1.9867 | 10.0545 | 5.061 | 1.1439
60 a 61 | 1 | 0.05518 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013138 | 0.021266 | 0.0079183 | 0.14143 | 76 | 4.2595 | 0.74278 | 2.1478 | 8.8756 | 2.1087 | 14.7357 | 0 | 0 | 2.1478 | 8.8756 | 9.1318 | 76.3965 | [16 empty] | 6.4043 | 32.4868 | 33.112 | 78.848 | 0.74278 | -78.848 | 11.0373 | 78.848 | 2.1348 | 10.8289 | 5.0727 | 1.0622
60 a 62 | 1 | 0.28782 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.06853 | 0.11093 | 0.041302 | 0.73771 | 77 | 4.128 | 0.75292 | 2.1165 | 8.8249 | 2.0898 | 14.3986 | 0 | 0 | 2.1165 | 8.8249 | 9.0751 | 76.5134 | [16 empty] | 6.3228 | 32.0484 | 32.6661 | 78.8395 | 0.75292 | -78.8395 | 10.8887 | 78.8395 | 2.1076 | 10.6828 | 5.0687 | 1.0767
62 a 63 | 1 | 0.15758 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.03752 | 0.060731 | 0.022613 | 0.40389 | 78 | 4.2191 | 0.74587 | 2.1382 | 8.86 | 2.1029 | 14.6322 | 0 | 0 | 2.1382 | 8.86 | 9.1144 | 76.4322 | [16 empty] | 6.3793 | 32.3522 | 32.9752 | 78.8454 | 0.74587 | -78.8454 | 10.9917 | 78.8454 | 2.1264 | 10.7841 | 5.0715 | 1.0666
62 a 64 | 1 | 0.01812 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0043144 | 0.0069834 | 0.0026002 | 0.046443 | 79 | 4.1854 | 0.74847 | 2.1302 | 8.847 | 2.098 | 14.5457 | 0 | 0 | 2.1302 | 8.847 | 9.0998 | 76.4622 | [16 empty] | 6.3584 | 32.2397 | 32.8607 | 78.8432 | 0.74847 | -78.8432 | 10.9536 | 78.8432 | 2.1195 | 10.7466 | 5.0704 | 1.0703
40 a 65 | 1 | 0.105 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.025 | 0.040467 | 0.015067 | 0.26913 | 80 | 4.2197 | 0.74582 | 2.1383 | 8.8603 | 2.103 | 14.6338 | 0 | 0 | 2.1383 | 8.8603 | 9.1146 | 76.4317 | [16 empty] | 6.3797 | 32.3543 | 32.9773 | 78.8455 | 0.74582 | -78.8455 | 10.9924 | 78.8455 | 2.1266 | 10.7848 | 5.0715 | 1.0665
[11 empty] | 81 | 4.1868 | 0.74836 | 2.1305 | 8.8476 | 2.0982 | 14.5493 | 0 | 0 | 2.1305 | 8.8476 | 9.1005 | 76.4609 | [16 empty] | 6.3592 | 32.2445 | 32.8656 | 78.8433 | 0.74836 | -78.8433 | 10.9552 | 78.8433 | 2.1197 | 10.7482 | 5.0705 | 1.0701

## Fallas20
Seccion | Tipo | Distancia Km | Z1 (ohm/Km) |  | Z0 (ohm/Km) |  | Z1 (ohm) |  | Z0 (ohm) |  | Punto | Distancia | KA | Z1 (ohm) |  | Z0 (ohm) |  | Zfalla (ohm) |  | Z1+Zfalla (ohm) |  | Z1+Zfalla (ohm) |  | I falla trifasica |  | X/R | I falla asi trifasica | Z1+Z2+Zfalla (ohm) |  | Z1+Z2+Zfalla (ohm) |  | I falla linea a linea |  | Z1+Z2+Zfalla/Raiz 3 (ohm) |  | Z1+Z2+Zfalla/Raiz 3 (ohm) |  | X/R | I falla asi linea a linea | Z1+Z2+Z0+3Zfalla (ohm) |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla (ohm) |  | I falla linea a tierra |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla/3 (ohm) |  | Z1+Z2+Z0+3Zfalla/3 (ohm) |  | X/R | I falla asi linea a tierra | a |  | Z2 |  | a*Z2 |  | a*Z2 |  | Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z1*Z2 |  | Z1*Z2 |  | (Z1+Z2) |  | (Z1+Z2) |  | (Z0+3*Zfalla) |  | (Z0+3*Zfalla) |  | (Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | (Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | Z0+3Zfalla-a*Z2/Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla) |  | I falla doble linea a tierra |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla)/(Raiz 3)*Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | Z1*Z2+(Z1+Z2) *(Z0+3*Zfalla)/(Raiz 3)*Z0+3Zfalla-a*Z2 |  | X/R | I falla asi doble linea a tierra
|  |  | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario |  | Km | Magnitud | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo |  | Magnitud | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario | Real | Imaginario | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Magnitud | Angulo | Real | Imaginario |  | Magnitud
1 a 2 | 3 | 0.08367 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.019922 | 0.033501 | 0.014157 | 0.20966 | 1 | 0 | 0.36735 | 1.1336 | 7.172 | 1.3962 | 4.0466 | 20 | 0 | 21.1336 | 7.172 | 22.3174 | 18.7454 | 0.36735 | -18.7454 | 0.33937 | 0.3747 | 22.2672 | 14.344 | 26.4874 | 32.7887 | 0.30952 | -32.7887 | 15.2925 | 32.7887 | 12.856 | 8.2815 | 0.64418 | 0.31571 | 63.6635 | 18.3907 | 66.2665 | 16.1126 | 0.37115 | -16.1126 | 22.0888 | 16.1126 | 21.2212 | 6.1302 | 0.28887 | 0.37858 | 1 | 120 | 7.2611 | 81.0181 | 7.2611 | 201.0181 | -6.778 | -2.6043 | 68.1742 | 6.6509 | 68.4978 | 5.572 | 52.723 | 162.0361 | -50.1528 | 16.2607 | 2.2672 | 14.344 | 14.5221 | 81.0181 | 61.3962 | 4.0466 | 61.5294 | 3.7709 | 893.5377 | 84.789 | 81.1545 | 889.8447 | 31.0018 | 906.1053 | 906.6355 | 88.0404 | 0.075552 | -82.4684 | 1.0728 | -82.4684 | 7.6418 | 82.4684 | 1.0016 | 7.5759 | 7.5635 | 1.6307
2 a 3 | 3 | 0.37065 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.088252 | 0.14841 | 0.062714 | 0.92877 | 2 | 0.08367 | 0.36687 | 1.1535 | 7.2055 | 1.4104 | 4.2563 | 20 | 0 | 21.1535 | 7.2055 | 22.3471 | 18.8104 | 0.36687 | -18.8104 | 0.34063 | 0.3742 | 22.3071 | 14.411 | 26.5572 | 32.8637 | 0.30871 | -32.8637 | 15.3328 | 32.8637 | 12.879 | 8.3202 | 0.64603 | 0.31488 | 63.7175 | 18.6673 | 66.3957 | 16.329 | 0.37043 | -16.329 | 22.1319 | 16.329 | 21.2392 | 6.2224 | 0.29297 | 0.37784 | 1 | 120 | 7.2973 | 80.9046 | 7.2973 | 200.9046 | -6.8169 | -2.6038 | 68.2273 | 6.8601 | 68.5713 | 5.7416 | 53.2502 | 161.8093 | -50.5889 | 16.6237 | 2.3071 | 14.411 | 14.5945 | 80.9046 | 61.4104 | 4.2563 | 61.5577 | 3.9648 | 898.4068 | 84.8694 | 80.3409 | 894.8074 | 29.752 | 911.4311 | 911.9165 | 88.1303 | 0.075195 | -82.3887 | 1.0678 | -82.3887 | 7.6781 | 82.3887 | 1.017 | 7.6104 | 7.4834 | 1.623
3 a 4 | 3 | 1.7372 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.41363 | 0.69557 | 0.29393 | 4.3531 | 3 | 0.45432 | 0.36472 | 1.2418 | 7.3539 | 1.4731 | 5.1851 | 20 | 0 | 21.2418 | 7.3539 | 22.4787 | 19.0959 | 0.36472 | -19.0959 | 0.3462 | 0.37201 | 22.4836 | 14.7079 | 26.8669 | 33.1911 | 0.30515 | -33.1911 | 15.5116 | 33.1911 | 12.9809 | 8.4916 | 0.65416 | 0.31125 | 63.9567 | 19.8929 | 66.979 | 17.2777 | 0.36721 | -17.2777 | 22.3263 | 17.2777 | 21.3189 | 6.631 | 0.31104 | 0.37455 | 1 | 120 | 7.458 | 80.4154 | 7.458 | 200.4154 | -6.9896 | -2.6015 | 68.4627 | 7.7866 | 68.9041 | 6.4887 | 55.6223 | 160.8308 | -52.5382 | 18.2641 | 2.4836 | 14.7079 | 14.9161 | 80.4154 | 61.4731 | 5.1851 | 61.6914 | 4.8213 | 920.1934 | 85.2367 | 76.4122 | 917.0153 | 23.8739 | 935.2794 | 935.584 | 88.5378 | 0.073648 | -82.0491 | 1.0458 | -82.0491 | 7.8393 | 82.0491 | 1.0844 | 7.7639 | 7.1599 | 1.5896
4 a 5 | 3 | 0.13146 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.031301 | 0.052637 | 0.022243 | 0.32941 | 4 | 2.1915 | 0.35486 | 1.6554 | 8.0495 | 1.767 | 9.5382 | 20 | 0 | 21.6554 | 8.0495 | 23.1031 | 20.3905 | 0.35486 | -20.3905 | 0.37171 | 0.36196 | 23.3108 | 16.099 | 28.3297 | 34.6299 | 0.28939 | -34.6299 | 16.3562 | 34.6299 | 13.4585 | 9.2948 | 0.69062 | 0.29518 | 65.0779 | 25.6372 | 69.9456 | 21.5018 | 0.35163 | -21.5018 | 23.3152 | 21.5018 | 21.6926 | 8.5457 | 0.39395 | 0.35866 | 1 | 120 | 8.218 | 78.3789 | 8.218 | 198.3789 | -7.7988 | -2.5911 | 69.5658 | 12.1293 | 70.6153 | 9.8905 | 67.5349 | 156.7578 | -62.0541 | 26.6506 | 3.3108 | 16.099 | 16.4359 | 78.3789 | 61.767 | 9.5382 | 62.4991 | 8.7784 | 1027.2315 | 87.1572 | 50.9458 | 1025.9673 | -11.1083 | 1052.618 | 1052.6766 | -89.3954 | 0.067082 | 99.2859 | 0.95256 | 99.2859 | 8.6067 | -99.2859 | -1.3888 | -8.4939 | 6.1161 | 1.4384
5 a 6 | 3 | 0.15026 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.035777 | 0.060164 | 0.025424 | 0.37652 | 5 | 2.323 | 0.35413 | 1.6867 | 8.1021 | 1.7893 | 9.8676 | 20 | 0 | 21.6867 | 8.1021 | 23.1508 | 20.4856 | 0.35413 | -20.4856 | 0.3736 | 0.36121 | 23.3734 | 16.2043 | 28.4411 | 34.7327 | 0.28826 | -34.7327 | 16.4205 | 34.7327 | 13.4947 | 9.3555 | 0.69328 | 0.29402 | 65.1627 | 26.0718 | 70.1849 | 21.8065 | 0.35043 | -21.8065 | 23.395 | 21.8065 | 21.7209 | 8.6906 | 0.4001 | 0.35744 | 1 | 120 | 8.2759 | 78.24 | 8.2759 | 198.24 | -7.86 | -2.5903 | 69.6493 | 12.4579 | 70.7547 | 10.141 | 68.4897 | 156.48 | -62.7997 | 27.3321 | 3.3734 | 16.2043 | 16.5517 | 78.24 | 61.7893 | 9.8676 | 62.5722 | 9.0734 | 1035.6769 | 87.3134 | 48.5456 | 1034.5385 | -14.2541 | 1061.8706 | 1061.9663 | -89.2309 | 0.066626 | 99.372 | 0.94609 | 99.372 | 8.6655 | -99.372 | -1.4111 | -8.5499 | 6.0589 | 1.4286
6 a 7 | 3 | 1.1858 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.28234 | 0.4748 | 0.20064 | 2.9714 | 6 | 2.4732 | 0.3533 | 1.7225 | 8.1623 | 1.8147 | 10.2441 | 20 | 0 | 21.7225 | 8.1623 | 23.2054 | 20.5939 | 0.3533 | -20.5939 | 0.37575 | 0.36036 | 23.445 | 16.3246 | 28.5685 | 34.8493 | 0.28697 | -34.8493 | 16.494 | 34.8493 | 13.536 | 9.425 | 0.69629 | 0.29271 | 65.2597 | 26.5687 | 70.4608 | 22.1523 | 0.34906 | -22.1523 | 23.4869 | 22.1523 | 21.7532 | 8.8562 | 0.40712 | 0.35604 | 1 | 120 | 8.3421 | 78.0837 | 8.3421 | 198.0837 | -7.93 | -2.5894 | 69.7447 | 12.8335 | 70.9156 | 10.4262 | 69.5902 | 156.1674 | -63.6562 | 28.1191 | 3.445 | 16.3246 | 16.6842 | 78.0837 | 61.8147 | 10.2441 | 62.6578 | 9.4097 | 1045.392 | 87.4934 | 45.7205 | 1044.3917 | -17.9358 | 1072.5108 | 1072.6608 | -89.0419 | 0.066112 | 99.4681 | 0.93879 | 99.4681 | 8.7329 | -99.4681 | -1.4366 | -8.614 | 5.9963 | 1.4176
7 a 8 | 3 | 0.21204 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.050487 | 0.084901 | 0.035877 | 0.53133 | 7 | 3.6591 | 0.34681 | 2.0048 | 8.6371 | 2.0153 | 13.2155 | 20 | 0 | 22.0048 | 8.6371 | 23.6392 | 21.4305 | 0.34681 | -21.4305 | 0.39251 | 0.35375 | 24.0097 | 17.2742 | 29.5781 | 35.7338 | 0.27718 | -35.7338 | 17.0769 | 35.7338 | 13.862 | 9.9733 | 0.71947 | 0.28272 | 66.025 | 30.4897 | 72.725 | 24.787 | 0.33819 | -24.787 | 24.2417 | 24.787 | 22.0083 | 10.1632 | 0.46179 | 0.34496 | 1 | 120 | 8.8667 | 76.932 | 8.8667 | 196.932 | -8.4824 | -2.5823 | 70.4977 | 15.7978 | 72.2461 | 12.6307 | 78.619 | 153.8639 | -70.5802 | 34.632 | 4.0097 | 17.2742 | 17.7335 | 76.932 | 62.0153 | 13.2155 | 63.4078 | 12.0298 | 1124.441 | 88.9618 | 20.3741 | 1124.2564 | -50.2062 | 1158.8884 | 1159.9754 | -87.5193 | 0.062282 | 100.1501 | 0.88441 | 100.1501 | 9.2699 | -100.1501 | -1.6336 | -9.1248 | 5.5857 | 1.3355
8 a 9 | 3 | 0.92851 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.22108 | 0.37178 | 0.1571 | 2.3267 | 8 | 3.8711 | 0.34567 | 2.0553 | 8.722 | 2.0512 | 13.7468 | 20 | 0 | 22.0553 | 8.722 | 23.7173 | 21.5768 | 0.34567 | -21.5768 | 0.39546 | 0.35258 | 24.1107 | 17.444 | 29.7593 | 35.8857 | 0.27549 | -35.8857 | 17.1816 | 35.8857 | 13.9203 | 10.0713 | 0.7235 | 0.281 | 66.1619 | 31.1909 | 73.1455 | 25.2407 | 0.33625 | -25.2407 | 24.3818 | 25.2407 | 22.054 | 10.397 | 0.47143 | 0.34297 | 1 | 120 | 8.9609 | 76.7403 | 8.9609 | 196.7403 | -8.5811 | -2.581 | 70.6324 | 16.3279 | 72.495 | 13.0163 | 80.2978 | 153.4805 | -71.8491 | 35.8532 | 4.1107 | 17.444 | 17.9218 | 76.7403 | 62.0512 | 13.7468 | 63.5557 | 12.4916 | 1139.0334 | 89.2318 | 15.2709 | 1138.931 | -56.5782 | 1174.7842 | 1176.1458 | -87.2427 | 0.061638 | 100.259 | 0.87526 | 100.259 | 9.3668 | -100.259 | -1.6682 | -9.2171 | 5.5251 | 1.3216
9 a 10 | 3 | 0.25683 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.061151 | 0.10283 | 0.043456 | 0.64356 | 9 | 4.7996 | 0.34073 | 2.2764 | 9.0938 | 2.2083 | 16.0735 | 20 | 0 | 22.2764 | 9.0938 | 24.0611 | 22.2065 | 0.34073 | -22.2065 | 0.40822 | 0.34755 | 24.5528 | 18.1876 | 30.5553 | 36.5293 | 0.26831 | -36.5293 | 17.6411 | 36.5293 | 14.1756 | 10.5006 | 0.74075 | 0.27368 | 66.7611 | 34.2611 | 75.0391 | 27.1664 | 0.32776 | -27.1664 | 25.013 | 27.1664 | 22.2537 | 11.4204 | 0.51319 | 0.33432 | 1 | 120 | 9.3744 | 75.9462 | 9.3744 | 195.9462 | -9.0137 | -2.5755 | 71.222 | 18.649 | 73.6231 | 14.6731 | 87.8789 | 151.8924 | -77.5149 | 41.4023 | 4.5528 | 18.1876 | 18.7488 | 75.9462 | 62.2083 | 16.0735 | 64.2513 | 14.4873 | 1204.6322 | 90.4336 | -9.1153 | 1204.5977 | -86.6301 | 1246 | 1249.0079 | -86.0228 | 0.058945 | 100.6959 | 0.83702 | 100.6959 | 9.7947 | -100.6959 | -1.8179 | -9.6245 | 5.2944 | 1.2639
10 a 11 | 3 | 0.8531 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.20312 | 0.34158 | 0.14434 | 2.1377 | 10 | 5.0564 | 0.33938 | 2.3376 | 9.1966 | 2.2518 | 16.7171 | 20 | 0 | 22.3376 | 9.1966 | 24.1567 | 22.3775 | 0.33938 | -22.3775 | 0.41171 | 0.34617 | 24.6751 | 18.3932 | 30.7762 | 36.7015 | 0.26639 | -36.7015 | 17.7686 | 36.7015 | 14.2462 | 10.6193 | 0.74542 | 0.27171 | 66.9269 | 35.1103 | 75.5774 | 27.6818 | 0.32543 | -27.6818 | 25.1925 | 27.6818 | 22.309 | 11.7034 | 0.52461 | 0.33194 | 1 | 120 | 9.489 | 75.7388 | 9.489 | 195.7388 | -9.1333 | -2.5739 | 71.3851 | 19.291 | 73.9457 | 15.1223 | 90.042 | 151.4776 | -79.1136 | 42.9952 | 4.6751 | 18.3932 | 18.9781 | 75.7388 | 62.2518 | 16.7171 | 64.4573 | 15.0316 | 1223.2765 | 90.7704 | -16.4469 | 1223.1659 | -95.5606 | 1266.1612 | 1269.7621 | -85.6839 | 0.058236 | 100.8062 | 0.82695 | 100.8062 | 9.914 | -100.8062 | -1.8588 | -9.7382 | 5.2391 | 1.2487
4 a 12 | 3 | 0.02743 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0065311 | 0.010983 | 0.0046412 | 0.068734 | 11 | 5.9095 | 0.33496 | 2.5407 | 9.5382 | 2.3961 | 18.8548 | 20 | 0 | 22.5407 | 9.5382 | 24.4757 | 22.9359 | 0.33496 | -22.9359 | 0.42315 | 0.34166 | 25.0814 | 19.0764 | 31.5116 | 37.2559 | 0.26017 | -37.2559 | 18.1933 | 37.2559 | 14.4807 | 11.0138 | 0.76058 | 0.26537 | 67.4775 | 37.9312 | 77.4079 | 29.3417 | 0.31773 | -29.3417 | 25.8026 | 29.3417 | 22.4925 | 12.6437 | 0.56213 | 0.32409 | 1 | 120 | 9.8708 | 75.0845 | 9.8708 | 195.0845 | -9.5307 | -2.5688 | 71.9268 | 21.4236 | 75.0495 | 16.5863 | 97.4323 | 150.169 | -84.5222 | 48.467 | 5.0814 | 19.0764 | 19.7416 | 75.0845 | 62.3961 | 18.8548 | 65.1827 | 16.8137 | 1286.8074 | 91.8982 | -42.624 | 1286.1012 | -127.1462 | 1334.5683 | 1340.6113 | -84.5578 | 0.055982 | 101.1441 | 0.79494 | 101.1441 | 10.3132 | -101.1441 | -1.9933 | -10.1188 | 5.0764 | 1.2004
12 a 13 | 3 | 0.28172 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.067078 | 0.1128 | 0.047667 | 0.70593 | 12 | 2.2189 | 0.35471 | 1.6619 | 8.0605 | 1.7717 | 9.6069 | 20 | 0 | 21.6619 | 8.0605 | 23.113 | 20.4104 | 0.35471 | -20.4104 | 0.3721 | 0.3618 | 23.3239 | 16.121 | 28.353 | 34.6514 | 0.28915 | -34.6514 | 16.3696 | 34.6514 | 13.4661 | 9.3074 | 0.69118 | 0.29494 | 65.0956 | 25.7279 | 69.9954 | 21.5655 | 0.35138 | -21.5655 | 23.3318 | 21.5655 | 21.6985 | 8.576 | 0.39523 | 0.35841 | 1 | 120 | 8.23 | 78.3497 | 8.23 | 198.3497 | -7.8116 | -2.591 | 69.5832 | 12.1978 | 70.6443 | 9.9428 | 67.7335 | 156.6995 | -62.2094 | 26.7923 | 3.3239 | 16.121 | 16.4601 | 78.3497 | 61.7717 | 9.6069 | 62.5143 | 8.84 | 1028.9895 | 87.1897 | 50.4505 | 1027.752 | -11.7589 | 1054.5442 | 1054.6098 | -89.3611 | 0.066986 | 99.304 | 0.9512 | 99.304 | 8.6189 | -99.304 | -1.3934 | -8.5056 | 6.104 | 1.4363
13 a 14 | 3 | 0.45947 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.1094 | 0.18397 | 0.077742 | 1.1513 | 13 | 2.5007 | 0.35314 | 1.729 | 8.1733 | 1.8193 | 10.3128 | 20 | 0 | 21.729 | 8.1733 | 23.2154 | 20.6136 | 0.35314 | -20.6136 | 0.37615 | 0.36021 | 23.4581 | 16.3466 | 28.5918 | 34.8704 | 0.28674 | -34.8704 | 16.5075 | 34.8704 | 13.5435 | 9.4377 | 0.69684 | 0.29247 | 65.2774 | 26.6594 | 70.5114 | 22.2152 | 0.34881 | -22.2152 | 23.5038 | 22.2152 | 21.7591 | 8.8865 | 0.4084 | 0.35579 | 1 | 120 | 8.3542 | 78.0554 | 8.3542 | 198.0554 | -7.9428 | -2.5893 | 69.7621 | 12.9021 | 70.9452 | 10.4781 | 69.7922 | 156.1108 | -63.8131 | 28.2637 | 3.4581 | 16.3466 | 16.7083 | 78.0554 | 61.8193 | 10.3128 | 62.6736 | 9.471 | 1047.1727 | 87.5264 | 45.1954 | 1046.1969 | -18.6177 | 1074.4606 | 1074.6219 | -89.0073 | 0.066019 | 99.4854 | 0.93747 | 99.4854 | 8.7452 | -99.4854 | -1.4412 | -8.6257 | 5.9851 | 1.4156
13 a 19 | 3 | 0.22327 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.053161 | 0.089397 | 0.037777 | 0.55947 | 14 | 2.9601 | 0.35061 | 1.8384 | 8.3573 | 1.8971 | 11.4642 | 20 | 0 | 21.8384 | 8.3573 | 23.3829 | 20.9411 | 0.35061 | -20.9411 | 0.38269 | 0.35763 | 23.6769 | 16.7145 | 28.9822 | 35.2199 | 0.28288 | -35.2199 | 16.7329 | 35.2199 | 13.6698 | 9.6501 | 0.70594 | 0.28853 | 65.5739 | 28.1787 | 71.3721 | 23.2543 | 0.3446 | -23.2543 | 23.7907 | 23.2543 | 21.858 | 9.3929 | 0.42972 | 0.3515 | 1 | 120 | 8.5571 | 77.5937 | 8.5571 | 197.5937 | -8.1568 | -2.5865 | 70.0539 | 14.0507 | 71.4491 | 11.3413 | 73.2236 | 155.1874 | -66.464 | 30.7284 | 3.6769 | 16.7145 | 17.1142 | 77.5937 | 61.8971 | 11.4642 | 62.9498 | 10.493 | 1077.3327 | 88.0867 | 35.9686 | 1076.7321 | -30.4953 | 1107.4606 | 1107.8804 | -88.4227 | 0.064492 | 99.764 | 0.91578 | 99.764 | 8.9523 | -99.764 | -1.5182 | -8.8226 | 5.8112 | 1.3828
14 a 15 | 3 | 0.07688 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.018305 | 0.030783 | 0.013008 | 0.19265 | 15 | 3.037 | 0.35019 | 1.8567 | 8.388 | 1.9101 | 11.6568 | 20 | 0 | 21.8567 | 8.388 | 23.411 | 20.9955 | 0.35019 | -20.9955 | 0.38377 | 0.3572 | 23.7135 | 16.7761 | 29.0476 | 35.2775 | 0.28224 | -35.2775 | 16.7707 | 35.2775 | 13.691 | 9.6857 | 0.70745 | 0.28788 | 65.6236 | 28.4329 | 71.5184 | 23.4258 | 0.3439 | -23.4258 | 23.8395 | 23.4258 | 21.8745 | 9.4776 | 0.43327 | 0.35078 | 1 | 120 | 8.5911 | 77.5186 | 8.5911 | 197.5186 | -8.1926 | -2.586 | 70.1027 | 14.2429 | 71.535 | 11.4845 | 73.8067 | 155.0371 | -66.9118 | 31.1487 | 3.7135 | 16.7761 | 17.1822 | 77.5186 | 61.9101 | 11.6568 | 62.9979 | 10.6632 | 1082.4412 | 88.1817 | 34.3454 | 1081.8962 | -32.5664 | 1113.0449 | 1113.5212 | -88.3241 | 0.064242 | 99.8086 | 0.91224 | 99.8086 | 8.9871 | -99.8086 | -1.531 | -8.8557 | 5.7842 | 1.3775
14 a 18 | 3 | 0.05612 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.013362 | 0.02247 | 0.0094955 | 0.14063 | 16 | 3.0468 | 0.35014 | 1.8591 | 8.392 | 1.9118 | 11.6814 | 20 | 0 | 21.8591 | 8.392 | 23.4146 | 21.0024 | 0.35014 | -21.0024 | 0.38391 | 0.35714 | 23.7181 | 16.7839 | 29.056 | 35.2848 | 0.28216 | -35.2848 | 16.7755 | 35.2848 | 13.6937 | 9.6902 | 0.70764 | 0.2878 | 65.6299 | 28.4653 | 71.5371 | 23.4476 | 0.34381 | -23.4476 | 23.8457 | 23.4476 | 21.8766 | 9.4884 | 0.43373 | 0.35069 | 1 | 120 | 8.5954 | 77.509 | 8.5954 | 197.509 | -8.1972 | -2.586 | 70.1089 | 14.2674 | 71.5459 | 11.5028 | 73.8813 | 155.0181 | -66.969 | 31.2025 | 3.7181 | 16.7839 | 17.1908 | 77.509 | 61.9118 | 11.6814 | 63.0041 | 10.6848 | 1083.0943 | 88.1939 | 34.1366 | 1082.5562 | -32.8324 | 1113.7587 | 1114.2426 | -88.3115 | 0.06421 | 99.8143 | 0.91179 | 99.8143 | 8.9915 | -99.8143 | -1.5326 | -8.86 | 5.7808 | 1.3768
15 a 16 | 3 | 0.00981 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0023358 | 0.0039279 | 0.0016599 | 0.024582 | 17 | 3.0913 | 0.3499 | 1.8696 | 8.4098 | 1.9193 | 11.7927 | 20 | 0 | 21.8696 | 8.4098 | 23.4309 | 21.0338 | 0.3499 | -21.0338 | 0.38454 | 0.35689 | 23.7393 | 16.8195 | 29.0938 | 35.318 | 0.28179 | -35.318 | 16.7973 | 35.318 | 13.7059 | 9.7108 | 0.70851 | 0.28743 | 65.6586 | 28.6123 | 71.622 | 23.5463 | 0.3434 | -23.5463 | 23.874 | 23.5463 | 21.8862 | 9.5374 | 0.43577 | 0.35027 | 1 | 120 | 8.6151 | 77.4659 | 8.6151 | 197.4659 | -8.2179 | -2.5857 | 70.1372 | 14.3785 | 71.5958 | 11.5854 | 74.2197 | 154.9318 | -67.2286 | 31.4466 | 3.7393 | 16.8195 | 17.2302 | 77.4659 | 61.9193 | 11.7927 | 63.0323 | 10.783 | 1086.0568 | 88.249 | 33.1862 | 1085.5496 | -34.0423 | 1116.9962 | 1117.5149 | -88.2544 | 0.064067 | 99.8398 | 0.90975 | 99.8398 | 9.0117 | -99.8398 | -1.54 | -8.8791 | 5.7655 | 1.3737
15 a 17 | 3 | 0.05425 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.012917 | 0.021722 | 0.0091791 | 0.13594 | 18 | 3.0163 | 0.35031 | 1.8518 | 8.3797 | 1.9066 | 11.6048 | 20 | 0 | 21.8518 | 8.3797 | 23.4034 | 20.9808 | 0.35031 | -20.9808 | 0.38348 | 0.35731 | 23.7036 | 16.7595 | 29.03 | 35.262 | 0.28241 | -35.262 | 16.7605 | 35.262 | 13.6853 | 9.6761 | 0.70704 | 0.28806 | 65.6102 | 28.3642 | 71.4788 | 23.3795 | 0.34409 | -23.3795 | 23.8263 | 23.3795 | 21.8701 | 9.4547 | 0.43231 | 0.35097 | 1 | 120 | 8.5819 | 77.5388 | 8.5819 | 197.5388 | -8.183 | -2.5862 | 70.0895 | 14.191 | 71.5117 | 11.4459 | 73.649 | 155.0776 | -66.7908 | 31.035 | 3.7036 | 16.7595 | 17.1638 | 77.5388 | 61.9066 | 11.6048 | 62.9849 | 10.6172 | 1081.06 | 88.156 | 34.786 | 1080.5002 | -32.0048 | 1111.5352 | 1111.9958 | -88.3507 | 0.064309 | 99.7966 | 0.91319 | 99.7966 | 8.9777 | -99.7966 | -1.5276 | -8.8468 | 5.7914 | 1.3789
19 a 20 | 3 | 0.10267 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024446 | 0.041109 | 0.017372 | 0.25727 | 19 | 2.7239 | 0.35191 | 1.7822 | 8.2627 | 1.8571 | 10.8723 | 20 | 0 | 21.7822 | 8.2627 | 23.2967 | 20.7733 | 0.35191 | -20.7733 | 0.37933 | 0.35895 | 23.5644 | 16.5254 | 28.7814 | 35.0414 | 0.28485 | -35.0414 | 16.6169 | 35.0414 | 13.6049 | 9.5409 | 0.70129 | 0.29055 | 65.4215 | 27.3977 | 70.9268 | 22.7233 | 0.34677 | -22.7233 | 23.6423 | 22.7233 | 21.8072 | 9.1326 | 0.41879 | 0.3537 | 1 | 120 | 8.4527 | 77.8283 | 8.4527 | 197.8283 | -8.0468 | -2.5879 | 69.9039 | 13.4602 | 71.188 | 10.8991 | 71.4482 | 155.6566 | -65.0958 | 29.4513 | 3.5644 | 16.5254 | 16.9054 | 77.8283 | 61.8571 | 10.8723 | 62.8053 | 9.9687 | 1061.7495 | 87.797 | 40.8134 | 1060.9648 | -24.2824 | 1090.4161 | 1090.6865 | -88.7243 | 0.065269 | 99.6234 | 0.92682 | 99.6234 | 8.8457 | -99.6234 | -1.4787 | -8.7212 | 5.8977 | 1.3995
20 a 21 | 3 | 0.09558 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.022758 | 0.03827 | 0.016172 | 0.2395 | 20 | 2.8266 | 0.35135 | 1.8066 | 8.3038 | 1.8745 | 11.1296 | 20 | 0 | 21.8066 | 8.3038 | 23.3341 | 20.8464 | 0.35135 | -20.8464 | 0.38079 | 0.35837 | 23.6133 | 16.6076 | 28.8686 | 35.1193 | 0.28399 | -35.1193 | 16.6673 | 35.1193 | 13.6331 | 9.5884 | 0.70332 | 0.28967 | 65.4878 | 27.7372 | 71.1196 | 22.9549 | 0.34583 | -22.9549 | 23.7065 | 22.9549 | 21.8293 | 9.2457 | 0.42355 | 0.35274 | 1 | 120 | 8.4981 | 77.7256 | 8.4981 | 197.7256 | -8.0946 | -2.5873 | 69.9691 | 13.7169 | 71.301 | 11.0917 | 72.2169 | 155.4512 | -65.6891 | 30.0038 | 3.6133 | 16.6076 | 16.9961 | 77.7256 | 61.8745 | 11.1296 | 62.8675 | 10.1969 | 1068.5025 | 87.9225 | 38.7339 | 1067.8002 | -26.9552 | 1097.8041 | 1098.1349 | -88.5935 | 0.064929 | 99.6852 | 0.92199 | 99.6852 | 8.892 | -99.6852 | -1.4959 | -8.7653 | 5.8594 | 1.3922
21 a 22 | 3 | 0.28799 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.06857 | 0.11531 | 0.048728 | 0.72165 | 21 | 2.9222 | 0.35082 | 1.8294 | 8.3421 | 1.8907 | 11.3691 | 20 | 0 | 21.8294 | 8.3421 | 23.369 | 20.9143 | 0.35082 | -20.9143 | 0.38215 | 0.35784 | 23.6588 | 16.6841 | 28.9499 | 35.1914 | 0.28319 | -35.1914 | 16.7142 | 35.1914 | 13.6594 | 9.6326 | 0.7052 | 0.28886 | 65.5494 | 28.0532 | 71.3002 | 23.1695 | 0.34495 | -23.1695 | 23.7667 | 23.1695 | 21.8498 | 9.3511 | 0.42797 | 0.35185 | 1 | 120 | 8.5403 | 77.631 | 8.5403 | 197.631 | -8.1391 | -2.5867 | 70.0298 | 13.9558 | 71.4068 | 11.2705 | 72.9367 | 155.262 | -66.2434 | 30.5218 | 3.6588 | 16.6841 | 17.0806 | 77.631 | 61.8907 | 11.3691 | 62.9262 | 10.409 | 1074.8177 | 88.04 | 36.7615 | 1074.1888 | -29.4818 | 1104.7106 | 1105.104 | -88.4713 | 0.064615 | 99.7418 | 0.91754 | 99.7418 | 8.9352 | -99.7418 | -1.5119 | -8.8063 | 5.8247 | 1.3855
22 a 23 | 3 | 0.30788 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.073306 | 0.12328 | 0.052093 | 0.77149 | 22 | 3.2102 | 0.34925 | 1.898 | 8.4574 | 1.9394 | 12.0907 | 20 | 0 | 21.898 | 8.4574 | 23.4744 | 21.1174 | 0.34925 | -21.1174 | 0.38622 | 0.35623 | 23.7959 | 16.9148 | 29.1951 | 35.4062 | 0.28081 | -35.4062 | 16.8558 | 35.4062 | 13.7386 | 9.7657 | 0.71083 | 0.28643 | 65.7353 | 29.0055 | 71.8502 | 23.8093 | 0.34231 | -23.8093 | 23.9501 | 23.8093 | 21.9118 | 9.6685 | 0.44125 | 0.34916 | 1 | 120 | 8.6677 | 77.3515 | 8.6677 | 197.3515 | -8.2733 | -2.585 | 70.2127 | 14.6757 | 71.73 | 11.8059 | 75.1295 | 154.703 | -67.925 | 32.1036 | 3.7959 | 16.9148 | 17.3355 | 77.3515 | 61.9394 | 12.0907 | 63.1084 | 11.0454 | 1094.0131 | 88.3969 | 30.6058 | 1093.5849 | -37.3191 | 1125.6884 | 1126.3069 | -88.1012 | 0.063686 | 99.9071 | 0.90434 | 99.9071 | 9.0656 | -99.9071 | -1.5597 | -8.9304 | 5.7256 | 1.3656
23 a 24 | 3 | 0.18216 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.043372 | 0.072937 | 0.030821 | 0.45646 | 23 | 3.5181 | 0.34757 | 1.9713 | 8.5807 | 1.9915 | 12.8622 | 20 | 0 | 21.9713 | 8.5807 | 23.5874 | 21.3326 | 0.34757 | -21.3326 | 0.39054 | 0.35453 | 23.9425 | 17.1613 | 29.4577 | 35.6318 | 0.27831 | -35.6318 | 17.0074 | 35.6318 | 13.8232 | 9.9081 | 0.71677 | 0.28388 | 65.934 | 30.0235 | 72.448 | 24.4825 | 0.33949 | -24.4825 | 24.1493 | 24.4825 | 21.978 | 10.0078 | 0.45536 | 0.34628 | 1 | 120 | 8.8042 | 77.0617 | 8.8042 | 197.0617 | -8.4167 | -2.5832 | 70.4082 | 15.4454 | 72.0824 | 12.3729 | 77.5135 | 154.1234 | -69.7417 | 33.8295 | 3.9425 | 17.1613 | 17.6083 | 77.0617 | 61.9915 | 12.8622 | 63.3118 | 11.7216 | 1114.8157 | 88.7833 | 23.6716 | 1114.5643 | -46.0701 | 1148.3938 | 1149.3176 | -87.7027 | 0.062718 | 100.0756 | 0.89059 | 100.0756 | 9.2056 | -100.0756 | -1.6105 | -9.0636 | 5.6278 | 1.3448
24 a 25 | 3 | 0.04288 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.01021 | 0.017169 | 0.0072553 | 0.10745 | 24 | 3.7002 | 0.34659 | 2.0146 | 8.6536 | 2.0223 | 13.3187 | 20 | 0 | 22.0146 | 8.6536 | 23.6544 | 21.459 | 0.34659 | -21.459 | 0.39308 | 0.35352 | 24.0293 | 17.3072 | 29.6133 | 35.7635 | 0.27685 | -35.7635 | 17.0972 | 35.7635 | 13.8733 | 9.9923 | 0.72025 | 0.28239 | 66.0516 | 30.6258 | 72.8063 | 24.8755 | 0.33782 | -24.8755 | 24.2688 | 24.8755 | 22.0172 | 10.2086 | 0.46367 | 0.34457 | 1 | 120 | 8.885 | 76.8944 | 8.885 | 196.8944 | -8.5015 | -2.5821 | 70.5239 | 15.9007 | 72.2942 | 12.7058 | 78.9434 | 153.7889 | -70.8258 | 34.8677 | 4.0293 | 17.3072 | 17.77 | 76.8944 | 62.0223 | 13.3187 | 63.4362 | 12.1196 | 1127.2625 | 89.0141 | 19.397 | 1127.0956 | -51.4288 | 1161.9633 | 1163.1009 | -87.4657 | 0.062156 | 100.1715 | 0.88262 | 100.1715 | 9.2887 | -100.1715 | -1.6403 | -9.1427 | 5.5737 | 1.3328
25 a 26 | 3 | 0.03672 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.008743 | 0.014703 | 0.006213 | 0.092013 | 25 | 3.7431 | 0.34636 | 2.0249 | 8.6708 | 2.0296 | 13.4261 | 20 | 0 | 22.0249 | 8.6708 | 23.6702 | 21.4886 | 0.34636 | -21.4886 | 0.39368 | 0.35329 | 24.0497 | 17.3415 | 29.6499 | 35.7942 | 0.27651 | -35.7942 | 17.1184 | 35.7942 | 13.8851 | 10.0121 | 0.72107 | 0.28204 | 66.0793 | 30.7676 | 72.8911 | 24.9675 | 0.33742 | -24.9675 | 24.297 | 24.9675 | 22.0264 | 10.2559 | 0.46562 | 0.34417 | 1 | 120 | 8.904 | 76.8555 | 8.904 | 196.8555 | -8.5215 | -2.5818 | 70.5511 | 16.0079 | 72.3444 | 12.7839 | 79.282 | 153.711 | -71.082 | 35.114 | 4.0497 | 17.3415 | 17.8081 | 76.8555 | 62.0296 | 13.4261 | 63.466 | 12.2131 | 1130.2076 | 89.0686 | 18.3722 | 1130.0582 | -52.7098 | 1165.1722 | 1166.3638 | -87.4098 | 0.062026 | 100.1937 | 0.88076 | 100.1937 | 9.3083 | -100.1937 | -1.6473 | -9.1613 | 5.5613 | 1.33
6 a 27 | 3 | 0.15007 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.035732 | 0.060088 | 0.025392 | 0.37605 | 26 | 3.7798 | 0.34616 | 2.0336 | 8.6855 | 2.0358 | 13.5181 | 20 | 0 | 22.0336 | 8.6855 | 23.6837 | 21.5139 | 0.34616 | -21.5139 | 0.39419 | 0.35308 | 24.0672 | 17.3709 | 29.6813 | 35.8205 | 0.27621 | -35.8205 | 17.1365 | 35.8205 | 13.8952 | 10.0291 | 0.72177 | 0.28174 | 66.103 | 30.889 | 72.9639 | 25.0461 | 0.33709 | -25.0461 | 24.3213 | 25.0461 | 22.0343 | 10.2963 | 0.46729 | 0.34383 | 1 | 120 | 8.9204 | 76.8223 | 8.9204 | 196.8223 | -8.5386 | -2.5816 | 70.5744 | 16.0997 | 72.3875 | 12.8506 | 79.5727 | 153.6446 | -71.3017 | 35.3254 | 4.0672 | 17.3709 | 17.8407 | 76.8223 | 62.0358 | 13.5181 | 63.4915 | 12.2931 | 1132.7342 | 89.1153 | 17.489 | 1132.5992 | -53.8127 | 1167.9246 | 1169.1636 | -87.3619 | 0.061914 | 100.2126 | 0.87918 | 100.2126 | 9.3251 | -100.2126 | -1.6533 | -9.1773 | 5.5508 | 1.3276
8 a 28 | 3 | 0.39141 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.093195 | 0.15672 | 0.066227 | 0.9808 | 27 | 2.6233 | 0.35247 | 1.7582 | 8.2224 | 1.8401 | 10.6201 | 20 | 0 | 21.7582 | 8.2224 | 23.26 | 20.7015 | 0.35247 | -20.7015 | 0.3779 | 0.35952 | 23.5165 | 16.4448 | 28.6959 | 34.9647 | 0.2857 | -34.9647 | 16.5676 | 34.9647 | 13.5772 | 9.4944 | 0.69929 | 0.29141 | 65.3566 | 27.0649 | 70.7389 | 22.495 | 0.34769 | -22.495 | 23.5796 | 22.495 | 21.7855 | 9.0216 | 0.41411 | 0.35464 | 1 | 120 | 8.4083 | 77.93 | 8.4083 | 197.93 | -7.9999 | -2.5885 | 69.84 | 13.2087 | 71.0781 | 10.7097 | 70.6991 | 155.86 | -64.5164 | 28.9137 | 3.5165 | 16.4448 | 16.8166 | 77.93 | 61.8401 | 10.6201 | 62.7454 | 9.7447 | 1055.1613 | 87.6746 | 42.8122 | 1054.2924 | -21.7042 | 1083.2061 | 1083.4235 | -88.8521 | 0.065605 | 99.5618 | 0.93159 | 99.5618 | 8.8004 | -99.5618 | -1.4618 | -8.6781 | 5.9364 | 1.4067
28 a 29 | 3 | 0.10373 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024698 | 0.041533 | 0.017551 | 0.25993 | 28 | 4.2625 | 0.34358 | 2.1485 | 8.8787 | 2.1174 | 14.7276 | 20 | 0 | 22.1485 | 8.8787 | 23.8619 | 21.8445 | 0.34358 | -21.8445 | 0.40087 | 0.35045 | 24.297 | 17.7575 | 30.0944 | 36.1611 | 0.27242 | -36.1611 | 17.375 | 36.1611 | 14.0279 | 10.2523 | 0.73085 | 0.27787 | 66.4145 | 32.4851 | 73.9335 | 26.0645 | 0.33267 | -26.0645 | 24.6445 | 26.0645 | 22.1382 | 10.8284 | 0.48913 | 0.33932 | 1 | 120 | 9.135 | 76.3968 | 9.135 | 196.3968 | -8.7635 | -2.5787 | 70.8809 | 17.3063 | 72.9631 | 13.7209 | 83.448 | 152.7935 | -74.2157 | 38.1523 | 4.297 | 17.7575 | 18.27 | 76.3968 | 62.1174 | 14.7276 | 63.8395 | 13.3382 | 1166.3457 | 89.7349 | 5.3959 | 1166.3333 | -68.8198 | 1204.4855 | 1206.45 | -86.7299 | 0.060478 | 100.4508 | 0.85878 | 100.4508 | 9.5465 | -100.4508 | -1.7317 | -9.3882 | 5.4215 | 1.2968
28 a 33 | 3 | 0.26856 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.063944 | 0.10753 | 0.04544 | 0.67296 | 29 | 4.3662 | 0.34302 | 2.1732 | 8.9203 | 2.135 | 14.9876 | 20 | 0 | 22.1732 | 8.9203 | 23.9003 | 21.9149 | 0.34302 | -21.9149 | 0.4023 | 0.34988 | 24.3464 | 17.8405 | 30.1833 | 36.2331 | 0.27162 | -36.2331 | 17.4264 | 36.2331 | 14.0564 | 10.3002 | 0.73278 | 0.27705 | 66.4814 | 32.8281 | 74.1449 | 26.2799 | 0.33172 | -26.2799 | 24.715 | 26.2799 | 22.1605 | 10.9427 | 0.49379 | 0.33835 | 1 | 120 | 9.1812 | 76.3079 | 9.1812 | 196.3079 | -8.8118 | -2.5781 | 70.9468 | 17.5656 | 73.089 | 13.9061 | 84.294 | 152.6158 | -74.8482 | 38.7714 | 4.3464 | 17.8405 | 18.3623 | 76.3079 | 62.135 | 14.9876 | 63.917 | 13.5613 | 1173.6666 | 89.8692 | 2.68 | 1173.6635 | -72.1682 | 1212.4349 | 1214.5809 | -86.5936 | 0.060176 | 100.4997 | 0.8545 | 100.4997 | 9.5943 | -100.4997 | -1.7484 | -9.4337 | 5.3957 | 1.2903
29 a 30 | 3 | 0.04826 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.011491 | 0.019323 | 0.0081656 | 0.12093 | 30 | 4.4145 | 0.34277 | 2.1847 | 8.9396 | 2.1432 | 15.1085 | 20 | 0 | 22.1847 | 8.9396 | 23.9181 | 21.9475 | 0.34277 | -21.9475 | 0.40296 | 0.34962 | 24.3694 | 17.8792 | 30.2247 | 36.2665 | 0.27125 | -36.2665 | 17.4502 | 36.2665 | 14.0697 | 10.3225 | 0.73367 | 0.27667 | 66.5126 | 32.9877 | 74.2436 | 26.3796 | 0.33128 | -26.3796 | 24.7479 | 26.3796 | 22.1709 | 10.9959 | 0.49596 | 0.3379 | 1 | 120 | 9.2027 | 76.2669 | 9.2027 | 196.2669 | -8.8343 | -2.5778 | 70.9774 | 17.6863 | 73.1478 | 13.9921 | 84.6892 | 152.5338 | -75.1432 | 39.0608 | 4.3694 | 17.8792 | 18.4053 | 76.2669 | 62.1432 | 15.1085 | 63.9534 | 13.6649 | 1177.0845 | 89.9317 | 1.4022 | 1177.0837 | -73.741 | 1216.1445 | 1218.3781 | -86.5301 | 0.060037 | 100.5222 | 0.85253 | 100.5222 | 9.6166 | -100.5222 | -1.7561 | -9.4549 | 5.3839 | 1.2873
29 a 32 | 3 | 0.09976 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.023753 | 0.039944 | 0.016879 | 0.24998 | 31 | 4.4637 | 0.34251 | 2.1964 | 8.9593 | 2.1515 | 15.2318 | 20 | 0 | 22.1964 | 8.9593 | 23.9364 | 21.9808 | 0.34251 | -21.9808 | 0.40364 | 0.34936 | 24.3929 | 17.9186 | 30.2669 | 36.3004 | 0.27087 | -36.3004 | 17.4746 | 36.3004 | 14.0832 | 10.3453 | 0.73458 | 0.27629 | 66.5444 | 33.1504 | 74.3445 | 26.4811 | 0.33083 | -26.4811 | 24.7815 | 26.4811 | 22.1815 | 11.0501 | 0.49817 | 0.33744 | 1 | 120 | 9.2246 | 76.2252 | 9.2246 | 196.2252 | -8.8572 | -2.5775 | 71.0087 | 17.8093 | 73.208 | 14.0796 | 85.0932 | 152.4505 | -75.4446 | 39.3569 | 4.3929 | 17.9186 | 18.4492 | 76.2252 | 62.1515 | 15.2318 | 63.9908 | 13.7704 | 1180.5782 | 89.9956 | 0.089868 | 1180.5782 | -75.3548 | 1219.9351 | 1222.2602 | -86.4654 | 0.059896 | 100.545 | 0.85052 | 100.545 | 9.6393 | -100.545 | -1.7641 | -9.4765 | 5.372 | 1.2843
30 a 31 | 3 | 0.04922 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.011719 | 0.019708 | 0.008328 | 0.12334 | 32 | 4.466 | 0.34249 | 2.197 | 8.9602 | 2.1519 | 15.2375 | 20 | 0 | 22.197 | 8.9602 | 23.9372 | 21.9824 | 0.34249 | -21.9824 | 0.40367 | 0.34934 | 24.3939 | 17.9204 | 30.2689 | 36.302 | 0.27085 | -36.302 | 17.4758 | 36.302 | 14.0839 | 10.3464 | 0.73463 | 0.27627 | 66.5458 | 33.158 | 74.3492 | 26.4858 | 0.33081 | -26.4858 | 24.7831 | 26.4858 | 22.1819 | 11.0527 | 0.49827 | 0.33742 | 1 | 120 | 9.2256 | 76.2233 | 9.2256 | 196.2233 | -8.8583 | -2.5775 | 71.0101 | 17.815 | 73.2107 | 14.0837 | 85.112 | 152.4466 | -75.4586 | 39.3707 | 4.3939 | 17.9204 | 18.4512 | 76.2233 | 62.1519 | 15.2375 | 63.9925 | 13.7753 | 1180.7402 | 89.9986 | 0.02885 | 1180.7402 | -75.4298 | 1220.1109 | 1222.4403 | -86.4624 | 0.059889 | 100.546 | 0.85042 | 100.546 | 9.6403 | -100.546 | -1.7644 | -9.4775 | 5.3714 | 1.2841
33 a 34 | 3 | 0.10095 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.024036 | 0.04042 | 0.017081 | 0.25296 | 33 | 4.5311 | 0.34215 | 2.2125 | 8.9863 | 2.1629 | 15.4006 | 20 | 0 | 22.2125 | 8.9863 | 23.9614 | 22.0263 | 0.34215 | -22.0263 | 0.40456 | 0.34899 | 24.4249 | 17.9725 | 30.3247 | 36.3466 | 0.27035 | -36.3466 | 17.508 | 36.3466 | 14.1017 | 10.3764 | 0.73583 | 0.27576 | 66.5878 | 33.3731 | 74.4829 | 26.6195 | 0.33021 | -26.6195 | 24.8276 | 26.6195 | 22.1959 | 11.1244 | 0.50119 | 0.33682 | 1 | 120 | 9.2546 | 76.1686 | 9.2546 | 196.1686 | -8.8886 | -2.5771 | 71.0514 | 17.9777 | 73.2906 | 14.1992 | 85.6479 | 152.3371 | -75.8579 | 39.7636 | 4.4249 | 17.9725 | 18.5092 | 76.1686 | 62.1629 | 15.4006 | 64.0422 | 13.9146 | 1185.3716 | 90.0832 | -1.721 | 1185.3704 | -77.5789 | 1225.134 | 1227.5878 | -86.3767 | 0.059703 | 100.5759 | 0.84778 | 100.5759 | 9.6704 | -100.5759 | -1.7749 | -9.5061 | 5.3559 | 1.2801
33 a 35 | 3 | 0.04369 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.010403 | 0.017493 | 0.0073923 | 0.10948 | 34 | 4.632 | 0.34162 | 2.2365 | 9.0267 | 2.18 | 15.6536 | 20 | 0 | 22.2365 | 9.0267 | 23.9988 | 22.0942 | 0.34162 | -22.0942 | 0.40594 | 0.34845 | 24.473 | 18.0534 | 30.4114 | 36.4156 | 0.26958 | -36.4156 | 17.558 | 36.4156 | 14.1295 | 10.4231 | 0.73768 | 0.27497 | 66.653 | 33.7069 | 74.6912 | 26.8261 | 0.32929 | -26.8261 | 24.8971 | 26.8261 | 22.2177 | 11.2356 | 0.50571 | 0.33588 | 1 | 120 | 9.2996 | 76.0843 | 9.2996 | 196.0843 | -8.9356 | -2.5765 | 71.1156 | 18.23 | 73.415 | 14.3778 | 86.4829 | 152.1686 | -76.479 | 40.3764 | 4.473 | 18.0534 | 18.5992 | 76.0843 | 62.18 | 15.6536 | 64.1201 | 14.1304 | 1192.5842 | 90.2147 | -4.4681 | 1192.5759 | -80.9471 | 1232.9522 | 1235.6066 | -86.2437 | 0.059416 | 100.6216 | 0.84371 | 100.6216 | 9.7171 | -100.6216 | -1.7911 | -9.5506 | 5.3324 | 1.274
9 a 36 | 3 | 0.00999 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.0023786 | 0.004 | 0.0016903 | 0.025033 | 35 | 4.5748 | 0.34192 | 2.2229 | 9.0038 | 2.1703 | 15.5101 | 20 | 0 | 22.2229 | 9.0038 | 23.9776 | 22.0557 | 0.34192 | -22.0557 | 0.40516 | 0.34876 | 24.4457 | 18.0075 | 30.3622 | 36.3765 | 0.27002 | -36.3765 | 17.5296 | 36.3765 | 14.1138 | 10.3966 | 0.73663 | 0.27542 | 66.616 | 33.5176 | 74.5729 | 26.7091 | 0.32981 | -26.7091 | 24.8576 | 26.7091 | 22.2053 | 11.1725 | 0.50315 | 0.33641 | 1 | 120 | 9.2741 | 76.132 | 9.2741 | 196.132 | -8.9089 | -2.5768 | 71.0792 | 18.0869 | 73.3443 | 14.2766 | 86.0087 | 152.264 | -76.1264 | 40.0283 | 4.4457 | 18.0075 | 18.5482 | 76.132 | 62.1703 | 15.5101 | 64.0758 | 14.0081 | 1188.4891 | 90.1401 | -2.9051 | 1188.4855 | -79.0316 | 1228.5138 | 1231.0533 | -86.3192 | 0.059578 | 100.5957 | 0.84601 | 100.5957 | 9.6906 | -100.5957 | -1.7819 | -9.5253 | 5.3457 | 1.2775
9 a 37 | 3 | 0.12222 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.029101 | 0.048937 | 0.02068 | 0.30626 | 36 | 4.8096 | 0.34068 | 2.2788 | 9.0978 | 2.21 | 16.0985 | 20 | 0 | 22.2788 | 9.0978 | 24.0648 | 22.2132 | 0.34068 | -22.2132 | 0.40836 | 0.34749 | 24.5576 | 18.1956 | 30.5639 | 36.5361 | 0.26824 | -36.5361 | 17.6461 | 36.5361 | 14.1783 | 10.5052 | 0.74094 | 0.2736 | 66.7676 | 34.2941 | 75.0599 | 27.1866 | 0.32767 | -27.1866 | 25.02 | 27.1866 | 22.2559 | 11.4314 | 0.51363 | 0.33423 | 1 | 120 | 9.3788 | 75.938 | 9.3788 | 195.938 | -9.0183 | -2.5754 | 71.2283 | 18.6739 | 73.6355 | 14.6906 | 87.9625 | 151.8761 | -77.5768 | 41.4638 | 4.5576 | 18.1956 | 18.7577 | 75.938 | 62.21 | 16.0985 | 64.2592 | 14.5086 | 1205.3533 | 90.4466 | -9.3957 | 1205.3167 | -86.9725 | 1246.7805 | 1249.8103 | -86.0096 | 0.058917 | 100.7003 | 0.83663 | 100.7003 | 9.7993 | -100.7003 | -1.8195 | -9.6289 | 5.2922 | 1.2633
37 a 38 | 3 | 0.11595 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.027608 | 0.046426 | 0.019619 | 0.29055 | 37 | 4.9218 | 0.34009 | 2.3055 | 9.1427 | 2.229 | 16.3798 | 20 | 0 | 22.3055 | 9.1427 | 24.1065 | 22.2881 | 0.34009 | -22.2881 | 0.40989 | 0.34689 | 24.611 | 18.2854 | 30.6604 | 36.6115 | 0.26739 | -36.6115 | 17.7018 | 36.6115 | 14.2092 | 10.5571 | 0.74298 | 0.27274 | 66.84 | 34.6652 | 75.2945 | 27.4126 | 0.32665 | -27.4126 | 25.0982 | 27.4126 | 22.28 | 11.5551 | 0.51863 | 0.33319 | 1 | 120 | 9.4289 | 75.8469 | 9.4289 | 195.8469 | -9.0706 | -2.5747 | 71.2996 | 18.9545 | 73.776 | 14.8874 | 88.9047 | 151.6938 | -78.274 | 42.1572 | 4.611 | 18.2854 | 18.8579 | 75.8469 | 62.229 | 16.3798 | 64.3486 | 14.7468 | 1213.4772 | 90.5936 | -12.5726 | 1213.4121 | -90.8465 | 1255.5693 | 1258.8516 | -85.8616 | 0.058606 | 100.7489 | 0.8322 | 100.7489 | 9.8514 | -100.7489 | -1.8373 | -9.6786 | 5.2677 | 1.2566
38 a 39 | 3 | 0.19064 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.045391 | 0.076332 | 0.032256 | 0.47771 | 38 | 5.0378 | 0.33948 | 2.3331 | 9.1891 | 2.2486 | 16.6703 | 20 | 0 | 22.3331 | 9.1891 | 24.1497 | 22.3651 | 0.33948 | -22.3651 | 0.41146 | 0.34627 | 24.6662 | 18.3783 | 30.7601 | 36.689 | 0.26653 | -36.689 | 17.7594 | 36.689 | 14.2411 | 10.6107 | 0.74508 | 0.27186 | 66.9148 | 35.0486 | 75.5381 | 27.6446 | 0.3256 | -27.6446 | 25.1794 | 27.6446 | 22.3049 | 11.6829 | 0.52378 | 0.33211 | 1 | 120 | 9.4807 | 75.7537 | 9.4807 | 195.7537 | -9.1246 | -2.574 | 71.3732 | 19.2443 | 73.9221 | 15.0898 | 89.8838 | 151.5074 | -78.997 | 42.8786 | 4.6662 | 18.3783 | 18.9614 | 75.7537 | 62.2486 | 16.6703 | 64.4421 | 14.9921 | 1221.9145 | 90.7458 | -15.9057 | 1221.811 | -94.9027 | 1264.6896 | 1268.2454 | -85.7086 | 0.058287 | 100.7984 | 0.82767 | 100.7984 | 9.9053 | -100.7984 | -1.8558 | -9.7299 | 5.243 | 1.2498
39 a 40 | 3 | 0.07649 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.018212 | 0.030627 | 0.012942 | 0.19167 | 39 | 5.2284 | 0.33849 | 2.3785 | 9.2655 | 2.2809 | 17.148 | 20 | 0 | 22.3785 | 9.2655 | 24.2208 | 22.4913 | 0.33849 | -22.4913 | 0.41403 | 0.34525 | 24.757 | 18.531 | 30.9242 | 36.8154 | 0.26511 | -36.8154 | 17.8541 | 36.8154 | 14.2935 | 10.6989 | 0.74851 | 0.27041 | 67.0379 | 35.679 | 75.9412 | 28.0228 | 0.32387 | -28.0228 | 25.3137 | 28.0228 | 22.346 | 11.893 | 0.53222 | 0.33035 | 1 | 120 | 9.5659 | 75.6027 | 9.5659 | 195.6027 | -9.2134 | -2.5729 | 71.4943 | 19.7209 | 74.1643 | 15.4209 | 91.5064 | 151.2054 | -80.1918 | 44.076 | 4.757 | 18.531 | 19.1318 | 75.6027 | 62.2809 | 17.148 | 64.5985 | 15.394 | 1235.8847 | 90.9967 | -21.4985 | 1235.6977 | -101.6903 | 1279.7736 | 1283.8074 | -85.4568 | 0.057769 | 100.8778 | 0.82032 | 100.8778 | 9.9941 | -100.8778 | -1.886 | -9.8145 | 5.2038 | 1.2387
39 a 41 | 3 | 0.12605 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.030013 | 0.05047 | 0.021328 | 0.31586 | 40 | 5.3049 | 0.33809 | 2.3967 | 9.2961 | 2.2938 | 17.3397 | 20 | 0 | 22.3967 | 9.2961 | 24.2493 | 22.5417 | 0.33809 | -22.5417 | 0.41507 | 0.34485 | 24.7934 | 18.5922 | 30.9901 | 36.8657 | 0.26455 | -36.8657 | 17.8921 | 36.8657 | 14.3145 | 10.7342 | 0.74988 | 0.26984 | 67.0873 | 35.9319 | 76.1039 | 28.1735 | 0.32318 | -28.1735 | 25.368 | 28.1735 | 22.3624 | 11.9773 | 0.5356 | 0.32964 | 1 | 120 | 9.6001 | 75.5429 | 9.6001 | 195.5429 | -9.249 | -2.5724 | 71.5428 | 19.9121 | 74.2622 | 15.5532 | 92.1618 | 151.0857 | -80.6733 | 44.5603 | 4.7934 | 18.5922 | 19.2002 | 75.5429 | 62.2938 | 17.3397 | 64.6621 | 15.5547 | 1241.5244 | 91.0976 | -23.7818 | 1241.2966 | -104.4551 | 1285.8568 | 1290.0925 | -85.3558 | 0.057563 | 100.909 | 0.8174 | 100.909 | 10.0298 | -100.909 | -1.8981 | -9.8486 | 5.1885 | 1.2343
39 a42 | 3 | 0.12669 | 0.2381 | 0.4004 | 0.1692 | 2.5058 | 0.030165 | 0.050727 | 0.021436 | 0.31746 | 41 | 5.3545 | 0.33783 | 2.4085 | 9.3159 | 2.3022 | 17.4639 | 20 | 0 | 22.4085 | 9.3159 | 24.2679 | 22.5742 | 0.33783 | -22.5742 | 0.41573 | 0.34459 | 24.817 | 18.6319 | 31.0328 | 36.8981 | 0.26418 | -36.8981 | 17.9168 | 36.8981 | 14.3281 | 10.7571 | 0.75077 | 0.26947 | 67.1192 | 36.0958 | 76.2096 | 28.2707 | 0.32273 | -28.2707 | 25.4032 | 28.2707 | 22.3731 | 12.0319 | 0.53779 | 0.32918 | 1 | 120 | 9.6223 | 75.5043 | 9.6223 | 195.5043 | -9.2721 | -2.5721 | 71.5743 | 20.036 | 74.3258 | 15.6387 | 92.5879 | 151.0087 | -80.986 | 44.8753 | 4.817 | 18.6319 | 19.2445 | 75.5043 | 62.3022 | 17.4639 | 64.7036 | 15.6587 | 1245.189 | 91.163 | -25.2732 | 1244.9325 | -106.2592 | 1289.8078 | 1294.1774 | -85.2904 | 0.057431 | 100.9291 | 0.81552 | 100.9291 | 10.053 | -100.9291 | -1.906 | -9.8706 | 5.1788 | 1.2314
2 a 44 | 1 | 0.12012 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.028601 | 0.046294 | 0.017237 | 0.30788 | 42 | 5.3551 | 0.33783 | 2.4087 | 9.3162 | 2.3023 | 17.4655 | 20 | 0 | 22.4087 | 9.3162 | 24.2681 | 22.5747 | 0.33783 | -22.5747 | 0.41574 | 0.34458 | 24.8173 | 18.6324 | 31.0333 | 36.8986 | 0.26418 | -36.8986 | 17.9171 | 36.8986 | 14.3283 | 10.7574 | 0.75078 | 0.26946 | 67.1197 | 36.0979 | 76.2109 | 28.272 | 0.32272 | -28.272 | 25.4036 | 28.272 | 22.3732 | 12.0326 | 0.53781 | 0.32918 | 1 | 120 | 9.6225 | 75.5038 | 9.6225 | 195.5038 | -9.2724 | -2.5721 | 71.5747 | 20.0376 | 74.3266 | 15.6398 | 92.5934 | 151.0077 | -80.99 | 44.8793 | 4.8173 | 18.6324 | 19.2451 | 75.5038 | 62.3023 | 17.4655 | 64.7041 | 15.66 | 1245.2364 | 91.1638 | -25.2926 | 1244.9795 | -106.2826 | 1289.8589 | 1294.2302 | -85.2895 | 0.057429 | 100.9293 | 0.81549 | 100.9293 | 10.0533 | -100.9293 | -1.9061 | -9.8709 | 5.1786 | 1.2314
44 a 45 | 1 | 0.37037 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.088185 | 0.14274 | 0.053148 | 0.9493 | 43 | 4.0256 | 0 | 2.0921 | 8.7854 | 2.0751 | 14.1362 | 20 | 0 | 22.0921 | 8.7854 | 23.7749 | 21.6864 |  |  |  |  | 24.1842 | 17.5709 | 29.8934 | 36 | 0.27425 | -36 | 17.2589 | 36 | 13.9628 | 10.1446 | 0.72654 | 0.27974 | 66.2594 | 31.7071 | 73.4551 | 25.5725 | 0.33483 | -25.5725 | 24.485 | 25.5725 | 22.0865 | 10.569 | 0.47853 | 0.34153 | 1 | 120 | 9.0311 | 76.6054 | 9.0311 | 196.6054 | -8.6545 | -2.5809 | 70.7296 | 16.7171 | 72.6783 | 13.298 | 81.561 | 153.2107 | -72.8071 | 36.7604 | 4.1842 | 17.5709 | 18.0622 | 76.6054 | 62.0751 | 14.1362 | 63.6644 | 12.8291 | 1149.9205 | 89.4344 | 11.3509 | 1149.8645 | -61.4562 | 1186.6249 | 1188.2153 | -87.0353 | 0.061166 | 100.3332 | 0.86856 | 100.3332 | 9.4391 | -100.3332 | -1.6931 | -9.286 | 5.4846 | 1.3115
3 a 46 | 1 | 0.1535 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.036548 | 0.059159 | 0.022027 | 0.39344 | 44 | 0.20379 | 0 | 1.1821 | 7.2518 | 1.4276 | 4.5642 | 20 | 0 | 21.1821 | 7.2518 | 22.3891 | 18.8989 | [16 empty] | 63.7919 | 19.0678 | 66.5807 | 16.6417 | 0.3694 | -16.6417 | 22.1936 | 16.6417 | 21.264 | 6.3559 | 0.29891 | 0.37679
12 a 66 | 1 | 0.11196 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026658 | 0.043149 | 0.016066 | 0.28696 | 45 | 0.57416 | 0 | 1.2703 | 7.3946 | 1.4808 | 5.5135 | 20 | 0 | 21.2703 | 7.3946 | 22.519 | 19.1698 | [16 empty] | 64.0214 | 20.3026 | 67.1635 | 17.595 | 0.3662 | -17.595 | 22.3878 | 17.595 | 21.3405 | 6.7675 | 0.31712 | 0.37352
66 a 67 | 1 | 0.11332 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026981 | 0.043674 | 0.016261 | 0.29045 | 46 | 0.60782 | 0 | 1.2783 | 7.4131 | 1.4951 | 5.5785 | 20 | 0 | 21.2783 | 7.4131 | 22.5327 | 19.2077 | [16 empty] | 64.0518 | 20.4047 | 67.2234 | 17.6701 | 0.36587 | -17.6701 | 22.4078 | 17.6701 | 21.3506 | 6.8016 | 0.31857 | 0.37319
66 a 68 | 1 | 0.23076 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.054944 | 0.088935 | 0.033114 | 0.59146 | 47 | 2.4358 | 0 | 1.7136 | 8.1456 | 1.8055 | 10.1568 | 20 | 0 | 21.7136 | 8.1456 | 23.1912 | 20.5631 | [16 empty] | 65.2326 | 26.448 | 70.3903 | 22.0697 | 0.34941 | -22.0697 | 23.4634 | 22.0697 | 21.7442 | 8.816 | 0.40544 | 0.3564
68 a 69 | 1 | 0.11349 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.027022 | 0.043739 | 0.016286 | 0.29089 | 48 | 2.5829 | 0 | 1.7486 | 8.2045 | 1.8304 | 10.525 | 20 | 0 | 21.7486 | 8.2045 | 23.2447 | 20.6687 | [16 empty] | 65.3276 | 26.9341 | 70.6622 | 22.406 | 0.34807 | -22.406 | 23.5541 | 22.406 | 21.7759 | 8.978 | 0.41229 | 0.35503
68 a 70 | 1 | 0.35604 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.084773 | 0.13722 | 0.051092 | 0.91257 | 49 | 3.8619 | 0 | 2.0531 | 8.7153 | 2.0445 | 13.7355 | 20 | 0 | 22.0531 | 8.7153 | 23.7128 | 21.5637 | [16 empty] | 66.1507 | 31.1661 | 73.1249 | 25.2269 | 0.33634 | -25.2269 | 24.375 | 25.2269 | 22.0502 | 10.3887 | 0.47114 | 0.34307
19 a 71 | 1 | 0.03215 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0076549 | 0.012391 | 0.0046135 | 0.082404 | 50 | 4.4727 | 0 | 2.1986 | 8.962 | 2.1515 | 15.2577 | 20 | 0 | 22.1986 | 8.962 | 23.9394 | 21.9849 | [16 empty] | 66.5486 | 33.1817 | 74.3623 | 26.5012 | 0.33075 | -26.5012 | 24.7874 | 26.5012 | 22.1829 | 11.0606 | 0.49861 | 0.33736
20 a 72 | 1 | 0.04111 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0097883 | 0.015844 | 0.0058993 | 0.10537 | 51 | 4.5309 | 0 | 2.2124 | 8.9844 | 2.1599 | 15.4068 | 20 | 0 | 22.2124 | 8.9844 | 23.9606 | 22.0223 | [16 empty] | 66.5847 | 33.3757 | 74.4813 | 26.6224 | 0.33022 | -26.6224 | 24.8271 | 26.6224 | 22.1949 | 11.1252 | 0.50125 | 0.33682
21 a 73 | 1 | 0.04131 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0098359 | 0.015921 | 0.005928 | 0.10588 | 52 | 4.9133 | 0 | 2.3035 | 9.1377 | 2.2249 | 16.3643 | 20 | 0 | 22.3035 | 9.1377 | 24.1028 | 22.2789 | [16 empty] | 66.8318 | 34.6397 | 75.2755 | 27.3982 | 0.32673 | -27.3982 | 25.0918 | 27.3982 | 22.2773 | 11.5466 | 0.51831 | 0.33327
22 a 74 | 1 | 0.0417 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0099288 | 0.016071 | 0.005984 | 0.10688 | 53 | 4.9648 | 0 | 2.3157 | 9.1576 | 2.2323 | 16.4962 | 20 | 0 | 22.3157 | 9.1576 | 24.1216 | 22.3115 | [16 empty] | 66.8637 | 34.8114 | 75.3829 | 27.5029 | 0.32627 | -27.5029 | 25.1276 | 27.5029 | 22.2879 | 11.6038 | 0.52063 | 0.33279
23 a 75 | 1 | 0.04196 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0099907 | 0.016171 | 0.0060213 | 0.10755 | 54 | 5.0349 | 0 | 2.3324 | 9.1846 | 2.2423 | 16.6761 | 20 | 0 | 22.3324 | 9.1846 | 24.1474 | 22.3558 | [16 empty] | 66.9072 | 35.0453 | 75.5298 | 27.6451 | 0.32563 | -27.6451 | 25.1766 | 27.6451 | 22.3024 | 11.6818 | 0.52379 | 0.33215
24 a 43 | 2 | 0.32541 | 0.2381 | 0.4052 | 0.1623 | 2.5125 | 0.07748 | 0.13186 | 0.052814 | 0.81759 | 55 | 5.0656 | 0 | 2.3397 | 9.2002 | 2.2531 | 16.7406 | 20 | 0 | 22.3397 | 9.2002 | 24.16 | 22.3833 | [16 empty] | 66.9326 | 35.1409 | 75.5966 | 27.7003 | 0.32535 | -27.7003 | 25.1989 | 27.7003 | 22.3109 | 11.7136 | 0.52502 | 0.33185
43 a 76 | 1 | 0.23386 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.055682 | 0.09013 | 0.033559 | 0.59941 | 56 | 5.0314 | 0 | 2.3316 | 9.185 | 2.2447 | 16.6607 | 20 | 0 | 22.3316 | 9.185 | 24.1467 | 22.3573 | [16 empty] | 66.9079 | 35.0306 | 75.5236 | 27.6349 | 0.32566 | -27.6349 | 25.1745 | 27.6349 | 22.3026 | 11.6769 | 0.52356 | 0.33217
43 a 77 | 1 | 0.10236 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024372 | 0.03945 | 0.014689 | 0.26236 | 57 | 5.1964 | 0 | 2.3709 | 9.2486 | 2.2684 | 17.0836 | 20 | 0 | 22.3709 | 9.2486 | 24.2073 | 22.4611 | [16 empty] | 67.0102 | 35.5807 | 75.8706 | 27.9672 | 0.32417 | -27.9672 | 25.2902 | 27.9672 | 22.3367 | 11.8602 | 0.53097 | 0.33066
77 a 81 | 1 | 0.05881 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.014003 | 0.022665 | 0.0084392 | 0.15074 | 58 | 5.082 | 0 | 2.3437 | 9.2045 | 2.252 | 16.7904 | 20 | 0 | 22.3437 | 9.2045 | 24.1653 | 22.3892 | [16 empty] | 66.9393 | 35.1994 | 75.6298 | 27.7372 | 0.3252 | -27.7372 | 25.2099 | 27.7372 | 22.3131 | 11.7331 | 0.52584 | 0.33171
77 a 79 | 1 | 0.05739 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013665 | 0.022118 | 0.0082355 | 0.1471 | 59 | 5.1726 | 0 | 2.3652 | 9.2411 | 2.268 | 17.0159 | 20 | 0 | 22.3652 | 9.2411 | 24.1992 | 22.45 | [16 empty] | 66.9984 | 35.4981 | 75.8215 | 27.9162 | 0.32438 | -27.9162 | 25.2738 | 27.9162 | 22.3328 | 11.8327 | 0.52984 | 0.33087
79 a 78 | 1 | 0.03374 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0080335 | 0.013003 | 0.0048417 | 0.086479 | 60 | 5.1486 | 0 | 2.3595 | 9.2318 | 2.2645 | 16.9543 | 20 | 0 | 22.3595 | 9.2318 | 24.1904 | 22.4349 | [16 empty] | 66.9835 | 35.418 | 75.7709 | 27.8679 | 0.3246 | -27.8679 | 25.257 | 27.8679 | 22.3278 | 11.806 | 0.52876 | 0.33109
79 a 80 | 1 | 0.03436 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0081811 | 0.013242 | 0.0049307 | 0.088068 | 61 | 5.2038 | 0 | 2.3726 | 9.2531 | 2.2724 | 17.0957 | 20 | 0 | 22.3726 | 9.2531 | 24.2106 | 22.4695 | [16 empty] | 67.0177 | 35.6019 | 75.8872 | 27.9787 | 0.3241 | -27.9787 | 25.2957 | 27.9787 | 22.3392 | 11.8673 | 0.53123 | 0.33058
5 a 47 | 1 | 0.11284 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026867 | 0.043489 | 0.016193 | 0.28922 | 62 | 5.4364 | 0 | 2.428 | 9.3428 | 2.3058 | 17.692 | 20 | 0 | 22.428 | 9.3428 | 24.2962 | 22.615 | [16 empty] | 67.1619 | 36.3775 | 76.3809 | 28.4417 | 0.32201 | -28.4417 | 25.4603 | 28.4417 | 22.3873 | 12.1258 | 0.54164 | 0.32845
6 a 48 | 1 | 0.10961 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026098 | 0.042244 | 0.015729 | 0.28094 | 63 | 5.594 | 0 | 2.4655 | 9.4035 | 2.3284 | 18.0959 | 20 | 0 | 22.4655 | 9.4035 | 24.3542 | 22.7129 | [16 empty] | 67.2595 | 36.9029 | 76.7181 | 28.752 | 0.32059 | -28.752 | 25.5727 | 28.752 | 22.4198 | 12.301 | 0.54866 | 0.327
7 a 49 | 1 | 0.20287 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.048303 | 0.078186 | 0.029112 | 0.51998 | 64 | 5.4545 | 0 | 2.4323 | 9.3498 | 2.3084 | 17.7384 | 20 | 0 | 22.4323 | 9.3498 | 24.3028 | 22.6263 | [16 empty] | 67.1731 | 36.4379 | 76.4196 | 28.4775 | 0.32184 | -28.4775 | 25.4732 | 28.4775 | 22.391 | 12.146 | 0.54245 | 0.32828
30 a 50 | 1 | 0.058195 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013856 | 0.022428 | 0.008351 | 0.14916 | 65 | 5.4099 | 0 | 2.4217 | 9.3366 | 2.3089 | 17.6088 | 20 | 0 | 22.4217 | 9.3366 | 24.288 | 22.6072 | [16 empty] | 67.1523 | 36.282 | 76.327 | 28.3821 | 0.32223 | -28.3821 | 25.4423 | 28.3821 | 22.3841 | 12.094 | 0.54029 | 0.32868
50 a 51 | 1 | 0.058195 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013856 | 0.022428 | 0.008351 | 0.14916 | 66 | 2.3309 | 0 | 1.6886 | 8.1036 | 1.7877 | 9.8939 | 20 | 0 | 21.6886 | 8.1036 | 23.1531 | 20.4875 | [16 empty] | 65.165 | 26.1011 | 70.1979 | 21.828 | 0.35037 | -21.828 | 23.3993 | 21.828 | 21.7217 | 8.7004 | 0.40054 | 0.35738
36 a 52 | 1 | 0.10367 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.024684 | 0.039954 | 0.014877 | 0.26572 | 67 | 2.4442 | 0 | 1.7156 | 8.1473 | 1.804 | 10.1843 | 20 | 0 | 21.7156 | 8.1473 | 23.1937 | 20.5652 | [16 empty] | 65.2352 | 26.4789 | 70.4043 | 22.0922 | 0.34934 | -22.0922 | 23.4681 | 22.0922 | 21.7451 | 8.8263 | 0.4059 | 0.35633
52 a 53 | 1 | 0.05148 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.012257 | 0.01984 | 0.0073874 | 0.13195 | 68 | 2.5617 | 0 | 1.7436 | 8.1926 | 1.8209 | 10.4853 | 20 | 0 | 21.7436 | 8.1926 | 23.2358 | 20.6455 | [16 empty] | 65.308 | 26.8705 | 70.6198 | 22.3643 | 0.34828 | -22.3643 | 23.5399 | 22.3643 | 21.7693 | 8.9568 | 0.41144 | 0.35524
52 a 54 | 1 | 0.12165 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.028965 | 0.046884 | 0.017457 | 0.3118 | 69 | 2.6752 | 0 | 1.7706 | 8.2363 | 1.8371 | 10.7762 | 20 | 0 | 21.7706 | 8.2363 | 23.2765 | 20.7228 | [16 empty] | 65.3783 | 27.2488 | 70.8295 | 22.6257 | 0.34724 | -22.6257 | 23.6098 | 22.6257 | 21.7928 | 9.0829 | 0.41679 | 0.35419
10 a 55 | 1 | 0.00917 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0021834 | 0.0035341 | 0.0013159 | 0.023504 | 70 | 2.9177 | 0 | 1.8283 | 8.3298 | 1.8719 | 11.3979 | 20 | 0 | 21.8283 | 8.3298 | 23.3637 | 20.8871 | [16 empty] | 65.5286 | 28.0575 | 71.2827 | 23.1792 | 0.34504 | -23.1792 | 23.7609 | 23.1792 | 21.8429 | 9.3525 | 0.42817 | 0.35194
37 a 56 | 1 | 0.1096 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026096 | 0.04224 | 0.015728 | 0.28092 | 71 | 2.7561 | 0 | 1.7898 | 8.2751 | 1.8617 | 10.9547 | 20 | 0 | 21.7898 | 8.2751 | 23.3082 | 20.7952 | [16 empty] | 65.4414 | 27.5048 | 70.9866 | 22.7969 | 0.34648 | -22.7969 | 23.6622 | 22.7969 | 21.8138 | 9.1683 | 0.4203 | 0.35341
56 a 57 | 1 | 0.16501 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.039289 | 0.063595 | 0.023679 | 0.42294 | 72 | 2.8677 | 0 | 1.8164 | 8.3196 | 1.8804 | 11.2349 | 20 | 0 | 21.8164 | 8.3196 | 23.3489 | 20.8742 | [16 empty] | 65.5132 | 27.8742 | 71.1966 | 23.0485 | 0.34545 | -23.0485 | 23.7322 | 23.0485 | 21.8377 | 9.2914 | 0.42547 | 0.35236
56 a 58 | 1 | 0.05062 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.012053 | 0.019509 | 0.007264 | 0.12974 | 73 | 2.9635 | 0 | 1.8392 | 8.358 | 1.8966 | 11.4749 | 20 | 0 | 21.8392 | 8.358 | 23.3839 | 20.9421 | [16 empty] | 65.575 | 28.1909 | 71.378 | 23.263 | 0.34458 | -23.263 | 23.7927 | 23.263 | 21.8583 | 9.397 | 0.4299 | 0.35147
38 a 59 | 1 | 0.13483 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.032103 | 0.051963 | 0.019348 | 0.34558 | 74 | 3.2519 | 0 | 1.9079 | 8.4734 | 1.9454 | 12.1976 | 20 | 0 | 21.9079 | 8.4734 | 23.4895 | 21.1453 | [16 empty] | 65.7612 | 29.1445 | 71.93 | 23.9023 | 0.34193 | -23.9023 | 23.9767 | 23.9023 | 21.9204 | 9.7148 | 0.44319 | 0.34877
38 a 60 | 1 | 0.11079 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.026379 | 0.042698 | 0.015898 | 0.28397 | 75 | 3.56 | 0 | 1.9813 | 8.5968 | 1.9975 | 12.9697 | 20 | 0 | 21.9813 | 8.5968 | 23.6026 | 21.3604 | [16 empty] | 65.96 | 30.1634 | 72.5297 | 24.5745 | 0.3391 | -24.5745 | 24.1766 | 24.5745 | 21.9867 | 10.0545 | 0.4573 | 0.34589
60 a 61 | 1 | 0.05518 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.013138 | 0.021266 | 0.0079183 | 0.14143 | 76 | 4.2595 | 0 | 2.1478 | 8.8756 | 2.1087 | 14.7357 | 20 | 0 | 22.1478 | 8.8756 | 23.86 | 21.8381 | [16 empty] | 66.4043 | 32.4868 | 73.9251 | 26.0692 | 0.3327 | -26.0692 | 24.6417 | 26.0692 | 22.1348 | 10.8289 | 0.48923 | 0.33936
60 a 62 | 1 | 0.28782 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.06853 | 0.11093 | 0.041302 | 0.73771 | 77 | 4.128 | 0 | 2.1165 | 8.8249 | 2.0898 | 14.3986 | 20 | 0 | 22.1165 | 8.8249 | 23.8121 | 21.7529 | [16 empty] | 66.3228 | 32.0484 | 73.6601 | 25.7907 | 0.3339 | -25.7907 | 24.5534 | 25.7907 | 22.1076 | 10.6828 | 0.48322 | 0.34058
62 a 63 | 1 | 0.15758 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.03752 | 0.060731 | 0.022613 | 0.40389 | 78 | 4.2191 | 0 | 2.1382 | 8.86 | 2.1029 | 14.6322 | 20 | 0 | 22.1382 | 8.86 | 23.8453 | 21.812 | [16 empty] | 66.3793 | 32.3522 | 73.8436 | 25.9839 | 0.33307 | -25.9839 | 24.6145 | 25.9839 | 22.1264 | 10.7841 | 0.48738 | 0.33973
62 a 64 | 1 | 0.01812 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.0043144 | 0.0069834 | 0.0026002 | 0.046443 | 79 | 4.1854 | 0 | 2.1302 | 8.847 | 2.098 | 14.5457 | 20 | 0 | 22.1302 | 8.847 | 23.833 | 21.7901 | [16 empty] | 66.3584 | 32.2397 | 73.7755 | 25.9125 | 0.33338 | -25.9125 | 24.5918 | 25.9125 | 22.1195 | 10.7466 | 0.48584 | 0.34005
40 a 65 | 1 | 0.105 | 0.2381 | 0.3854 | 0.1435 | 2.5631 | 0.025 | 0.040467 | 0.015067 | 0.26913 | 80 | 4.2197 | 0 | 2.1383 | 8.8603 | 2.103 | 14.6338 | 20 | 0 | 22.1383 | 8.8603 | 23.8455 | 21.8124 | [16 empty] | 66.3797 | 32.3543 | 73.8448 | 25.9852 | 0.33306 | -25.9852 | 24.6149 | 25.9852 | 22.1266 | 10.7848 | 0.48741 | 0.33973
[11 empty] | 81 | 4.1868 | 0 | 2.1305 | 8.8476 | 2.0982 | 14.5493 | 20 | 0 | 22.1305 | 8.8476 | 23.8336 | 21.7911 | [16 empty] | 66.3592 | 32.2445 | 73.7784 | 25.9155 | 0.33336 | -25.9155 | 24.5928 | 25.9155 | 22.1197 | 10.7482 | 0.48591 | 0.34003

## Resulatdos0
CORRIENTES DE FALLA EN KA PARA IMPEDANCIA DE FALLA Zfalla = 0 W
| If 3F | X/R | If 3F Asimetrica | If L-L | X/R | If L-L Asimétrica | If L-T | X/R | If L-T Asimétrica | If LL-T | X/R | If LL-T Asimétrica
Nodo | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud
1 | 1129.0881 | 6.3267 | 1671.0504 | 564.544 | 6.3267 | 807.298 | 1311.5987 | 5.02 | 1875.5861 | 1307.4881 | 1.9242 | 1438.2369
2 | 1123.4846 | 6.2464 | 1662.7572 | 561.7423 | 6.2464 | 803.2915 | 1292.1746 | 5.0215 | 1847.8097 | 1285.716 | 1.9717 | 1414.2876
3 | 1099.2669 | 5.922 | 1626.9149 | 549.6334 | 5.922 | 785.9758 | 1212.6211 | 5.0277 | 1734.0482 | 1202.2586 | 2.194 | 1322.4845
4 | 997.6161 | 4.8625 | 1376.7103 | 498.8081 | 4.8625 | 713.2955 | 941.0725 | 5.0488 | 1345.7337 | 966.48 | 3.5317 | 1256.4241
5 | 990.6381 | 4.8035 | 1367.0806 | 495.3191 | 4.8035 | 708.3063 | 925.3908 | 5.05 | 1323.3089 | 954.3585 | 3.6581 | 1240.666
6 | 982.7739 | 4.7386 | 1356.228 | 491.3869 | 4.7386 | 702.6833 | 908.0947 | 5.0514 | 1298.5754 | 941.0998 | 3.8083 | 1223.4297
7 | 924.6214 | 4.3081 | 1275.9775 | 462.3107 | 4.3081 | 661.1043 | 791.366 | 5.0605 | 1131.6533 | 853.6652 | 5.2568 | 1178.058
8 | 914.9048 | 4.2436 | 1262.5686 | 457.4524 | 4.2436 | 654.1569 | 773.5851 | 5.0619 | 1106.2267 | 840.5061 | 5.5791 | 1159.8984
9 | 874.5514 | 3.9948 | 1136.9168 | 437.2757 | 3.9948 | 625.3043 | 704.2908 | 5.0674 | 1007.1358 | 789.1018 | 7.3332 | 1167.8707
10 | 863.9831 | 3.9343 | 1123.178 | 431.9915 | 3.9343 | 617.7479 | 687.2625 | 5.0687 | 982.7854 | 776.3734 | 7.9492 | 1149.0326
11 | 830.57 | 3.7542 | 1079.741 | 415.285 | 3.7542 | 593.8575 | 636.1711 | 5.0727 | 909.7247 | 737.7398 | 10.6428 | 1121.3645
12 | 996.1525 | 4.85 | 1294.9983 | 498.0763 | 4.85 | 712.2491 | 937.7567 | 5.0491 | 1340.9921 | 963.9085 | 3.5577 | 1253.0811
13 | 981.3509 | 4.7271 | 1354.2643 | 490.6755 | 4.7271 | 701.6659 | 905.0068 | 5.0516 | 1294.1597 | 938.744 | 3.8364 | 1220.3672
14 | 958.0808 | 4.5459 | 1322.1515 | 479.0404 | 4.5459 | 685.0278 | 856.2368 | 5.0554 | 1224.4186 | 901.9145 | 4.3408 | 1172.4888
15 | 954.2887 | 4.5176 | 1316.9184 | 477.1443 | 4.5176 | 682.3164 | 848.5851 | 5.056 | 1213.4768 | 896.1899 | 4.432 | 1165.0469
16 | 953.8068 | 4.5141 | 1316.2534 | 476.9034 | 4.5141 | 681.9719 | 847.6186 | 5.0561 | 1212.0946 | 895.4676 | 4.4438 | 1164.1079
17 | 951.6298 | 4.498 | 1313.2491 | 475.8149 | 4.498 | 680.4153 | 843.2676 | 5.0564 | 1205.8727 | 892.2184 | 4.4977 | 1159.8839
18 | 955.3099 | 4.5252 | 1318.3276 | 477.6549 | 4.5252 | 683.0466 | 850.6378 | 5.0559 | 1216.4121 | 897.7244 | 4.4072 | 1167.0418
19 | 969.9116 | 4.6363 | 1338.4781 | 484.9558 | 4.6363 | 693.4868 | 880.6328 | 5.0535 | 1259.3049 | 920.2555 | 4.0732 | 1196.3322
20 | 964.7354 | 4.5963 | 1331.3348 | 482.3677 | 4.5963 | 689.7858 | 869.8597 | 5.0544 | 1243.8994 | 912.1382 | 4.1872 | 1185.7797
21 | 959.9632 | 4.56 | 1324.7493 | 479.9816 | 4.56 | 686.3737 | 860.0649 | 5.0551 | 1229.8928 | 904.7831 | 4.2965 | 1176.218
22 | 945.8506 | 4.456 | 1305.2739 | 472.9253 | 4.456 | 676.2832 | 831.8421 | 5.0573 | 1189.5342 | 883.7018 | 4.6455 | 1148.8123
23 | 931.1917 | 4.3529 | 1285.0446 | 465.5959 | 4.3529 | 665.8021 | 803.6492 | 5.0596 | 1149.2184 | 862.7641 | 5.055 | 1190.6144
24 | 922.7199 | 4.2954 | 1273.3535 | 461.36 | 4.2954 | 659.7448 | 787.8508 | 5.0608 | 1126.6266 | 851.063 | 5.3175 | 1174.4669
25 | 920.7469 | 4.2822 | 1270.6308 | 460.3735 | 4.2822 | 658.3341 | 784.2218 | 5.0611 | 1121.4372 | 848.3769 | 5.3817 | 1170.7602
26 | 919.0637 | 4.271 | 1268.3079 | 459.5319 | 4.271 | 657.1306 | 781.1406 | 5.0613 | 1117.031 | 846.0967 | 5.4374 | 1167.6135
27 | 975.0362 | 4.6765 | 1345.5499 | 487.5181 | 4.6765 | 697.1508 | 891.4539 | 5.0527 | 1274.779 | 928.4413 | 3.9646 | 1206.9737
28 | 897.4697 | 4.1325 | 1238.5083 | 448.7349 | 4.1325 | 641.6909 | 742.7781 | 5.0643 | 1062.1726 | 817.7014 | 6.2424 | 1177.4901
29 | 892.9548 | 4.1046 | 1232.2776 | 446.4774 | 4.1046 | 638.4627 | 735.0207 | 5.0649 | 1051.0796 | 811.9508 | 6.4352 | 1169.2092
30 | 890.8689 | 4.0919 | 1229.3991 | 445.4345 | 4.0919 | 636.9713 | 731.4666 | 5.0652 | 1045.9972 | 809.3143 | 6.5276 | 1165.4125
31 | 888.7512 | 4.079 | 1226.4766 | 444.3756 | 4.079 | 635.4571 | 727.877 | 5.0655 | 1040.8641 | 806.65 | 6.6236 | 1161.5761
32 | 888.6533 | 4.0784 | 1226.3415 | 444.3266 | 4.0784 | 635.3871 | 727.7116 | 5.0655 | 1040.6275 | 806.5272 | 6.6281 | 1161.3992
33 | 885.8688 | 4.0616 | 1222.4989 | 442.9344 | 4.0616 | 633.3962 | 723.0219 | 5.0659 | 1033.9213 | 803.0442 | 6.7581 | 1156.3836
34 | 881.5817 | 4.0361 | 1216.5828 | 440.7909 | 4.0361 | 630.3309 | 715.8648 | 5.0664 | 1023.6866 | 797.723 | 6.9668 | 1148.7212
35 | 884.0085 | 4.0505 | 1219.9318 | 442.0043 | 4.0505 | 632.0661 | 719.9069 | 5.0661 | 1029.4668 | 800.7291 | 6.8474 | 1153.0499
36 | 874.1357 | 3.9924 | 1136.3764 | 437.0679 | 3.9924 | 625.007 | 703.6127 | 5.0674 | 1006.1661 | 788.596 | 7.3559 | 1167.1221
37 | 869.4915 | 3.9656 | 1130.339 | 434.7458 | 3.9656 | 621.6864 | 696.0834 | 5.068 | 995.3992 | 782.9741 | 7.6176 | 1158.8017
38 | 864.7427 | 3.9386 | 1124.1655 | 432.3713 | 3.9386 | 618.291 | 688.4719 | 5.0686 | 984.5148 | 777.2794 | 7.902 | 1150.3735
39 | 857.0418 | 3.8955 | 1114.1543 | 428.5209 | 3.8955 | 612.7849 | 676.3129 | 5.0696 | 967.1274 | 768.1553 | 8.4037 | 1167.5961
40 | 853.9888 | 3.8787 | 1110.1854 | 426.9944 | 3.8787 | 610.602 | 671.5542 | 5.0699 | 960.3225 | 764.5745 | 8.6181 | 1162.1532
41 | 852.0217 | 3.8679 | 1107.6282 | 426.0109 | 3.8679 | 609.1955 | 668.5065 | 5.0702 | 955.9644 | 762.278 | 8.7613 | 1158.6626
42 | 851.9964 | 3.8678 | 1107.5953 | 425.9982 | 3.8678 | 609.1774 | 668.4674 | 5.0702 | 955.9083 | 762.2485 | 8.7632 | 1158.6177
43 | 0 | 0 | 0 | 453.8961 | 4.1993 | 649.0714 | 761.0097 | 5.0656 | 1088.2438 | 831.1157 | 5.8274 | 1196.8066
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.1034 | 5.0286 | 1809.0979 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.3407 | 5.0486 | 1699.3272 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.2822 | 5.0359 | 1690.6635 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.2581 | 5.0544 | 1304.5291 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.8021 | 5.0556 | 1280.997 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.2297 | 5.067 | 1107.1484 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.199 | 5.067 | 1039.8945 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.9808 | 5.0687 | 1033.8626 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.6074 | 5.0703 | 996.1485 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.1803 | 5.0718 | 991.2478 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.5629 | 5.0737 | 984.6449 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.6659 | 5.069 | 981.9322 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8383 | 5.0711 | 985.0388 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.2104 | 5.0756 | 969.8409 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5428 | 5.0725 | 980.3262 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.7725 | 5.0723 | 972.0747 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.3074 | 5.0717 | 974.2696 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.7945 | 5.0732 | 969.2461 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.3735 | 5.0793 | 948.6241 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.949 | 5.0834 | 935.147 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.276 | 5.0798 | 947.0546 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.0887 | 5.0728 | 951.0768 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.3768 | 5.0535 | 1321.8589 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.2176 | 5.0579 | 1303.0412 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.9696 | 5.0623 | 1284.0965 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.5281 | 5.0664 | 1266.3052 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.0606 | 5.075 | 1229.8866 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.2088 | 5.0547 | 1254.4086 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.5924 | 5.0559 | 1237.7971 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.8727 | 5.0566 | 1223.8979 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.883 | 5.0588 | 1183.8727 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.9304 | 5.061 | 1143.9005 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.7849 | 5.0727 | 1062.1824 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.9239 | 5.0687 | 1076.6811 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.8683 | 5.0715 | 1066.5917 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.4651 | 5.0704 | 1070.3051 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.8208 | 5.0715 | 1066.5237 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.3555 | 5.0705 | 1070.1483 | 0 | 0 | 0

## Resultados20
CORRIENTES DE FALLA EN KA PARA IMPEDANCIA DE FALLA Zfalla = 0 W
| If 3F | X/R | If 3F Asimetrica | If L-L | X/R | If L-L Asimétrica | If L-T | X/R | If L-T Asimétrica | If LL-T | X/R | If LL-T Asimétrica
Nodo | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud | Magnitud |  | Magnitud
1 | 367.353 | 0.33937 | 374.7 | 309.52 | 0.64418 | 315.7104 | 371.1545 | 0.28887 | 378.5776 | 1072.834 | 7.5635 | 1630.7077
2 | 366.8656 | 0.34063 | 374.2029 | 308.7065 | 0.64603 | 314.8806 | 370.4326 | 0.29297 | 377.8412 | 1067.7654 | 7.4834 | 1623.0035
3 | 364.7167 | 0.3462 | 372.011 | 305.1472 | 0.65416 | 311.2502 | 367.2065 | 0.31104 | 374.5506 | 1045.8043 | 7.1599 | 1589.6225
4 | 354.8608 | 0.37171 | 361.9581 | 289.3912 | 0.69062 | 295.1791 | 351.6319 | 0.39395 | 358.6645 | 952.5599 | 6.1161 | 1438.3654
5 | 354.1295 | 0.3736 | 361.2121 | 288.2579 | 0.69328 | 294.0231 | 350.4332 | 0.4001 | 357.4419 | 946.0906 | 6.0589 | 1428.5969
6 | 353.2961 | 0.37575 | 360.362 | 286.9723 | 0.69629 | 292.7117 | 349.0611 | 0.40712 | 356.0423 | 938.7886 | 5.9963 | 1417.5708
7 | 346.8124 | 0.39251 | 353.7486 | 277.1773 | 0.71947 | 282.7208 | 338.1934 | 0.46179 | 344.9573 | 884.4107 | 5.5857 | 1335.4601
8 | 345.6704 | 0.39546 | 352.5839 | 275.4893 | 0.7235 | 280.999 | 336.2493 | 0.47143 | 342.9743 | 875.2567 | 5.5251 | 1321.6377
9 | 340.7319 | 0.40822 | 347.5465 | 268.3124 | 0.74075 | 273.6787 | 327.764 | 0.51319 | 334.3193 | 837.0222 | 5.2944 | 1263.9035
10 | 339.3836 | 0.41171 | 346.1713 | 266.3871 | 0.74542 | 271.7149 | 325.4296 | 0.52461 | 331.9382 | 826.9496 | 5.2391 | 1248.6938
11 | 334.9598 | 0.42315 | 341.659 | 260.1697 | 0.76058 | 265.3731 | 317.734 | 0.56213 | 324.0886 | 794.9384 | 5.0764 | 1200.357
12 | 354.7081 | 0.3721 | 361.8022 | 289.1541 | 0.69118 | 294.9372 | 351.3819 | 0.39523 | 358.4096 | 951.2037 | 6.104 | 1436.3176
13 | 353.1443 | 0.37615 | 360.2072 | 286.7387 | 0.69684 | 292.4734 | 348.8104 | 0.4084 | 355.7866 | 937.4661 | 5.9851 | 1415.5738
14 | 350.6139 | 0.38269 | 357.6261 | 282.8761 | 0.70594 | 288.5336 | 344.604 | 0.42972 | 351.4961 | 915.782 | 5.8112 | 1382.8307
15 | 350.1929 | 0.38377 | 357.1967 | 282.2389 | 0.70745 | 287.8837 | 343.8992 | 0.43327 | 350.7772 | 912.238 | 5.7842 | 1377.4794
16 | 350.1392 | 0.38391 | 357.142 | 282.1578 | 0.70764 | 287.8009 | 343.8093 | 0.43373 | 350.6855 | 911.7875 | 5.7808 | 1376.7991
17 | 349.8963 | 0.38454 | 356.8942 | 281.7908 | 0.70851 | 287.4266 | 343.4018 | 0.43577 | 350.2698 | 909.7514 | 5.7655 | 1373.7247
18 | 350.3065 | 0.38348 | 357.3126 | 282.4107 | 0.70704 | 288.0589 | 344.0896 | 0.43231 | 350.9714 | 913.1927 | 5.7914 | 1378.9209
19 | 351.9116 | 0.37933 | 358.9498 | 284.8499 | 0.70129 | 290.5469 | 346.7679 | 0.41879 | 353.7033 | 926.8198 | 5.8977 | 1399.498
20 | 351.3467 | 0.38079 | 358.3736 | 283.9889 | 0.70332 | 289.6687 | 345.8277 | 0.42355 | 352.7442 | 921.9939 | 5.8594 | 1392.2109
21 | 350.8219 | 0.38215 | 357.8383 | 283.1915 | 0.7052 | 288.8554 | 344.9519 | 0.42797 | 351.8509 | 917.5401 | 5.8247 | 1385.4855
22 | 349.2473 | 0.38622 | 356.2322 | 280.8132 | 0.71083 | 286.4295 | 342.3112 | 0.44125 | 349.1574 | 904.3418 | 5.7256 | 1365.5561
23 | 347.5747 | 0.39054 | 354.5262 | 278.3102 | 0.71677 | 283.8764 | 339.4868 | 0.45536 | 346.2765 | 890.5893 | 5.6278 | 1344.7899
24 | 346.5903 | 0.39308 | 353.5221 | 276.8481 | 0.72025 | 282.3851 | 337.816 | 0.46367 | 344.5723 | 882.6209 | 5.5737 | 1332.7576
25 | 346.3592 | 0.39368 | 353.2864 | 276.506 | 0.72107 | 282.0361 | 337.4227 | 0.46562 | 344.1712 | 880.763 | 5.5613 | 1329.9521
26 | 346.1614 | 0.39419 | 353.0846 | 276.2136 | 0.72177 | 281.7379 | 337.0861 | 0.46729 | 343.8278 | 879.1773 | 5.5508 | 1327.5577
27 | 352.4664 | 0.3779 | 359.5157 | 285.6984 | 0.69929 | 291.4124 | 347.6889 | 0.41411 | 354.6427 | 931.5923 | 5.9364 | 1406.7043
28 | 343.5763 | 0.40087 | 350.4479 | 272.4218 | 0.73085 | 277.8702 | 332.6653 | 0.48913 | 339.3187 | 858.7807 | 5.4215 | 1296.7588
29 | 343.0244 | 0.4023 | 349.8849 | 271.6193 | 0.73278 | 277.0516 | 331.717 | 0.49379 | 338.3513 | 854.5033 | 5.3957 | 1290.3
30 | 342.768 | 0.40296 | 349.6233 | 271.2473 | 0.73367 | 276.6723 | 331.276 | 0.49596 | 337.9016 | 852.5257 | 5.3839 | 1287.3138
31 | 342.5068 | 0.40364 | 349.3569 | 270.869 | 0.73458 | 276.2864 | 330.8265 | 0.49817 | 337.443 | 850.5169 | 5.372 | 1284.2805
32 | 342.4947 | 0.40367 | 349.3446 | 270.8515 | 0.73463 | 276.2685 | 330.8057 | 0.49827 | 337.4218 | 850.424 | 5.3714 | 1284.1403
33 | 342.1498 | 0.40456 | 348.9928 | 270.3528 | 0.73583 | 275.7599 | 330.2116 | 0.50119 | 336.8159 | 847.7812 | 5.3559 | 1280.1497
34 | 341.6158 | 0.40594 | 348.4481 | 269.5825 | 0.73768 | 274.9741 | 329.2908 | 0.50571 | 335.8766 | 843.709 | 5.3324 | 1274.0006
35 | 341.9186 | 0.40516 | 348.757 | 270.0189 | 0.73663 | 275.4193 | 329.813 | 0.50315 | 336.4093 | 846.0147 | 5.3457 | 1277.4822
36 | 340.6793 | 0.40836 | 347.4929 | 268.237 | 0.74094 | 273.6018 | 327.673 | 0.51363 | 334.2265 | 836.6265 | 5.2922 | 1263.306
37 | 340.0893 | 0.40989 | 346.8911 | 267.393 | 0.74298 | 272.7409 | 326.6522 | 0.51863 | 333.1853 | 832.2027 | 5.2677 | 1256.6261
38 | 339.4813 | 0.41146 | 346.2709 | 266.5261 | 0.74508 | 271.8567 | 325.599 | 0.52378 | 332.1109 | 827.6744 | 5.243 | 1249.7883
39 | 338.485 | 0.41403 | 345.2547 | 265.1119 | 0.74851 | 270.4142 | 323.8705 | 0.53222 | 330.348 | 820.3203 | 5.2038 | 1238.6836
40 | 338.0865 | 0.41507 | 344.8482 | 264.5484 | 0.74988 | 269.8393 | 323.1783 | 0.5356 | 329.6418 | 817.401 | 5.1885 | 1234.2755
41 | 337.8286 | 0.41573 | 344.5852 | 264.1844 | 0.75077 | 269.4681 | 322.7301 | 0.53779 | 329.1847 | 815.5191 | 5.1788 | 1231.4338
42 | 337.8253 | 0.41574 | 344.5818 | 264.1797 | 0.75078 | 269.4633 | 322.7243 | 0.53781 | 329.1788 | 815.4948 | 5.1786 | 1231.3971
43 | 0 | 0 | 0 | 274.2539 | 0.72654 | 279.739 | 334.8322 | 0.47853 | 341.5289 | 868.5566 | 5.4846 | 1311.5205
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.4032 | 0.29891 | 376.7913 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.1976 | 0.31712 | 373.5216 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.8714 | 0.31857 | 373.1889 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.4106 | 0.40544 | 356.3988 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.0662 | 0.41229 | 355.0275 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.3442 | 0.47114 | 343.0711 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.7473 | 0.49861 | 337.3623 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.2188 | 0.50125 | 336.8232 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7347 | 0.51831 | 333.2694 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.269 | 0.52063 | 332.7944 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6347 | 0.52379 | 332.1474 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.3468 | 0.52502 | 331.8537 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6614 | 0.52356 | 332.1746 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.1718 | 0.53097 | 330.6552 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.2041 | 0.52584 | 331.7082 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3818 | 0.52984 | 330.8695 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5987 | 0.52876 | 331.0907 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.101 | 0.53123 | 330.583 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.0062 | 0.54164 | 328.4463 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.5909 | 0.54866 | 327.0027 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8433 | 0.54245 | 328.2802 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2335 | 0.54029 | 328.6781 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.3685 | 0.40054 | 357.3759 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.3413 | 0.4059 | 356.3281 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.2753 | 0.41144 | 355.2408 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.244 | 0.41679 | 354.1889 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0365 | 0.42817 | 351.9372 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.4756 | 0.4203 | 353.4051 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.4536 | 0.42547 | 352.3627 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5758 | 0.4299 | 351.4673 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.9311 | 0.44319 | 348.7698 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.1042 | 0.4573 | 345.8863 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7032 | 0.48923 | 339.3573 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.9001 | 0.48322 | 340.5781 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.0706 | 0.48738 | 339.732 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3777 | 0.48584 | 340.0452 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.065 | 0.48741 | 339.7262 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3648 | 0.48591 | 340.032 | 0 | 0 | 0

## Hoja1
Distancia
Km
0 | 564.544
0.08367 | 561.7423
0.45432 | 549.6334
2.1915 | 498.8081
2.2189 | 498.0763
2.323 | 495.3191
2.4732 | 491.3869
2.5007 | 490.6755
2.6233 | 487.5181
2.7239 | 484.9558
2.8266 | 482.3677
2.9222 | 479.9816
2.9601 | 479.0404
3.0163 | 477.6549
3.037 | 477.1443
3.0468 | 476.9034
3.0913 | 475.8149
3.2102 | 472.9253
3.5181 | 465.5959
3.6591 | 462.3107
3.7002 | 461.36
3.7431 | 460.3735
3.7798 | 459.5319
3.8711 | 457.4524
4.0256 | 453.8961
4.2625 | 448.7349
4.3662 | 446.4774
4.4145 | 445.4345
4.4637 | 444.3756
4.466 | 444.3266
4.5311 | 442.9344
4.5748 | 442.0043
4.632 | 440.7909
4.7996 | 437.2757
4.8096 | 437.0679
4.9218 | 434.7458
5.0378 | 432.3713
5.0564 | 431.9915
5.2284 | 428.5209
5.3049 | 426.9944
5.3545 | 426.0109
5.3551 | 425.9982
5.9095 | 415.285

## Hoja2
Distancia
Km
0 | 1072.834
0.08367 | 1067.7654
0.45432 | 1045.8043
2.1915 | 952.5599
2.2189 | 951.2037
2.323 | 946.0906
2.4732 | 938.7886
2.5007 | 937.4661
2.6233 | 931.5923
2.7239 | 926.8198
2.8266 | 921.9939
2.9222 | 917.5401
2.9601 | 915.782
3.0163 | 913.1927
3.037 | 912.238
3.0468 | 911.7875
3.0913 | 909.7514
3.2102 | 904.3418
3.5181 | 890.5893
3.6591 | 884.4107
3.7002 | 882.6209
3.7431 | 880.763
3.7798 | 879.1773
3.8711 | 875.2567
4.0256 | 868.5566
4.2625 | 858.7807
4.3662 | 854.5033
4.4145 | 852.5257
4.4637 | 850.5169
4.466 | 850.424
4.5311 | 847.7812
4.632 | 843.709
4.5748 | 846.0147
4.7996 | 837.0222
4.8096 | 836.6265
4.9218 | 832.2027
5.0378 | 827.6744
5.0564 | 826.9496
5.2284 | 820.3203
5.3049 | 817.401
5.3545 | 815.5191
5.3551 | 815.4948
5.9095 | 794.9384

## Datosmin0
Distancia | KA | Distancia | KA
Km | Magnitud | Km | Magnitud
0 | 0.36735 | 0 | 0.36735
0.08367 | 0.36687 | 0.08367 | 0.36687
0.45432 | 0.36472 | 0.45432 | 0.36472
2.1915 | 0.35486 | 2.1915 | 0.35486
2.323 | 0.35413 | 2.2189 | 0.35471
2.4732 | 0.3533 | 2.323 | 0.35413
3.6591 | 0.34681 | 2.4732 | 0.3533
3.8711 | 0.34567 | 2.5007 | 0.35314
4.7996 | 0.34073 | 2.6233 | 0.35247
5.0564 | 0.33938 | 2.7239 | 0.35191
5.9095 | 0.33496 | 2.8266 | 0.35135
2.2189 | 0.35471 | 2.9222 | 0.35082
2.5007 | 0.35314 | 2.9601 | 0.35061
2.9601 | 0.35061 | 3.0163 | 0.35031
3.037 | 0.35019 | 3.037 | 0.35019
3.0468 | 0.35014 | 3.0468 | 0.35014
3.0913 | 0.3499 | 3.0913 | 0.3499
3.0163 | 0.35031 | 3.2102 | 0.34925
2.7239 | 0.35191 | 3.5181 | 0.34757
2.8266 | 0.35135 | 3.6591 | 0.34681
2.9222 | 0.35082 | 3.7002 | 0.34659
3.2102 | 0.34925 | 3.7431 | 0.34636
3.5181 | 0.34757 | 3.7798 | 0.34616
3.7002 | 0.34659 | 3.8711 | 0.34567
3.7431 | 0.34636 | 4.2625 | 0.34358
3.7798 | 0.34616 | 4.3662 | 0.34302
2.6233 | 0.35247 | 4.4145 | 0.34277
4.2625 | 0.34358 | 4.4637 | 0.34251
4.3662 | 0.34302 | 4.466 | 0.34249
4.4145 | 0.34277 | 4.5311 | 0.34215
4.4637 | 0.34251 | 4.5748 | 0.34192
4.466 | 0.34249 | 4.632 | 0.34162
4.5311 | 0.34215 | 4.7996 | 0.34073
4.632 | 0.34162 | 4.8096 | 0.34068
4.5748 | 0.34192 | 4.9218 | 0.34009
4.8096 | 0.34068 | 5.0378 | 0.33948
4.9218 | 0.34009 | 5.0564 | 0.33938
5.0378 | 0.33948 | 5.2284 | 0.33849
5.2284 | 0.33849 | 5.3049 | 0.33809
5.3049 | 0.33809 | 5.3545 | 0.33783
5.3545 | 0.33783 | 5.3551 | 0.33783
5.3551 | 0.33783 | 5.9095 | 0.33496