## Hoja1
EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
REPORTE DE FALLAS
| FECHA |  | TIEMPO DE DESCONEXION |  |  |  | ALIMENTADOR | CARGA DESCON. |  |  | OBSERVACIONES
AÑO MES DIA |  |  | HORA (SAL) | HORA (ENT) | TOTAL MINU. | SUBESTACION | IDENTIFICACION | (MW) | % | CAUSAS
2000 | 1 | 3 | 02H10 | 03H10 | 60 | MILAGRO SUR | B - 2 (69KV) | 6.24 |  | IF | FALLA
2000 | 1 | 4 | 02H00 | 02H51 | 51 | MILAGRO SUR | B - 2 (69KV) | 6 |  | IF | FALLA
2000 | 1 | 16 | 07H18 | 10H14 | 176 | S. N. I. | MILAGRO I, II, III (69KV) | 29.7 |  | EP | MANTENIMIENTO EN PATIOS DEL S. N. I.
2000 | 1 | 20 | 19H23 | 19H55 | 38 | MILAGRO SUR | B - 6 | 4.25 |  | IF | LINEAS ARRANCADAS
2000 | 1 | 29 | 11H55 | 13H02 | 67 | S. N. I. | MILAGRO I, II (69KV) | 15 |  | EF | FALLA EN PATIOS DEL S. N. I.
2000 | 2 | 4 | 19H48 | 20H05 | 17 | S. N. I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 9.4 |  |  | FALLA
2000 | 2 | 6 | 12H25 | 12H55 | 30 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.85 |  |  | FALLA
2000 | 2 | 10 | 23H10 | 23H16 | 6 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.5 |  |  | FALLA
2000 | 2 | 12 | 10H25 | 11H00 | 35 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 13.6 |  |  | FALLA FASE C DEL B - 2
2000 | 2 | 18 | 18H00 | 18H34 | 34 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 15 |  |  | FALLA
2000 | 2 | 28 | 09H25 | 09H51 | 26 | MILAGRO SUR | B - 6 | 3 |  |  | LINEAS ARRANCADAS
2000 | 2 | 29 | 02H45 | 03H53 | 68 | MILAGRO SUR | ALIM. YAGUACHI | 1.4 |  |  | FALLAS
2000 | 3 | 9 | 13H10 | 13H37 | 27 | MILAGRO SUR | ALIM. YAGUACHI | 0.8 |  |  | FALLA
2000 | 3 | 15 | 15h00 | 15h12 | 12 | MILAGRO SUR | ALIM. YAGUACHI | 0.8 |  |  | CAMBIO DE CAJA
2000 | 3 | 16 | 19H50 | 21H33 | 103 | MILAGRO SUR | B - 6 | 4.5 |  |  | CAMBIO DE AISLADOR
2000 | 3 | 16 | 19H58 | 21H34 | 96 | CENTRAL DIESEL | NARANJITO | 0.5 |  |  | FALLA
2000 | 3 | 18 | 03H00 | 08H35 | 335 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 |  |  | MANTENIMIENTO
2000 | 3 | 21 | 17H29 | 17H37 | 8 | S.N.I | MILAGRO II ( 69 KV ) | 11 |  |  | FALLA
2000 | 3 | 26 | 13H40 | 13H58 | 18 | S.N.I | MILAGRO II ( 69 KV ) | 11 |  |  | FALLA
2000 | 4 | 5 | 06h05 | 06h35 | 30 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 |  |  | FALLA
2000 | 4 | 8 | 6H44 | 7H30 | 46 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 |  |  | CAMBIO DE AISLADOR
2000 | 4 | 14 | 14H25 | 15H25 | 60 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3.5 |  |  | FALLA POR COMETA
2000 | 4 | 17 | 15H46 | 16H35 | 44 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO. | 0.4 |  |  | TRABAJOS.
2000 | 4 | 17 | 18H55 | 19H35 | 60 | MILAGRO SUR | B - 9 | 2.8 |  |  | FALLA
2000 | 4 | 19 | 14H40 | 15H12 | 32 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.8 |  |  | FALLA POR COMETA
2000 | 4 | 20 | 07H34 | 08H10 | 36 | MILAGRO SUR | B - 7 | 4.3 |  |  | FALLA DESCONOCIDA
2000 | 4 | 20 | 08H55 | 09H55 | 60 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3 |  |  | CAMBIO DE AISLADORES
2000 | 4 | 26 | 11H16 | 11H50 | 34 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69KV ) | 3 |  |  | FALLA A NARANJAL
2000 | 4 | 28 | 20H15 | 20H30 | 15 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.4 |  |  | FALLA
2000 | 5 | 1 | 00H30 | 00H38 | 8 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 |  |  | FALLA
2000 | 5 | 2 | 05H45 | 07H20 | 95 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 |  |  | FALLA
2000 | 5 | 3 | 06H04 | 07H50 | 106 | MILAGRO SUR | B - 6, B - 8 Y B - 9 | 3.5 |  |  | MANTENIMIENTO
2000 | 5 | 3 | 06H04 | 07H25 | 81 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 |  |  | MANTENIMIENTO
2000 | 5 | 3 | 06H04 | 07H25 | 89 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 5.5 |  |  | MANTENIMIENTO
2000 | 5 | 10 | 10H18 | 10H41 | 20 | MILAGRO SUR | B - 6 , B - 8 , B - 9 | 8 |  |  | SOBRE VOLTAGE EN EL S. N. I
2000 | 5 | 10 | 10H18 | 10H36 | 18 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 5.5 |  |  | SOBRE VOLTAGE EN EL S. N. I
2000 | 5 | 10 | 10H18 | 10H40 | 22 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 |  |  | SOBRE VOLTAGE EN EL S. N. I
2000 | 5 | 10 | 20H58 | 21H15 | 17 | MILAGRO SUR | B - 8 | 0.38 |  |  | FALLA DE UN TRANSFORMADOR
2000 | 5 | 12 | 09H18 | 09H53 | 35 | MILAGRO SUR | B - 7, B - 3 | 2.8 |  |  | CORTE DE PALMA DE COCO
2000 | 5 | 13 | 07H08 | 07H50 | 42 | S. N. I. | MILAGRO I, III ( 69 KV ) | 32 |  |  | MANTENIMIENTO EN PATIOS DEL S.N.I
2000 | 5 | 13 | 07H08 | 08H38 | 90 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 12 |  |  | MANTENIMIENTO EN PATIOS DEL S.N.I
2000 | 5 | 16 | 06H00 | 06H15 | 15 | MILAGRO SUR | BARRAS ( S/E. SUR ) B - 2 ( 69 KV ) | 5 |  |  | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAP DE 2a1
2000 | 5 | 25 | 09H10 | 09H34 | 24 | MILAGRO SUR | B - 8 | 0.25 |  |  | MANTENIMIENTO
2000 | 6 | 2 | 14H05 | 14H46 | 41 | MILAGRO SUR | B - 9 | 2.5 |  |  | FALLA PUENTE VOLADO
2000 | 6 | 10 | 04H50 | 06H10 | 80 | S. N. I. | MILAGRO I, II, III, ( 69 KV ) | 32.5 |  |  | REPARAR PUNTO CALIENTE PATIOS S.N.I
2000 | 6 | 10 | 04H51 | 08H55 | 144 | MILAGRO SUR | B - 9 | 2.2 |  |  | MANTENIMIENTO Y DESBROCE
2000 | 6 | 14 | 09H38 | 09H40 | 2 | CENTRAL DIESEL | BARRAS ( S/E. CENTAL DIESEL ) | 0.5 |  |  | PARA APERTURA ALIM. AV. QUITO
2000 | 6 | 14 | 09H38 | 10H32 | 54 | CENTRAL DIESEL | ALIM. AV. QUITO | 0.5 |  |  | DESBROCE SECTOR ESTADIO
2000 | 6 | 17 | 09H00 | 11H50 | 170 | CENTRAL DIESEL | ALIM. AV. QUITO | 0.5 |  |  | MANTENIMIENTO CAMBIO DE POSTE
2000 | 6 | 17 | 10H42 | 12H00 | 78 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.5 |  |  | MANTENIMIENTO CAMBIO DE POSTE
2000 | 6 | 21 | 20H20 | 21H00 | 40 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 9.6 |  |  | FALLA COMETA SOBRE LA LINEA
2000 | 6 | 22 | 05H50 | 06H00 | 10 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 9 |  |  | FALLA
2000 | 6 | 28 | 03H57 | 04H17 | 20 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 4.5 |  |  | POSTE DE LA LINEA ( 69 KV ) CHOCADO
2000 | 6 | 28 | 08H06 | 09H25 | 79 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 2.6 |  |  | POSTE DE LA LINEA ( 69 KV ) CHOCADO
2000 | 7 | 7 | 15H34 | 16H00 | 26 | CENTRAL DIESEL | BARRAS ( S/E. CENTRAL DIESEL ) | 1.9 |  |  | PAJARO EN PARA RAYO DE PILADORA
2000 | 7 | 14 | 06H17 | 06H32 | 15 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 |  |  | FALLA
2000 | 7 | 22 | 06H14 | 07H24 | 70 | MILAGRO SUR | B - 9 | 2.7 |  |  | MANTENIMIENTO
2000 | 8 | 21 | 09H30 | 11H50 | 140 | CENTRAL DIESEL | ALIM. AV. QUITO | 0.6 |  | IP | CAMBIO DE POSTE
2000 | 9 | 15 | 14H10 | 14H36 | 26 | MILAGRO SUR | B - 6 | 1.8 |  | IF | FALLA
2000 | 9 | 24 | 14H30 | 15H24 | 54 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 2.6 |  | IF | FALLA
2000 | 9 | 26 | 18H20 | 18H38 | 18 | MILAGRO SUR | B - 7 | 4 |  | IF | FALLA
2000 | 9 | 30 | 06H20 | 16H19 | 419 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) |  |  | IP | INSTALACION DE SWITCH
2000 | 10 | 14 | 10H00 | 10H45 | 45 | MILAGRO SUR | ALIM. YAGUACHI | 1.5 |  | IP | MANTENIMIENTO
2000 | 10 | 20 | 18H50 | 20H05 | 75 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.5 |  | IF | FALLA POR CABLE ARRANCADO
2000 | 10 | 22 | 07H55 | 16H52 | 537 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 7.5 |  | EP | MANTENIMIENTO EN PATIOS S.N.I. ( P.C.P )
2000 | 10 | 22 | 07H55 | 16H54 | 539 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 2.3 |  | EP | MANTENIMIENTO EN PATIOS S.N.I. ( P.C.P )
2000 | 11 | 1 | 20H29 | 20H52 | 23 | MILAGRO SUR | B - 7 | 5.2 |  | IF | FALLA CABLE DE ANTENA SOBRE LA LINEA
2000 | 11 | 8 | 13H40 | 13H52 | 12 | MILAGRO SUR | B - 6 | 3 |  | IF | ANTENA SOBRE LA LINEA
2000 | 11 | 9 | 09H30 | 12H33 | 183 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.5 |  | IP | (*) DESBROCE
2000 | 11 | 11 | 07H15 | 08H48 | 93 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 |  | IP | (*) DESBROCE
2000 | 11 | 11 | 09H10 | 10H05 | 55 | CENTRAL DIESEL | ALIM. AV. QUITO | 0.2 |  | IP | CAMBIO DE CAJAS
2000 | 11 | 22 | 15H25 | 18H00 | 155 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2 |  | IF | FALLA
2000 | 11 | 25 | 13H12 | 13H42 | 30 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2 |  | IF | FALLA
2000 | 11 | 30 | 13H48 | 14H05 | 17 | MILAGRO SUR | B - 2 | 8 |  | IF | FALLA LINEA MONTERO NARANJAL
2000 | 12 | 1 | 09H20 | 09H35 | 15 | CENTRAL DIESEL | NARANJITO | 2 |  | IP | MANTENIMIENTO
2000 | 12 | 1 | 16H50 | 18H30 | 100 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 2.4 |  | IF | LINEA ARRANCADA
2000 | 12 | 7 | 15H43 | 15H56 | 13 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.8 |  | IF | FALLA EN CASTILLO DE LA CENTRAL DIESEL