## Hoja1
EMPRESA ELECTRICA M I L A G R O C. A.
REPORTE DE FALLAS | [9 empty] | M E S D E S E P T I E M B R E D E L 2 0 0 0 | E N E R O D E L 2 0 0 1
FECHA |  |  | TIEMPO DE DESCONEXION |  |  |  | ALIMENTADOR | CARGA
AÑO | MES | DIA | HOR(SAL) | HOR(ENT) | TOT(MIN) | SUBESTACION | IDENTIFICACION | DESCONECTADA(MW) |  | CAUSAS | OBSERVACIONES
2001 | 1 | 8 | 22H38 | 22H50 | 12 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 |  | IF | DESCARGA ATMOSFERICA
2001 | 1 | 8 | 22H35 | 22H44 | 9 | MILAGRO SUR | B - 6 | 3.5 |  | IF | DESCARGA ATMOSFERICA
2001 | 1 | 12 | 11H58 | 12H08 | 10 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.7 |  | IF | FALLA
2001 | 1 | 30 | 12H50 | 13H54 | 64 | S. N. I. | MILAGRO 2 (69KV) | 17.2 |  | IF | FALLA
2001 | 2 | 1 | 10H10 | 11H03 | 53 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.7 |  | IP | CAMBIO DE CAJA PORTA FUSIBLE
2001 | 2 | 2 | 07H00 | 08H15 | 75 | S.N.I | MILAGRO I ( 69 KV ) | 3.1 |  | IP | CERRAR PUENTES
2001 | 2 | 7 | 19H07 | 19H37 | 30 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.7 |  | IF | FALLA
2001 | 2 | 14 | 20H26 | 20H32 | 6 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.7 |  | IF | FALLA
2001 | 2 | 21 | 11H54 | 13H10 | 76 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.8 |  | IF | FALLA ALIM. AV.QUITO
2001 | 2 | 21 | 12H02 | 12H13 | 11 | S.N.I | MILAGRO II ( 69 KV ) | 11.5 |  | IF | FALLA B - 6 AISLADOR EN MAL ESTADO
2001 | 2 | 25 | 12H52 | 13H16 | 24 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.5 |  | IF | REAJUSTE DE PUENTES
2001 | 3 | 7 | 10H35 | 11H00 | 25 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.7 | 4.6832 | IP | TRABAJOS EN LA LINEA SECTOR CHOBO
2001 | 3 | 17 | 17H15 | 17H30 | 15 | S. N. I. | MILAGRO II (69KV) | 9.5 | 25.7453 | IF | FALLA POR DESCARGAS ATMOSFERICAS
2001 | 3 | 19 | 10H35 | 10H55 | 20 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.3 | 6.1828 | IF | PALMA SOBRE LINEA
2001 | 3 | 24 | 10H34 | 11H47 | 73 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 | 7.1633 | IF | FALLA
2001 | 3 | 26 | 11H40 | 12H20 | 40 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 6.7 | 17.6316 | IF | POR FALLA EN ALIMENTADOR B - 7
2001 | 3 | 26 | 11H40 | 13H34 | 114 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 | 6.5789 | IF | AISLADORES EN MAL ESTADO
2001 | 3 | 28 | 00H10 | 00H30 | 102 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 11 | 29.7297 | IF | (**) FALLA EN TRAMO MILAGRO - KM26
2001 | 3 | 29 | 03H08 | 03H24 | 16 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.3 | 10.1538 | IF | DESCARGAS ATMOSFERICAS
2001 | 3 | 30 | 02H40 | 03H00 | 20 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 | 7.5301 | IF | DESCARGA ATMOSFERICA
2001 | 4 | 2 | 12H14 | 12H42 | 28 | S. N. I . | MILAGRO I ( 69 KV ) | 6.7 | 17.6316 | IF | COMETA EN LAS LINEAS
2001 | 4 | 7 | 02H58 | 03H18 | 20 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.8 | 8.6957 | IF | FALLA ALIM. YAGUACHI
2001 | 4 | 7 | 03H58 | 04H58 | 60 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.8 | 8.7227 | IF | FALLA POR PALMAS
2001 | 4 | 7 | 22H55 | 01H52 | 177 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 | 5.6433 | IF | AISLADORES EN MAL ESTADO
2001 | 4 | 11 | 07H45 | 09H10 | 85 | S. N. I . | MILAGRO I ( 69 KV ) | 5.2 | 33.4 | EF | FALLA EN PATIOS DEL S.N.I.
2001 | 4 | 11 | 07H45 | 09H09 | 84 | S. N. I . | MILAGRO II ( 69 KV ) | 9.9 | 28.2051 | EF | FALLA EN PATIOS DEL S.N.I.
2001 | 4 | 11 | 23H50 | 01H15 | 85 | MILAGRO SUR | B - 9 | 2.2 | 5.9459 | IF | COMETA EN LAS LINEAS
2001 | 4 | 14 | 23H38 | 01H22 | 104 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 | 6.5274 | IF | COMETA EN LAS LINEAS
2001 | 4 | 14 | 10H40 | 11H06 | 26 | S. N. I . | MILAGRO I ( 69 KV ) | 5.4 | 15.4728 | IF | CABLE DE ANTENA SOBRE LA LINEA
2001 | 4 | 14 | 20H18 | 20H55 | 37 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 | 4.5872 | IF | REPARAR LINEA ARRANCADA
2001 | 4 | 20 | 04H20 | 05H12 | 52 | MILAGRO SUR | B - 3 | 2.5 | 6.812 | IF | FALLA
2001 | 4 | 20 | 18H45 | 19H45 | 60 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.5 | 9.1864 | IF | POSTE CHOCADO
2001 | 4 | 29 | 18H55 | 20H03 | 68 | MILAGRO SUR | B - 6 | 4 | 8.2988 | IF | AISLADORES EN MAL ESTADO
2001 | 5 | 5 | 12H53 | 14H44 | 111 | MILAGRO SUR | B - 6 | 3.5 | 9.2105 | IF | MALLA SOBRE LA LINEA
2001 | 5 | 5 | 13H13 | 13H24 | 11 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 9.9 | 26.4706 | IF | POR FALLA EN ALIM. B - 6
2001 | 5 | 13 | 07H25 | 09H20 | 115 | MILAGRO SUR | B - 9 | 1.9 | 6.3973 | IF | COMETA SOBRE LA LINEA
2001 | 5 | 15 | 02H40 | 07H32 | 472 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.5 | 4.5181 | IF | FALLA SOBRECORRIENTE
2001 | 5 | 20 | 09H10 | 09H30 | 20 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.7 | 9.0909 | IF | FALLA POR COMETAS
2001 | 5 | 23 | 10H10 | 13H30 | 200 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 8.2 | 22.043 | IP | (***) MONTAJE TX. PODER S/E. SUR
2001 | 5 | 23 | 10H13 | 13H26 | 193 | MILAGRO SUR | B - 6, B - 8, B - 9 | 5.8 | 15.5914 | IP | (*) MONTAJE TX. PODER S/E. SUR
2001 | 5 | 23 | 10H14 | 16H03 | 349 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.7 | 7.2581 | IP | (*) MONTAJE TX. PODER S/E. SUR
2001 | 6 | 2 | 17H55 | 18H17 | 23 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 5.1 | 13.8211 | IF | FALLA POR COMETAS
2001 | 6 | 5 | 22H18 | 23H00 | 42 | MILAGRO SUR | B - 6 | 3.5 | 7.5269 | IF | FALLA POR COMETAS
2001 | 6 | 14 | 15H03 | 15H30 | 27 | MILAGRO SUR | B - 7 | 5.6 | 18.3007 | IF | VARILLA DE CONST. SOBRE LA LINEA
2001 | 6 | 16 | 07H06 | 11H10 | 245 | MILAGRO SUR | B - 9 | 1.8 | 5.6782 | IP | CAMBIO DE POSTE S/E. SUR
2001 | 6 | 16 | 07H07 | 11H23 | 256 | MILAGRO SUR | B - 6 | 3.4 | 10.7256 | IP | CAMBIO DE POSTE S/E. SUR
2001 | 6 | 20 | 13H06 | 13H13 | 7 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 5 | 16.129 | IF | ANTENA SOBRE LA LINEA
2001 | 6 | 22 | 15H33 | 15H50 | 17 | S. N. I. | MILAGRO I, II ( 69 KV ) | 15 | 40.8719 | EF | PROBLEMAS CON TX S.N.I
2001 | 6 | 25 | 05H08 | 08H00 | 172 | MILAGRO SUR | B - 9 | 2.2 | 6.9182 | IF | COMETA EN LA LINEA Y PTE. VOLADO
2001 | 7 | 14 | 07H00 | 10H15 | 195 | MILAGRO SUR | B - 6, B - 8, B - 9 | 5.8 | 18.2965 | IP | (*)TRABAJOS EN LAS NUEVAS ALIM.
2001 | 7 | 20 | 07H00 | 08H42 | 102 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3 | 9.8039 | IF | AISLADOR EN MAL ESTADO
2001 | 7 | 25 | 04H50 | 08H43 | 233 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.4 | 4.4025 | IF | ARBOL SOBRE LA LINEA
2001 | 8 | 2 | 11H22 | 13H54 | 152 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1 | 3.268 | IP | REMODELACION POR FESTIVIDADES
2001 | 8 | 4 | 09H17 | 12H40 | 203 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1 | 2.7248 | IP | REMODELACION POR FESTIVIDADES
2001 | 8 | 13 | 15H20 | 15H35 | 15 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.7 | 8.8235 | IP | REMODELACION EN PATIOS S/E SUR
2001 | 8 | 23 | 22H15 | 22H23 | 8 | S.N.I. | MILAGRO II (69KV) | 9.7 | 21.8962 | IF | POR CONDICIONES ATMOSFERICAS (LLUVIAS)
2001 | 9 | 24 | 14H40 | 15H05 | 25 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.5 | 11.2903 | IF | ANTENA SOBRE LA LÍNEA
2001 | 9 | 29 | 18H30 | 19H05 | 35 | MILAGRO SUR | B - 6 | 4 | 10.5541 | IF | FALLA POR DESBALANCE
2001 | 9 | 30 | 18H40 | 19H05 | 25 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 8 | 20.9974 | IF | RAMAS SOBRE LA LÍNEA
2001 | 10 | 11 | 08H54 | 12H10 | 196 | MILAGRO SUR | B - 9 | 1.9 | 6.3973 | IP | DESBROCE Y REAJUSTE DE CAJAS
2001 | 11 | 7 | 20H00 | 20H10 | 10 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 8 | 15.5642 | IF | FALLA POR MALEZA
2001 | 11 | 19 | 19H50 | 22H31 | 161 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1 | 1.9455 | IF | REPARACION DE CHICOTE
2001 | 11 | 22 | 06H15 | 09H20 | 185 | MILAGRO SUR | B-6, B-7, B-8 Y B-9 | 8.9 | 27.7259 | IP | (*) REMODELACIONES FASE B2
2001 | 11 | 23 | 15H18 | 16H33 | 75 | MILAGRO SUR | B - 2 | 7.9 | 25.817 | IF | FALLA EN ALIM. NARANJAL
2001 | 12 | 6 | 08H00 | 10H16 | 136 | MILAGRO SUR | B - 2 | 7 | 24.055 | IP | ( * ) REMODELACION S/E. MONTERO
2001 | 12 | 21 | 22H00 | 22H10 | 10 | MILAGRO SUR | B - 9 | 1.2 | 2.7088 | IF | ANTENA SOBRE LAS LINEAS