## Lista de verificación
APENDICE A
Lista de Chequeo basados en normas
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 1 (A1): Subestación (Banco de 3X250KVA y Transformador de 1000KVA) con tensiones de 13.8KV a 480 V en interior.
Lugar 1 (L1): Edificación y Transformadores
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
1 | El lugar se encuentra accesible para personal calificado?. | X |  |  | En lugar existen letreros de precuación, como prohibido el ingreso a personal no autorizado, alto voltaje entre otros y estos se encuentran en la parte de afuera.REVISAR NEC((450-13 ) (110-34(c)) (110-31(2))) Y NFPA 70E 420.4 .
2 | La puerta se encuentra con seguridad(candados o con llave) y permanece cerrada?. |  | X |  | No presenta ningún tipo de bloqueo para evitar el ingreso de personal no autorizado, ya que es una zona de alto peligro. REVISAR: NEC( (450-43(c)) (110-34(c))) Y NFPA 70E 420.10 (6.C) .
3 | La puerta es de tipo hermetica o blindada?. |  |  | X | El lugar presenta puerta de malla y no posee la resistencia mínima al fuego de 3 horas. Y los transformadores no estan protegidos por ningún grupo de elementos de protección contra incendio.REVISAR NEC (450-43 (a) Y NFPA 70E 420.10 (6.(b)(C))
4 | La puerta tiene un murete o bordillo con una altura suficiente que no debe ser menor a 10cm para confinar el aceite?. | X |  |  | REVISAR NEC (450-43 (b) Y NFPA 70E 420.10 (6.(b))
5 | Existe área de confinamiento o almacenamiento de aceite mediante recipientes o depósitos independientes del sistema de drenaje en el caso que pudiera escaparse el aceite del equipo?. |  | X |  | REVISAR NEC (924-8 ( c ) (1)
6 | Para transformadores mayores de 100 KVA de capacidad, se tiene drenaje que permita evacuar hacia un área de confinamiento?. |  | X |  | No presenta algún tipo de depósito que confine el líquido aislante. Aunque presenta en una pared en la parte inferior un agujero que se dirige hacia la parte de afuera del pasillo donde circula el presonal de trabajo.REVISAR NEC (450-46)
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 1 (A1): Subestación (Banco de 3X250KVA y Transformador de 1000KVA sumergidos en aceite) con tensiones de 13.8KV a 480 V en interior.
Lugar 1 (L1):Edificación y Transformadores
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
7 | El lugar tiene paredes de concreto reforzado resistente al fuego?. | X |  |  | Las paredes son de 15 cm de espesor por lo tanto se considera resistente al fuego. REVISAR NEC ((450-42 Y NOTA)
8 | El piso del lugar es de concreto reforzado que soporte el incendio?. |  | X |  | No posee la resistencia al fuego mínima de tres horas. REVISAR NEC (450-42)
9 | Separación mediante barreras entre equipos eléctricos a una distancia mínima de 70 cm?. |  | X |  | La distancia entre el banco de transformadores y el transformador trifásico es menor a la mencionada aproxiamdadmente es de 50cm. REVISAR NEC (110-134 (b)) Y NFPA 70E 310.4 (D)(3) .
10 | Existe espacios libres para la circulación de aire a través del transformador?. | X |  |  | Presentan aberturas para la ventilación en la parte lateral del transformador y están sobre uan base de rieles de acero. REVISAR NEC (110-13-45.(b)) Y NFPA 70E 400.9 (B) .
11 | La puerta de entrada y los materiales combustibles se encuentran alejadas de las aberturas de ventilación del cuarto de transformadores?. | X |  |  | Las aberturas de ventilación están ubicadas en la parte superior de las paredes laterales cubiertas con rejas y distantes a la puerta de entrada, y dentro de la subestación en la parte superior del techo podemos observar tablas madera que cruzan entre vigas. REVISAR NEC (450-45.(a))
12 | Presenta muros divisorios de ladrillo o de concreto entre transformadores y entre estos y otras insttalaciones energizadas cuando el equipo opera a tensiones eléctricas iguales o mayores a 69KV?. |  |  | X | En nuetro análisis no entra el estudio de la subestación principal.REVISAR EL NEC (924-8 (C ) (2))
13 | Tienen placa de datos los transformadores?. | X |  |  | El banco del transformadores no presenta placa, pero están marcados sobre el transformador la capacidad en KVA, es decir cada uno de 250 KVA . REVISAR EL NEC((450-11) (110-21)) Y NFPA 70E 420.10 (F)(2) (6.(b))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 1 (A1): Subestación (Banco de 3X250KVA y Transformador de 1000KVA sumergidos en aceite) con tensiones de 13.8KV a 480 V en interior.
Lugar 1 (L1): Edificación y Transformadores.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
14 | Hay separación entre equipos aislados en aceite con respecto a otros aparatos eléctricos por barreras incombustibles o bien por una distancia suficiente para evitar la proyección de aceite incendiado de un equipo hacia los toros aparatos?. | X |  |  | No presentan barreras ni espacios suficiente entre el banco de transformadores monofásicos y el transformador. REVISAR NEC (924-8 (C ) (3))
15 | Utilizan el aceite mineral como medio aislante y refrigerante del transformador?. | X |  |  | DE ACUERDO AL NEC (450-24-26)
16 | Los transformadores estan sujetos a una base fija?. | X |  |  | Estos transformadores están sobre una base de rieles de acero aunque no es una base apropiada pero han estado por vmuchos años sobre ella. REVISAR NEC((110-13) (450-24-26) Y NFPA 70E((400.9)(A)
17 | El transformador tiene conexión a tierra?. |  | X |  | El banco de tres transformadores monofásicos y el transformador trifásico estan puesto a tierra. Este punto de puesta a tierra se dirige a una malla genreal de la planta ubicada por despacho.REVISAR NEC (450-10) Y NFPA 70E((430.11)(H)
18 | Se encuentran los cables del secundario soportados en canalización (charolas)?. |  | X |  | Los conductores del secundario del banco 3X250 KVA están sujetados a los aisladores sujetados a los aisladores puestos en soportes verticales de acero galvanizado.REVISAR NEC((318-3(b)) Y NFPA 70E 410.2(A).
19 | Tipo de canalización bajo el piso con tapas removibles que queden al nivel de la superficie del piso (Tipo zanja a nivel con el concreto)?. | X |  |  | Los conductores del transformador de 1000KVA están bajo el piso a uan profundidad de 30 cm y cubiertos por una tapa de acero removible. REVISAR NEC (354-3(c))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 1 (A1): Subestación (Banco de 3X250KVA y Transformador de 1000KVA sumergidos en aceite) con tensiones de 13.8KV a 480 V en interior.
Lugar 1 (L1): Edificación y Transformadores.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
20 | Existe una respectiva identificación(voltaje, corriente tipo de aislamiento, sección del conductor, nombre de fabricante) de conductores por fases medfiante colores diferentes al conductor de tierra?. |  | X |  | Son pocos los conductores que estan identificados por colores que salen del secundario del banco de transformadores de la parte secundaria que tienen identifcación y no presenta marcado sobre su cubierta.REVISAR NEC ( (310-11(a)) (310-12 (c )))
21 | La canalización (tuberia) que contiene los conductores del secundario del banco de 3x250 KVA o del transformador trifásico de 1000 KVA , tiene sus bordes lisos y redondeados?. | X |  |  | REVISAR NEC (374-9(c))
22 | Tienen sistema de seguridad de emergencia contra incendios (Alarmas, rociadores automáticos de agua,Dioxido de Carbon, entre otros.)?. |  | X |  | No hay ningún tipo de alaram o sistema de incendio. REVISAR NFPA 70E 420.10 (6.(a))
23 | Presencia de señales, símbolos de precaución visibles a la entrada de la subestación y cerca de los equipos eléctricos(Transformadores, tableros) y partes energizadas (Barrras, conductores) que adviertan del peligro presente al personal de trabajo?. | X |  |  | En la parte de afuera del lugar hay letreros donde inidcan Alto Voltaje y peligro de muerte, aunque no existe ningún letrero de precaución sobre los equipos y tableros. REVISAR NEC(110-34(c)) Y NFPA 70E((400.16 )( C ) (400. 21 ( C )(6)) (130.7)(16)( E))
24 | Se tiene iluminación adecuada dentro de la subestación para realizar trabajos alrededor de los tableros, transformadores y partes energizadas?. |  | X |  | Solo presenta una lámpara de 40W en todo el cuarto de la subestación y por lo tanto no hay adecuada iluminación parta realizar trabajos en partes energizadas. REVISAR NEC) (110-34-26(d) (110-16(d))) Y NFPA 70E((400.21 )(D)
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 1 (A1): Subestación (Banco de 3X250KVA y Transformador de 1000KVA sumergidos en aceite) con tensiones de 13.8KV a 480 V en interior.
Lugar 2 (L2): Tablero Principal.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
25 | Ubicación de tablero Principal en lugar seco?. | X |  |  | REVISAR NEC( 384-5) Y NFPA 70E((420.4)
26 | Hay materiales fácilmente combustible cerca del tablero principal?. |  | X |  | REVISAR NEC (384-7) Y NFPA 70E((130.6 (H))
27 | Unión del neutro con el conductor puesta a tierra en la entrada del tablero principal?. | X |  |  | El conductor neutro está unido mediante una resistencia con el con el conductor de puesta a tierra. REVISAR NEC (200-6)
28 | Hay barreras en el tablero principal que protejan al trabajador autorizado de las barrras energizadas y las terminales de los conductores?. |  | X |  | No hay ningún tipo de barreras. REVISAR NEC (384-3) YNFPA 70E 310.4 (D)(3)
29 | Las barras colectoras desnudas están rigidamente montadas y no expuestas a daños físicos?. | X |  |  | Las barras están desnudas es decir sin pintar y sujetas a los aisladores y no presenta daños físicos. REVISAR NEC (384-31) Y (384-3(a))
30 | Cumplimiento de distancias mínimas de 200 mm entre barras y envolventes?. |  | X |  | Están a una distancia de 100 A 110 mm entre barras y envolvente. REVISAR NEC (TABLA 384-10)
31 | Tienen los tableros desconectadores de cuchilla de tipo un solo tiro con accionamiento vertical?. | X |  |  | REVISAR NEC (380-6(a)) Y NFPA 70E((420.3(A))
32 | El arreglo de las fases en la barras tienen marcados A,B, Y C de frente hacia atrás, hacia abajo o de izquierda a derechas y vistas desde frente del tablero?. | X |  |  | No hay marcado pero los trabajadores reconocen la sisposición de estás.REVISAR NEC (384-3(e)) Y NFPA(410.2(A))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 1 (A1): Subestación (Banco de 3X250KVA y Transformador de 1000KVA sumergidos en aceite) con tensiones de 13.8KV a 480 V en interior.
Lugar 2 (L2):Tablero Principal.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
33 | Las distancias entre conductores y las barras colectoras debe ser adecuadas para evitar el sobrecalentamiento debido a efectos inductivos?. | X |  |  | REVISAR NEC (384-3(b)) Y NFPA(410.2(A))
34 | Los interruptores o fusibles son de operación manual o automático?. | X |  |  | REVISAR NEC (230-76) Y NFPA 70E (420.3(A))
35 | Todos los desconectadores y los interruptores utilizados como medio de desconexión deben estar ubicados de modo que se puedan accionar desde un lugar accesible, donde el trabajador no se exponga a contacto con partes energizadas?. | X |  |  | REVISAR NEC (380-8(a)) (230-78) (380-3) Y NFPA 70E((410.8(A)(1))
36 | Tubo conduit o canalización no debe sobresalir más de 7,6 cm que ingresa a un tablero principal?. | X |  |  | El diametro del tubo que ingresa al tablero es de aproximadamente de 5,1cm.REVISAR NEC (384-10)
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 3 (L3): Línea Langston (Tableros de Distribución de Baja Tensión).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
37 | Ubicación de conductores y tableros de distribucción en lugar seco?. | X |  |  | REVISAR NEC( 384-5) YNFPA 70E( 420.4) .
38 | No deben estar los tableros de distribucción cerca de materiales fácilmente combustibles?. | X |  |  | REVISAR NEC (384-7) (384-30)Y NFPA 70E (130.6 (H))( 400.7(A))
39 | Tableros de distribución con frente muerto (Protecciones eléctricas y sin barras) deben tener su carcaza puesta a tierra?. |  | X |  | Los tableros que son de tipo no todos ellos presentan la puesta a tierra. REVISAR NEC( 250-123b) Y NFPA 70E (400.15(A)(a)(1))
40 | Tableros de distribución con frente vivo ( con partes energizadas en su parte frontal) no deben tener sus carcasas puestas a tierra?. | X |  |  | De este tipo el único es el tablero principal de distribución de la línea Langston. REVISAR NEC(250-123c)
41 | Espacio de trabajo en tableros o equipos eléctricos con mínima distancia libre de 90cm que prermita la apertura a 90º de las puertas o paneles bisagrados?. | X |  |  | En lugar de los tableros la distancia se cumple pero alrededor de los motores es incómodo trabajar. REVISAR NFPA 70E (400.15)
42 | Fácil abertura y sin obstáculos de las puertas con bisagras?. | X |  |  | REVISAR NEC (110-32) Y NFPA 70E (400-19)
43 | Enfriamento interno del tablero por medio de condicionador de aire?. |  |  | X | REVISAR NEC (110-32) Y NFPA 70E (400-19)
44 | Enfriamento interno del tablero por medio de ventiladores?. | X |  |  | REVISAR NEC (110-32) Y NFPA 70E (400-19)
45 | Puesta a tierra de los marcos o armazones del tablero de distribución?. |  | X |  | Todos los tableros no están puesto a tierra.REVISAR NEC (250-32d) (384-11) Y NFPA 70E(410.9(A(1)))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 3 (L3): Línea Langston (Tableros de Distribución de Baja Tensión).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
46 | Tamaño del conductor del Electrodo puesta a tierra en circuitos de C.C Y A.C, no inferior a 8 AWG de cobre?. | X |  |  | Entre tableros se conectan por medio de un cable de # 6 AWG. De tablero y motor se conectan por medio de un cable de # 6 AWG. REVISAR NEC( 250-93)
47 | Identificación del conductor de puesta a tierra de los equipos con verde o verde con franja amarailla ?. | X |  |  | REVISAR NEC (210-5) Y NFPA 70E (420.6 (B,C))
48 | Arrreglo de fases en la barras estan marcados como A,B, Y C de frente hacia atrás, de arriba, hacia abajo o de izquierda a derecha y visitas desde frente del tablero?. | X |  |  | El único tablero que presenta barras colectoras es el de distribución principal de la línea y este no presenta marcas con respecto a la disposición de la misma pero los operadores ya la conocen. REVISAR NEC (384-3(e)) Y NFPA(410.2(A))
49 | Identificación de las fases y neutro por medio de colores?. |  | X |  | Los conductores de línea no tienen ninguan identificación. REVISAR NEC (310-11-12) (384-3(e))
50 | Especificación de los datos del conductor sobre el cable (Tipo de aislamiento y temperatura. etc)?. |  | X |  | Casi poco tienen información técnica sobre el conducotr y otros la presentan borrosa. REVISAR NEC (310-11d)
51 | Tubo conduit o canalización no debe sobresalir más de 7,6 cm que ingresa un tablero principal?. | X |  |  | El diámetro del tubo que ingresa al tablero es de aproximadamente de 5,1cm. REVISAR NEC (384-10)
52 | Interruptores automáticos indican claramente si están en posición abierta "OFF" o posición cerrada "ON" (Circuito conectado)?. | X |  |  | REVISAR NEC (240-81)NFPA 70E (410.9(A)()5)
53 | Los interruptores automáticos deben ser de disparo libre y se debe poder abrir o cerrar manualmente?. | X |  |  | REVISAR NEC (240-80)
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 3 (L3): Línea Langston (Tableros de Distribución de Baja Tensión).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
54 | Interruptor automáticos de un circuito debe ser no manipulable?. | X |  |  | REVISAR NEC 240-82 Y NFPA 70E (410.9.(A)(5))
55 | Fusibles e interruptores automáticos deben estar situados o blindados o moldeados de manera que las personas no se quemen por su causa de operación?. | X |  |  | REVISAR NFPA (410.9(A)(4)( a)
56 | Dispositivo de protección debe tener una capacidad nominal de interrupción suficiente para la corriente de cortocircuito?. |  | X |  | Ellos no realizan estudio para elegir protecciones.Ellos solamente piden a su proveedor el mismo modelo o alguno que tenga las caracteristicas del modelo anterior. REVISAR NFPA (400-14)
57 | Uso solamente de fusible en cada fase y conductor de puesto a tierrra para la protección contra la sobrecarga de los motores?. |  |  | X | REVISAR NEC (430-36) (240-6) Y (240-5).
58 | Uso solamente de interruptor para proteger la carga contra fallas a tierra?. |  |  | X | REVISAR NEC (430-35(B)) Y (240-6)
59 | Tienen la combianción de fusible e interruptor para la protección del circuito?. | X |  |  | Ellos tienen en los paneles de distribución la combinación de poco interruptor y fusible.Los técnicos comenta que el motivo de la combinación es porque han estado reemplazando òr interruptores y no han sacado los fusibles. REVISAR. NEC (430-36) (240-6) Y NFPA 70E (400-14(B))
60 | Los interruptores automáticos de circuito deben estar marcados con su capacidad de corriente eléctrica nóminal de forma duradera y visible después de instalarlos?. |  | X |  | REVISAR NEC (240-83 (a)) Y NFPA 70E (400-13)
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 3 (L3): Línea Langston (Tableros de Distribución de Baja Tensión).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
61 | El interruptor automático tienen especificado o marcado su corriente de cortocircuito?. |  | X |  | Los interruptores de la línea Langston tienen el dato del a corriente de interrupción de cortocircuito borrada o no tienen conociemiento el departamento eléctrico de este dato.REVISAR NEC 240-80A-B Y NFPA 70E (400-14(B))
62 | Los interruptores automáticos en caja moldeada están libres de abolladuras (Golpes roturas) tanto en las cajas y en la palanca de operación?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E (225.2)
63 | Las partes intenras de los tableros no deben estar dañadas o contaminadas por materiales extraños (Pintura,Yeso, Limpiadores abravisos o residuos corrosivos) que puedan afectar negativamente el funcionalmente de los equipos?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E (400-8(C))
64 | Ubicación de diagramas unifilar de control y fuerza de los circuitos en las puertas de los tableros?. |  | X |  | REVISAR NFPA 70E (205.2)
65 | Señalización o símbolos de advertencia de peligro presente en tableros de distribución?. |  | X |  | No presenta ningún letrero en los tableros. REVISAR NEC (110-27-31) Y NFPA 70E((410.8(B))
66 | Hay presencia de vapor cerca de las charolas?. |  | X |  | REVISAR NEC (352-1(b)) Y NFPA 70E (420-1(D)(3b))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 4 (L4): Línea Langston (Cables yCanalizaciones).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
67 | Los conductores expuestos a aceites, grasas, vapores, gases, humos, líquidos u otras substancias que tengan un efecto corrosivo sobre el conductor o el aislamiento, deben de ser de tipo adecuado para esa aplicación?. |  | X |  | Las charolas que llevan conductores de la línea Langstón reciben indirectamente el vapor en ciertos lugares principalmente en el tramo de las flautas y engomador. REVISAR NEC (310-9)
68 | Ningún conductor debe utilizarse de modo que su temperatura de operación supere la designada para el tipo de conductor aislado al que pertenezca?. | X |  |  | REVISAR NEC (310-10)
69 | Todos los conductores y cables deben ir marcador en la superficie o por cinta de marcado o mediante etiquetas con la información?. |  | X |  | Los conductores no tienen ningún tipo de marca sobre ellos.REVISAR NEC (310-11)
70 | Los conductores que vayan a utilizarse como conductores de fase, ya sea como conducotres sencillos o en cables multiconductores, deben estar identificados mediante colores distintos al blanco, gris claro, blanco o verde por cualquier otra combinación de colores?. |  | X |  | Los conductores no tienen ningún tipo de marca sobre ellos.REVISAR NEC (310-12(c)) Y NFPA 70E (410.2(A))
71 | Los cables monoconductores (Fase o neutro) están amarrados firmemente en grupos de circuitos para evitar movimeinto excesivo si se producen esfuerzos mecanicos por cortocircuito?. |  | X |  | Se encuentra mezclados en la charola con los cables de fase, se los distingue por el color y no están sujetos o amarrados. REVISAR NEC (318-8(d))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 4 (L4): Línea Langston (Cables yCanalizaciones).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
72 | Tienen en tramos entre charolas metálicas con puesta a tierra?. |  | X |  | Las charolas estan unidas cada 10.47 cm entre ellas pero no están puestas a tierra.REVISAR NEC (250.77) (318.8(b))
73 | Los soportes tipo charola para cables deben tener la resistencia y rígidez suficiente para que ofrezcan un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellos?. | X |  |  | REVISAR NEC (318-5(a))
74 | Los soportes tipos charolas para cables no deben tener bordes afilados, rebabas o salientes que puedan dañar las cubiertas o aislameientos de los cables?. | X |  |  | REVISAR NEC (318-5(b))
75 | Se deben instalar apoyos que eviten esfuerzos sobre los cables, cuando éstos entre al soporte tipo charola para cables desde canalizaciones u otros envolventes?. | X |  |  | REVISAR NEC (250-32) Y NFPA 70E((410.8(B))
76 | Las charolas tienen tapas o cubiertas protectoras de un material compatible con el soporte?. |  | X |  | Reciben el vapor de la línea ,sino también el polvo del papel que lo largo se acumula sobre los conductores.REVISAR NEC (318.6(d)) Y NFPA 70E
77 | Correcto agrupamiento de mas de tres conductores portadores de corriente en un cable en canalización?. |  | X |  | Los cables multiconductores contienen tres conductores pero además en la charola hay muchos cables monoconductores. REVISAR (NEC310-15g)
78 | Los soportes tipo charola, accesorios y otras canalizaciones metálicas que soporten conductores están puesto a tierra?. |  | X |  | Realmente el circuito o tablero contiene el conductor puesta a tierra. REVISAR NEC (318-17(a))250-32-33) Y NFPA 70E((410.8(B))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 4 (L4): Línea Langston (Cables yCanalizaciones).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
79 | Presencia de conductores hasta 600V de C.C Y C.A colocados en la misma canalización?. |  |  | X | REVISAR (NEC 300-3)
80 | Compatibilidad del cable puesta atierra con los soportes tipo charola y unidos electricamente manteniendo una distancia a intervalos no mayores. a 15 m?. |  | X |  | REVISAR (NEC 318-7.2) Y NFPA 70E((410.8(B))
81 | Fijación de cables conductores a los soportes de charola en todo los tramos a distancia no mayor a 70 cm ?. | X |  |  | REVISAR NEC (318-8( b))
82 | Los cables tipo monoconductores deben ir sostenido en charolas de ancho entre 15 A 90 cm?. |  | X |  | REVISAR NEC ( TABLA 318-10( b))
83 | En las charolas se encuentran la combianción de conductores de más 600V y menores de 600V?. |  |  | X | REVISAR NEC (TABLA 318-10 (b))
84 | Todas las canalizaciones eléctricas, tableros y cajas de paso están metálicamente conectadas entre sí?. |  | X |  | REVISAR (NEC 300-1d)
85 | Agrupación por etiquetas los conductores de fase , neutro de cada circuito contenido en la misma charola?. |  | X |  | REVISAR (NEC 300-20)Y NFPA 70E (410.10(B))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 4 (L4): Línea Langston (Cables yCanalizaciones).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
86 | Charolas con uniones externas que contienen un 40% de la superficie (mm) ocupados por conductores?. |  | X |  | REVISAR (NEC 352-45 Y TABLA 352-45)
87 | Charolas con uniones internas que contienen un 25% de la superficie (mm) ocupados por conductores?. | X |  |  | REVISAR (NEC 352-45 Y TABLA 352-45)
88 | Cajas de paso no metálicas en alambrado expuesto están puestas a tierra?. |  |  | X | REVISAR (NEC 370-3)
89 | Cajas de paso redondas puestas a tierra?. |  | X |  | REVISAR (NEC 370-2)
90 | Aberturas de las cajas de paso deben estar cerradas?. |  | X |  | REVISAR (NEC 370-17a)
91 | Se debe evitar la fuga de Gas o vapor de las tuberias que están cerca de las charolas?. |  | X |  | REVISAR NEC (352-1(b)) Y NFPA 70E (420-1(D)(3b))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 5 (L5): Línea Langston (Motores Eléctricos y Controladores).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
92 | Existencia de la placa de datos de cada motor?. | X |  |  | La mayor parte de los motores eléctricos tienen placa un poco borrosa y otras visibles pero hay caso de algunos motores no la presentan. REVISAR NEC (430-73) Y NFPA 70E (440.13)
93 | Estructuras y carcasas de motores puestos a tierra?. | X |  |  | REVISAR NEC (250-43) Y NFPA 70E(410.10(F))
94 | Identificación y apriete de las terminales de motores eléctricos?. | X |  |  | REVISAR NEC (430-9(a)( c )
95 | La base del motor es apernada?. | X |  |  | Los motores están sobre una base alta están sujetos o apernados firmemente sobre está. REVISAR NEC (110-13(a))
96 | Tienen funda flexible del motor a partir de la caja de conexiones de las terminales?. | X |  |  | Se usa tuberia desde la salida del tablero y luego se une a una funda flexible.REVISAR NEC (430-73)
97 | Motor provisto de un solo controlador?. | X |  |  | REVISAR NEC (430-87)
98 | Motores de servicio contínuo con protección de sobrecarga?. | X |  |  | REVISAR NEC (430-32(a)(1)))
99 | Protección combinada contra sobrecorriente (Cortocircuitos y falla a tierra) y Sobrecarga?. | X |  |  | REVISAR NEC (430-55)
100 | El medio de desconexión debe tener indicado claramente si está en la posición abierta (Desconectado(OFF)) o cerrado(Conectado (ON))?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E (420.10(E )(2c))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 5 (L5): Línea Langston (Motores Eléctricos y Controladores).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
101 | Las cubiertas o gabinetes de los arracandores deben ponerse a tierra?. | X |  |  | REVISAR NEC (430-144)
102 | Cada motor está dotado por un solo medio de desconexión individual?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E (420.10( E )(2e))
103 | Uso de capacitores para mejorar el rendimiento del motor?. |  |  | X | REVISAR NEC (430-27) (460-9)
104 | Presencia de polvo o material que flote en el ambiente pueda depositarse o acumularse sobre o dentro del motor?. | X |  |  | REVISAR NEC (430-16) Y LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.22. SECCIÓN 22.1.2. PAG 373. Y NEC (430-16)
105 | El motor tiene ventilación adecuada?. | X |  |  | REVISAR NEC (430.14(a))
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 6 (L6): Preparación de Almidón.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
106 | Este lugar tiene ubicación de fácil acceso y espacios marcados de trabajo dentro de la planta?. | X |  |  | El lugar se encuentra a un costado de la línea de simple corrugado aproximadamente a una distancia de 10m. REVISAR EL LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL CAP.30., SECCIÓN 30.1.1.2.a-b-c-d
107 | El ruido producido por las máquinas es soportado por los operadores de la línea durante la jornada de trabajo?. | X |  |  | En este lugar la exposición del ruido está dentro del margén permitido. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. CAP.25, SECCIÓN 25.2.6.a. PAG. 423
108 | Se percibe olores de substancias químicas en el ambiente?. | X |  |  | En el lugar estan presente los vapores y suspensión de polvo de los componentes para la preparación del almidón pero el operador debe usar el equipo de protección personal adecuadoparaevitar la inhalación de estos. REVISAR EL NFPA 70E ARTICULO 100. PAG.70E-14 Y LIBRO DE SEGURIDAD E HIGINE DE TRABAJO. CAP. 28, SECCIÓN 28.4.3. PAG.481
109 | En el lugar están presente substancias o agentes químicos que pueden dañar los ojos y la piel?. |  | X |  | En el lugar están presente los componentes para la preparación del almidón pero el operador debe usar el equipo de protección personal. REVISAR NFPA 70E ARTICULO 100. PAG 70E-14
110 | Etiquetación y especificaciones del contenido de las substancias utilizadas?. | X |  |  | Si tienen información sobre los productos que se utiliza para la preparación del almidón, es decir sus respectivas Hojas de Seguridad. REVISAR NFPA 70E(100) PAG. 70E-15.
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 6 (L6): Preparación de Almidón.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
111 | Uso debido de los equipos de protección personal como mascarilla, gafas, guantes, botas, entre otros?. | X |  |  | REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.CAP.14, SECCIÓN 14.2.1.1. PAG. 205
112 | Hay avisos o señalizaciones de seguridad para evitar accidentes para el personal de trabajo?. | X |  |  | Solo existe un letrero de tamaño pequeño que indica Peligro y uso obligatorio de equipos de protección. REVISAR EL LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL CAP.12., SECCIÓN 12.3.4
113 | Se encuentran el almacenamiento de la materia prima en un lugar apropiado ( Sacos de Almidón , Novalon, Borax)?. | X |  |  | En el lugar está presente el material que se usa durante el día y el resto está en bodega.
114 | Se encuentra el almacenamiento y distribución de substancias líquidas en lugares apropiados?. |  | X |  | Los tanques de Resina están juntos a alas líneas de corrugado aunque su temperatura de ignición es alta, pero un derrame podría ser tóxico para el personal de trabajo de la línea. REVISAR NFPA 70E ARTICULO 100. PAG 70E-14
115 | Hay sistema de seguridad de emergencia contra incendios?. | X |  |  | En el lugar se encuentra bocas de incendios equipadas y extintores. REVISAR NFPA 70E 420.10 (6.(a)) Y EL LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO CAP.16, SECCIÓN 16.2.3.2TABLA I
116 | Se realiza la limpieza de pisos en forma adecuada?. | X |  |  | La limpieza semanal se realiza con agua mediante mangueras y escoba, luego el agua de la limpieza se dirige hacia unas zanjas.
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 6 (L6): Preparación de Almidón.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
117 | Presencia de contaminantes sólidos en el ambiente?. | X |  |  | En este lugar la presencia de polvo de cartón es muy poca por la distancia que se encuentra de lal ínea de doble corrugado o Langston y de aditamento.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.22. SECCIÓN 22.1.2. PAG 373.
118 | Los trabajos deben realizarse sobre pisos limpios, secos y libres de toda substancias (Grasa, aceite,etc)?. | X |  |  | El piso no presenta superficies resbalosas pero el piso es de tipo metálico y un descuido de alguan substancia o mezcla de preparación el almidón que callera al piso sería un peligro presente.
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 7 (L7): Triturador y Empaquetamiento de Residuos De Cartón. (Aditamento).
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
119 | Presencia de contaminantes sólidos en el ambiente?. | X |  |  | La presencia de polvo de cartón es mayor que cualquier lugar de la empresa, pero se indica que se debe usdar equipos de protección personal y no todos los operadores lo usan.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.22. SECCIÓN 22.1.2. PAG 373.
120 | Circulación de Montacargas por lugares adecuados?. | X |  |  | REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO CAP. 19, SECCIÓN 19.3.2. PAG. 322
121 | Uso y aplicación correcta de equipos de protección personal (Tapones, Guantes, Casco, Gafas,etc)?. |  | X |  | No usan los equipos protección indicado para el lugar, aunque hay unos cuántos que si lo usan es decir es una minoria.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.CAP.14, SECCIÓN 14.2.1.1. PAG. 205
122 | Hay avisos o señalizaciones de Seguridad para evitar accidentes para el personal de trabajo?. | X |  |  | Solo existe un letreo de tamañan pequeño de peligro y uso obligatorio de equipos de protección personal.REVISAR EL LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. CAP.12., SECCIÓN 12.3.4
123 | Hay sistema de Seguridad de Emergencia Contra Incendio?. | X |  |  | En el lugar se encuentra Bocas de Incendio Equipadas y Extintores.REVISAR NFPA 70E 420.10 (6.(a)) Y EL LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO CAP.16, SECCIÓN 16.2.3.2TABLA I
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 7 (L7): Triturador y Empaquetamiento de Residuos de Cartón. (Aditamento)
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
124 | Uso apropiado de mangueras de aire comprimido para la limpieza del piso y equipos?. |  | X |  | Los operadores usan estas mangueras para limpiarse la ropa o brazos del polvo de cartón o muchas veces para ventilarse.
125 | El ruido producido por las máquinas es soportado por los operadores de línea durante la jornada de trabajo?. |  | X |  | En este lugar la exposición del ruido presente es muy elevado, incluso hay avisos de uso de equipos de protección personal, pero no todos los operadores cumple la disposición.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. CAP.25, SECCIÓN 25.2.6.a. PAG. 423
126 | Los trabajos deben realizarse sobre pisos limpios, secos y libres de toda substancias (Grasa, aceite,etc)?. |  | X |  | El piso no presenta superficies resbalosas pero si presenta mucha acumulación de polvo y desperdicios de cartón.
127 | Hay ventilación de forma natural en el lugar que permita buena disipación del calor?. | X |  |  | El lugar tiene muchas aberturas para ventilación de acuerdo a la observación del evaluador. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO CAP.24. SECCIÓN 24.3.2 PAG.403
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 8 (L8): Línea Langston (Lugar de trabajo)
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
128 | Este lugar tiene ubicación fácil acceso y espacios marcados de trabajo dentro de la planta?. | X |  |  | Realmente este lugar no permite la circulación del pesonal no autorizado es decir a un lado de la línea la circulación es libre y sin obstrucción pero en el otro lado donde se encuentra los tableros eléctricos el espacio es reducido, incómodo con presencia de vapor, por lo tanto no se permite la circulación por este lado línea. REVISAR EL LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. CAP.30., SECCIÓN 30.1.1.2.a-b-c-d
129 | La temperatura del ambiente es más de 30ºC?. | X |  |  | La temperatura del ambiente de la línea de doble corrugado está entre (34ºC-36ºC) debido al calor excesivo de los precalentadores y flautas. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.CAP.12., SECCIÓN 12.3.4
130 | Los trabajos deben realizarse sobre pisos limpios, secos y libres de toda substancias (Grasa, aceite,etc)?. |  | X |  | En el lugar encontramos charcos por la condesación del vapor presente, grasa en el piso, tucos de madera que puede ser un peligro para cualquier trabajador.
131 | Hay avisos o señalizaciones de seguridad para evitar accidentes parael personal de trabajo?. | X |  |  | Existen letreros de advertencia, peligro y uso adecuado de los usos de equipos de protección personal. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. CAP.12., SECCIÓN 12.3.4
132 | Hay sistema de Seguridad de Emergencia Contra Incendio?. | X |  |  | En toda se usa extintores de tipo P.Q.S, CO2 y también se encuentra Bocas de Incendios Equipadas. REVISAR NFPA 70E 420.10 (6.(a)) Y LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO CAP.16, SECCIÓN 16.2.3.2TABLA I
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 8 (L8): Línea Langston (Lugar de trabajo)
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
133 | Uso y aplicación correcta de equipos de protección personal (Tapones, Guantes, Botas, Casco,Gafas, etc)? |  | X |  | En los lugares que se requiere el uso de casco no se lo colocan, usan cualquier tipo de zapatos, y no usan guantes a pesar de que se manejan temperaturas entre 34- 36ºC o poco más. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.CAP.14, SECCIÓN 14.2.1.1. PAG. 205
134 | Circulación de montecargas por zonas permitidas?. | X |  |  | Si existe señalización de circualción de montacargas.
135 | El ruido producido por las máquinas es soportado por los operadores de la línea durante la jornada de trabajo? |  | X |  | En este lugar la exposición del ruido es elevado cerca de las máquinas, la mayoría de los operadores no usan tapones. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. CAP.25, SECCIÓN 25.2.6.a. PAG. 423
136 | Presencia de contaminantes sólidos en el ambiente?. |  | X |  | Se puede percibir el polvo de cartón en el ambiente, incluso las charolas están cubiertas de polvo.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.22. SECCIÓN 22.1.2. PAG 373.
137 | Se realiza la limpieza de piso en forma adecuada?. | X |  |  | Diariamente se barre la basura que queda en el piso, pero anualmente se contrata a una compañía para la limpieza de charolas y pisos mediante aspiración.
138 | Hay ventilación de forma natural en el lugar que permita buena disipación del calor?. | X |  |  | El galpón presenta grandes entradas sin puertas, ventanales en la parte superior de las paredes y además ventiladores personales cada 2 metros y otro ventilador grande al inicio de la línea.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO CAP.24. SECCIÓN 24.3.2 PAG.403
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 9 (L9): Imprentas.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
139 | Presencia de substancias fuertes en el ambiente. | X |  |  | La tinta que usan en las imprentas contiene Resina Acrilica que es un componente fuerte para los operadores al estar expuesto por mucho tiempo a estos olores.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.22. SECCIÓN 22.1.2. PAG 373.
140 | Presencia de contaminantes sólidos en el ambiente?. |  | X |  | Es casi poco lo que se puede percibir del polvo de cartón. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.22. SECCIÓN 22.1.2. PAG 373.
141 | Uso y aplicación correcta de equipos de protección personal.(Tapones, Guantes,Botas,Casco, Gafas,etc) |  | X |  | Usan cualquier tipo de zapatos y no usan mascarillas a pesar de los olores de la tinta. REVISAR NFPA 70E (130.7( C )(9))
142 | El ruido producido por las máquinas es soportado por los operadores de la línea durante la jornada de trabajo. | X |  |  | En este lugar la exposición del ruido es poca.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. CAP.25, SECCIÓN 25.2.6.a. PAG. 423
143 | Hay Sistemas de Seguridad Emergencia Contra Incendio como Alarmas, Rociadores Automáticos de Agua, Dióxido de Carbono, entre otros. | X |  |  | En el lugar se usa extintores de Tipo P.Q.S, CO2 y también se encuentran Bocas Contraincendio Equipadas. REVISAR NFPA 70E 420.10 (6.(a)) Y LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO CAP.16, SECCIÓN 16.2.3.2TABLA I.
144 | Hay avisos o señalizaciones de seguridad para evitar accidentes parael personal de trabajo?. | X |  |  | Existe letreros de advertencia, peligro y del uso adecuado de los equipos de protección personal. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. CAP.12., SECCIÓN 12.3.4
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 9 (L9): Imprentas.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
145 | Circulación de montacargas por zonas permitidas. | X |  |  | Es limitado el espacio para la circualción de montacargas por las imprentas.
146 | Tienen canales para depositar los residuos de agua y tinta | X |  |  | Si existe canales con rejillas para poder colocar los residuos de tinta y el agua de limpieza, lo cual va dirigido hacia la planta de tratamiento de residuos.
147 | Los trabajos deben realizarse sobre pisos limpios, secos y libres de toda substancias (Grasa, aceite,etc)?. |  | X |  | En el piso del lugar encontramos charcos de agua, residuos de tinta derramada y algo de grasa.
148 | Se realiza la limpieza de piso en forma adecuada?. | X |  |  | La limpieza se la hace mediante agua a presión.
149 | Hay ventilación de forma natural en el lugar que permita buena disipación del calor?. | X |  |  | Se tiene puertas abiertas, ventanales en la parte superior de la pared y además ventiladores personales. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO CAP.24. SECCIÓN 24.3.2 PAG.403
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 3 (A3): Talleres de mantenimiento
Lugar 10 (L10): Departamento Eléctrico.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
150 | Realización de trabajo mediante procedimientos escritos y/o permisos de trabajo?. |  | X |  | En el departamento eléctrico no tienen desarrollado procedimeitno de trabajo, ellos se guían por las indicaciones del supervisor o muchas veces por su experencia o consejos de compañeros más antiguos para desarrollar trabajos con o sin energía eléctrica.REVISAR NFPA 70E 130.1(A) Y NTP -333-1994.
151 | Instrucciones de fabricantes y proveedores para la instalación y uso de máquina y equipos eléctricos?. | X |  |  | El proveedor al momento de la entrega e isntalación del equipo le dan las indicaciones básicas de su funcionamiento, además elñ proveedor le entrega documentación técnica del equipo casi la mayoría de los catálogos no están traducidos al idioma español. REVISAR NFPA 70E (4003.3(B))
152 | Disponibilidad de herramientas aisladas para uso de los técnicos como destornilladores, guantes, etc?. | X |  |  | REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO CAP.21 SECCIÓN.21.3.1.1 (a) PAG356. Y NFPA 70E (400.4)
153 | Disponibilidad de aparatos de medición para cada técnico como multimetro, amerimetro de gancho, etc?. | X |  |  | Cada técnico tienen su caja de herramientas.REVISAR NFPA 70E(110.9(A))
154 | Están los equipos de protección personal en buen estado?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E (130.7( C )(9))
155 | Tienen el espacio adecuado en el sitio de trabajo para realizar mantenimiento o reparación de un sistema energizado o desenergizado?. | X |  |  | REVISAR NEC (110-16 (a) (110-32-33) Y NFPA 70E (400.15)
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área3 (A3): Talleres de mantenimiento
Lugar 10 (L10): Departamento Eléctrico.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
156 | Existen las debidas inspecciones a los equipos e instalaciomes eléctricas como cables, motores, tableros eléctricos?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E (110-17 (a)) Y RD 614/2001 art. 4.5
157 | Adecuada capacitación para tomar las medidas de prevención con respecto a los medios de desconexión y para poder realizar trabajos de mantenimeinto a circuitos con o sin tensión eléctrica?. | X |  |  | En el caso de la subestación no tienen barreras o muros que separe los conductores que salen de la parte secundaria de los transformadores que forman un banco. REVISAR NFPA 70E (110.8(A)(1))(120.1(D))(130.2 (D)), LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE CAP.18. SECCIÓN. 18.5.2.1. PAG.306 Y RD 614/2001 art. 4.5 Y RD 614/2001 art. 4.5
158 | Los técnicos realizan un seguimiento al circuito eléctrico en caso de presentarse una falla?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E (110.8(A)(1))(130.2 (D)), LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE CAP.18. SECCIÓN. 18.5.2.1. PAG.306 Y RD 614/2001 art. 4.5
159 | En caso de producirse un daño en los fusibles e interruptores, el reemplazo es el correcto?. | X |  |  | Aunque a veces lo reemplaza por la misma capacidad del fusible sin importar que no sea del mismo fabricante. REVISAR RD 614/2001 art. 4.5
160 | La instalación eléctrica es supervisada regularmente por un servicio de mantenimiento?. | X |  |  | El mantenimiento se lo realiza todos los fines de semana. REVISAR RD 614/2001 art. 4.5
161 | Las tierras de protección temporal se deberán localizarse en tales lugares y dispuestas de tal manera que se evite que cualquier empleado esté expuesto a los peligros de diferencia de potencial eléctrico?. | X |  |  | REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO CAP.18 SECCIÓN.18.5.2.2(b.1) PAG310. Y NFPA70E (120.3)
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 3 (A3): Talleres de mantenimiento
Lugar 10 (L10): Departamento Eléctrico.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
162 | Realización de mantenimiento preventivo o correctivo con o sin tensión por personas calificadas y con permiso de trabajo?. | X |  |  | REVISAR NFPA70E (130.1(A))
163 | El personal técnio es calificado o acreditado por algún centro con certificación?. | X |  |  | La mayoría de los técnicos han cursado y obtenído su título cono técnico en electricidad en el secap.REVISAR NFPA70E (130.1(A)(2)) Y RD 614/2001 art. 4.5
164 | Realización de trabajos con tensión en equipos que esten concebidos para poder trabajar en atmosfera explosiva?. |  |  | X | REVISAR RD 614/2001,
165 | Equipos y herramientas eléctricas so nrevisadas antes de cada uso?. | X |  |  | Realizan una revisión visual de las herramientas antes de utilizarlas. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO CAP.18 SECCIÓN.21.3.1.1(b,f) PAG356-357. Y RD 614/2001
166 | Normativa interna de Seguridad Eléctrica en la empresa, en la que se detalla los trabajos con riesgo, los procedimeitnos a utilizar, las prohibiciones, las actuaciones en caso de anomalías o accidentes?. |  | X |  | No existe ninguna norma eléctrica elaborada por la empresa y mucho menos se basan en otras normas o código eléctrico de otro país. REVISAR NFPA70E (130.1(A)(2)) Y RD 614/2001
167 | Capacitación contínua no solamente con la parte técnica eléctrica sino también las medidas de prevención que deben tomar los técnicos con respecto a los riesgo de electrocución?. | X |  |  | REVISAR RD 614/2001
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 3 (A3): Talleres de mantenimiento
Lugar 10 (L10): Departamento Eléctrico.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
168 | Existencias de etiquetas que indiquen el mecanismo de desconexión (ON/OFF) con el fin de notificarles a otros que el sistema eléctrico debe permanecer en la posición seleccionada?. |  | X |  | El procedimiento recién se está implementando. REVISAR NFPA 70E (110.6) Y RD 614/2001
169 | Aterrizaje del equipo que se le vaya a dar mantenimiento?. |  | X |  | REVISAR NFPA 70E (120.2), LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO CAP.18. SECCIÓN 18.5.2.2(a.6) Y RD 614/2001
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 11 (L11): Departamento de Seguridad Industrial.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
170 | Verificación periódica de Sistema de Alarma Contra Incendios, Hidrantes, Bocas de Incendios Equipadas y Extintores.. | X |  |  | La verificación es cada tres meses con respecto al sistema contra incendio, el cual incluye la bomba de agua de emergencia.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.16 PAG.266 SECCIÓN 16.2.3.2
171 | Comprobación del estado de carga (Presión , Peso) del extintor y el estado de las partes mecánicas (Boquillas, Válvulas, Manguera, etc). | X |  |  | La persona encargada de sugeridad está pendiente de la fecha de caducidad de los extintores. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.16 PAG.266 SECCIÓN 16.3
172 | Verificación periódica de seguridad en los procesos y formas de trabajos como impresión con tinta, secado, corte del cartón, apilado automático, bandas transportadoras y la elimaciónde los residuos de la tinta. |  | X |  | La persona encargada de la seguridad laboral no realiza visitas periódicas a la planta durante el día. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.16. SECCIÓN 16.2(d). PAG. 257.
173 | Verificación de la existencia de vías de acceso señalizadas solo para eprsonas y otra para circulación de montacargas. | X |  |  | REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP12. SECCIÓN 12.2. PAG.172.
174 | Los equipos y medios de extinción están ubicados en lugares de fácil acceso. Comprobación de la accesibilidad y señalización de los equipos y medios de extinción. | X |  |  | REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.15.6. SECCIÓN 15.6(b). PAG.241.
175 | El personal esta debidamente adiestrado en técnicas de asistencia de urgencia ante un eventual accidente laboral. | X |  |  | La planta cuentan con un departamento médico.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.18 SECCIÓN18.8. PAG.314
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 11 (L11): Departamento de Seguridad Industrial.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
176 | Están presentes de forma habitual los supervisores de la empresa durante la realización de trabajos con riesgo eléctrico crítico?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E (310.4(A)).
177 | Tienen los empleados conocimiento de seguridad general en caso de presentarse alguna emergencia?. | X |  |  | Tienen Departamento de Seguridad. REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL CAP.35. SECCIÓN 35.2. PAG.595 Y NFPA 70E (130.5(C))
178 | Señalización con letreros que indique la clasificación de los productos químicos almacenados de acuerdo a su nivel de peligro?. | X |  |  | REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.21. SECCIÓN 21.4.1.2. PAG 363.
179 | El almacenamiento de materia prima obstruye vias de ingreso y evacuación?. | X |  |  | Las bobinas de papel se encuentran a la entrada de la línea e incluso a lo largo de ella. REVISAR NFPA 70E (130.6(H))LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP. PAG. SECCIÓN
180 | Existencia de un registro, con todas las hojas de seguridad escrito en español de los productos almacenados a disposición del personal a cargo de bodega?. | X |  |  | Ciertas hojas de seguridad de equipos y elementos se encuentran en idioma inglés y muchas veces no están traducidos.REVISAR LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.21. SECCIÓN 21.4.1.2. PAG 363. Y NCh 2245 of. 93
EMPRESA:INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA
Evaluadores de la ESPOL: Juan Márquez, Denny Moscoso y Roberto Arévalo. |  |  |  |  | Fecha: 11 -01-2007
Área 2 (A2): Planta de Elaboración de Cajas de Cartón de Doble Corrugado.
Lugar 11 (L11): Departamento de Seguridad Industrial.
COD.REF. | CONDICIONES DE TRABAJO | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
181 | Existe plan de emergencia en caso de incendio?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E ())LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.CAP.17 SECCIÓN 17.2.1(b). PAG. 285 Y CAP.2. SECIÓN 2.2.5. PAG. 44
182 | En la planta tienen un palno donde indique las vias de evacuación en caso de emergencia?. | X |  |  | Si existe en la planta un plano de evacuación en caso de emergencia pero es tamaño y ubicación poco visible.
183 | Sistema automáticos de extinción de fuego?. | X |  |  | REVISAR NFPA 70E (450.4)
184 | Almacenamiento ordenado del producto sobre soportes de madera ( PALLETS )?. | X
185 | Plan de emergencia coordinados con bomberos de la zona?. | X |  |  | En la empresa hay un departamento de cuerpo de bomberos. REVISAR NFPA 70E 420.10 (6.(a)) Y LIBRO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO CAP.16, SECCIÓN 16.2.3.2TABLA I
186 | La instalación es a prueba de explosión?. |  |  | X | REVISAR NFPA 70E (235.1)