## VALORIZACIÓN
COD.REF. | AREA | LUGAR | PELIGROS ENCONTRADOS | TIPO DE RIESGO | [5 empty] | VALORIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN PERSONAS | [9 empty] | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | GRADO DE RIESGO | VALORIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN PERSONAS
|  |  |  | ELECTRICO |  | HIGIENE Y SEGURIDAD |  | AMBIENTE DE TRABAJO |  | COD.REF. | CONSECUENCIA (C) |  |  | PROBABILIDAD (P) |  |  | EXPOSICIÓN (E) |  |  |  |  | COD.REF. | ER=Cx P | GR=CxPxE | MUY BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO | ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DEL RIESGO
|  |  |  | Equipo | Personas | Salud | Lugar de trabajo | Orden | Limpieza |  | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ER=Cx P | GR=CxPxE
2 | A1 | L1 | FALTA DE CANDADOS O LLAVES EN LA PUERTA DE ENTRADA DEL CUARTO DE TRANSFORMADOR. |  | X |  | X |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 20 |  | 9 | 20 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
13 | A1 | L1 | NO HAY PLACA DEL BANCO DE TRANSFORMADORES (3X 250 KVA). | X | [5 empty] | 28 | 10 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 30 |  | 28 | 30 |  |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
5 y 6 | A1 | L1 | TRANSFORMADORES NO TIENEN AREAS DE CONFINAMIENTO PARA EL ACEITE EN CASO DE DERRAME. | X |  |  | X |  |  | 45 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 12 |  | 45 | 12 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
9 | A1 | L1 | NO EXISTE LA SEPARACIÓN ADECUADA, NI MEDIOS FÍSICOS QUE SEPARE AL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON EL BANCO DE TRANSFORMADORES. | X | [5 empty] | 72 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 12 |  | 72 | 12 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
9 | A1 | L1 | NO HAY BARRERAS EN LAS PARTES ENERGIZADAS DE LOS TRANSFORMADORES QUE PROTEJAN A L TÉCNICO. |  | X |  | X |  |  | 84 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 12 |  | 84 | 12 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
18 | A1 | L4 | NO EXISTE SOPORTE TIPO CHAROLA PARA LOS CABLES DEL SECUNDARIO DEL BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3X 250KVA. | X |  |  |  | X |  | 78 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 12 |  | 78 | 12 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
28 | A2 | L2 | NO HAY BARRERAS EN PARTES ENERGIZADAS EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL QUE PROTEJAN AL TÉCNICO. |  | X |  |  |  |  | 152 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 |  | 152 | 24 |  |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
45 | A2 | L3 | NO EXISTE EL CABLE DE PUESTA A TIERRA EN LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN. | X | X |  |  |  |  | 168 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 |  | 168 | 24 |  |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
50 70 y 67 | A2 | L4 | SELECCIÓN NO ADECUADA DE LOS CONDUCTORES DE FASE PARA AMBIENTES ESPECIALES(POLVO, VAPOR). | X | [5 empty] | 60 | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  | 60 | 30 |  |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
COD.REF. | AREA | LUGAR | PELIGROS ENCONTRADOS | TIPO DE RIESGO | [5 empty] | VALORIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN PERSONAS | [9 empty] | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | GRADO DE RIESGO | VALORIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN PERSONAS
|  |  |  | ELECTRICO |  | HIGIENE Y SEGURIDAD |  | AMBIENTE DE TRABAJO |  | COD.REF. | CONSECUENCIA (C) |  |  | PROBABILIDAD (P) |  |  | EXPOSICIÓN (E) |  |  |  |  | COD.REF. | ER=Cx P | GR=CxPxE | MUY BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO | ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DEL RIESGO
|  |  |  | Equipo | Personas | Salud | Lugar de trabajo | Orden | Limpieza |  | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ER=Cx P | GR=CxPxE
20 y 42 | A1A2 | L1 L3 L4 | NO SE TIENE IDENTIFICADO Y ETIQUETADO LOS CONDUCTORES DE FASE Y NEUTRO. | X | [5 empty] | 2 | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 20 |  | 2 | 20 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
85 | A2 | L4 | INCORRECTO AGRUPAMIENTO DE LOS CONDUCTORES DENTRO DE CHAROLAS. | X | [5 empty] | 24 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 24 | 6 |  | X |  |  |  |  | Revisar TABLA # 14
72 | A2 | L4 | NO EXISTE UNIÓN CON PUESTA ATIERRA ENTRE CHAROLAS. | X | X |  |  |  |  | 22 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  | 6 | 15 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
86 | A2 | L4 | NO CUMPLE LA CHAROLAS CON EL 40% DEL FACTOR DE RELLENO DE CONDUCTORES. | X | [5 empty] | 169 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  | 169 | 15 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
78 | A2 | L4 | NO EXISTE PUESTA A TIERRA PARA LOS SOPORTES TIPO CHAROLA. |  | X |  |  |  |  | 31 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 |  | 31 | 24 |  |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
67 | A2 | L4 | ACUMULACIÓN DE POLVO EN CHAROLAS. | X |  |  |  |  | X | 35 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 |  | 35 | 24 |  |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
65 | A2 | L4 | PRESENCIA DE VAPOR CERCA DE LA CHAROLAS. | X |  |  | X
84 | A2 | L4 | TODAS LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, TABLEROS NO ESTÁN METÁLICAMENTE CONECTADOS ENTRE SÍ. |  | X
90 y 91 | A2 | L4 | LAS CAJAS DE PASO SIN TAPAS Y SIN PUESTA A TIERRA. | X
106 | A2 | L5 | EXISTENCIA DE AGENTES EXTERNO (POLVO, GRASA) SOBRE LA CARCASA DE LOS MOTORES. | X
60 | A2 | L3 | LA MAYORÍA DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS NO TIENEN MARCADOS LA CORRIENTE MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO. |  | X
COD.REF. | AREA | LUGAR | PELIGROS ENCONTRADOS | TIPO DE RIESGO | [5 empty] | VALORIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN EQUIPOS | [9 empty] | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | GRADO DE RIESGO | VALORIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN EQUIPOS
|  |  |  | ELECTRICO |  | HIGIENE Y SEGURIDAD |  | AMBIENTE DE TRABAJO |  | COD.REF. | CONSECUENCIA (C) |  |  | PROBABILIDAD (P) |  |  | EXPOSICIÓN (E) |  |  |  |  | COD.REF. | ER=Cx P | GR=CxPxE | MUY BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO | ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DEL RIESGO
|  |  |  | Equipo | Personas | Salud | Lugar de trabajo | Orden | Limpieza |  | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ER=Cx P | GR=CxPxE
24 | A1 | L1 | ILUMINACIÓN NO ADECUADAPARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. |  | X |  | X |  |  | 45 |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 30 |  | 45 | 30 |  |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
169 | A3 | L10 | NO CAPACITACIÓN CONTÍNUA AL PERSONAL TÉCNICO ELÉCTRICO. | X | X |  |  |  |  | 65 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 |  | 65 | 16 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
152 | A3 | L10 | FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESCRITOS Y PERMISOS DE TRABAJO ELÉCTRICO PARA SU REALIZACIÓN. |  | X |  | X |  |  | 50 70 y 67 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 |  | 50 70 y 67 | 16 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
168 | A3 | L10 L11 | NO SE TIENE NORMATIVA ELÉCTRICA INTERNA DE LA EMPRESA Y NO APLICAN OTRAS NORMAS ELECTRICAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIETO Y REPARACIÓN. | X | X |  | X |  |  | 72 |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  | 20 |  | 72 | 20 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
130 | A2 | L8 | EL ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA (BOBINA DE PAPEL) OBSTRUYE LAS VIAS DE ACCESO HACIA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y VÍAS DE EVACUACIÓN. |  |  |  | X | X |  | 67 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 |  | 67 | 16 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
136 y 147 | A2 | L8 | LA VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN DE LOS MONTACARGAS NO ES LA ADECUADA DENTRO DE LA PLANTA. |  |  |  | X |  |  | 85 |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 |  | 85 | 12 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
127 y 137 | A2 | L8 L7 | ELEVADO RUIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO. |  |  | X | X |  |  | 18 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  | 18 | 15 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
138 | A2 | L7 | PRESENCIA DE POLVO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO. |  |  | X |  |  | X | 90 y 91 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  | 90 y 91 | 8 |  | X |  |  |  |  | Revisar TABLA # 14
109 110 | A2 | L6 | PRESENCIAS DE NUBES DE POLVO PRODUCIDAS POR SUBSTANCIAS SÓLIDAS. |  |  | X |  |  |  | 86 |  | 4 |  | 6 | [5 empty] | 24 |  | 86 | 24 |  |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
COD.REF. | AREA | LUGAR | PELIGROS ENCONTRADOS | TIPO DE RIESGO | [5 empty] | VALORIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN EQUIPOS | [9 empty] | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | GRADO DE RIESGO | VALORIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN EQUIPOS
|  |  |  | ELECTRICO |  | HIGIENE Y SEGURIDAD |  | AMBIENTE DE TRABAJO |  | COD.REF. | CONSECUENCIA (C) |  |  | PROBABILIDAD (P) |  |  | EXPOSICIÓN (E) |  |  |  |  | COD.REF. | ER=Cx P | GR=CxPxE | MUY BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO | ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DEL RIESGO
|  |  |  | Equipo | Personas | Salud | Lugar de trabajo | Orden | Limpieza |  | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ER=Cx P | GR=CxPxE
28 | A2 | L8 | ALMACENAMIENTO DE RESINA ACRÍLICA EN LUGARES NO ADECUADOS. |  |  |  |  | X |  | 106 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  | 106 | 15 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
141 | A2 | L9 | OLORES FUERTES DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS COMO LAS TINTAS. |  |  | X |  |  |  | 168 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 168 | 10 |  | X |  |  |  |  | Revisar TABLA # 14
26 | A2 | L9 | RESIDUOS DE TINTA SOBRE EL PISO. |  |  |  | X |  | X | 20 y 42 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 9 |  | 20 y 42 | 9 |  | X |  |  |  |  | Revisar TABLA # 14
22 | A2 | TODOS | LOS OPERADORES NO UTILIZAN CORRECTAMENTE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | X | X | X |  |  | 13 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 13 | 6 |  | X |  |  |  |  | Revisar TABLA # 14
31 | A4 | TODOS | NO VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS TRABAJADORES. |  | X | X | X |  |  | 169 |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  | 20 |  | 169 | 5 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
35 | A1 | L1 L2 | NO EXISTENCIA DE MEDIOS DE COMBATE CONTRA INCENDIOS EN LUGAR ADECUADO ( EXTINTORES, ROCIADORES, ENTRE OTROS). | X |  |  | X |  |  | 5 y 6 | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 16 |  | 5 y 6 | 16 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
36 | A1 | L1 L2 | NO EXISTENCIA DE MEDIOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS( ALARMAS, DETECTORES DE HUMO, ENTRE OTROS) | X | X |  | X |  |  | 9 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 12 |  | 9 | 12 |  |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 36 | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 32 |  | 36 | 32 |  |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 35 | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 32 |  | 35 | 32 |  |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | VALORIZACIÓN DE RIESGO HIGIENE Y SEGURIDAD | [9 empty] | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | GRADO DE RIESGO | VALORIZACIÓN DE RIESGODE HIGIENE Y SEGURIDAD
[10 empty] | COD.REF. | CONSECUENCIA (C) |  |  | PROBABILIDAD (P) |  |  | EXPOSICIÓN (E) |  |  |  |  | COD.REF. | ER=Cx P | GR=CxPxE | MUY BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO | ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DEL RIESGO
[11 empty] | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ER=Cx P | GR=CxPxE
[10 empty] | 65 |  | 5 |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 240 | 65 |  | 240 |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 152 |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 140 | 152 |  | 140 |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 168 |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 140 | 168 |  | 140 |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 2 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 105 | 2 |  | 105 |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 24 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 30 | 24 |  | 30 |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 22 |  | 7 |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  | 420 | 22 |  | 420 |  |  |  |  | X | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 136 y 147 | 10 |  |  |  | 3 |  | 8 |  |  |  | 240 | 136 y 147 |  | 240 |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 127 y 137 |  | 5 |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  | 200 | 127 y 137 |  | 200 |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 141 |  | 7 |  |  | 3 |  | 8 |  |  |  | 168 | 141 |  | 168 |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 26 |  |  | 2 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 42 | 26 |  | 42 |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 138 |  | 5 |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  | 200 | 138 |  | 200 |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 110 |  | 5 |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  | 200 | 110 |  | 200 |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 31 |  | 7 |  |  | 3 |  | 10 |  |  |  | 210 | 31 |  | 210 |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 130 |  | 5 |  |  | 3 |  | 10 |  |  |  | 150 | 130 |  | 150 |  |  | X |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 5 y 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 4 | 5 y 6 |  | 4 | X |  |  |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | VALORIZACIÓN DE RIESGO DE AMBIENTE DE TRABAJO | [9 empty] | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | GRADO DE RIESGO | VALORIZACIÓN DE RIESGO DE AMBIENTE DE TRABAJO
[10 empty] | COD.REF. | CONSECUENCIA (C) |  |  | PROBABILIDAD (P) |  |  | EXPOSICIÓN (E) |  |  |  |  | COD.REF. | ER=Cx P | GR=CxPxE | MUY BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO | ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN DEL RIESGO
[11 empty] | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ER=Cx P | GR=CxPxE
[10 empty] | 18 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 26 |  |  | 2 |  | 3 |  | 8 |  |  |  | 48 | 26 |  | 48 |  | X |  |  |  | Revisar TABLA # 14
[10 empty] | 138 |  | 5 |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  | 200 | 138 |  | 200 |  |  |  | X |  | Revisar TABLA # 14