## ARBOL DE FALLOS
INCENDIO
SOBRECARGA
ARCO ELECTRICO EN TABLEROS
CORTOCIRCUITO
1
1
4
3
2
3
A
2
2
2
2
BCA
2
2
DF
2
C
2
2
2
2
2
2
25
4
NN
2
2
Q
2
2
2
2
2
2
2
2
SOBRE CALENTAMIENTO EN CONDUCTORES COLOCADOS EN CHAROLAS TIPO ESCALERA
2
ACUMULACIÓN DE POLVO SOBRE LOS CONDUCTORES
INCORRECTA AGRUPACION DE CONDUCTORES
REEMPLAZO NO ADECUADO DEL DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
NO CONOCIMIENTO DEL IK DEL INTERRUPTOR
FALLAS EN PROTECCIONES ELECTRICAS
FALLAS EN MOTORES ELECTRICOS
CONCENTRACION DE CALOR EN LOS TABLEROS DE FUERZA
POCO ESPACIO ENTRE LOS DISPOSITIVOS ELECTRICOS
POCA VENTILACION
ATASCO POR FALLA MÉCANICA DE LA TRANSMISIÓN
POBRE CONTACTO EN TERMINALES ELECTRICAS
PERDIDA DE FASE
MAL ESTADO DE LOS BORNES
ACUMULACION DE POLVO DE CARTON
FUSIBLE QUEMADO
TERMINALES CONEXIÓN FLOJAS
CABLE DETERIORADO
DEBILIDAD EN CONTACTOS DE LAS TERMINALES DE LAS PROTECCIONES
MALA OPERACIÓN TECNICA DEL ELECTRICO
FALTA DE EXPERIENCIA
FALTA DE CONOCIMIENTO
12
13
14
15
G
9
10
11
H
1
2
4
5
3
6
7
8
EF
2
FF
2
I
2
J
2
KF
2
11

## uso de propiedades
DESARROLLO DEL ÁRBOL DE FALLOS MEDIANTE SUCESOS BÁSICOS.
PROBABILIDADES ASIGNADAS A LOS SUCESOS BÁSICOS DEL ÁRBOL:
P1 | 0.1 |  | P8 | 0.01 | P15 | 0.01
P2 | 0.005 |  | P9 | 0.2
P3 | 0.1 |  | P10 | 0.1
P4 | 0.3 |  | P11 | 0.1
P5 | 0.01 |  | P12 | 0.4
P6 | 0.05 |  | P13 | 0.1
P7 | 0.1 |  | P14 | 0.01
COMBINACIONES DE LOS SUCESOS BASICOS CON SUS PROBABILIDADES:
El Suceso Top: INCENDIO puede ser producido solo por uno de los sucesos intermedios, los cuales son las entradas de la puerta A, entonces las combinaciones de acuerdo a lo establecido en el árbol de fallos y errores son las siguientes.
Puerta (A) OR Exclusiva |  |  | B
G
I
Siguiendo en el árbol las puertas B, G, I se subdividen en árboles por lo tanto vamos analizar el ramal o el subárbol de la puerta B
SUBÁRBOL B
Suceso Intermedio: Sobrecarga
Combinaciones de los sucesos básicos que pertenecen a la Puerta (B):
Puerta C |  |  | C | 1
2
Puerta D |  |  | E | 4
|  |  | F | 5
|  |  | 3 | 6
7
8
3
SUBÁRBOL G
Suceso Intermedio: Arco Eléctrico en Tableros.
Combinaciones de los sucesos básicos que pertenecen a la Puerta (G):
Puerta H |  |  | H | 10
11
Círculo 9 |  |  |  | 9
SUBÁRBOL I
Suceso Intermedio: Cortocircuito.
Combinaciones de los sucesos básicos que pertenecen a la Puerta (I):
Puerta J |  |  | J | 12
13
Puerta K |  |  | K | 14
15
PAF: PROBABILIDAD DE ACONTECIMIENTO FINAL.
La probabilidad del acontecimiento final o suceso Top, viene dada como se indico anteriormente por los 3 sucesos, es decir que son tres probabilidades que se tiene pero con la condicion que ninguna de las probabilidades de los conjuntos intermedios nombrados intervenga o se combine entre sí.
Reemplazando los valores de probablidad por cada suceso básico, se suma las probabilidades aplicando álgebra de boole para la puertas or, entonces tenemos a continuación:
Puerta B
PA= PB= PC+ PD
| PB= | P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8
PB
0.675
Tenemos como Probabilidad el valor de 0,67 pero convertido en porcentaje es 67 % de riesgo con respecto al subárbol de la primera entrada de la puerta , es decir es la causa o suceso Intermedio Cortocircuito, cuyo porcentaje representa la probilidad de que ocurra el suceso Top Incendio.
Puerta G |  |  | PA= PG=PH+Círculo 9
|  | PG= | P10+P11+P9
PR
0.4
Tenemos como Probabilidad el valor de 0,4 pero convertido en porcentaje es 40 % de riesgo con respecto al subárbol de la segunda entrada de la puerta , es decir es la causa o suceso Intermedio Arco Eléctrico, cuyo porcentaje representa la probilidad de que ocurra el suceso Top Incendio.
Puerta I |  |  |  | PA= PI=PJ+PK
|  | PI= | P12+P13+P14+P15
PS
0.52
Tenemos como Probabilidad el valor de 0,52 pero convertido en porcentaje es 52% de riesgo con respecto al subárbol de la tercera entrada de la puerta , es decir es la causa o suceso Intermedio de Cortocircuito.
Como resultado del desarrollo de éste método se obtuvo que la sobrecarga tiene un mayor porcentaje de probabilidad, el cual es de 67% con respecto a los otros sucesos intermedios que puede causar el incendio considerando las líneas de producción como mayor contribucción de riesgo eléctrico.