## anàlisis de C.C
Industria Cartonera Ecuatoriana.
Cálculo de Cortocircuito aplicando Método de Impedancia
Cálculos de las resistencias de la Red Eléctrica.
Datos del alimentador de la red.
VL (V) | Snprincipal | Scc (VA) | Zcc=V²/Scc (Ω) | " Ra/za | Xa=0,98Zcc
13800 | 3750000 | 262000000 | 0.72687 | 0.2 | 0.71233
Ra=0,2Xa | Inominal= Sn/√3*VS
0.14247 | 156.8887
Lineas aereas en aguas arriba.
L(m) | L(ft) | (S) sección del conductor (mm2) | (S) sección del conductor (AWG) | * R(Ω/ ft) | * X(Ω/ ft)
200 | 656.168 | 13.3 | 6 | 0.00051 | 6.366e-05
RLa=L*R (Ω) | XLa=L*X (Ω)
0.33465 | 0.041772
Transformador De la Subestación Langston. 13.8KV/480V
Sn(VA) | Vs (V) | Vs2 (V) | Ucc(Ω) | ZTP=Ucc*Vs2/ Sn (Ω) | "RT/ZT
750000 | 480 | 230400 | 0.045 | 0.013824 | 0.2
RTP=0,2*XTP(Ω) | Inominal Trafo= Sn/√3*VS
0.0027648 | 902.1098
Switch principal de 1600 A de la subestación 3x250KVA .
Ri | ** Xi (Ω)
0 | 5e-05
Juegos de Barras del Tablero Distribución Principal (Subestación Langstón ) de 13.8KV/480V
Dimensiones de las Barras | (S) sección de las Barras (mm2) | L(m) | L(ft) | Corriente (A) | *** R(Ω/ ft)
80x10 | 800 | 0.8 | 2.6247 | 1240 | 1.26e-05
*** X(Ω/ ft) | RB = L*R(Ω) | XB = L*X (Ω)
4.4e-06 | 3.3071e-05 | 1.1549e-05
Interruptor de 600 A.
Ri1 | **** Xi1 (Ω)
7e-05 | 0.00017
Conductores sobre canalización soporte tipo escalera que salen del Tablero de Distribución Secundaria. (tres conductores por fase).
L(m) | L(ft) | (S) sección del conductor (mm2) | (S) sección del conductor (MCM) | * R(Ω/ ft) | * X(Ω/ ft)
43 | 141.0761 | 152 | 300 | 4.51e-05 | 3.94e-05
RLa1=L*R/4 (Ω) | XLa1=L*X/4 (Ω)
0.0015906 | 0.0013896
Juegos de Barras del Tablero Distribución Secundaria Derivación 1. (Línea Langston) de 480 V
Dimensiones de las Barras | (S) sección de las Barras (mm2) | L(m) | L(ft) | Corriente (A) | *** R(Ω/ ft)
20x10 | 200 | 0.5 | 1.6404 | 427 | 4.37e-05
*** X(Ω/ ft) | RBL = L*R(Ω) | XBL = L*X (Ω)
2.32e-05 | 7.1686e-05 | 3.8058e-05
Interruptor de 400 A.
Ri2 | ***** X i2(Ω)
0.00031 | 0.00039
Conductores sobre canalización soporte tipo escalera que llegan al Tablero de Fuerza del motor Flauta C. Un conductor por fase.
L(m) | L(ft) | (S) sección del conductor (mm2) | (S) sección del conductor AWG) | * R(Ω/ ft) | * X(Ω/ ft)
5 | 16.4042 | 21.2 | 4 | 0.000321 | 5.06e-05
RLa3=L*R (Ω) | XLa3=L*X (Ω)
0.0052657 | 0.00083005
Contribución de motores de acuerdo a las derivaciones.
Circuitos electricos | Carga |  | Capacidad (Hp) | Voltaje | Amperaje (A)
Derivación 1 | La Flauta C |  | 75 | 500 VDC | 78.026
| La Flauta B |  | 75 | 500 VDC | 78.026
| Ventilador de personal |  | 10 | 460 VAC | 14
| Precalenta-dores(3) |  | (3/4) | 460VAC | 1.6
| Engomador |  | 10 | 460VDC | 11.704
| Acondicionador |  | 3 | 460VAC | 4.8
Derivación 2 | Elevadores de bobinas (10) |  | 3 | 460 VAC | 4.8
| Absorvente de langston -S&S |  | 50 | 460 VAC | 65
Derivación 3 | Doble Backer |  | 125 | 500 VDC | 130.043
| Cuchilla Inferior |  | 2 | 575 VAC | 2.7
| Cuchilla Superior |  | 2 | 575 VAC | 2.7
| Banda superior |  | 1.5 | 460 VAC | 3
| Triplex |  | 30 | 460 VDC | 35.112
| Apilador Martin |  | 3 | 460 VAC | 4.8
| Banda Sanduche |  | 5 | 500 VDC | 5.852
Corriente Alterna antes del driver de Flauta B ó C.
V | COSφ | 1HP
460 | 0.9 | 746
P (W)
Motor de 75Hp x 746W/Hp |  |  | 55950
P= √3 VICOSφ |  |  | I = P/√3VCOSφ |  | I (A)
78.026
Corriente Alterna antes del driver de Doble Backer.
V | COSφ | 1HP
460 | 0.9 | 746
P (W)
Motor de 125Hp x 746W/Hp |  |  | 93250
P= √3 VICOSφ |  |  | I = P/√3VCOSφ |  | I (A)
130.0433
Corriente Alterna antes del driver de la Banda Sanduche.
V | COSφ | 1HP
460 | 0.8 | 746
P (W)
Motor de 5Hp x 746W/Hp |  |  | 3730
P= √3 VICOSφ |  |  | I = P/√3VCOSφ |  | I (A)
5.8519
Corriente Alterna antes del driver del Engomador.
V | COSφ | 1HP
460 | 0.8 | 746
P (W)
Motor de 10Hp x 746W/Hp |  |  | 7460
P= √3 VICOSφ |  |  | I = P/√3VCOSφ |  | I (A)
11.7039
Corriente Alterna antes del driver de Triplex.
V | COSφ | 1HP
460 | 0.8 | 746
P (W)
Motor de 30Hp x 746W/Hp |  |  | 22380
P= √3 VICOSφ |  |  | I = P/√3VCOSφ |  | I (A)
35.1117
Análisis de la línea Langston
IAMCC:Corriente Asimetrica en Centro de Control de Motores
IAMCC=5X (Suma de la Corriente de motores a plena a carga de las derivaciones 1, 2 y 3)
IAMCC (A)
2442.815
ISMCC:Corriente Simetrica en Centro Control deMotores
ISMCC= IAMCC/ 1,25 |  |  | ISMCC (A)
1954.252
Relación de voltaje reflejado del transformador Langstón
|  | Vp(V) | Vs(V) | (VSL/VPL)2
|  | 13800 | 480 | 0.0012098
Análisis de las corrientes de cortocircuito en el punto de falla 1
Resistencias reflejadas en el punto de falla 1
| RF1 =Ra+ Rla |  |  | RF1(Ω)
0.47711
Reactancias reflejadas en el punto de falla 1
| XF1 =Xa+ XLa |  |  | XF1(Ω)
0.7541
Impedancias de la Falla 1
| ZF1 =√(RF1)2 +( XF1)2 |  |  | ZF1 (Ω)
0.89236
Cálculo de corriente Simetrica.
IF1Simetrica = VL/ (√3 x ZF1) |  |  |  | IF1Simetrica (A) | IF1Simetrica (kA)
|  |  |  | 8928.4788 | 8.9285
VL (V)
13800
Cálculo de corriente Asimetrica
RF1/XF1= |  | K
0.63269 |  | 1.42
IF1Asimetrica= K x √2 x IF1Simetrica
|  |  |  | IF1Asimetrica (A) | IF1Asimetrica (KA)
|  |  |  | 17930.0216 | 17.93
Contribución de la demanda máxima en el secundario del transformador Principal.
En el punto de falla 1
IF1Asimetrica Trafo= 5 x Inominal.
|  | IF1Asimetrica (A) | IF1Asimetrica (KA)
|  | 784.4433 | 0.78444
IF1Simetrica = IF1Asimetrica Trafo/ 1,25
|  | IF1simetrica (A) | IF1simetrica (KA)
|  | 627.5546 | 0.62755
IF1Total Asimetrica= IF1Asimetrica + IF1Asimetrica Trafo
|  | IF1Asimetrica (A) | IF1Asimetrica (KA)
|  | 18714.4649 | 18.7145
IF1Total Simetrica= IF1Simetrica + IF1Simetrica Trafo
|  | IF1Simetrica (A) | IF1Simetrica (KA)
|  | 9556.0334 | 9.556
Análisis de las corrientes de cortocircuito en el punto de falla 2
Resistencias reflejadas en el punto de falla 2
RF2 =Ra*(VSL/VPL)2 + RLa*(VSL/VPL)2 + RT + Ri + RB |  |  |  |  | RF2(Ω)
0.0033751
Reactancias reflejadas en el punto de falla 2
XF2 =Xa* (VSL/VPL)2 + XLa (VSL/VPL)2+ XT + Xi + XB |  |  |  |  | XF2 (Ω)
0.014798
Impedancias de la Falla 2
ZF2 =√(RF2)2 +( XF2)2 |  |  | ZF2 (Ω)
0.015178
Cálculo de corriente Simetrica.
IF2Simetrica = VL/ (√3 x ZF2) |  |  |  | IF2Simetrica (A) | IF2Simetrica (kA)
|  |  |  | 18258.6581 | 18.2587
VL (V)
480
Cálculo de corriente Asimetrica
RF2/XF2= |  | K
0.22808 |  | 1.58
IF2Asimetrica= K x √2 x IF2Simetrica
|  |  |  | IF2Asimetrica (A) | IF2Asimetrica (KA)
|  |  |  | 40798.1942 | 40.7982
Contribución de la demanda máxima del transformador Langston
En el punto de falla 2
IF2Asimetrica Trafo= 5 x Inominal Trafo
|  | IF1Asimetrica (A) | IF1Asimetrica (KA)
|  | 4510.549 | 4.5105
IF2Simetrica Trafo= IF2ASimetrica Trafo/1,25
|  | IF1Asimetrica (A) | IF1Asimetrica (KA)
|  | 3608.4392 | 3.6084
IF2Total Asimetrica= IF2Asimetrica + Inominal Trafo
|  |  |  | IF1Asimetrica (A) | IF1Asimetrica (KA)
|  |  |  | 45308.7431 | 45.3087
IF2Total Simetrica= IF2Simetrica + IF2Simetrica Trafo
|  |  |  | IF1Simetrica (A) | IF1Simetrica (KA)
|  |  |  | 21867.0973 | 21.8671
Análisis de las corrientes de cortocircuito en el punto de falla 3
Resistencias reflejadas en el punto de falla 3
RF3 =RF2+Ri1+ RLa1+RBL+R12+RLa3 |  |  |  |  | RF3 (Ω)
0.010683
Reactancias reflejadas en el punto de falla 3
XF3 =XF2+Xi1+ XLa1+XBL+X12+XLa3 |  |  |  |  | XF2 (Ω)
0.017616
Impedancias de la Falla 3
ZF3 =√(RF3)2 +( XF3)2 |  |  | ZF3 (Ω)
0.020602
Cálculo de corriente Simetrica.
IF3Simetrica = VL/ (√3 x ZF3) |  |  |  | IF3Simetrica (A) | IF3Simetrica (KA)
|  |  |  | 13451.5663 | 13.4516
VL
480
Cálculo de corriente Asimetrica
RF3/XF3= |  | K
0.60646 |  | 1.2
IF3Asimetrica= K x √2 x IF3Simetrica
|  |  |  | IF3Asimetrica (A) | IF3Asimetrica (KA)
|  |  |  | 22828.065 | 22.8281
Contribución de los motores a plena a carga de las derivaciones 1, 2 y 3.
IF3ACCM= IAMCC
|  | IF1Asimetrica (A) | IF1Asimetrica (KA)
|  | 2442.815 | 2.4428
IF3SCCM=ISMCC
|  | IF1Simetrica (A) | IF1Simetrica (KA)
|  | 1954.252 | 1.9543
Cálculo de corriente Total Asimetrica
ITotal Asimetrica= IF3Asimetrica+ IF3ACCM
|  | ITotal Asimetrica (A) | ITotal Asimetrica (KA)
|  | 25270.88 | 25.2709
Cálculo de corriente Total Simetrica
ITotal Simetrica= IF3Simetrica+ IF3SCCM
|  | ITotal Simetrica (A) | ITotal Simetrica (KA)
|  | 15405.8183 | 15.4058
Resumen de los puntos de falla analizados
Punto de Falla | R (Ω) | X (Ω) | Z (Ω) | ISimetrica Total (KA) | IAsimetrica Total (KA)
F1 | 0.47711 | 0.7541 | 0.89236 | 9.556 | 18.7145
F2 | 0.0033751 | 0.014798 | 0.015178 | 21.8671 | 45.3087
F3 | 0.010683 | 0.017616 | 0.020602 | 15.4058 | 25.2709
ARCO ELECTRICO
En el punto de la Falla 2
DC= (2,65 x MVAbf x t)½
MVAbf: Límite de Falla en el punto involucrado.
DC:Distancia en pies desde la persona hasta la fuente de arco que solo produce quemaduras curables
MVAbf= √3 x VL x IF2simetrica x 10-6 |  |  |  | 18.18
t: Tiempo de exposición en segundos. |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.05
VL: Voltaje de Línea a línea de la red (V). |  |  |  | 480
IF2simetrica (A) |  |  |  | 21867.0973
| t (s) | DC (ft) | DC (cm) | DC (mm)
| 0.02 | 0.9816 | 29.9192 | 299.1916
| 0.03 | 1.2022 | 36.6433 | 366.4334
| 0.05 | 1.552 | 47.3063 | 473.0635
En el punto de la Falla 3
DC= (2,65 x MVAbf x t)½
MVAbf: Límite de Falla en el punto involucrado.
DC:Distancia en pies desde la persona hasta la fuente de arco que solo produce quemaduras curables
MVAbf= √3 x VL x IF2simetrica x 10-6 |  |  |  | 12.8082
t: Tiempo de exposición en segundos. |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.05
VL: Voltaje de Línea a línea de la red (V). |  |  |  | 480
IF3simetrica (A) |  |  |  | 15405.8183
| t (s) | DC (ft) | DC (cm) | DC (mm)
| 0.02 | 0.82391 | 25.1129 | 251.1286
| 0.03 | 1.0091 | 30.7568 | 307.5685
| 0.05 | 1.3027 | 39.7069 | 397.0692
Corriente de arco electrico
lgIa= K+0,662lgIbf+0,0966VL+0,000526G+0,5588VL(lgIbf ) - 0,00304G(lgIbf )
Donde:
Ia:Corriente de arco electrico en KA
lg: Logararitmo en base 10.
K: 0,097 para configuraciones cerradas |  |  |  |  | 0.097
Ibf: Corriente de falla trifasica en el pto F1,F2, F3 en KA |  |  | 9.556 | 21.8671 | 15.4058
G: Espacio entre conductores o electrodos en mm. & |  |  |  |  | 25
VL: Voltaje del sistema de baja tensión en KV. |  |  |  |  | 0.48
En el punto de la Falla 2
lgIa
| 1.301 |  | Ia (KA)
19.9986
En el punto de la Falla 3
lgIa
| 1.1711 |  | Ia (KA)
14.8275
Energia Incidente Normalizada.
lgEn= K1+K2+1,081lgIa+0,0011G
Donde:
En: Energía Incidente normalizada para tiempo y distancia en J/ cm2
K1: 0,555 para configuraciones cerradas. |  |  |  |  | 0.555
K2: 0 para sistemas no puestos a tierra y 0,113 para sitemas puestos a tierra |  |  |  |  | 0.113
G: Espacio entre conductores o electrodos en mm. & |  |  |  |  | 25
Ia:Corriente de arco electrico en KA en el punto F2 ó F3. |  |  |  | 19.9986 | 14.8275
En el punto de la Falla 2
lgEn
| 2.1019 |  | En ( J/ mm2) | En ( J/ cm2)
|  |  | 126.4389 | 1.2644
En el punto de la Falla 3
lgEn
| 1.9614 |  | En ( J/ mm2) | En ( J/ cm2)
|  |  | 91.5005 | 0.915
Energia Incidente.
E= 4,184Cf*En(t/0,2)(610x/Dx)
Donde:
E: Energía incidente en J/ cm2
Cf: 1,5 para tensiones de 1KV o menos. |  |  |  | 1.5
En: Energía incidente normalizada enel punto F2 ó F3 en J/ cm2 |  |  |  | 1.2644 | 0.915
t: Duración del arco en segundos. |  |  |  | 0.05
D:Distancia entre posible punto F2 Y F3 de arco y la persona en mm. |  |  |  | 473.0635 | 397.0692
x: Exponente de la distancia. && |  |  |  | 1.641
En el punto de la Falla 2
| E (J/ cm2) | E (cal/ cm2)
| 131.7308 | 31.4694
En el punto de la Falla 3
| E (J/ cm2) | E (cal/ cm2)
| 127.0671 | 30.3552
RESULTADOS
Lugares Analizados (Punto de Falla) | Tensión (KV) | IFSimetrica (KA) | IFAsimetrica (KA) | t(sec) | Dc(cm)
En F2 | 0.48 | 21.8671 | 45.3087 | 0.05 | 47.3063
En F3 | 0.48 | 15.4058 | 25.2709 | 0.05 | 39.7069
| Lugares Analizados (Punto de Falla) | Ia (KA) | E(J/cm2) | E(cal/cm2)
| En F2 | 20.08 | 131.7308 | 31.4694
| En F3 | 14.37 | 127.0671 | 30.3552
Lugares Analizados (Punto de Falla) | Tensión (KV) | E(cal/cm2) | Frontera protección arco eléctrico Ó DC (cm) | Limited de aproximación (cm) | &&& Distancia restringida (cm)
En F2 | 0.48 | 31.4694 | 47.3063 | 106.68 | 30.48
En F3 | 0.48 | 30.3552 | 39.7069 | 106.68 | 30.48
| Lugares Analizados (Punto de Falla) | Distancia prohibida (cm) | @ Distancia de trabajo (cm) | &&&& Categoría EPP (Hazard Risk caterogy)
| En F2 | 2.54 | 45 | 3
| En F3 | 2.54 | 45 | 3
NOTA:
" | Revisar cuaderno Técnico de Schnedeir # 158 pag. 17
* | Ejercicios de cortocircuito aplicando NEC. Revisar la tabla 5 , pag. 38.
** | Ejercicios de cortocircuito aplicando NEC. Revisar la tabla 3 , pag. 37.
*** | Ejercicios de cortocircuito aplicando NEC. Revisar la tabla 5 , pag. 38.
**** | Ejercicios de cortocircuito aplicando NEC. Revisar la tabla 7 , pag. 40.
***** | Ejercicios de cortocircuito aplicando NEC. Revisar la tabla 4 , pag. 37.
& | Norma IEEE 1584,tabla 4.
&& | Norma IEEE 1584,tabla 4.
&&& | NFPA 70E, tabla 130.2(C).
&&&& | NFPA 70E, tabla 130.7( C )(11)
@ | Norma IEEE 1584,tabla 3.

## cargabilidad del conductor
Determinación de la corriente de cortocircuito que soporta el conductor
Donde:
Icc: | Intensidad de cortocircuito
tcc : | La duración del cortocircuito (en s),
K : | Es una constante dependiente del material conductor.
S : | Sección del conductor (en mm2).
β : | Inversa del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura ( β = 1/α) del material conductor.
θf: | temperatura final del cortocircuito (en ºC),
θi: | temperatura inicial del cortocircuito (en ºC).
Además hay que considerar el material del conductor, en nuestro caso es cobre.
Material | k | β
Cu | 226 | 234.5
Al | 148 | 228
Aislamiento del conductor |  | θi (ºC) | θf (ºC)
Termo Plastico TW |  | 70 | 160
Termo Estable THW |  | 90 | 250
En el punto de Falla F1
Sección en el punto F1 | mm2 | MCM
| 107 | 4/0
t (s) | Icc2. tcc | Icc (A) | Icc (KA)
0.08 | 151424826.1938 | 43506.4401 | 43.5064
0.09 | 151424826.1938 | 41018.2651 | 41.0183
0.1 | 151424826.1938 | 38913.343 | 38.9133
En el punto de Falla F2
Antes del driver la Imotor en alterno es 74,775 A, entonces 74,775*1,25= 93,46 A y por lo tanto a 75ºC tenemos un conductor 152 mm2
Sección en el punto F1 | mm2 | MCM AWG
| 152 | 300
t (s) | Icc2. tcc | Icc (A) | Icc (KA)
0.03 | 305574214.7246 | 100924.7599 | 100.9248
0.04 | 305574214.7246 | 87403.4059 | 87.4034
0.05 | 305574214.7246 | 78175.9828 | 78.176
En el punto de Falla F3
Antes del driver la Imotor en alterno es 74,775 A, entonces 74,775*1,25= 93,46 A y por lo tanto a 75ºC tenemos un conductor 152 mm2
Sección en el punto F1 | mm2 | AWG
| 21.2 | 4
t (s) | Icc2. tcc | Icc (A) | Icc (KA)
0.03 | 5944307.2657 | 14076.3481 | 14.0763
0.04 | 5944307.2657 | 12190.475 | 12.1905
0.05 | 5944307.2657 | 10903.4923 | 10.9035

## verificación de instalación
VERIFICACION DE LA INSTALACION
CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES Y CONDUCTORES
Línea Langston
Para la selección del calibre del conductor se utiliza el NEC tabla # 310-17 y para elegir el tipo de interruptor se utiliza el NEC tabla # 430-152 ubicadas en el apéndice B
Derivación 1
Selección del conductor Flauta C ó B
Conductor antes del drive.
Datos
Motor (Hp) | 75
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 78.026
Ipermisible (A)= Iplena carga * 1,25
Ipermisible (A)= | 97.5325
Con factor de corrección:
Los cables están en un ambiente entre 31-35º C: |  |  |  | 0.94
De acuerdo al NEC sección 318.11.b.2 indica que la capacidad de corriente permisible para cables monoconductores es:
0.65
Corriente del conductor elegido que cubre la corriente permisible del motor (A) |  |  |  | 170
Ifactor de correción = |  | Iconductor elegido *0,94 *0,65
Iconductor con factor de corección (A)
103.87 |  | Cable # 2 AWG/ THW A 75 ºc
Selección del Interruptor Flauta C ó B
Consideramos este tipo de motor de continua, como motor 1Φ sin letra de código. Por lo tanto elegimos un interruptor automático instántaneo a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A) = | 195.065 |  | Interruptor Automático Instántaneo de 200 A de 3 polos
Selección del conductor Ventilador Personal
Datos
Motor (Hp) | 10
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 14
Iconductor (A)= Iplena carga * 1,25
Iconductor (A)= | 17.5 |  | Cable # 10 AWG/ THW a 75ºC
Selección del Interruptor Ventilador Personal.
Es un motor de corriente alterna tipo Jaula de Ardilla sin letra de código.Por lo tanto elegimos un interruptor automático de tiempo Inverso a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iconductor (A)= | 35 |  | Interruptor automático de tiempo Inverso de 40 A de 3 polos
Selección del conductor Precalentadores.
Datos
Motor (Hp) | (3/4)
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 1.6
Ipermisible (A)= Iplena carga * 1,25
Ipermisible (A)= | 2
Con factor de corrección:
Los cables están en un ambiente entre 31-35º C: |  |  |  | 0.94
Corriente del conductor elegido que cubre la corriente permisible del motor (A) |  |  |  | 50
Ifactor de correción = |  | Iconductor elegido *0,94
Iconductor con factor de correción (A)
47 |  | Cable # 10 AWG/ THW A 75 ºc
Selección del Interruptor Precalentadores.
Es un motor de corriente alterna tipo Jaula de Ardilla sin letra de código.Por lo tanto elegimos un interruptor automático de tiempo Inverso a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A)= | 4 |  | Interruptor automáticode tiempo Inverso de 30 A de 3 polos.
Selección del conductor Engomador.
Datos
Motor (Hp) | 10
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 11.704
Ipermisible (A)= Iplena carga * 1,25
Ipermisible (A)= | 14.63
Con factor de corrección:
Los cables están en un ambiente entre 31-35º C: |  |  |  | 0.94
Corriente del conductor elegido que cubre la corriente permisible del motor (A) |  |  |  | 50
Ifactor de correción = |  | Iconductor elegido *0,94
Iconductor con factor de correción (A)
47 |  | Cable # 10 AWG/ THW A 75 ºc
Selección del Interruptor Engomador.
Consideramos este tipo de motor continua, como motor 1Φ sin letra de código. Por lo tanto elegimos un interruptor automático instántaneo a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A) = | 29.26 |  | Interruptor Automático Instántaneo de 30 A de 3 polos
Selección del conductor Motor Acondicionador
Datos.
Motor (Hp) | 3
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 4.8
Ipermisible (A)= Iplena carga * 1,25
Ipermisible (A)= | 6
Con factor de corrección:
Los cables están en un ambiente entre 31-35º C: |  |  |  | 0.94
Corriente del conductor elegido que cubre la corriente permisible del motor (A) |  |  |  | 50
Ifactor de correción = |  | Iconductor elegido *0,94
Iconductor con factor de correción (A)
47 |  | Cable # 10 AWG/ THW A 75 ºc
Selección del Interruptor Motor Acondicionador.
Es un motor de corriente alterna tipo Jaula de Ardilla sin letra de código.Por lo tanto elegimos un interruptor automático de tiempo Inverso a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A)= | 12 |  | Interruptor Automático de tiempo Inverso de 30 A de 3 polos
Derivación 2
Selección del conductor Elevadores Bobinas.
Datos
Motor (Hp) | 3
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 4.8
Iconductor (A)= Iplena carga * 1,25
Iconductor (A)= | 6 |  | Cable # 10 AWG/ THW a 75ºC por cada elevador de bobina.
Selección del Interruptor Elevadores Bobinas.
Es un motor de corriente alterna tipo Jaula de Ardilla sin letra de código.Por lo tanto elegimos un interruptor automático de tiempo Inverso a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A)= | 12 |  | Interruptor automático de tiempo Inverso de 30 A de 3 polos por cada elevador de bobina
Selección del conductor Absorbente.
Datos
Motor (Hp) | 50
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 65
Iconductor (A)= Iplena carga * 1,25
Iconductor (A)= | 81.25 |  | Cable # 6 AWG/ THW a 75ºC
Selección del Interruptor Absorbente.
Es un motor de corriente alterna tipo Jaula de Ardilla con letra de código B.Por lo tanto elegimos un interruptor automático de tiempo Inverso a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A)= | 162.5 |  | Interruptor automático de tiempo Inverso de 200 A de 3 polos
Derivación 3
Selección del conductor Banda Sanduche.
Datos
Motor (Hp) | 7.5
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 5.852
Iconductor (A)= Iplena carga * 1,25
Iconductor (A)= | 7.315 |  | Cable # 10 AWG/ THW a 75ºC
Selección del Interruptor Banda Sanduche.
Consideramos este motor de corriente continua de tensión constante. Por lo tanto elegimos un interruptor automático de tiempo inverso a 150%, donde esto se refiere a 1,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 1,5
Interruptor (A)= | 8.778 |  | Interruptor automático de tiempo Inverso de 30 A de 3 polos
Selección del conductor Apilador Martin.
Datos
Motor (Hp) | 3
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 4.8
Iconductor= Iplena carga * 1,25
Iconductor (A)= | 6 |  | Cable # 10 AWG/ THW a 75ºC
Selección del Interruptor Apilador Martin.
Es un motor de corriente alterna tipo Jaula de Ardilla con letra de código B.Por lo tanto elegimos un interruptor automático de tiempo Inverso a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A)= | 12 |  | Interruptor automático de tiempo Inverso de 30 A de 3 polos
Selección del conductor Drive Triplex.
Datos
Motor (Hp) | 30
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 35.112
Ipermisible (A)= Iplena carga * 1,25
Ipermisible (A)= | 43.89 |  | Cable # 10 AWG/ THW a 75ºC
Con factor de corrección:
Los cables están en un ambiente entre 31-35º C: |  |  |  | 0.94
Corriente del conductor elegido que cubre la corriente permisible del motor (A) |  |  |  | 50
Ifactor de correción = |  | Iconductor elegido *0,94
Iconductor con factor de correción (A)
47 |  | Cable # 10 AWG/ THW A 75 ºc
Selección del Interruptor Drive Triplex
Consideramos este tipo de motor continua, como motor 1Φ sin letra de código. Por lo tanto elegimos un interruptor automático instántaneo a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A) = | 87.78 |  | Interruptor Automático Instántaneo de 90 A de 3 polos
Panel de Cuchillas
Selección del conductor de Cuchilla Inferior ó Superior.
Datos
Motor (Hp) | 2
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 2.7
Iconductor= Iplena carga * 1,25
Iconductor (A)= | 3.375 |  | Cable # 10 AWG/ THW a 75ºC
Selección del Interruptor de Cuchilla Inferior ó Superior.
Es un motor de corriente alterna tipo Jaula de Ardilla con letra de código B.Por lo tanto elegimos un interruptor automático de tiempo Inverso a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A)= | 6.75 |  | Interruptor automático de tiempo Inverso de 30 A de 3 polos
Selección del conductor Banda Superior.
Datos
Motor (Hp) | 1.5
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 3
Iconductor= Iplena carga * 1,25
Iconductor (A)= | 3.75 |  | Cable # 10 AWG/ THW a 75ºC
Selección del Interruptor Banda Superior.
Es un motor de corriente alterna tipo Jaula de Ardilla con letra de código B.Por lo tanto elegimos un interruptor automático de tiempo Inverso a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A)= | 7.5 |  | Interruptor automático de tiempo Inverso de 30A de 3 polos
Selección del conductor Double Backer .
Datos
Motor (Hp) | 125
Voltaje (V) | 460
I plena carga (A) | 130.043
Ipermisible (A)= Iplena carga * 1,25
Ipermisible (A)= | 162.5538
Con factor de corrección:
Los cables están en un ambiente entre 31-35º C: |  |  |  | 0.94
De acuerdo al NEC sección 318.11.b.2 indica que la capacidad de corriente permisible para cables monoconductores es:
0.65
Corriente del conductor elegido que cubre la corriente permisible del motor (A) |  |  |  | 310
Ifactor de correción = |  | Iconductor elegido *0,94 *0,65
Iconductor con factor de correción (A)
189.41 |  | Cable # 3/0 AWG/ THW a 75ºC
Selección del Interruptor Double Backer.
Consideramos este tipo de motor continua, como motor 1Φ sin letra de código. Por lo tanto elegimos un interruptor automático instántaneo a 250%, donde esto se refiere a 2,5 Iplena carga. Entonces:
Iinterruptor (A)= Iplena carga * 2,5
Iinterruptor (A) = | 325.1075 |  | Interruptor Automático Instántaneo de 350A de 3 polos
Análisis de las charolas tipo escalerilla de canal ventilado
El siguiente ánalisis se aplica con el fin de comprobar la existencia de la acumulación de calor entre los conductores que puede ser producida por la distancia no correcta entre conductores y la cantidad no permitada de acuerdo al ancho de la charola.El artículo del NEC 318.11.a indica que la correción por factor de agrupamiento para multiconductores se debe limitar a los números de conductores que transporten corriente eléctrica en el cable y no al número de conductores en el soporte tipo charola.Como cable multiconductor se tiene en la instalación de la corrugadora langston un número máximo de 3 conductores que alimentan a cada circuito de la derivación por lo que no se aplica la correción. En cambio para cables monoconductores de acuerdo al NEC 318.11.b.2 indica que los conductores desde 4 AWG hasta 500MCM debe considerarse una corriente permitida hasta el 65% de acuerdo a las tablas 310.17. Cuyas tablas están ubicadas en el apéndice B
Se procede a comprobar si el ancho de la charola es el apropiado para la cantidad de cable con su respectiva distancia entre ellos:
El número de cables que están sostenidos por una charola tipo escalera de canal ventilado es de 31 y colocados unos encima de otros. De acuerdo a la tabla del NEC # 318.9 columna 1 para multiconductores de 3X10AWG no debe superar la superficie admisible que en este caso 180 cm2 , y para monoconductores de 300MCM,250 MCM , 4 AWG se considera quela suma de los diámetros de todos los conductores incluyendo su aislamientono debe superar el ancho interior de la charola, el cual es aproximadamente 60 cm, entonces para los cables monoconductores se necesita saber la suma de los diámetros de estos:
Conductor # | Sección (mm2 ) | Cantidad de cables sobre soporte tipo escalera.
300 MCM Concentrico | 152 | 12
250 MCM Concentrico | 127 | 3
10 AWG | 5.26 | 10
4 AWG | 21.2 | 6
Cada conductor de 10 AWG, 4AWG , 300MCM y 250 MCM se debe multiplicar por la cantidad de cables que tiene cada sección:
Conductor # | Sección (mm2 ) X cantidad de Cables | Sección (cm2 ) X cantidad de Cables
300 MCM Concentrico | 1824 | 18.24
250 MCM Concentrico | 381 | 3.81
4 AWG | 127.2 | 1.272
| Suma total | 23.322
Entonces el área total de la suma de las los diámetros de las secciones es: |  |  | 23.322 | cm2
Este valor se refiere al área ocupada por los conductores en el tipo soporte escalera, por lo tanto si la charola tiene un área de 60X 5.5=330cm2 entonces el valor calculado representa en porcentaje el 7% del área total según lo establecido por el NEC sección 318.10.a.4 por lo que no supera el ancho del interior de la charola.
Con respecto a los cables multiconductores la suma de los diámetros según la sección 318.9.a.2 no debe superar lel valor de a superficie admisible que se indica en la tabla 318.9 columna 1.Entonces se cálcula la suma de los diametros de los multiconductores:
Conductor # | Sección (mm2 ) X cantidad de Cables | Sección (cm2 ) X cantidad de Cables
10 AWG | 52.6 | 0.526
De acuerdo al cálculo obtenido del área de los multiconductores se obtiene que no sobrepasa la superficie admisible de 180 cm2 de acuerdo al ancho de la charola y equivale el resultado el 0,3% de la superficie. Por lo que se puede concluir que los monoconductores por la cantidad de cables y área son mas representativos dentro del interior de la charola mientras que los multiconductores estan en porcentaje menor por lo que estos dos análisis me indican que las dimensiones de la charola está correcta para la cantidad de cables que tengo por lo que se puede recomendar una configuración horizontal para los cables y considerando la distancia entre ellos, la cual es el diámetro del mayor contuctor para así poder mejorar la disipación de calor de estos producida por la inductancia mutua. | [5 empty] | indicada.
Conductor Alimentador que llega a las barras del Tablero de Distribución Principal de la red alimentada por el Banco 3X250KVA.
Isecundario del tranformador por línea (A) = |  | 902
Iconductor alimentador T.P= 1,25* (Isecundario del tranformador)
La cantidad de conductores de Salida del Tablero de Distribución Principal de la red de alimentación son de 12 conductores, es decir distribuye para los 4 Tableros Secundarios por cada uno 3 conductores y de los Tableros Secundarios solo estamos analizando el de Corrugador-Langston.
| Iconductor alimentador Langston (A) |  | 3 conductores por fase # 300 MCM/ TW A 60 ºC Ó 2 conductores por fase # 600 MCM/TW a 60ºC
1127.5
Conductor del alimentador que llega a las barras del Tablero de Distribución Secundario de la Corrugadora Langston (T.S.C.L).
I Derivaciones(1,2,3) (A) = |  | 445.4642
Iconductor T.S.C.L= 1,25* (IDerivaciones(1,2,3))
| Iconductor alimentador Langston (A) |  | 3 conductores por fase # 1/0 AWG A 60 ºC por cada fase
556.8302
El número de conductor que se seleccionó de acuerdo al amperaje es por cada fase es decir que estos se distribuye para los 3 Tableros Secundarios de las Derivaciones 1,2,3.
Interruptor del Tablero de Distribución Principal de la red alimentada por el Banco 3X250KVA de 480 V.
Isecundario del tranformador por línea (A) = |  | 902
De acuerdo a la tabla 450-3a(1) tomamos el factor de ajuste para el interruptor automático de 125% a tensión de 600V o menos, cuya tabla ubicada en el apéndice B.
Iinterruptor alimentador Langston= 1,25* (Isecundario del tranformador)
Iinterruptor alimentador Langston (A)
| 1127.5 |  | Interruptor Automático Instántaneo de 1200 A de 3 polos.
Fusible en la parte primario del transformador a 13.8 KV.
Iprimaria del tranformador por línea (A) = |  | KVA del trafo/1.73xVLprimaria
|  | 750*/(13.8*1.73)= |  | 31.37
De acuerdo a la tabla 450-3a(1) tomamos el factor para la capacidad del fusible de 300%, cuya tabla ubicada en el apéndice B.
Ifusible del Banco 3x250KVA = 3* (Isecundario del tranformador)
Ifusible alimentador Langston (A)
| 94.11 |  | Fusible de 100 A por cada fase.
Interruptor del alimentador que llega a las barras del Tablero de Distribución Secundaria de la Corrugadora Langston (T.D.S.C.L).
I Derivaciones(1,2,3) (A) = |  | 445.4642
De acuerdo a la tabla 450-3a(1) tomamos el factor de ajuste para el interruptor automático de 125% a tensión de 600V o menos, cuya tabla ubicada en el apéndice B.
Iinterruptor alimentador Langston= 1,25* (Isecundario del tranformador)
Iinterruptor alimentador Langston (A)
| 556.8302 |  | Interruptor Automático Instántaneo de 600 A de 3 polos.
Conductor alimentador del Tablero de Distribución Secundaria. Derivación 1
º
Icondalimentador= 1,25* (Imotor mayor) + ε Iresto de motores
Icondalimentador (A)
| 210.8625 |  | Cable # 1/0 THW A 75 ºc
Interruptor alimentador del Tablero de Distribución Secundaria. Derivación 1
Iinter= 2,50* (Imotor mayor) + ε Iresto de motores
Ialimentador (A)
| 308.395 |  | Interruptor Automático Inverso de 400 A de 3 polos
Conductor alimentador del Tablero de Distribución Secundario.Derivación 2
Ialimentador= 1,25* (Imotor mayor) + ε Iresto de motores
Icondalimentador (A)
| 129.25 |  | Cable # 3AWG/ THW A 75 ºC por línea
Interruptor alimentador del Tablero de Distribución Secundaria. Derivación 2
Iinter= 2,50* (Imotor mayor) + ε Iresto de motores
Ialimentador (A)
| 210.5 |  | Interruptor Automático Instántaneo de 250 A de 3 polos
Conductor alimentador del Tablero de Distribución Secundario. Derivación 3
Ialimentador= 1,25* (Imotor mayor) + ε Iresto de motores
Ialimentador (A)
| 216.7177 |  | Cable # 1/0 AWG/ THW A 75 ºC por fase.
Interruptor alimentador del Tablero de Distribución Secundaria. Derivación 3
Iinter= 2,5* (Imotor mayor) + ε Iresto de motores
Ialimentador (A)
| 379.2715 |  | Interruptor Automático Instántaneo de 400 A de 3 polos

## Tabla de comparación de datos
Ubicación |  | Elemento | Capacidad Instalada | Capacidad Calculada
Subestación Langston (L2) | Banco 3x250KVA y Tablero de Distribución Principal | Conductor del secundario del transformador | 600 MCM/TW/ 3 por fase | 300 MCM/TW/ 3 por fase ó 600 MCM/TW/ 2 por fase.
|  | Barras de Alimentación | 80mmx10mm | 60mmx10mm
|  | Conductor que sale del Tablero Distribución Principal. | 300 MCM/TW/4 por fase | 4/0 AWG/TW/ 4 por fase
|  | Interruptor Principal | 1600(A) de tres polos | 1200(A) de tres polos
Línea Langston (L4) | Tablero de Distribución Secundario. | Conductor que llega al T.D.S | 300 MCM/TW/ 3 por fase | 1/0 AWG/TW/ 3 por fase
|  | Interruptor | 600 (A) de tres polos | 400 (A) de tres polos
Derivación 1 | Tablero de Distribución Secundario Derivación 1 | Conductor que llega al T.D.S.D1. | 300MCM/TW/ 1 por fase | 1/0 AWG/THW/ 1 por fase
|  | Interruptor | 400 (A) de tres polos | 400 (A) de tres polos
Derivación 2 | Tablero de Distribución Secundario Derivación 2 | Conductor que llega al T.D.S.D2. | 300 MCM/TW 1 por fase | 3 AWG/THW/1 por fase
|  | Interruptor | 250 (A) de tres polos | 250 (A) de tres polos
Derivación 3 | Tablero de Distribución Secundario Derivación 3 | Conductor que llega al T.D.S.D2. | 1/0 AWG TW/1 por fase | 1/0 AWG/THW/ 1por fase
|  | Interruptor | 400 (A) de tres polos | 100 (A) de tres polos
Tablero De Fuerza | Tablero de Fuerza de motor de Flauta B | Conductor para el motor | # 4 AWG/THW por línea | # 6 AWG /THW por línea
|  | Interruptor | 225 (A) de tres polos | 200 (A) de tres polos
Tabla # 35. Tabla de comparación entre lo instalado y recomendado en la instalación Eléctrica.

## Diagramas unifilares
ojo
LISTA DE CARGAS DE LA LINEA LANGSTON QUE SON ALIMENTADAS DEL TABLERO DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
| Abreviatura | Carga | Capacidad (Hp) | Interruptor (A)
| TM1 | Tablero de Flauta C | 75 | 225
| TM2 | Tablero de Flauta B | 75 | 225
| M3 | Ventilador personal | 20 | 60
| M4 | (3) Precalentadores | 1c/u | 60
| TM5 | Tablero de Engomador | 10 | 30
| TcC | Auxiliar C | ***** | 30
| TcB | Auxiliar B | ***** | 30
| Ts | Toma corriente de Soldadura | ***** | 30
| M9 | Bomba de almidón | 3 | 30
| M10 | Acondicionador | 3 | 30
| T | Transformador de alumbrado | ****** | 30
Mn: Motor #
TMn:Tablero de Fuerza que alimenta a motor c.c
TcB: Tablero de Control del Auxiliar B
Ts: Toma corriente de soldadura
T: Transformador de alumbrado
68.8 KV/ 13.8 KV
13.8 KV
3.75MVA
2.5 m
13.8 KV
Alimentador Cartonera
4/0 AWG sin recubrimiento
4/0 AWG
I= S/√3. V
600MCM
Subestación Caldero 3X 167 KVA
560 m
Alimentador Transmabo
Alimentador Conaplas
Subestación Langston 3X 250 KVA
Subestación Administración 3X 15 KVA
Caja de Fusibles
480/ 240V
4/0 AWG con recubrimiento
Juego de barras del Tablero de Distribución Principal
300MCM
400 A
Tablero de Distribucción Secundaria
de la línea Langston
4 AWG
T
Flauta C
M1
M2
M3
M4
M5
TcB
TcC
Ts
M9
M10
Interruptor principal 1600A
Interruptor de la línea Langston 600 A Derivación 1
5 m
43 m
7.20 m
1/0AWG
X
X
X F3
Falla 1
5 m
480/ 240V
Falla 2
Falla 3