## Plan1
Tabla 130.( C ) (10) Matriz de ropa de protección y equipo de protección personal (EPP)
| Ropa & equipos de protección | Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo
Número de Categoría Peligro / Riesgo |  | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
No fundible ( de acuerdo con ASTM F 1506-00) o Fibra Natural No tratada
a. Camisa T (manga corta) | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo -1; Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 2 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
b. Camisa en T (manga larga) | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 0
c. Pantalones (largos) |  | X | X | X (Nota 4) | X (Nota 6) | X | X
Ropa RLL (Nota 1)
a. Camisa manga larga |  |  |  | X | X | X (Nota 9) | X
b. Pantalones |  |  |  | X (Nota 4) | X (Nota 6) | X (Nota 9) | X
c. Overoles |  |  |  | (Nota 5) | (Nota 7) | X (Nota 9) | (Nota 5)
d. Chaqueta, parca o impermeable | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 1 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
Equipos de protecci{on RLL
a. Chaqueta de traje de arco (multicapas) | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
b. pantalones de traje de arco (multicapas) | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
c. Proteccion de la cabeza
1. Casco | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 1 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
2. Casco con Forro RLL
d. Protercción de los ojos | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 3 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
1. Anteojos de seguridad | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 0 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
2. Monogafas/Aniparras de Seguridad | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo -1 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
e. Protección del área de la cara y la cabeza | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 0 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
1. Protección facial con nivel de protección al arco, capucha de traje de arco. |  | Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 2: X (Nota 8)
2. Capucha del traje de arco. | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 3 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
3. Protección de los oídos (tapones del canal del oido) |  | Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 2: X (Nota 8); Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 3: X; Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4: X
f. Proteccion de las manos | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 0 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
Guantes de cuero( Nota 2) | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 1 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
g. Proteccion de los pies
Zapatos de trabajo de cuero | bar: Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 1 to Sistemas de protección para las categorias peligro/riesgo 4
CN = Como se necesite
AL = Seleccione uno del grupo
CR = Como se requiere
X = Minimo requerido
Notas:
1. Consultar la Tabla 130.7b ( C ) ( 11 ). Nivel de proteccion del arco para una prenda expresada eb cal/cm2
2. Si se exigen guantes con valor nomonal de tension, los protectores de cuero que se use externamente a los guantes de caucho sastifacen esta exigencia.
3. La categori numero " 1" de peligro/riesgo solo se define si esta determinada por las notas 3 o 6 de la tabla 130.7 ( C ) (9) ( a ).
4. Son aceptables bluejeans de algon denim de peso regular ( minimo peso de la tela 12 oz/yd), no tratados, en lugar de pantalones RLL. Los pantalones RLL utilizados para la categoria 1 peligro/riesgo deberan tener un nivel de proteccion al arco minimo 4 cal/cm2
5. Alternativamente al uso de overoles RLL ( nivel de proteccion al arco minimo 4 cal/cm2 ) en lugar de camisa RLL y pantalones RLL.
6. Si los pantalones RLL tienen un nivel de proteccion al arco minimo de 8 cal/cm2, no se exigen panatalones largos de fibra no fundente o natural no tratada por debajo de los pantalones RLL.
7. Alternativamente se puede utilizar overoles RLL ( nivel de proteccion al arco minimo 4 cal/cm2 ) sobre pantoles y camisas en T de fibra no fundente o natural no tratada.
8. Un protector facial con nivel de proteccion al arco minimo 8 cal/cm2 , con proteccion extendida para proteger no solo la cara, si no la frente, oidos y cuello ( o alternativamente una capucha de traje de arco).
9. Alternativamente se puede usar dos conjuntos de overoles RLL ( el interno con un nivel de proteccion al arco minimo de 4 cal/cm2 y el overol exterior con nivel de prpteccion al arco minimo de 5 cal/cm2 ) sobre ropa de fibra no fundente o natural no tratada .

## Plan2
Tabla130.7 (C11).C aracteristica de la ropa de protección
Categoria peligro / Riesgo | Sistema típico de vestimenta protectora | Nivel Mínimo de protección al arco requerido EPP
Descripción de la ropa
| (El número típico de capas de ropa se da entre parentesis) | (J/ cm2(cal/cm2)
0 | Materiles no fundentes, inflamables (p.e., algodón no tratado, lana, rayón o seda, o combinación de estos materiales) con un peso de la tela mínimo de 4.5 onz/ yd2 (1) | N/A
1 | Camisa RLL Y Pantolones RLL u overol RLL (1) | 16.74 (4)
2 | Ropa interior de algodón - pantaloncillos cortos y de manga corta, mas camisa RLL y pantalones RLLL (1 o 2) | 33.47 (8)
3 | Ropa interior de algodón mas camisa RLL y pantalones RLLL mas overol o ropa interior de algodón mas dos overoles RLL (2 o 3) | 104.6 (25)
4 | Ropa interior de algodón mas camisa RLL y pantalones RLLL mas vestido de arco multi-capas (3 o mas) | 167.36 (40)
Nota : El nivel de protección al arco está definido en el Articulo 100 y puede ser ATPV O EBT. ATPV está definido en ASTM F 1959 - 99 como la energía incendente en una tela o material que resulta en suficiente transparencia de calor a través de la tela o material para causar el comienzo de una quemadura de segundo grado basada en la curva Stoll.
EBT está definido en ASTM F 1959-99 como el promedio de los cinco valores más alto de exposición a energía incidente por debajo de la curva de Stoll donde las muestras no presnetan deteriorro. EBT se informa cuando ATPV no se puede medir debido a deterioro de la tela RLL.