## RESUMEN

En la unidad de generación de vapor de la Refinería Estatal de Esmeraldas existen cuatro calderas acuatubulares que son las encargadas de obtener el fluido para los distintos procesos en la obtención de derivados del petróleo. El presente proyecto de tesis, tiene como propósito fundamental, desarrollar un programa de inspección aplicado a una de las calderas (la caldera acuatubular YB-7005) utilizando como base el análisis de riesgo.

Esta caldera presenta dos incidentes de falla durante los meses de Marzo y Julio del 2003 debido a que estaba operando sin agua de alimentación y que produjeron severos daños en el equipo. Es por ello que al realizar un análisis de riesgo se pretende conocer el estado real de la caldera y proyectar que tan factible será que siga operando en las condiciones actuales.

El primer punto que será desarrollado dentro de la tesis consiste en el estudio de los conocimientos fundamentales involucrados en el análisis de riesgos que son aplicados específicamente a calderas acuatubulares, también se estudian las posibles fallas que pueden suscitarse en una caldera y los criterios empleados en la valoración de los niveles de riesgo que servirán para calcular los índices cualitativos y cuantitativos.

El siguiente punto abarca la obtención de la información que será empleada posteriormente en el análisis de riesgos. En esta parte se desarrolla un plan de inspección aplicado a la caldera que se esta estudiando. Para identificar las técnicas de inspección que se suelen emplear para examinar calderas, se utilizará la norma API 573 “Inspection of Fired Boilers and Heaters”, al igual que la norma ASME “Boiler and Pressure Vessel Code - Section V Nondestructive Examinations”. Al realizar todos los ensayos pertinentes y demás técnicas de inspección se obtendrán todos los datos necesarios para realizar el análisis.

Posteriormente se efectuará el respectivo análisis de riesgo, tanto de manera cualitativa así como también cuantitativa. Para efectuar todo el desarrollo del análisis de riesgos, se emplearán las normas API RP 580, “Risk-Based Inspection” y API 581, “Risk-Based Inspection Base Resource Document”. De esta manera al analizar las zonas de riesgo se trata de conocer el estado actual en que se encuentra la caldera por medio del cálculo de las consecuencias y probabilidades de falla que pueda tener. A su vez con esta información se pretende desarrollar un programa de inspección más intensivo, enfocándose en las áreas más críticas que determine el análisis de riesgos.

El paso final es la determinación de los ajustes necesarios que se le deben de hacer a la caldera para que pueda continuar operando. Para ello se empleará la norma API 579 “Fitness for service”, así, se puede comparar si es que las condiciones en las que esta trabajando actualmente son las más adecuadas o bajo que nuevos parámetros el equipo debería estar operando.

Al realizar todo el proceso se espera emitir un criterio acerca del funcionamiento, aplicación y utilidad de las normas utilizadas en el desarrollo de la presente tesis.

# ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN										   VI

INDICE GENERAL									   IX

ABREVIATURAS									 XIII

SIMBOLOGÍA									  XV

INDICE DE FIGURAS							          XVIII

INDICE DE TABLAS								XXII

INDICE DE PLANOS							         XXVI

INTRODUCCIÓN									     1

CAPÍTULO 1

- EL ANALISIS DE RIESGO COMO UNA NUEVA METODOLOGIA 	   EN PROGRAMAS DE INSPECCION					     4

  - Importancia de un programa de inspección		                          4

  - El programa de inspección basada en riesgo	                          5

    - Metodología					                          7

    - Análisis cualitativo						   11

    - Análisis cuantitativo						   12

    - Aptitud para el servicio					   16

  - Técnicas de Inspección y formas de deterioro que se pueden encontrar									   16

    - Efectividad de una técnica de inspección			   17

    - Técnicas de inspección empleadas en calderas		   19

    - Identificación de mecanismos de deterioramiento y    modos de falla							   23

  - Tipos de falla comunes en calderas acuatubulares		   24

    - Fallas en tubos y domos					   25

    - Fallas en otros componentes		  		   37

  - Probabilidad y consecuencia para un programa de inspección basada en riesgo							   39

    - Probabilidad de falla						   40

    - Consecuencia de falla					   54

  - Determinación del riesgo						   62

CAPÍTULO 2

- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INSPECCION			   66

  - Propósito de un programa de inspección				   66

  - Descripción de la unidad a analizar					   66

  - Desarrollo del programa de inspección				   75

    - Selección de técnicas de inspección para el análisis         de riesgo a la caldera en estudio				   76

  - Inspecciones efectuadas a la caldera				   78

    - Tubos y domos						   80

    - Quemadores							   94

    - Otras partes							   96

  - Resultados de la inspección a la caldera				 101

CAPÍTULO 3

- ANALISIS DE RIESGO							 125

  - El programa  de inspección basada en riesgo			 125

  - Análisis cualitativo							 127

    - Categoría de probabilidad					 129

    - Categoría de consecuencia					 130

    - Determinación del riesgo					 132

  - Análisis cuantitativo							 135

    - Módulos técnicos empleados en el análisis	 cuantitativo							 138

    - Probabilidad de falla						 156

    - Consecuencia de falla					 177

    - Determinación del riesgo					 189

  - Análisis de resultados de la inspección basada en riesgo	 191

    - Zonas de riesgo en la caldera				 194

CAPÍTULO 4

- APTITUD PARA EL SERVICIO						 196

  - Niveles de evaluación							 196

  - Resultados de la inspección						 200

  - Acondicionamientos a realizar en el equipo				 201

CAPÍTULO 5

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES				 210

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

# ABREVIATURAS

%		Por ciento

°K		Grados Kelvin

°C		Grados Celsius

°F		Grados Fahrenheit

°R		Grados Rankine

API		American Petroleum Institute

ASME		American Society of Mechanical Engineering

BTU		British thermal unit

cm		Centímetros

Cr		Cromo

ec.		Ecuación

FFS		Fitness for service

ft		Pie

ft2		Pies cuadrados

HRB		Dureza Rockwell B

in		Pulgadas

in/yr		Pulgadas por año

in2		Pulgadas cuadradas

Kg/cm2	Kilogramos por centímetro cuadrado

lb		Libras

Lb.mol	Libras mol

lb/ft3		Libra por pie cúbico

lb/sec		libras por segundo

LMP()	Parámetro Larson-Miller

ln		Logaritmo natural

m2		Metros cuadrados

mm		Milímetros

Mo		Molibdeno

mpy		mils por año

N/A		No Aplica

psi		Libras por pulgada cuadrada

psia		Libras por pulgadas cuadradas absoluta

RP		Recommended Practice

RBI		Risk-Based Inspection

Ton/Hr	Toneladas por hora

USD		Dólares Americanos

yr		Años

# SIMBOLOGÍA

A			Área

a			Tiempo

B			Bainita

C			Conexiones

Con.			Tipo de descarga continua

Cm			Constante del material

CA			Tolerancia de Corrosión

Cd			Coeficiente de descarga

CP			Calor específico a presión constante

Cs			Consecuencia de falla para cada escenario

CV			Calor específico a volumen constante

FATT		Temperatura de transición para la fractura

T5%			Temperatura de sobrecalentamiento

Toh			Severidad de posible sobrecalentamiento

eactua			Espesor de pared en la medición actual

eanterior			Espesor de pared en la medición anterior

eretiro			Espesor de pared de retiro

F			Ferrita

FA			Factor de ajuste

FC			Factor de complejidad

FCD			Factor de condición

FD			Factor de división

FE			Factor de modificación de equipo

FF			Factor de falla

FFST			Factor de falla por fluencia a corto plazo

FM			Factor de evaluación del sistema de administración

FM			Factor de Monitoreo

FR			Factor de ramificación

FrecuenciaAjustada	Frecuencia ajustada de falla

Frecuenciagenérica	Frecuencia genérica de falla

FSD			Factor de Sobre Diseño

I			Inyecciones

Ins.			Tipo de descarga instantánea

K			CP/CV

L			Vida de ruptura

M			Peso molecular

min			Mínimo

MW			Mínimo espesor de pared

OD			Diámetro exterior

P			Presión

Pr			Perlita

Pa			Presión atmosférica

Pdis			Presión de diseño

PH2			Presión Parcial de Hidrógeno

Pm			Presión del elemento

Poper			Presión de operación

Ps			Probabilidad de falla para cada escenario

Ptrans			Presión de transición

Pv			Parámetro para determinar la susceptibilidad

r			Tasa de corrosión

R			Constante universal de los gases

RiesgoElemento	Riesgo del elemento

RiesgoS		Riesgo del escenario

RL			Vida remanente

RM			Ramificaciones

s			Número del escenario

SP			Perlita esferoizada

SUSC			Susceptibilidad

t			Espesor

T			Temperatura

Tactual			Espesor actual

TEM			Temperatura Elástica del metal

th			Tiempo en horas

tlec			Tiempo entre lecturas

Tmin			Temperatura mínima

TMSF			Subfactor de Módulo Técnico

TMSFLT		Subfactor de Módulo Técnico para fluencia a largo plazo

TMSFST		Subfactor de Módulo Técnico para fluencia a corto plazo

TMT			Temperatura de Metal del Tubo

toh			Duración de un evento de sobrecalentamiento

Toperación		Temperatura de operación

TPS			Tratamiento Post Suelda

Tref			Temperatura de referencia

V			Válvulas

Vc			Velocidad de corrosión

W			Widmanstatten

Wgs			Tasa de descarga del gas sónica

Wgss			Tasa de descarga del gas subsónica

X			Tasa de emisión o masa disponible

yi			Fracción Molar

# ÍNDICE DE FIGURAS

##### Pág.

Figura 1.1.	Estructura de un programa de inspección basada en

riesgo									   10

Figura 1.2.	Procedimiento para el análisis cuantitativo RBI			   13

Figura 1.3.	Penetración cáustica profunda					   28

Figura 1.4.	Estallido de pared gruesa resultante del daño por

Hidrógeno								   29

Figura 1.5.	Picaduras debido al oxígeno en un tubo de sobre-

calentador								   30

Figura 1.6.	Aspecto de la grieta por corrosión bajo esfuerzo sobre

la superficie externa						   31

Figura 1.7.	Adelgazamiento de la pared debido a la corrosión por

ceniza del combustóleo						   33

Figura 1.8.	Daño producido por acción directa de la humedad en

combinación con los depósitos sulfurosos			   34

Figura 1.9.	Combas múltiples y bruscas sobre la cara caliente de

tubo de pantalla							   36

Figura 1.10.	Sobrecalentamiento de corta duración en el que se

tuvo combadura antes que la rotura				   37

Figura 1.11.	Grafico para obtener el factor de evaluación del

sistema de administración						   53

Figura 1.12.	Matriz de riesgo empleada para el análisis cualitativo		   63

Figura 1.13.	Matriz de riesgo empleada para el análisis cualitativo		   63

Figura 2.1.	Caldera acuatubular Babcock & Wilcox				   69

Figura 2.2. 	Disposición de los tubos en el hogar de la caldera

(vista en planta seccionada)					   73

Figura 2.3.	Disposición de los tubos en la caldera

(vista lateral seccionada)						   74

Figura 2.4.	Deformaciones en los tubos de pantalla debido al

sobrecalentamiento experimentado				   81

Figura 2.5.	Deformación y posterior rotura de un tubo de pantalla	   82

Figura 2.6. 	Ampollas en varios tubos de pantalla				   82

Figura 2.7.	Ampollas en los tubos de pared frontal de la caldera		   83

Figura 2.8.	Tubos deformados en la zona del techo				   84

Figura 2.9.	Ampollas en los tubos del techo					   85

Figura 2.10.	Deformación en algunos tubos de la pared lateral

de la caldera								   86

Figura 2.11.	Fugas de agua en algunos tubos de pared frontal

en el lado de la caja de aire					   87

Figura 2.12.	Zona del sobrecalentador deformada y con daños

debido al sobrecalentamiento					   88

Figura 2.13. 	Vista interior del domo de agua					   91

Figura 2.14. 	Depósitos mínimos encontrados en el domo de agua		   92

Figura 2.15. 	Tubos seleccionados para el análisis dimensional y

metalográfico							   93

Figura 2.16. 	Quemador nº 3 de la caldera YB-7005				   94

Figura 2.17. 	Difusores corroídos de la caldera YB-7005			   95

Figura 2.18. 	Asa que soporta a la barra de sujeción				   97

Figura 2.19. 	Zonas del precalentador ligeramente corroídas		   98

Figura 2.20. 	Ductos de aire y gases de la caldera YB-7005			   99

Figura 2.21. 	Bomba de agua de alimentación a la caldera			 101

Figura 2.22. 	Placas de refuerzo colocadas en los tubos de pared

frontal del lado de la caja de aire					 104

Figura 2.23. 	Placas de refuerzo que soportan la viga en el lado

de la caja de aire							 104

Figura 2.24. 	Tubos de pantalla removidos de la caldera			 106

Figura 2.25. 	Anillos dimensionales de los tubos analizados			 111

Figura 2.26. 	Lado interior del tubo Nº 1, indicando las escamas

de oxido								 116

Figura 2.27. 	Microestructura observada en la región de falla

(posición 12h00) en el tubo Nº 1					 117

Figura 2.28. 	Microestructura observada en la región de falla

(posición 6h00) en el tubo Nº 1					 118

Figura 2.29. 	Microestructura observada en la región de falla

(posición 12h00) en el tubo Nº 2					 119

Figura 2.30. 	Microestructura observada en la región de falla

(posición 6h00) en el tubo Nº 2					 120

Figura 2.31. 	Microestructura observada junto a la región de falla

(posición 12h00) en el tubo Nº 2					 121

Figura 2.32. 	Microestructura observada junto a la región de falla

(posición 6h00)   en el tubo Nº 2					 122

Figura 2.33. 	Microestructura observada (posición 6h00 y 12h00)

en el tubo Nº 3							 123

Figura 3.1. 	Nivel de riesgo de toda la caldera de acuerdo

a la norma API 581							 133

Figura 3.2. 	Niveles de riesgo de los elementos de la caldera		 134

Figura 3.3.	Árbol de eventos para un evento de falla

de tubos de caldera							 185

Figura 3.4.	Árbol de eventos para un evento de sobre-

calentamiento							 186

Figura 4.1. 	Menú para la utilización del software @Risk			 205

Figura 4.2. 	Probabilidad de falla en tubos estimada con el software	 206

Figura 4.3. 	Gráfica indicando la probabilidad de falla en relación

con el tiempo							 206

# ÍNDICE DE TABLAS

##### Pág.

Tabla 1.1	Tamaño de agujeros empleados en el análisis

Cuantitativo								   14

Tabla 1.2	Mecanismos de falla comunes en calderas

acuatubulares							   26

Tabla 1.3	Definiciones para estimar la probabilidad de falla en

un análisis cualitativo de acuerdo a la norma ASME		   41

Tabla 1.4	Valores considerados en el subfactor universal		   45

Tabla 1.5	Valores numéricos para recipientes con numero

de inyectores							   46

Tabla 1.6	Factores de complejidad						   47

Tabla 1.7	Valores numéricos de acuerdo a la utilización de

normas								   48

Tabla 1.8	Valores para el ciclo de vida					   49

Tabla 1.9	Valores considerados en el factor de seguridad		   50

Tabla 1.10	Valores numéricos para el monitoreo de vibraciones		   50

Tabla 1.11	Reparaciones planificadas y no planificadas			   51

Tabla 1.12	Valores numéricos para el rango de estabilidad		   52

Tabla 1.13	Valores numéricos para las válvulas de alivio			   52

Tabla 1.14	Definiciones para estimar la severidad de consecuencia

en un análisis cualitativo de acuerdo a la norma ASME	   55

Tabla 1.15	Propiedades del fluido representativo				   57

Tabla 1.16	Consideraciones utilizadas para determinar la

cantidad de fluido en los componentes				   57

Tabla 1.17	Guía para determinar la fase de un fluido			   58

Tabla 1.18	Guía para determinar la fase de un fluido			   58

Tabla 2.1	Datos técnicos y de operación de la unidad			   68

Tabla 2. 2	Técnicas de inspección seleccionadas y zonas

a analizar								   77

Tabla 2. 3	Espesores de diseño y espesores medidos promedio

en tubos y demás  zonas analizadas				 108

Tabla 2. 4	Tasas de corrosión promedio en los tubos y demás

zonas analizadas							 110

Tabla 2. 5	Mediciones dimensionales del diámetro exterior		 112

Tabla 2. 6	Mediciones dimensionales del espesor de pared		 112

Tabla 2. 7	Composición química de los tubos tomados de

muestra								 113

Tabla 2. 8	Análisis microestructural						 114

Tabla 3.1	Categoría de probabilidad						 129

Tabla 3.2	Probabilidad de falla						 130

Tabla 3.3	Categoría de consecuencia					 131

Tabla 3.4	Severidad de consecuencia					 132

Tabla 3.5	Juego de agujeros empleados para el análisis

cuantitativo a la caldera YB-7005					 138

Tabla 3.6	Apreciación de la efectividad de la inspección para

el modulo técnico de reducción de espesor			 141

Tabla 3.7	Factor de sobrediseño						 141

Tabla 3.8	Índice de severidad para agrietamiento cáustico		 142

Tabla 3.9	Apreciación de la efectividad de la inspección para

el modulo técnico de agrietamiento cáustico			 143

Tabla 3.10	Susceptibilidad de aceros al carbono y aceros de

baja aleación al ataque por hidrogeno				 144

Tabla 3.11	Apreciación de la efectividad de la inspección para

el modulo técnico de ataque por hidrogeno			 144

Tabla 3.12	Temperatura limite para fluencia					 146

Tabla 3.13	Acciones correctivas tomadas					 149

Tabla 3.14	Factores de falla para recubrimientos				 152

Tabla 3.15	Factores ajuste para condición de recubrimientos		 153

Tabla 3.16	Módulos técnicos empleados  para tubos y

demás zonas de la caldera YB-7005				 155

Tabla 3.17	Valores sugeridos de probabilidad genérica de falla

para los elementos de la caldera YB-7005			 157

Tabla 3.18	Modulo técnico para reducción de espesor			 159

Tabla 3.19	Modulo técnico final para reducción de espesor		 159

Tabla 3.20	Modulo técnico para corrosión bajo esfuerzo			 160

Tabla 3.21	Modulo técnico para ataque por hidrogeno			 163

Tabla 3.22	Modulo técnico para tubos de horno				 164

Tabla 3.23	Modulo técnico para tubos de horno (continuación)		 165

Tabla 3.24	Modulo técnico final para tubos de horno			 165

Tabla 3.25	Modulo técnico para daño mecánico				 167

Tabla 3.26	Modulo técnico para daño por fragilización			 167

Tabla 3.27	Modulo técnico para daño al recubrimiento			 168

Tabla 3.28	Subfactor modulo técnico						 169

Tabla 3.29	Subfactor universal para los elementos de la caldera		 170

Tabla 3.30	Subfactor mecánico							 172

Tabla 3.31	Subfactor de proceso						 173

Tabla 3.32	Factor de modificación de equipo					 174

Tabla 3.33	Resultados factor de evaluación sistemas

de administración							 175

Tabla 3.34	Probabilidad ajustada de falla					 176

Tabla 3.35	Fluido representativo en los elementos de la caldera		 178

Tabla 3.36	Cantidad de masa disponible para descarga			 179

Tabla 3.37	Tasa de descarga del gas para flujo sónico			 181

Tabla 3.38	Tipo de descarga para flujo sónico				 182

Tabla 3.39	Áreas afectadas por la descarga					 183

Tabla 3.40	Tiempos de para estimados para los elementos

de la caldera								 187

Tabla 3.41	Costos de daño para los elementos de la caldera		 189

Tabla 3.42	Índice de riesgo para los elementos de la caldera		 190

Tabla 3.43	Índice de riesgo para los elementos de la caldera		 191

Tabla 3.44	Clasificación de los índices de riesgo				 192

Tabla 3.45	Zonas con mayores índices de riesgo en la caldera		 194

Tabla 4.1	Resultados del análisis de riesgo para tubos del

sobrecalentador y de pantalla					 200

Tabla 4.2	Niveles de inspección recomendados para corrosión

bajo esfuerzo							 208

Tabla 4.3	Intervalos de inspección para tubos de caldera		 209

# INDICE DE PLANOS

Plano 1	Ubicación de Tubos en la Caldera

Plano 2	Elevación Lateral Seccionada

Plano 3	Vista en Planta Seccionada

Plano 4	Arreglo General Vista en Planta

Plano 5	Arreglo General Elevación Lateral

Plano 6	Zonas de Riesgo (Vista en Planta)

Plano 7	Zonas de Riesgo (Elevación Lateral)