## Coordinación Hypermarket
| TD | PU | TD | PU | TD | PU
| 2 | 45 | 0.1 | 220 | 0.1 | 220
| SEL 587 |  | Cutler Hammer |  | Cutler Hammer |  | FUSIBLE SIBA |  | FUSIBLE SIBA
| 51 |  | 51 |  | 51
| U.S Moderadamente Inversa. U.1 |  | I.E.C. Class A Standard Inversa C1 |  | I.E.C. Class A Standard Inversa C1 |  | Curva fija de Fusible 160A |  | Curva fija de Fusible 100A |  |  | I de Pick Up | 1600
Coordenada Z | Protección Transformadore 5000KVA |  | Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Alim. Hypermarket 13,8 KV |  | Protección Alim. Hypermarket 13,8 KV |  |  | Multiplicador | 28
Corriente 13,8KV | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | N | I (480 V) | I (13,8KV)
250 | 9.9057 | 50 | 15.7404 | 230 | 15.7404 | 230 | 1000 | 430 | 1000 | 305 | 10000 | 1 | 1600 | 57.1429
300 | 3.6499 | 60 | 8.0379 | 240 | 8.0379 | 240 | 900 | 440 | 800 | 310 | 9000 | 1 | 1600 | 57.1429
350 | 2.3886 | 70 | 5.4689 | 250 | 5.4689 | 250 | 800 | 445 | 300 | 325 | 8000 | 1 | 1600 | 57.1429
400 | 1.8424 | 80 | 4.1833 | 260 | 4.1833 | 260 | 700 | 450 | 200 | 335 | 7000 | 1 | 1600 | 57.1429
450 | 1.5352 | 90 | 3.4111 | 270 | 3.4111 | 270 | 600 | 455 | 100 | 350 | 6000 | 1 | 1600 | 57.1429
500 | 1.3373 | 100 | 2.8956 | 280 | 2.8956 | 280 | 500 | 465 | 80 | 375 | 4000 | 1 | 1600 | 57.1429
550 | 1.1984 | 110 | 2.5269 | 290 | 2.5269 | 290 | 400 | 485 | 20 | 400 | 3000 | 1 | 1600 | 57.1429
600 | 1.0952 | 120 | 2.2499 | 300 | 2.2499 | 300 | 300 | 490 | 10 | 420 | 2000 | 1 | 1600 | 57.1429
650 | 1.0152 | 130 | 2.0342 | 310 | 2.0342 | 310 | 200 | 500 | 8 | 430 | 1000 | 1 | 1600 | 57.1429
700 | 0.95116 | 140 | 1.8612 | 320 | 1.8612 | 320 | 100 | 525 | 2.3 | 510 | 900 | 1.05 | 1680 | 60
750 | 0.89865 | 150 | 1.7194 | 330 | 1.7194 | 330 | 90 | 530 | 1 | 600 | 800 | 1.08 | 1728 | 61.7143
800 | 0.8547 | 160 | 1.601 | 340 | 1.601 | 340 | 80 | 540 | 0.7 | 650 | 700 | 1.1 | 1760 | 62.8571
850 | 0.81731 | 170 | 1.5006 | 350 | 1.5006 | 350 | 70 | 545 | 0.5 | 695 | 600 | 1.2 | 1920 | 68.5714
900 | 0.78505 | 180 | 1.4144 | 360 | 1.4144 | 360 | 20 | 620 | 0.1 | 1100 | 500 | 1.3 | 2080 | 74.2857
950 | 0.75689 | 190 | 1.1175 | 410 | 1.1175 | 410 | 10 | 680 | 0.04 | 1550 | 400 | 1.5 | 2400 | 85.7143
1000 | 0.73206 | 200 | 0.94204 | 460 | 0.94204 | 460 | 9 | 700 | 0.02 | 2200 | 300 | 1.5 | 2400 | 85.7143
1050 | 0.70998 | 210 | 0.82558 | 510 | 0.82558 | 510 | 8 | 705 | 0.012 | 2700 | 200 | 1.5 | 2400 | 85.7143
1300 | 0.62778 | 260 | 0.74224 | 560 | 0.74224 | 560 | 7 | 715 | 0.01 | 3180 | 100 | 1.5 | 2400 | 85.7143
1550 | 0.57375 | 310 | 0.67941 | 610 | 0.67941 | 610 | 6 | 725 | 0.007 | 3800 | 80 | 1.5 | 2400 | 85.7143
1800 | 0.53501 | 360 | 0.63019 | 660 | 0.63019 | 660 | 5 | 735 | 0.005 | 5000 | 60 | 1.5 | 2400 | 85.7143
2050 | 0.50557 | 410 | 0.59048 | 710 | 0.59048 | 710 | 4 | 755 | 0.004 | 5400 | 40 | 1.5 | 2400 | 85.7143
2300 | 0.48228 | 460 | 0.55769 | 760 | 0.55769 | 760 | 3 | 800 |  |  | 20 | 1.5 | 2400 | 85.7143
2550 | 0.46326 | 510 | 0.53008 | 810 | 0.53008 | 810 | 2 | 850 |  |  | 10 | 1.5 | 2400 | 85.7143
2800 | 0.44738 | 560 | 0.50649 | 860 | 0.50649 | 860 | 1 | 1000 |  |  | 8 | 1.5 | 2400 | 85.7143
3050 | 0.43385 | 610 | 0.48605 | 910 | 0.48605 | 910 | 0.9 | 1010 |  |  | 6 | 1.5 | 2400 | 85.7143
3300 | 0.42215 | 660 | 0.46816 | 960 | 0.46816 | 960 | 0.8 | 1050 |  |  | 4 | 1.5 | 2400 | 85.7143
3550 | 0.4119 | 710 | 0.45233 | 1010 | 0.45233 | 1010 | 0.7 | 1090 |  |  | 2 | 1.5 | 2400 | 85.7143
3800 | 0.40282 | 760 | 0.43822 | 1060 | 0.43822 | 1060 | 0.6 | 1100 |  |  | 1 | 1.5 | 2400 | 85.7143
4050 | 0.39472 | 810 | 0.42554 | 1110 | 0.42554 | 1110 | 0.5 | 1150 |  |  | 0.8 | 1.5 | 2400 | 85.7143
4300 | 0.38741 | 860 | 0.41408 | 1160 | 0.41408 | 1160 | 0.4 | 1200 |  |  | 0.6 | 1.5 | 2400 | 85.7143
4550 | 0.38079 | 910 | 0.40366 | 1210 | 0.40366 | 1210 | 0.3 | 1300 |  |  | 0.4 | 1.5 | 2400 | 85.7143
4800 | 0.37475 | 960 | 0.39413 | 1260 | 0.39413 | 1260 | 0.2 | 1450 |  |  | 0.1 | 1.5 | 2400 | 85.7143
5050 | 0.3692 | 1010 | 0.38538 | 1310 | 0.38538 | 1310 | 0.1 | 1750 |  |  | 0.1 | 2 | 3200 | 114.2857
5300 | 0.36409 | 1060 | 0.37732 | 1360 | 0.37732 | 1360 | 0.09 | 1800 |  |  | 0.1 | 3 | 4800 | 171.4286
5550 | 0.35936 | 1110 | 0.36985 | 1410 | 0.36985 | 1410 | 0.08 | 2000 |  |  | 0.1 | 4 | 6400 | 228.5714
5800 | 0.35496 | 1160 | 0.36291 | 1460 | 0.36291 | 1460 | 0.07 | 2050 |  |  | 0.1 | 6 | 9600 | 342.8571
6050 | 0.35086 | 1210 | 0.35645 | 1510 | 0.35645 | 1510 | 0.06 | 2150 |  |  | 0.1 | 8 | 12800 | 457.1429
6300 | 0.34702 | 1260 | 0.3504 | 1560 | 0.3504 | 1560 | 0.05 | 2300 |  |  | 0.1 | 10 | 16000 | 571.4286
6550 | 0.34342 | 1310 | 0.34474 | 1610 | 0.34474 | 1610 | 0.04 | 2600 |  |  | 0.1 | 15 | 24000 | 857.1429
6800 | 0.34003 | 1360 | 0.33942 | 1660 | 0.33942 | 1660 | 0.03 | 3000 |  |  | 0.09 | 15 | 24000 | 857.1429
7050 | 0.33683 | 1410 | 0.33441 | 1710 | 0.33441 | 1710 | 0.02 | 3700 |  |  | 0.08 | 15 | 24000 | 857.1429
7300 | 0.33381 | 1460 | 0.32968 | 1760 | 0.32968 | 1760 | 0.01 | 5300 |  |  | 0.06 | 15 | 24000 | 857.1429
7550 | 0.33095 | 1510 | 0.3252 | 1810 | 0.3252 | 1810 | 0.009 | 5850 |  |  | 0.04 | 15 | 24000 | 857.1429
7800 | 0.32823 | 1560 | 0.32096 | 1860 | 0.32096 | 1860 | 0.008 | 6200 |  |  | 0.01 | 15 | 24000 | 857.1429 |  |  |  | Corriente a 220V 800 A
8050 | 0.32564 | 1610 | 0.31694 | 1910 | 0.31694 | 1910 | 0.007 | 6600 |  |  | 0.01 | 15 | 24000 | 857.1429
8300 | 0.32318 | 1660 | 0.31311 | 1960 | 0.31311 | 1960 | 0.006 | 7150 |  |  | 0.01 | 40 | 64000 | 2285.7143
8550 | 0.32083 | 1710 | 0.30947 | 2010 | 0.30947 | 2010 | 0.005 | 8000 |  |  | 0.01 | 50 | 80000 | 2857.1429
8800 | 0.31858 | 1760 | 0.30599 | 2060 | 0.30599 | 2060 | 0.004 | 9000 |  |  | 0.01 | 60 | 96000 | 3428.5714
9050 | 0.31643 | 1810 | 0.30268 | 2110 | 0.30268 | 2110 |  |  |  |  | 0.01 | 80 | 128000 | 4571.4286
9300 | 0.31437 | 1860 | 0.2995 | 2160 | 0.2995 | 2160 |  |  |  |  | 0.01 | 100 | 160000 | 5714.2857
9550 | 0.3124 | 1910 | 0.29646 | 2210 | 0.29646 | 2210
9800 | 0.3105 | 1960 | 0.29355 | 2260 | 0.29355 | 2260
10050 | 0.30867 | 2010 | 0.29075 | 2310 | 0.29075 | 2310 | [8 empty] | Ajuste de la curva del Rele G.E MS32F32
10300 | 0.30691 | 2060 | 0.28807 | 2360 | 0.28807 | 2360
10550 | 0.30522 | 2110 | 0.28548 | 2410 | 0.28548 | 2410
10800 | 0.30358 | 2160 | 0.283 | 2460 | 0.283 | 2460 | [8 empty] | Curva | LT | ST | STD | Making Current
11050 | 0.30201 | 2210 | 0.2806 | 2510 | 0.2806 | 2510 | [8 empty] | M-PRO Plus Frame 1 & Frame 2 | 0,5*In | 2*Ir | 0,1[s] | 50 KA
11300 | 0.30048 | 2260 | 0.27829 | 2560 | 0.27829 | 2560
11550 | 0.29901 | 2310 | 0.27606 | 2610 | 0.27606 | 2610
11800 | 0.29758 | 2360 | 0.27391 | 2660 | 0.27391 | 2660
12050 | 0.2962 | 2410 | 0.27182 | 2710 | 0.27182 | 2710
12300 | 0.29486 | 2460 | 0.26981 | 2760 | 0.26981 | 2760
12550 | 0.29356 | 2510 | 0.26786 | 2810 | 0.26786 | 2810
12800 | 0.2923 | 2560 | 0.26597 | 2860 | 0.26597 | 2860
13050 | 0.29107 | 2610 | 0.26414 | 2910 | 0.26414 | 2910
13300 | 0.28988 | 2660 | 0.26236 | 2960 | 0.26236 | 2960
13550 | 0.28872 | 2710 | 0.26064 | 3010 | 0.26064 | 3010
13800 | 0.2876 | 2760 | 0.25896 | 3060 | 0.25896 | 3060
14050 | 0.2865 | 2810 | 0.25734 | 3110 | 0.25734 | 3110
14300 | 0.28543 | 2860 | 0.25576 | 3160 | 0.25576 | 3160
14550 | 0.28439 | 2910 | 0.25422 | 3210 | 0.25422 | 3210
14800 | 0.28338 | 2960 | 0.25272 | 3260 | 0.25272 | 3260
15050 | 0.28239 | 3010 | 0.25126 | 3310 | 0.25126 | 3310
15300 | 0.28142 | 3060 | 0.24984 | 3360 | 0.24984 | 3360
15550 | 0.28048 | 3110 | 0.24846 | 3410 | 0.24846 | 3410
15800 | 0.27956 | 3160 | 0.24711 | 3460 | 0.24711 | 3460
16050 | 0.27866 | 3210 | 0.2458 | 3510 | 0.2458 | 3510
16300 | 0.27778 | 3260 | 0.24451 | 3560 | 0.24451 | 3560
16550 | 0.27692 | 3310 | 0.24326 | 3610 | 0.24326 | 3610
16800 | 0.27608 | 3360 | 0.24203 | 3660 | 0.24203 | 3660
17050 | 0.27526 | 3410 | 0.24084 | 3710 | 0.24084 | 3710
17300 | 0.27445 | 3460 | 0.23967 | 3760 | 0.23967 | 3760
17550 | 0.27366 | 3510 | 0.23853 | 3810 | 0.23853 | 3810
17800 | 0.27289 | 3560 | 0.23741 | 3860 | 0.23741 | 3860
18050 | 0.27213 | 3610 | 0.23632 | 3910 | 0.23632 | 3910
18300 | 0.27139 | 3660 | 0.23525 | 3960 | 0.23525 | 3960
18550 | 0.27067 | 3710 | 0.2342 | 4010 | 0.2342 | 4010
18800 | 0.26995 | 3760 | 0.23318 | 4060 | 0.23318 | 4060
19050 | 0.26926 | 3810 | 0.23218 | 4110 | 0.23218 | 4110
19300 | 0.26857 | 3860 | 0.23119 | 4160 | 0.23119 | 4160
19550 | 0.2679 | 3910 | 0.23023 | 4210 | 0.23023 | 4210
19800 | 0.26724 | 3960 | 0.22928 | 4260 | 0.22928 | 4260
20050 | 0.26659 | 4010 | 0.22836 | 4310 | 0.22836 | 4310
20300 | 0.26595 | 4060 | 0.22745 | 4360 | 0.22745 | 4360
20550 | 0.26532 | 4110 | 0.22656 | 4410 | 0.22656 | 4410
20800 | 0.26471 | 4160 | 0.22568 | 4460 | 0.22568 | 4460
21050 | 0.26411 | 4210 | 0.22483 | 4510 | 0.22483 | 4510
21300 | 0.26351 | 4260 | 0.22398 | 4560 | 0.22398 | 4560
21550 | 0.26293 | 4310 | 0.22316 | 4610 | 0.22316 | 4610
21800 | 0.26235 | 4360 | 0.22234 | 4660 | 0.22234 | 4660
22050 | 0.26179 | 4410 | 0.22154 | 4710 | 0.22154 | 4710
22300 | 0.26123 | 4460 | 0.22076 | 4760 | 0.22076 | 4760
22550 | 0.26068 | 4510 | 0.21999 | 4810 | 0.21999 | 4810
22800 | 0.26015 | 4560 | 0.21923 | 4860 | 0.21923 | 4860
23050 | 0.25962 | 4610 | 0.21849 | 4910 | 0.21849 | 4910
23300 | 0.25909 | 4660 | 0.21775 | 4960 | 0.21775 | 4960
23550 | 0.25858 | 4710 | 0.21703 | 5010 | 0.21703 | 5010
23800 | 0.25807 | 4760 | 0.21632 | 5060 | 0.21632 | 5060
24050 | 0.25757 | 4810 | 0.21563 | 5110 | 0.21563 | 5110
24300 | 0.25708 | 4860 | 0.21494 | 5160 | 0.21494 | 5160
24550 | 0.2566 | 4910 | 0.21426 | 5210 | 0.21426 | 5210
24800 | 0.25612 | 4960 | 0.2136 | 5260 | 0.2136 | 5260
25050 | 0.25565 | 5010 | 0.21294 | 5310 | 0.21294 | 5310
25300 | 0.25519 | 5060 | 0.2123 | 5360 | 0.2123 | 5360
25550 | 0.25473 | 5110 | 0.21166 | 5410 | 0.21166 | 5410
25800 | 0.25428 | 5160 | 0.21104 | 5460 | 0.21104 | 5460
26050 | 0.25383 | 5210 | 0.21042 | 5510 | 0.21042 | 5510
26300 | 0.2534 | 5260 | 0.20981 | 5560 | 0.20981 | 5560
26550 | 0.25296 | 5310 | 0.20921 | 5610 | 0.20921 | 5610
26800 | 0.25254 | 5360 | 0.20862 | 5660 | 0.20862 | 5660
27050 | 0.25211 | 5410 | 0.20804 | 5710 | 0.20804 | 5710
27300 | 0.2517 | 5460 | 0.20747 | 5760 | 0.20747 | 5760
27550 | 0.25129 | 5510 | 0.2069 | 5810 | 0.2069 | 5810
27800 | 0.25088 | 5560 | 0.20634 | 5860 | 0.20634 | 5860
28050 | 0.25048 | 5610 | 0.20579 | 5910 | 0.20579 | 5910
28300 | 0.25009 | 5660 | 0.20525 | 5960 | 0.20525 | 5960
28550 | 0.2497 | 5710 | 0.20471 | 6010 | 0.20471 | 6010
28800 | 0.24931 | 5760 | 0.20419 | 6060 | 0.20419 | 6060
29050 | 0.24893 | 5810 | 0.20366 | 6110 | 0.20366 | 6110
29300 | 0.24855 | 5860 | 0.20315 | 6160 | 0.20315 | 6160
29550 | 0.24818 | 5910 | 0.20264 | 6210 | 0.20264 | 6210
29800 | 0.24782 | 5960 | 0.20214 | 6260 | 0.20214 | 6260
30050 | 0.24745 | 6010 | 0.20164 | 6310 | 0.20164 | 6310
30300 | 0.24709 | 6060 | 0.20115 | 6360 | 0.20115 | 6360
30550 | 0.24674 | 6110 | 0.20067 | 6410 | 0.20067 | 6410
30800 | 0.24639 | 6160 | 0.20019 | 6460 | 0.20019 | 6460
31050 | 0.24604 | 6210 | 0.19972 | 6510 | 0.19972 | 6510
31300 | 0.2457 | 6260 | 0.19926 | 6560 | 0.19926 | 6560
31550 | 0.24536 | 6310 | 0.1988 | 6610 | 0.1988 | 6610
31800 | 0.24503 | 6360 | 0.19834 | 6660 | 0.19834 | 6660
32050 | 0.24469 | 6410 | 0.19789 | 6710 | 0.19789 | 6710
32300 | 0.24437 | 6460 | 0.19745 | 6760 | 0.19745 | 6760
32550 | 0.24404 | 6510 | 0.19701 | 6810 | 0.19701 | 6810
32800 | 0.24372 | 6560 | 0.19658 | 6860 | 0.19658 | 6860
33050 | 0.2434 | 6610 | 0.19615 | 6910 | 0.19615 | 6910
33300 | 0.24309 | 6660 | 0.19573 | 6960 | 0.19573 | 6960
33550 | 0.24278 | 6710 | 0.19531 | 7010 | 0.19531 | 7010
33800 | 0.24247 | 6760 | 0.19489 | 7060 | 0.19489 | 7060
34300 | 0.24187 | 6860 | 0.19408 | 7160 | 0.19408 | 7160
34800 | 0.24127 | 6960 | 0.19328 | 7260 | 0.19328 | 7260
35300 | 0.24069 | 7060 | 0.1925 | 7360 | 0.1925 | 7360
35800 | 0.24012 | 7160 | 0.19174 | 7460 | 0.19174 | 7460
36300 | 0.23956 | 7260 | 0.19099 | 7560 | 0.19099 | 7560
36800 | 0.23901 | 7360 | 0.19026 | 7660 | 0.19026 | 7660
37300 | 0.23847 | 7460 | 0.18954 | 7760 | 0.18954 | 7760
37800 | 0.23795 | 7560 | 0.18884 | 7860 | 0.18884 | 7860
38300 | 0.23743 | 7660 | 0.18815 | 7960 | 0.18815 | 7960
38800 | 0.23692 | 7760 | 0.18747 | 8060 | 0.18747 | 8060
39300 | 0.23642 | 7860 | 0.18681 | 8160 | 0.18681 | 8160
39800 | 0.23593 | 7960 | 0.18616 | 8260 | 0.18616 | 8260
40300 | 0.23544 | 8060 | 0.18552 | 8360 | 0.18552 | 8360
40800 | 0.23497 | 8160 | 0.18489 | 8460 | 0.18489 | 8460
41300 | 0.2345 | 8260 | 0.18428 | 8560 | 0.18428 | 8560
41800 | 0.23404 | 8360 | 0.18367 | 8660 | 0.18367 | 8660
42300 | 0.23359 | 8460 | 0.18308 | 8760 | 0.18308 | 8760
42800 | 0.23315 | 8560 | 0.1825 | 8860 | 0.1825 | 8860
43300 | 0.23271 | 8660 | 0.18192 | 8960 | 0.18192 | 8960
43800 | 0.23228 | 8760 | 0.18136 | 9060 | 0.18136 | 9060
44300 | 0.23185 | 8860 | 0.18081 | 9160 | 0.18081 | 9160
44800 | 0.23144 | 8960 | 0.18026 | 9260 | 0.18026 | 9260
45300 | 0.23103 | 9060 | 0.17973 | 9360 | 0.17973 | 9360
45800 | 0.23062 | 9160 | 0.1792 | 9460 | 0.1792 | 9460
46300 | 0.23022 | 9260 | 0.17868 | 9560 | 0.17868 | 9560
46800 | 0.22983 | 9360 | 0.17817 | 9660 | 0.17817 | 9660
47300 | 0.22944 | 9460 | 0.17767 | 9760 | 0.17767 | 9760
47800 | 0.22906 | 9560 | 0.17717 | 9860 | 0.17717 | 9860
48300 | 0.22869 | 9660 | 0.17669 | 9960 | 0.17669 | 9960
48800 | 0.22832 | 9760 | 0.17621 | 10060
49300 | 0.22795 | 9860 | 0.17573 | 10160
49800 | 0.22759 | 9960 | 0.17527 | 10260
50300 | 0.22724 | 10060 | 0.17481 | 10360
50800 | 0.22689 | 10160 | 0.17436 | 10460
51300 | 0.22654 | 10260 | 0.17391 | 10560
51800 | 0.2262 | 10360 | 0.17347 | 10660
52300 | 0.22586 | 10460 | 0.17304 | 10760
52800 | 0.22553 | 10560 | 0.17261 | 10860
53300 | 0.2252 | 10660 | 0.17219 | 10960
53800 | 0.22488 | 10760 | 0.17178 | 11060
54300 | 0.22456 | 10860 | 0.17137 | 11160
54800 | 0.22424 | 10960 | 0.17097 | 11260
55300 | 0.22393 | 11060 | 0.17057 | 11360
55800 | 0.22362 | 11160 | 0.17017 | 11460
56300 | 0.22332 | 11260 | 0.16979 | 11560
56800 | 0.22302 | 11360 | 0.1694 | 11660
57300 | 0.22272 | 11460 | 0.16902 | 11760
57800 | 0.22243 | 11560 | 0.16865 | 11860
58300 | 0.22214 | 11660 | 0.16828 | 11960
58800 | 0.22185 | 11760 | 0.16792 | 12060
59300 | 0.22156 | 11860 | 0.16756 | 12160
59800 | 0.22128 | 11960 | 0.1672 | 12260
60300 | 0.22101 | 12060 | 0.16685 | 12360
60800 | 0.22073 | 12160 | 0.16651 | 12460
61300 | 0.22046 | 12260 | 0.16616 | 12560
61800 | 0.22019 | 12360 | 0.16582 | 12660
62300 | 0.21993 | 12460 | 0.16549 | 12760
62800 | 0.21967 | 12560 | 0.16516 | 12860
63300 | 0.21941 | 12660 | 0.16483 | 12960
63800 | 0.21915 | 12760 | 0.16451 | 13060
64300 | 0.2189 | 12860 | 0.16419 | 13160
64800 | 0.21865 | 12960 | 0.16387 | 13260
65300 | 0.2184 | 13060 | 0.16356 | 13360
65800 | 0.21815 | 13160 | 0.16325 | 13460
66300 | 0.21791 | 13260 | 0.16295 | 13560
66800 | 0.21767 | 13360 | 0.16265 | 13660
67300 | 0.21743 | 13460 | 0.16235 | 13760
67800 | 0.21719 | 13560 | 0.16205 | 13860
68300 | 0.21696 | 13660 | 0.16176 | 13960
68800 | 0.21673 | 13760 | 0.16147 | 14060
69300 | 0.2165 | 13860 | 0.16118 | 14160
69800 | 0.21627 | 13960 | 0.1609 | 14260
70300 | 0.21604 | 14060 | 0.16062 | 14360
70800 | 0.21582 | 14160 | 0.16034 | 14460
71300 | 0.2156 | 14260 | 0.16007 | 14560
71800 | 0.21538 | 14360 | 0.15979 | 14660
72300 | 0.21517 | 14460 | 0.15953 | 14760
72800 | 0.21495 | 14560 | 0.15926 | 14860
73300 | 0.21474 | 14660 | 0.15899 | 14960
73800 | 0.21453 | 14760 | 0.15873 | 15060
74300 | 0.21432 | 14860 | 0.15847 | 15160
74800 | 0.21411 | 14960 | 0.15822 | 15260
75300 | 0.21391 | 15060 | 0.15796 | 15360
75800 | 0.2137 | 15160 | 0.15771 | 15460
76300 | 0.2135 | 15260 | 0.15746 | 15560
76800 | 0.2133 | 15360 | 0.15722 | 15660
77300 | 0.2131 | 15460 | 0.15697 | 15760
77800 | 0.21291 | 15560 | 0.15673 | 15860
78300 | 0.21271 | 15660 | 0.15649 | 15960
78800 | 0.21252 | 15760 | 0.15625 | 16060
79300 | 0.21233 | 15860 | 0.15602 | 16160
79800 | 0.21214 | 15960 | 0.15578 | 16260
80300 | 0.21195 | 16060 | 0.15555 | 16360
80800 | 0.21177 | 16160 | 0.15532 | 16460
81300 | 0.21158 | 16260 | 0.1551 | 16560
81800 | 0.2114 | 16360 | 0.15487 | 16660
82300 | 0.21122 | 16460 | 0.15465 | 16760
82800 | 0.21103 | 16560 | 0.15443 | 16860
83300 | 0.21086 | 16660 | 0.15421 | 16960
83800 | 0.21068 | 16760 | 0.15399 | 17060
84300 | 0.2105 | 16860 | 0.15377 | 17160
84800 | 0.21033 | 16960 | 0.15356 | 17260
85300 | 0.21015 | 17060 | 0.15335 | 17360
85800 | 0.20998 | 17160 | 0.15314 | 17460
86300 | 0.20981 | 17260 | 0.15293 | 17560
86800 | 0.20964 | 17360 | 0.15272 | 17660
87300 | 0.20947 | 17460 | 0.15252 | 17760
87800 | 0.20931 | 17560 | 0.15231 | 17860
88300 | 0.20914 | 17660 | 0.15211 | 17960
88800 | 0.20898 | 17760 | 0.15191 | 18060
89300 | 0.20881 | 17860 | 0.15171 | 18160
89800 | 0.20865 | 17960 | 0.15152 | 18260
90300 | 0.20849 | 18060 | 0.15132 | 18360
90800 | 0.20833 | 18160 | 0.15113 | 18460
91300 | 0.20817 | 18260 | 0.15093 | 18560
91800 | 0.20802 | 18360 | 0.15074 | 18660
92300 | 0.20786 | 18460 | 0.15055 | 18760
92800 | 0.20771 | 18560 | 0.15037 | 18860
93300 | 0.20755 | 18660 | 0.15018 | 18960
93800 | 0.2074 | 18760 | 0.14999 | 19060
94300 | 0.20725 | 18860 | 0.14981 | 19160
94800 | 0.2071 | 18960 | 0.14963 | 19260
95300 | 0.20695 | 19060 | 0.14945 | 19360
95800 | 0.2068 | 19160 | 0.14927 | 19460
96300 | 0.20665 | 19260 | 0.14909 | 19560
96800 | 0.20651 | 19360 | 0.14891 | 19660
97300 | 0.20636 | 19460 | 0.14874 | 19760
97800 | 0.20622 | 19560 | 0.14856 | 19860
98300 | 0.20607 | 19660 | 0.14839 | 19960
98800 | 0.20593 | 19760 | 0.14822 | 20060
99300 | 0.20579 | 19860 | 0.14805 | 20160
99800 | 0.20565 | 19960 | 0.14788 | 20260
100300 | 0.20551 | 20060 | 0.14771 | 20360
100800 | 0.20537 | 20160 | 0.14754 | 20460
101300 | 0.20523 | 20260 | 0.14738 | 20560
101800 | 0.20509 | 20360 | 0.14721 | 20660
102300 | 0.20496 | 20460 | 0.14705 | 20760
102800 | 0.20482 | 20560 | 0.14689 | 20860
103300 | 0.20469 | 20660 | 0.14672 | 20960
103800 | 0.20456 | 20760 | 0.14656 | 21060
104300 | 0.20442 | 20860 | 0.14641 | 21160
104800 | 0.20429 | 20960 | 0.14625 | 21260
105300 | 0.20416 | 21060 | 0.14609 | 21360
105800 | 0.20403 | 21160 | 0.14593 | 21460
106300 | 0.2039 | 21260 | 0.14578 | 21560
106800 | 0.20377 | 21360 | 0.14563 | 21660
107300 | 0.20365 | 21460 | 0.14547 | 21760
107800 | 0.20352 | 21560 | 0.14532 | 21860
108300 | 0.20339 | 21660 | 0.14517 | 21960
108800 | 0.20327 | 21760 | 0.14502 | 22060
109300 | 0.20314 | 21860 | 0.14487 | 22160
109800 | 0.20302 | 21960 | 0.14472 | 22260
110300 | 0.2029 | 22060 | 0.14458 | 22360
110800 | 0.20277 | 22160 | 0.14443 | 22460
111300 | 0.20265 | 22260 | 0.14429 | 22560
111800 | 0.20253 | 22360 | 0.14414 | 22660
112300 | 0.20241 | 22460 | 0.144 | 22760
112800 | 0.20229 | 22560 | 0.14386 | 22860
113300 | 0.20217 | 22660 | 0.14371 | 22960
113800 | 0.20205 | 22760 | 0.14357 | 23060
114300 | 0.20194 | 22860 | 0.14343 | 23160
114800 | 0.20182 | 22960 | 0.1433 | 23260
115300 | 0.2017 | 23060 | 0.14316 | 23360
115800 | 0.20159 | 23160 | 0.14302 | 23460
116300 | 0.20147 | 23260 | 0.14288 | 23560
116800 | 0.20136 | 23360 | 0.14275 | 23660
117300 | 0.20125 | 23460 | 0.14261 | 23760
117800 | 0.20113 | 23560 | 0.14248 | 23860
118300 | 0.20102 | 23660 | 0.14235 | 23960
118800 | 0.20091 | 23760 | 0.14221 | 24060
119300 | 0.2008 | 23860 | 0.14208 | 24160
119800 | 0.20069 | 23960 | 0.14195 | 24260
120300 | 0.20058 | 24060 | 0.14182 | 24360
120800 | 0.20047 | 24160 | 0.14169 | 24460
121300 | 0.20036 | 24260 | 0.14156 | 24560
121800 | 0.20025 | 24360 | 0.14144 | 24660
122300 | 0.20015 | 24460 | 0.14131 | 24760
122800 | 0.20004 | 24560 | 0.14118 | 24860
123300 | 0.19993 | 24660 | 0.14106 | 24960
123800 | 0.19983 | 24760 | 0.14093 | 25060
124300 | 0.19972 | 24860 | 0.14081 | 25160
124800 | 0.19962 | 24960 | 0.14069 | 25260
125300 | 0.19951 | 25060 | 0.14056 | 25360
125800 | 0.19941 | 25160 | 0.14044 | 25460
126300 | 0.19931 | 25260 | 0.14032 | 25560
126800 | 0.19921 | 25360 | 0.1402 | 25660
127300 | 0.1991 | 25460 | 0.14008 | 25760
127800 | 0.199 | 25560 | 0.13996 | 25860
128300 | 0.1989 | 25660 | 0.13984 | 25960
128800 | 0.1988 | 25760 | 0.13972 | 26060
129300 | 0.1987 | 25860 | 0.13961 | 26160
129800 | 0.1986 | 25960 | 0.13949 | 26260
130300 | 0.1985 | 26060 | 0.13937 | 26360
130800 | 0.19841 | 26160 | 0.13926 | 26460
131300 | 0.19831 | 26260 | 0.13914 | 26560
131800 | 0.19821 | 26360 | 0.13903 | 26660
132300 | 0.19811 | 26460 | 0.13891 | 26760
132800 | 0.19802 | 26560 | 0.1388 | 26860
133300 | 0.19792 | 26660 | 0.13869 | 26960
133800 | 0.19783 | 26760 | 0.13858 | 27060
134300 | 0.19773 | 26860 | 0.13847 | 27160
134800 | 0.19764 | 26960 | 0.13835 | 27260
135300 | 0.19754 | 27060 | 0.13824 | 27360
135800 | 0.19745 | 27160 | 0.13813 | 27460
136300 | 0.19736 | 27260 | 0.13803 | 27560
136800 | 0.19726 | 27360 | 0.13792 | 27660
137300 | 0.19717 | 27460 | 0.13781 | 27760
137800 | 0.19708 | 27560 | 0.1377 | 27860
138300 | 0.19699 | 27660 | 0.13759 | 27960
138800 | 0.1969 | 27760 | 0.13749 | 28060
139300 | 0.19681 | 27860 | 0.13738 | 28160
139800 | 0.19672 | 27960 | 0.13728 | 28260
140300 | 0.19663 | 28060 | 0.13717 | 28360
140800 | 0.19654 | 28160 | 0.13707 | 28460
141300 | 0.19645 | 28260 | 0.13696 | 28560
141800 | 0.19636 | 28360 | 0.13686 | 28660
142300 | 0.19627 | 28460 | 0.13676 | 28760
142800 | 0.19619 | 28560 | 0.13666 | 28860
143300 | 0.1961 | 28660 | 0.13656 | 28960
143800 | 0.19601 | 28760 | 0.13645 | 29060
144300 | 0.19593 | 28860 | 0.13635 | 29160
144800 | 0.19584 | 28960 | 0.13625 | 29260
145300 | 0.19575 | 29060 | 0.13615 | 29360
145800 | 0.19567 | 29160 | 0.13605 | 29460
146300 | 0.19558 | 29260 | 0.13596 | 29560
146800 | 0.1955 | 29360 | 0.13586 | 29660
147300 | 0.19542 | 29460 | 0.13576 | 29760
147800 | 0.19533 | 29560 | 0.13566 | 29860
148300 | 0.19525 | 29660 | 0.13557 | 29960
148800 | 0.19517 | 29760 | 0.13547 | 30060
149300 | 0.19508 | 29860 | 0.13537 | 30160
149800 | 0.195 | 29960 | 0.13528 | 30260
150300 | 0.19492 | 30060 | 0.13518 | 30360
150800 | 0.19484 | 30160 | 0.13509 | 30460
151300 | 0.19476 | 30260 | 0.13499 | 30560
151800 | 0.19468 | 30360 | 0.1349 | 30660
152300 | 0.1946 | 30460 | 0.13481 | 30760
152800 | 0.19452 | 30560 | 0.13471 | 30860
153300 | 0.19444 | 30660 | 0.13462 | 30960
153800 | 0.19436 | 30760 | 0.13453 | 31060
154300 | 0.19428 | 30860 | 0.13444 | 31160
154800 | 0.1942 | 30960 | 0.13435 | 31260
155300 | 0.19412 | 31060 | 0.13425 | 31360
155800 | 0.19404 | 31160 | 0.13416 | 31460
156300 | 0.19396 | 31260 | 0.13407 | 31560
156800 | 0.19389 | 31360 | 0.13398 | 31660
157300 | 0.19381 | 31460 | 0.13389 | 31760
157800 | 0.19373 | 31560 | 0.13381 | 31860
158300 | 0.19366 | 31660 | 0.13372 | 31960
158800 | 0.19358 | 31760 | 0.13363 | 32060
159300 | 0.1935 | 31860
159800 | 0.19343 | 31960
160300 | 0.19335 | 32060
160800 | 0.19328 | 32160
161300 | 0.1932 | 32260
161800 | 0.19313 | 32360
162300 | 0.19306 | 32460
162800 | 0.19298 | 32560
163300 | 0.19291 | 32660
163800 | 0.19284 | 32760
164300 | 0.19276 | 32860
164800 | 0.19269 | 32960
165300 | 0.19262 | 33060
165800 | 0.19255 | 33160
166300 | 0.19247 | 33260
166800 | 0.1924 | 33360
167300 | 0.19233 | 33460
167800 | 0.19226 | 33560
168300 | 0.19219 | 33660
168800 | 0.19212 | 33760
169300 | 0.19205 | 33860
169800 | 0.19198 | 33960
170300 | 0.19191 | 34060
170800 | 0.19184 | 34160
171300 | 0.19177 | 34260
171800 | 0.1917 | 34360
172300 | 0.19164 | 34460
172800 | 0.19157 | 34560
173300 | 0.1915 | 34660
173800 | 0.19143 | 34760
174300 | 0.19136 | 34860
174800 | 0.1913 | 34960
175300 | 0.19123 | 35060
175800 | 0.19116 | 35160
176300 | 0.1911 | 35260
176800 | 0.19103 | 35360
177300 | 0.19096 | 35460
177800 | 0.1909 | 35560
178300 | 0.19083 | 35660
178800 | 0.19077 | 35760
179300 | 0.1907 | 35860
179800 | 0.19064 | 35960
180300 | 0.19057 | 36060
180800 | 0.19051 | 36160
181300 | 0.19045 | 36260
181800 | 0.19038 | 36360
182300 | 0.19032 | 36460
182800 | 0.19025 | 36560
183300 | 0.19019 | 36660
183800 | 0.19013 | 36760
184300 | 0.19007 | 36860
184800 | 0.19 | 36960
185300 | 0.18994 | 37060
185800 | 0.18988 | 37160
186300 | 0.18982 | 37260
186800 | 0.18976 | 37360
187300 | 0.18969 | 37460
187800 | 0.18963 | 37560
188300 | 0.18957 | 37660
188800 | 0.18951 | 37760
189300 | 0.18945 | 37860
189800 | 0.18939 | 37960
190300 | 0.18933 | 38060
190800 | 0.18927 | 38160
191300 | 0.18921 | 38260
191800 | 0.18915 | 38360
192300 | 0.18909 | 38460
192800 | 0.18903 | 38560
193300 | 0.18897 | 38660
193800 | 0.18891 | 38760
194300 | 0.18886 | 38860
194800 | 0.1888 | 38960
195300 | 0.18874 | 39060
195800 | 0.18868 | 39160
196300 | 0.18862 | 39260
196800 | 0.18857 | 39360
197300 | 0.18851 | 39460
197800 | 0.18845 | 39560
198300 | 0.18839 | 39660
198800 | 0.18834 | 39760

## Coordinación TG-M1 (Locales)
| TD | PU | TD | PU | TD | PU
| 2 | 45 | 0.1 | 220 | 0.1 | 220
| SEL 587 |  | Cutler Hammer |  | Cutler Hammer |  | FUSIBLE SIBA |  | FUSIBLE SIBA
| 51 |  | 51 |  | 51 |  | 80 A |  | 63 A
| U.S Moderadamente Inversa. U.1 |  | I.E.C. Class A Standard Inversa C1 |  | I.E.C. Class A Standard Inversa C1 |  | Curva fija de Fusible |  | Curva fija de Fusible |  |  | I de Pick Up | 1920
Coordenada Z | Protección Transformador 5000KVA |  | Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Alim. Hypermarket 13,8 KV |  | Protección Alim. Hypermarket 13,8 KV |  |  | Multiplicador | 60
Corriente 13,8KV | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | N | I (220 V) | I (13,8 KV)
250 | 9.9057 | 50 | 15.7404 | 230 | 15.7404 | 230 | 1000 | 260 | 1000 | 205 | 10000 | 1 | 1920 | 32
300 | 3.6499 | 60 | 8.0379 | 240 | 8.0379 | 240 | 900 | 265 | 800 | 210 | 9000 | 1 | 1920 | 32
350 | 2.3886 | 70 | 5.4689 | 250 | 5.4689 | 250 | 800 | 268 | 300 | 215 | 8000 | 1 | 1920 | 32
400 | 1.8424 | 80 | 4.1833 | 260 | 4.1833 | 260 | 700 | 270 | 200 | 220 | 7000 | 1 | 1920 | 32
450 | 1.5352 | 90 | 3.4111 | 270 | 3.4111 | 270 | 600 | 275 | 100 | 225 | 6000 | 1 | 1920 | 32
500 | 1.3373 | 100 | 2.8956 | 280 | 2.8956 | 280 | 500 | 280 | 80 | 230 | 4000 | 1 | 1920 | 32
550 | 1.1984 | 110 | 2.5269 | 290 | 2.5269 | 290 | 400 | 285 | 20 | 270 | 3000 | 1 | 1920 | 32
600 | 1.0952 | 120 | 2.2499 | 300 | 2.2499 | 300 | 300 | 288 | 10 | 280 | 2000 | 1 | 1920 | 32
650 | 1.0152 | 130 | 2.0342 | 310 | 2.0342 | 310 | 200 | 290 | 8 | 290 | 1000 | 1 | 1920 | 32
700 | 0.95116 | 140 | 1.8612 | 320 | 1.8612 | 320 | 100 | 300 | 2.3 | 305 | 900 | 1.05 | 2016 | 33.6
750 | 0.89865 | 150 | 1.7194 | 330 | 1.7194 | 330 | 90 | 302 | 1 | 370 | 800 | 1.08 | 2073.6 | 34.56
800 | 0.8547 | 160 | 1.601 | 340 | 1.601 | 340 | 80 | 305 | 0.7 | 390 | 700 | 1.1 | 2112 | 35.2
850 | 0.81731 | 170 | 1.5006 | 350 | 1.5006 | 350 | 70 | 310 | 0.5 | 410 | 600 | 1.2 | 2304 | 38.4
900 | 0.78505 | 180 | 1.4144 | 360 | 1.4144 | 360 | 20 | 325 | 0.2 | 500 | 500 | 1.3 | 2496 | 41.6
1150 | 0.67234 | 230 | 1.1175 | 410 | 1.1175 | 410 | 10 | 350 | 0.1 | 610 | 400 | 1.5 | 2880 | 48
1400 | 0.60375 | 280 | 0.94204 | 460 | 0.94204 | 460 | 9 | 355 | 0.04 | 900 | 300 | 1.5 | 2880 | 48
1650 | 0.55684 | 330 | 0.82558 | 510 | 0.82558 | 510 | 8 | 360 | 0.02 | 1300 | 200 | 1.5 | 2880 | 48
1900 | 0.52233 | 380 | 0.74224 | 560 | 0.74224 | 560 | 7 | 365 | 0.01 | 1900 | 100 | 1.5 | 2880 | 48
2150 | 0.49564 | 430 | 0.67941 | 610 | 0.67941 | 610 | 6 | 370 | 0.007 | 2400 | 80 | 1.5 | 2880 | 48
2400 | 0.47423 | 480 | 0.63019 | 660 | 0.63019 | 660 | 5 | 380 | 0.005 | 3000 | 60 | 1.5 | 2880 | 48
2650 | 0.45658 | 530 | 0.59048 | 710 | 0.59048 | 710 | 4 | 395 | 0.004 | 3300 | 40 | 1.5 | 2880 | 48
2900 | 0.44172 | 580 | 0.55769 | 760 | 0.55769 | 760 | 3 | 408 |  |  | 20 | 1.5 | 2880 | 48
3150 | 0.42897 | 630 | 0.53008 | 810 | 0.53008 | 810 | 2 | 425 |  |  | 10 | 1.5 | 2880 | 48
3400 | 0.41789 | 680 | 0.50649 | 860 | 0.50649 | 860 | 1 | 490 |  |  | 8 | 1.5 | 2880 | 48
3650 | 0.40814 | 730 | 0.48605 | 910 | 0.48605 | 910 | 0.9 | 500 |  |  | 6 | 1.5 | 2880 | 48
3900 | 0.39947 | 780 | 0.46816 | 960 | 0.46816 | 960 | 0.8 | 505 |  |  | 4 | 1.5 | 2880 | 48
4150 | 0.39171 | 830 | 0.45233 | 1010 | 0.45233 | 1010 | 0.7 | 510 |  |  | 2 | 1.5 | 2880 | 48
4400 | 0.38469 | 880 | 0.43822 | 1060 | 0.43822 | 1060 | 0.6 | 520 |  |  | 1 | 1.5 | 2880 | 48
4650 | 0.37831 | 930 | 0.42554 | 1110 | 0.42554 | 1110 | 0.5 | 530 |  |  | 0.8 | 1.5 | 2880 | 48
4900 | 0.37247 | 980 | 0.41408 | 1160 | 0.41408 | 1160 | 0.4 | 560 |  |  | 0.6 | 1.5 | 2880 | 48
5150 | 0.36711 | 1030 | 0.40366 | 1210 | 0.40366 | 1210 | 0.3 | 600 |  |  | 0.4 | 1.5 | 2880 | 48
5400 | 0.36215 | 1080 | 0.39413 | 1260 | 0.39413 | 1260 | 0.2 | 680 |  |  | 0.1 | 1.5 | 2880 | 48
5650 | 0.35756 | 1130 | 0.38538 | 1310 | 0.38538 | 1310 | 0.1 | 830 |  |  | 0.1 | 2 | 3840 | 64
5900 | 0.35329 | 1180 | 0.37732 | 1360 | 0.37732 | 1360 | 0.09 | 880 |  |  | 0.1 | 3 | 5760 | 96
6150 | 0.34929 | 1230 | 0.36985 | 1410 | 0.36985 | 1410 | 0.08 | 920 |  |  | 0.1 | 4 | 7680 | 128
6400 | 0.34555 | 1280 | 0.36291 | 1460 | 0.36291 | 1460 | 0.07 | 970 |  |  | 0.1 | 6 | 11520 | 192
6650 | 0.34204 | 1330 | 0.35645 | 1510 | 0.35645 | 1510 | 0.06 | 1050 |  |  | 0.1 | 8 | 15360 | 256
6900 | 0.33873 | 1380 | 0.3504 | 1560 | 0.3504 | 1560 | 0.05 | 1100 |  |  | 0.1 | 10 | 19200 | 320
7150 | 0.33561 | 1430 | 0.34474 | 1610 | 0.34474 | 1610 | 0.04 | 1250 |  |  | 0.1 | 15 | 28800 | 480
7400 | 0.33265 | 1480 | 0.33942 | 1660 | 0.33942 | 1660 | 0.03 | 1400 |  |  | 0.09 | 15 | 28800 | 480
7650 | 0.32984 | 1530 | 0.33441 | 1710 | 0.33441 | 1710 | 0.02 | 1650 |  |  | 0.08 | 15 | 28800 | 480
7900 | 0.32718 | 1580 | 0.32968 | 1760 | 0.32968 | 1760 | 0.01 | 2400 |  |  | 0.06 | 15 | 28800 | 480
8150 | 0.32464 | 1630 | 0.3252 | 1810 | 0.3252 | 1810 | 0.009 | 2700 |  |  | 0.04 | 15 | 28800 | 480
8400 | 0.32223 | 1680 | 0.32096 | 1860 | 0.32096 | 1860 | 0.008 | 2800 |  |  | 0.01 | 15 | 28800 | 480 | Ajuste de la curva del Rele G.E MS32F32
8650 | 0.31992 | 1730 | 0.31694 | 1910 | 0.31694 | 1910 | 0.007 | 3000 |  |  | 0.01 | 15 | 28800 | 480
8900 | 0.31771 | 1780 | 0.31311 | 1960 | 0.31311 | 1960 | 0.006 | 3200 |  |  | 0.01 | 40 | 76800 | 1280
9150 | 0.3156 | 1830 | 0.30947 | 2010 | 0.30947 | 2010 | 0.005 | 3700 |  |  | 0.01 | 50 | 96000 | 1600 | Curva | LT | ST | STD | Making Current
9400 | 0.31357 | 1880 | 0.30599 | 2060 | 0.30599 | 2060 | 0.004 | 4000 |  |  | 0.01 | 60 | 115200 | 1920 | M-PRO Plus Frame 1 & Frame 2 | 0,6*In | 2*Ir | 0,1[s] | 50 KA
9650 | 0.31163 | 1930 | 0.30268 | 2110 | 0.30268 | 2110 |  |  |  |  | 0.01 | 80 | 153600 | 2560
9900 | 0.30976 | 1980 | 0.2995 | 2160 | 0.2995 | 2160 |  |  |  |  | 0.01 | 100 | 192000 | 3200
10150 | 0.30796 | 2030 | 0.29646 | 2210 | 0.29646 | 2210
10400 | 0.30623 | 2080 | 0.29355 | 2260 | 0.29355 | 2260
10650 | 0.30456 | 2130 | 0.29075 | 2310 | 0.29075 | 2310
10900 | 0.30295 | 2180 | 0.28807 | 2360 | 0.28807 | 2360
11150 | 0.30139 | 2230 | 0.28548 | 2410 | 0.28548 | 2410
11400 | 0.29989 | 2280 | 0.283 | 2460 | 0.283 | 2460
11650 | 0.29843 | 2330 | 0.2806 | 2510 | 0.2806 | 2510
11900 | 0.29702 | 2380 | 0.27829 | 2560 | 0.27829 | 2560
12150 | 0.29566 | 2430 | 0.27606 | 2610 | 0.27606 | 2610
12400 | 0.29433 | 2480 | 0.27391 | 2660 | 0.27391 | 2660
12650 | 0.29305 | 2530 | 0.27182 | 2710 | 0.27182 | 2710
12900 | 0.2918 | 2580 | 0.26981 | 2760 | 0.26981 | 2760
13150 | 0.29059 | 2630 | 0.26786 | 2810 | 0.26786 | 2810
13400 | 0.28941 | 2680 | 0.26597 | 2860 | 0.26597 | 2860
13650 | 0.28827 | 2730 | 0.26414 | 2910 | 0.26414 | 2910
13900 | 0.28715 | 2780 | 0.26236 | 2960 | 0.26236 | 2960
14150 | 0.28607 | 2830 | 0.26064 | 3010 | 0.26064 | 3010
14400 | 0.28501 | 2880 | 0.25896 | 3060 | 0.25896 | 3060
14650 | 0.28398 | 2930 | 0.25734 | 3110 | 0.25734 | 3110
14900 | 0.28298 | 2980 | 0.25576 | 3160 | 0.25576 | 3160
15150 | 0.282 | 3030 | 0.25422 | 3210 | 0.25422 | 3210
15400 | 0.28104 | 3080 | 0.25272 | 3260 | 0.25272 | 3260
15650 | 0.28011 | 3130 | 0.25126 | 3310 | 0.25126 | 3310
15900 | 0.2792 | 3180 | 0.24984 | 3360 | 0.24984 | 3360
16150 | 0.2783 | 3230 | 0.24846 | 3410 | 0.24846 | 3410
16400 | 0.27743 | 3280 | 0.24711 | 3460 | 0.24711 | 3460
16650 | 0.27658 | 3330 | 0.2458 | 3510 | 0.2458 | 3510
16900 | 0.27575 | 3380 | 0.24451 | 3560 | 0.24451 | 3560
17150 | 0.27493 | 3430 | 0.24326 | 3610 | 0.24326 | 3610
17400 | 0.27413 | 3480 | 0.24203 | 3660 | 0.24203 | 3660
17650 | 0.27335 | 3530 | 0.24084 | 3710 | 0.24084 | 3710
17900 | 0.27259 | 3580 | 0.23967 | 3760 | 0.23967 | 3760
18150 | 0.27184 | 3630 | 0.23853 | 3810 | 0.23853 | 3810
18400 | 0.2711 | 3680 | 0.23741 | 3860 | 0.23741 | 3860
18650 | 0.27038 | 3730 | 0.23632 | 3910 | 0.23632 | 3910
18900 | 0.26967 | 3780 | 0.23525 | 3960 | 0.23525 | 3960
19150 | 0.26898 | 3830 | 0.2342 | 4010 | 0.2342 | 4010
19400 | 0.2683 | 3880 | 0.23318 | 4060 | 0.23318 | 4060
19650 | 0.26763 | 3930 | 0.23218 | 4110 | 0.23218 | 4110
19900 | 0.26698 | 3980 | 0.23119 | 4160 | 0.23119 | 4160
20150 | 0.26633 | 4030 | 0.23023 | 4210 | 0.23023 | 4210
20400 | 0.2657 | 4080 | 0.22928 | 4260 | 0.22928 | 4260
20650 | 0.26508 | 4130 | 0.22836 | 4310 | 0.22836 | 4310
20900 | 0.26447 | 4180 | 0.22745 | 4360 | 0.22745 | 4360
21150 | 0.26387 | 4230 | 0.22656 | 4410 | 0.22656 | 4410
21400 | 0.26328 | 4280 | 0.22568 | 4460 | 0.22568 | 4460
21650 | 0.2627 | 4330 | 0.22483 | 4510 | 0.22483 | 4510
21900 | 0.26213 | 4380 | 0.22398 | 4560 | 0.22398 | 4560
22150 | 0.26156 | 4430 | 0.22316 | 4610 | 0.22316 | 4610
22400 | 0.26101 | 4480 | 0.22234 | 4660 | 0.22234 | 4660
22650 | 0.26047 | 4530 | 0.22154 | 4710 | 0.22154 | 4710
22900 | 0.25993 | 4580 | 0.22076 | 4760 | 0.22076 | 4760
23150 | 0.25941 | 4630 | 0.21999 | 4810 | 0.21999 | 4810
23400 | 0.25889 | 4680 | 0.21923 | 4860 | 0.21923 | 4860
23650 | 0.25838 | 4730 | 0.21849 | 4910 | 0.21849 | 4910
23900 | 0.25787 | 4780 | 0.21775 | 4960 | 0.21775 | 4960
24150 | 0.25738 | 4830 | 0.21703 | 5010 | 0.21703 | 5010
24400 | 0.25689 | 4880 | 0.21632 | 5060 | 0.21632 | 5060
24650 | 0.25641 | 4930 | 0.21563 | 5110 | 0.21563 | 5110
24900 | 0.25593 | 4980 | 0.21494 | 5160 | 0.21494 | 5160
25150 | 0.25547 | 5030 | 0.21426 | 5210 | 0.21426 | 5210
25400 | 0.255 | 5080 | 0.2136 | 5260 | 0.2136 | 5260
25650 | 0.25455 | 5130 | 0.21294 | 5310 | 0.21294 | 5310
25900 | 0.2541 | 5180 | 0.2123 | 5360 | 0.2123 | 5360
26150 | 0.25366 | 5230 | 0.21166 | 5410 | 0.21166 | 5410
26400 | 0.25322 | 5280 | 0.21104 | 5460 | 0.21104 | 5460
26650 | 0.25279 | 5330 | 0.21042 | 5510 | 0.21042 | 5510
26900 | 0.25237 | 5380 | 0.20981 | 5560 | 0.20981 | 5560
27150 | 0.25195 | 5430 | 0.20921 | 5610 | 0.20921 | 5610
27400 | 0.25153 | 5480 | 0.20862 | 5660 | 0.20862 | 5660
27650 | 0.25113 | 5530 | 0.20804 | 5710 | 0.20804 | 5710
27900 | 0.25072 | 5580 | 0.20747 | 5760 | 0.20747 | 5760
28150 | 0.25032 | 5630 | 0.2069 | 5810 | 0.2069 | 5810
28400 | 0.24993 | 5680 | 0.20634 | 5860 | 0.20634 | 5860
28650 | 0.24954 | 5730 | 0.20579 | 5910 | 0.20579 | 5910
28900 | 0.24916 | 5780 | 0.20525 | 5960 | 0.20525 | 5960
29150 | 0.24878 | 5830 | 0.20471 | 6010 | 0.20471 | 6010
29400 | 0.24841 | 5880 | 0.20419 | 6060 | 0.20419 | 6060
29650 | 0.24804 | 5930 | 0.20366 | 6110 | 0.20366 | 6110
29900 | 0.24767 | 5980 | 0.20315 | 6160 | 0.20315 | 6160
30150 | 0.24731 | 6030 | 0.20264 | 6210 | 0.20264 | 6210
30400 | 0.24695 | 6080 | 0.20214 | 6260 | 0.20214 | 6260
30650 | 0.2466 | 6130 | 0.20164 | 6310 | 0.20164 | 6310
30900 | 0.24625 | 6180 | 0.20115 | 6360 | 0.20115 | 6360
31150 | 0.2459 | 6230 | 0.20067 | 6410 | 0.20067 | 6410
31400 | 0.24556 | 6280 | 0.20019 | 6460 | 0.20019 | 6460
31650 | 0.24523 | 6330 | 0.19972 | 6510 | 0.19972 | 6510
31900 | 0.24489 | 6380 | 0.19926 | 6560 | 0.19926 | 6560
32150 | 0.24456 | 6430 | 0.1988 | 6610 | 0.1988 | 6610
32400 | 0.24424 | 6480 | 0.19834 | 6660 | 0.19834 | 6660
32650 | 0.24391 | 6530 | 0.19789 | 6710 | 0.19789 | 6710
32900 | 0.24359 | 6580 | 0.19745 | 6760 | 0.19745 | 6760
33150 | 0.24328 | 6630 | 0.19701 | 6810 | 0.19701 | 6810
33400 | 0.24296 | 6680 | 0.19658 | 6860 | 0.19658 | 6860
33650 | 0.24266 | 6730 | 0.19615 | 6910 | 0.19615 | 6910
33900 | 0.24235 | 6780 | 0.19573 | 6960 | 0.19573 | 6960
34150 | 0.24205 | 6830 | 0.19531 | 7010 | 0.19531 | 7010
34400 | 0.24175 | 6880 | 0.19489 | 7060 | 0.19489 | 7060
34900 | 0.24115 | 6980 | 0.19408 | 7160 | 0.19408 | 7160
35400 | 0.24058 | 7080 | 0.19328 | 7260 | 0.19328 | 7260
35900 | 0.24001 | 7180 | 0.1925 | 7360 | 0.1925 | 7360
36400 | 0.23945 | 7280 | 0.19174 | 7460 | 0.19174 | 7460
36900 | 0.2389 | 7380 | 0.19099 | 7560 | 0.19099 | 7560
37400 | 0.23837 | 7480 | 0.19026 | 7660 | 0.19026 | 7660
37900 | 0.23784 | 7580 | 0.18954 | 7760 | 0.18954 | 7760
38400 | 0.23732 | 7680 | 0.18884 | 7860 | 0.18884 | 7860
38900 | 0.23682 | 7780 | 0.18815 | 7960 | 0.18815 | 7960
39400 | 0.23632 | 7880 | 0.18747 | 8060 | 0.18747 | 8060
39900 | 0.23583 | 7980 | 0.18681 | 8160 | 0.18681 | 8160
40400 | 0.23535 | 8080 | 0.18616 | 8260 | 0.18616 | 8260
40900 | 0.23487 | 8180 | 0.18552 | 8360 | 0.18552 | 8360
41400 | 0.23441 | 8280 | 0.18489 | 8460 | 0.18489 | 8460
41900 | 0.23395 | 8380 | 0.18428 | 8560 | 0.18428 | 8560
42400 | 0.2335 | 8480 | 0.18367 | 8660 | 0.18367 | 8660
42900 | 0.23306 | 8580 | 0.18308 | 8760 | 0.18308 | 8760
43400 | 0.23262 | 8680 | 0.1825 | 8860 | 0.1825 | 8860
43900 | 0.23219 | 8780 | 0.18192 | 8960 | 0.18192 | 8960
44400 | 0.23177 | 8880 | 0.18136 | 9060 | 0.18136 | 9060
44900 | 0.23135 | 8980 | 0.18081 | 9160 | 0.18081 | 9160
45400 | 0.23095 | 9080 | 0.18026 | 9260 | 0.18026 | 9260
45900 | 0.23054 | 9180 | 0.17973 | 9360 | 0.17973 | 9360
46400 | 0.23014 | 9280 | 0.1792 | 9460 | 0.1792 | 9460
46900 | 0.22975 | 9380 | 0.17868 | 9560 | 0.17868 | 9560
47400 | 0.22937 | 9480 | 0.17817 | 9660 | 0.17817 | 9660
47900 | 0.22899 | 9580 | 0.17767 | 9760 | 0.17767 | 9760
48400 | 0.22861 | 9680 | 0.17717 | 9860 | 0.17717 | 9860
48900 | 0.22824 | 9780 | 0.17669 | 9960 | 0.17669 | 9960
49400 | 0.22788 | 9880 | 0.17621 | 10060 | 0.17621 | 10060
49900 | 0.22752 | 9980 | 0.17573 | 10160 | 0.17573 | 10160
50400 | 0.22717 | 10080 | 0.17527 | 10260 | 0.17527 | 10260
50900 | 0.22682 | 10180 | 0.17481 | 10360 | 0.17481 | 10360
51400 | 0.22647 | 10280 | 0.17436 | 10460 | 0.17436 | 10460
51900 | 0.22613 | 10380 | 0.17391 | 10560 | 0.17391 | 10560
52400 | 0.22579 | 10480 | 0.17347 | 10660 | 0.17347 | 10660
52900 | 0.22546 | 10580 | 0.17304 | 10760 | 0.17304 | 10760
53400 | 0.22514 | 10680 | 0.17261 | 10860 | 0.17261 | 10860
53900 | 0.22481 | 10780 | 0.17219 | 10960 | 0.17219 | 10960
54400 | 0.22449 | 10880 | 0.17178 | 11060 | 0.17178 | 11060
54900 | 0.22418 | 10980 | 0.17137 | 11160 | 0.17137 | 11160
55400 | 0.22387 | 11080 | 0.17097 | 11260 | 0.17097 | 11260
55900 | 0.22356 | 11180 | 0.17057 | 11360 | 0.17057 | 11360
56400 | 0.22326 | 11280 | 0.17017 | 11460 | 0.17017 | 11460
56900 | 0.22296 | 11380 | 0.16979 | 11560 | 0.16979 | 11560
57400 | 0.22266 | 11480 | 0.1694 | 11660 | 0.1694 | 11660
57900 | 0.22237 | 11580 | 0.16902 | 11760 | 0.16902 | 11760
58400 | 0.22208 | 11680 | 0.16865 | 11860 | 0.16865 | 11860
58900 | 0.22179 | 11780 | 0.16828 | 11960 | 0.16828 | 11960
59400 | 0.22151 | 11880 | 0.16792 | 12060 | 0.16792 | 12060
59900 | 0.22123 | 11980 | 0.16756 | 12160 | 0.16756 | 12160
60400 | 0.22095 | 12080 | 0.1672 | 12260 | 0.1672 | 12260
60900 | 0.22068 | 12180 | 0.16685 | 12360 | 0.16685 | 12360
61400 | 0.22041 | 12280 | 0.16651 | 12460 | 0.16651 | 12460
61900 | 0.22014 | 12380 | 0.16616 | 12560 | 0.16616 | 12560
62400 | 0.21988 | 12480 | 0.16582 | 12660 | 0.16582 | 12660
62900 | 0.21961 | 12580 | 0.16549 | 12760 | 0.16549 | 12760
63400 | 0.21936 | 12680 | 0.16516 | 12860 | 0.16516 | 12860
63900 | 0.2191 | 12780 | 0.16483 | 12960 | 0.16483 | 12960
64400 | 0.21885 | 12880 | 0.16451 | 13060 | 0.16451 | 13060
64900 | 0.2186 | 12980 | 0.16419 | 13160 | 0.16419 | 13160
65400 | 0.21835 | 13080 | 0.16387 | 13260 | 0.16387 | 13260
65900 | 0.2181 | 13180 | 0.16356 | 13360 | 0.16356 | 13360
66400 | 0.21786 | 13280 | 0.16325 | 13460 | 0.16325 | 13460
66900 | 0.21762 | 13380 | 0.16295 | 13560 | 0.16295 | 13560
67400 | 0.21738 | 13480 | 0.16265 | 13660 | 0.16265 | 13660
67900 | 0.21714 | 13580 | 0.16235 | 13760 | 0.16235 | 13760
68400 | 0.21691 | 13680 | 0.16205 | 13860 | 0.16205 | 13860
68900 | 0.21668 | 13780 | 0.16176 | 13960 | 0.16176 | 13960
69400 | 0.21645 | 13880 | 0.16147 | 14060 | 0.16147 | 14060
69900 | 0.21622 | 13980 | 0.16118 | 14160 | 0.16118 | 14160
70400 | 0.216 | 14080 | 0.1609 | 14260 | 0.1609 | 14260
70900 | 0.21578 | 14180 | 0.16062 | 14360 | 0.16062 | 14360
71400 | 0.21556 | 14280 | 0.16034 | 14460 | 0.16034 | 14460
71900 | 0.21534 | 14380 | 0.16007 | 14560 | 0.16007 | 14560
72400 | 0.21512 | 14480 | 0.15979 | 14660 | 0.15979 | 14660
72900 | 0.21491 | 14580 | 0.15953 | 14760 | 0.15953 | 14760
73400 | 0.2147 | 14680 | 0.15926 | 14860 | 0.15926 | 14860
73900 | 0.21449 | 14780 | 0.15899 | 14960 | 0.15899 | 14960
74400 | 0.21428 | 14880 | 0.15873 | 15060 | 0.15873 | 15060
74900 | 0.21407 | 14980 | 0.15847 | 15160 | 0.15847 | 15160
75400 | 0.21387 | 15080 | 0.15822 | 15260 | 0.15822 | 15260
75900 | 0.21366 | 15180 | 0.15796 | 15360 | 0.15796 | 15360
76400 | 0.21346 | 15280 | 0.15771 | 15460 | 0.15771 | 15460
76900 | 0.21326 | 15380 | 0.15746 | 15560 | 0.15746 | 15560
77400 | 0.21307 | 15480 | 0.15722 | 15660 | 0.15722 | 15660
77900 | 0.21287 | 15580 | 0.15697 | 15760 | 0.15697 | 15760
78400 | 0.21267 | 15680 | 0.15673 | 15860 | 0.15673 | 15860
78900 | 0.21248 | 15780 | 0.15649 | 15960 | 0.15649 | 15960
79400 | 0.21229 | 15880 | 0.15625 | 16060 | 0.15625 | 16060
79900 | 0.2121 | 15980 | 0.15602 | 16160 | 0.15602 | 16160
80400 | 0.21191 | 16080 | 0.15578 | 16260 | 0.15578 | 16260
80900 | 0.21173 | 16180 | 0.15555 | 16360 | 0.15555 | 16360
81400 | 0.21154 | 16280 | 0.15532 | 16460 | 0.15532 | 16460
81900 | 0.21136 | 16380 | 0.1551 | 16560 | 0.1551 | 16560
82400 | 0.21118 | 16480 | 0.15487 | 16660 | 0.15487 | 16660
82900 | 0.211 | 16580 | 0.15465 | 16760 | 0.15465 | 16760
83400 | 0.21082 | 16680 | 0.15443 | 16860 | 0.15443 | 16860
83900 | 0.21064 | 16780 | 0.15421 | 16960 | 0.15421 | 16960
84400 | 0.21047 | 16880 | 0.15399 | 17060 | 0.15399 | 17060
84900 | 0.21029 | 16980 | 0.15377 | 17160 | 0.15377 | 17160
85400 | 0.21012 | 17080 | 0.15356 | 17260 | 0.15356 | 17260
85900 | 0.20995 | 17180 | 0.15335 | 17360 | 0.15335 | 17360
86400 | 0.20978 | 17280 | 0.15314 | 17460 | 0.15314 | 17460
86900 | 0.20961 | 17380 | 0.15293 | 17560 | 0.15293 | 17560
87400 | 0.20944 | 17480 | 0.15272 | 17660 | 0.15272 | 17660
87900 | 0.20927 | 17580 | 0.15252 | 17760 | 0.15252 | 17760
88400 | 0.20911 | 17680 | 0.15231 | 17860 | 0.15231 | 17860
88900 | 0.20894 | 17780 | 0.15211 | 17960 | 0.15211 | 17960
89400 | 0.20878 | 17880 | 0.15191 | 18060 | 0.15191 | 18060
89900 | 0.20862 | 17980 | 0.15171 | 18160 | 0.15171 | 18160
90400 | 0.20846 | 18080 | 0.15152 | 18260 | 0.15152 | 18260
90900 | 0.2083 | 18180 | 0.15132 | 18360 | 0.15132 | 18360
91400 | 0.20814 | 18280 | 0.15113 | 18460 | 0.15113 | 18460
91900 | 0.20799 | 18380 | 0.15093 | 18560 | 0.15093 | 18560
92400 | 0.20783 | 18480 | 0.15074 | 18660 | 0.15074 | 18660
92900 | 0.20768 | 18580 | 0.15055 | 18760 | 0.15055 | 18760
93400 | 0.20752 | 18680 | 0.15037 | 18860 | 0.15037 | 18860
93900 | 0.20737 | 18780 | 0.15018 | 18960 | 0.15018 | 18960
94400 | 0.20722 | 18880 | 0.14999 | 19060 | 0.14999 | 19060
94900 | 0.20707 | 18980 | 0.14981 | 19160 | 0.14981 | 19160
95400 | 0.20692 | 19080 | 0.14963 | 19260 | 0.14963 | 19260
95900 | 0.20677 | 19180 | 0.14945 | 19360 | 0.14945 | 19360
96400 | 0.20662 | 19280 | 0.14927 | 19460 | 0.14927 | 19460
96900 | 0.20648 | 19380 | 0.14909 | 19560 | 0.14909 | 19560
97400 | 0.20633 | 19480 | 0.14891 | 19660 | 0.14891 | 19660
97900 | 0.20619 | 19580 | 0.14874 | 19760 | 0.14874 | 19760
98400 | 0.20604 | 19680 | 0.14856 | 19860 | 0.14856 | 19860
98900 | 0.2059 | 19780 | 0.14839 | 19960 | 0.14839 | 19960
99400 | 0.20576 | 19880 | 0.14822 | 20060 | 0.14822 | 20060
99900 | 0.20562 | 19980 | 0.14805 | 20160 | 0.14805 | 20160
100400 | 0.20548 | 20080 | 0.14788 | 20260 | 0.14788 | 20260
100900 | 0.20534 | 20180 | 0.14771 | 20360 | 0.14771 | 20360
101400 | 0.2052 | 20280 | 0.14754 | 20460 | 0.14754 | 20460
101900 | 0.20507 | 20380 | 0.14738 | 20560 | 0.14738 | 20560
102400 | 0.20493 | 20480 | 0.14721 | 20660 | 0.14721 | 20660
102900 | 0.2048 | 20580 | 0.14705 | 20760 | 0.14705 | 20760
103400 | 0.20466 | 20680 | 0.14689 | 20860 | 0.14689 | 20860
103900 | 0.20453 | 20780 | 0.14672 | 20960 | 0.14672 | 20960
104400 | 0.2044 | 20880 | 0.14656 | 21060 | 0.14656 | 21060
104900 | 0.20427 | 20980 | 0.14641 | 21160 | 0.14641 | 21160
105400 | 0.20413 | 21080 | 0.14625 | 21260 | 0.14625 | 21260
105900 | 0.204 | 21180 | 0.14609 | 21360 | 0.14609 | 21360
106400 | 0.20388 | 21280 | 0.14593 | 21460 | 0.14593 | 21460
106900 | 0.20375 | 21380 | 0.14578 | 21560 | 0.14578 | 21560
107400 | 0.20362 | 21480 | 0.14563 | 21660 | 0.14563 | 21660
107900 | 0.20349 | 21580 | 0.14547 | 21760 | 0.14547 | 21760
108400 | 0.20337 | 21680 | 0.14532 | 21860 | 0.14532 | 21860
108900 | 0.20324 | 21780 | 0.14517 | 21960 | 0.14517 | 21960
109400 | 0.20312 | 21880 | 0.14502 | 22060 | 0.14502 | 22060
109900 | 0.20299 | 21980 | 0.14487 | 22160 | 0.14487 | 22160
110400 | 0.20287 | 22080 | 0.14472 | 22260 | 0.14472 | 22260
110900 | 0.20275 | 22180 | 0.14458 | 22360 | 0.14458 | 22360
111400 | 0.20263 | 22280 | 0.14443 | 22460 | 0.14443 | 22460
111900 | 0.20251 | 22380 | 0.14429 | 22560 | 0.14429 | 22560
112400 | 0.20239 | 22480 | 0.14414 | 22660 | 0.14414 | 22660
112900 | 0.20227 | 22580 | 0.144 | 22760 | 0.144 | 22760
113400 | 0.20215 | 22680 | 0.14386 | 22860 | 0.14386 | 22860
113900 | 0.20203 | 22780 | 0.14371 | 22960 | 0.14371 | 22960
114400 | 0.20191 | 22880 | 0.14357 | 23060 | 0.14357 | 23060
114900 | 0.2018 | 22980 | 0.14343 | 23160 | 0.14343 | 23160
115400 | 0.20168 | 23080 | 0.1433 | 23260 | 0.1433 | 23260
115900 | 0.20157 | 23180 | 0.14316 | 23360 | 0.14316 | 23360
116400 | 0.20145 | 23280 | 0.14302 | 23460 | 0.14302 | 23460
116900 | 0.20134 | 23380 | 0.14288 | 23560 | 0.14288 | 23560
117400 | 0.20122 | 23480 | 0.14275 | 23660 | 0.14275 | 23660
117900 | 0.20111 | 23580 | 0.14261 | 23760 | 0.14261 | 23760
118400 | 0.201 | 23680 | 0.14248 | 23860 | 0.14248 | 23860
118900 | 0.20089 | 23780 | 0.14235 | 23960 | 0.14235 | 23960
119400 | 0.20078 | 23880 | 0.14221 | 24060 | 0.14221 | 24060
119900 | 0.20067 | 23980 | 0.14208 | 24160 | 0.14208 | 24160
120400 | 0.20056 | 24080 | 0.14195 | 24260 | 0.14195 | 24260
120900 | 0.20045 | 24180 | 0.14182 | 24360 | 0.14182 | 24360
121400 | 0.20034 | 24280 | 0.14169 | 24460 | 0.14169 | 24460
121900 | 0.20023 | 24380 | 0.14156 | 24560 | 0.14156 | 24560
122400 | 0.20013 | 24480 | 0.14144 | 24660 | 0.14144 | 24660
122900 | 0.20002 | 24580 | 0.14131 | 24760 | 0.14131 | 24760
123400 | 0.19991 | 24680 | 0.14118 | 24860 | 0.14118 | 24860
123900 | 0.19981 | 24780 | 0.14106 | 24960 | 0.14106 | 24960
124400 | 0.1997 | 24880 | 0.14093 | 25060 | 0.14093 | 25060
124900 | 0.1996 | 24980 | 0.14081 | 25160 | 0.14081 | 25160
125400 | 0.19949 | 25080 | 0.14069 | 25260 | 0.14069 | 25260
125900 | 0.19939 | 25180 | 0.14056 | 25360 | 0.14056 | 25360
126400 | 0.19929 | 25280 | 0.14044 | 25460 | 0.14044 | 25460
126900 | 0.19919 | 25380 | 0.14032 | 25560 | 0.14032 | 25560
127400 | 0.19908 | 25480 | 0.1402 | 25660 | 0.1402 | 25660
127900 | 0.19898 | 25580 | 0.14008 | 25760 | 0.14008 | 25760
128400 | 0.19888 | 25680 | 0.13996 | 25860 | 0.13996 | 25860
128900 | 0.19878 | 25780 | 0.13984 | 25960 | 0.13984 | 25960
129400 | 0.19868 | 25880 | 0.13972 | 26060 | 0.13972 | 26060
129900 | 0.19858 | 25980 | 0.13961 | 26160 | 0.13961 | 26160
130400 | 0.19848 | 26080 | 0.13949 | 26260 | 0.13949 | 26260
130900 | 0.19839 | 26180 | 0.13937 | 26360 | 0.13937 | 26360
131400 | 0.19829 | 26280 | 0.13926 | 26460 | 0.13926 | 26460
131900 | 0.19819 | 26380 | 0.13914 | 26560 | 0.13914 | 26560
132400 | 0.19809 | 26480 | 0.13903 | 26660 | 0.13903 | 26660
132900 | 0.198 | 26580 | 0.13891 | 26760 | 0.13891 | 26760
133400 | 0.1979 | 26680 | 0.1388 | 26860 | 0.1388 | 26860
133900 | 0.19781 | 26780 | 0.13869 | 26960 | 0.13869 | 26960
134400 | 0.19771 | 26880 | 0.13858 | 27060 | 0.13858 | 27060
134900 | 0.19762 | 26980 | 0.13847 | 27160 | 0.13847 | 27160
135400 | 0.19752 | 27080 | 0.13835 | 27260 | 0.13835 | 27260
135900 | 0.19743 | 27180 | 0.13824 | 27360 | 0.13824 | 27360
136400 | 0.19734 | 27280 | 0.13813 | 27460 | 0.13813 | 27460
136900 | 0.19725 | 27380 | 0.13803 | 27560 | 0.13803 | 27560
137400 | 0.19715 | 27480 | 0.13792 | 27660 | 0.13792 | 27660
137900 | 0.19706 | 27580 | 0.13781 | 27760 | 0.13781 | 27760
138400 | 0.19697 | 27680 | 0.1377 | 27860 | 0.1377 | 27860
138900 | 0.19688 | 27780 | 0.13759 | 27960 | 0.13759 | 27960
139400 | 0.19679 | 27880 | 0.13749 | 28060 | 0.13749 | 28060
139900 | 0.1967 | 27980 | 0.13738 | 28160 | 0.13738 | 28160
140400 | 0.19661 | 28080 | 0.13728 | 28260 | 0.13728 | 28260
140900 | 0.19652 | 28180 | 0.13717 | 28360 | 0.13717 | 28360
141400 | 0.19643 | 28280 | 0.13707 | 28460 | 0.13707 | 28460
141900 | 0.19634 | 28380 | 0.13696 | 28560 | 0.13696 | 28560
142400 | 0.19626 | 28480 | 0.13686 | 28660 | 0.13686 | 28660
142900 | 0.19617 | 28580 | 0.13676 | 28760 | 0.13676 | 28760
143400 | 0.19608 | 28680 | 0.13666 | 28860 | 0.13666 | 28860
143900 | 0.196 | 28780 | 0.13656 | 28960 | 0.13656 | 28960
144400 | 0.19591 | 28880 | 0.13645 | 29060 | 0.13645 | 29060
144900 | 0.19582 | 28980 | 0.13635 | 29160 | 0.13635 | 29160
145400 | 0.19574 | 29080 | 0.13625 | 29260 | 0.13625 | 29260
145900 | 0.19565 | 29180 | 0.13615 | 29360 | 0.13615 | 29360
146400 | 0.19557 | 29280 | 0.13605 | 29460 | 0.13605 | 29460
146900 | 0.19548 | 29380 | 0.13596 | 29560 | 0.13596 | 29560
147400 | 0.1954 | 29480 | 0.13586 | 29660 | 0.13586 | 29660
147900 | 0.19532 | 29580 | 0.13576 | 29760 | 0.13576 | 29760
148400 | 0.19523 | 29680 | 0.13566 | 29860 | 0.13566 | 29860
148900 | 0.19515 | 29780 | 0.13557 | 29960 | 0.13557 | 29960
149400 | 0.19507 | 29880 | 0.13547 | 30060 | 0.13547 | 30060
149900 | 0.19499 | 29980 | 0.13537 | 30160 | 0.13537 | 30160
150400 | 0.1949 | 30080 | 0.13528 | 30260 | 0.13528 | 30260
150900 | 0.19482 | 30180 | 0.13518 | 30360 | 0.13518 | 30360
151400 | 0.19474 | 30280 | 0.13509 | 30460 | 0.13509 | 30460
151900 | 0.19466 | 30380 | 0.13499 | 30560 | 0.13499 | 30560
152400 | 0.19458 | 30480 | 0.1349 | 30660 | 0.1349 | 30660
152900 | 0.1945 | 30580 | 0.13481 | 30760 | 0.13481 | 30760
153400 | 0.19442 | 30680 | 0.13471 | 30860 | 0.13471 | 30860
153900 | 0.19434 | 30780 | 0.13462 | 30960 | 0.13462 | 30960
154400 | 0.19426 | 30880 | 0.13453 | 31060 | 0.13453 | 31060
154900 | 0.19418 | 30980 | 0.13444 | 31160 | 0.13444 | 31160
155400 | 0.1941 | 31080 | 0.13435 | 31260 | 0.13435 | 31260
155900 | 0.19403 | 31180 | 0.13425 | 31360 | 0.13425 | 31360
156400 | 0.19395 | 31280 | 0.13416 | 31460 | 0.13416 | 31460
156900 | 0.19387 | 31380 | 0.13407 | 31560 | 0.13407 | 31560
157400 | 0.19379 | 31480 | 0.13398 | 31660 | 0.13398 | 31660
157900 | 0.19372 | 31580 | 0.13389 | 31760 | 0.13389 | 31760
158400 | 0.19364 | 31680 | 0.13381 | 31860 | 0.13381 | 31860
158900 | 0.19357 | 31780 | 0.13372 | 31960 | 0.13372 | 31960
159400 | 0.19349 | 31880 | 0.13363 | 32060 | 0.13363 | 32060
159900 | 0.19341 | 31980
160400 | 0.19334 | 32080
160900 | 0.19326 | 32180
161400 | 0.19319 | 32280
161900 | 0.19312 | 32380
162400 | 0.19304 | 32480
162900 | 0.19297 | 32580
163400 | 0.19289 | 32680
163900 | 0.19282 | 32780
164400 | 0.19275 | 32880
164900 | 0.19268 | 32980
165400 | 0.1926 | 33080
165900 | 0.19253 | 33180
166400 | 0.19246 | 33280
166900 | 0.19239 | 33380
167400 | 0.19232 | 33480
167900 | 0.19225 | 33580
168400 | 0.19218 | 33680
168900 | 0.19211 | 33780
169400 | 0.19204 | 33880
169900 | 0.19197 | 33980
170400 | 0.1919 | 34080
170900 | 0.19183 | 34180
171400 | 0.19176 | 34280
171900 | 0.19169 | 34380
172400 | 0.19162 | 34480
172900 | 0.19155 | 34580
173400 | 0.19149 | 34680
173900 | 0.19142 | 34780
174400 | 0.19135 | 34880
174900 | 0.19128 | 34980
175400 | 0.19122 | 35080
175900 | 0.19115 | 35180
176400 | 0.19108 | 35280
176900 | 0.19102 | 35380
177400 | 0.19095 | 35480
177900 | 0.19089 | 35580
178400 | 0.19082 | 35680
178900 | 0.19076 | 35780
179400 | 0.19069 | 35880
179900 | 0.19063 | 35980
180400 | 0.19056 | 36080
180900 | 0.1905 | 36180
181400 | 0.19043 | 36280
181900 | 0.19037 | 36380
182400 | 0.19031 | 36480
182900 | 0.19024 | 36580
183400 | 0.19018 | 36680
183900 | 0.19012 | 36780
184400 | 0.19005 | 36880
184900 | 0.18999 | 36980
185400 | 0.18993 | 37080
185900 | 0.18987 | 37180
186400 | 0.18981 | 37280
186900 | 0.18974 | 37380
187400 | 0.18968 | 37480
187900 | 0.18962 | 37580
188400 | 0.18956 | 37680
188900 | 0.1895 | 37780
189400 | 0.18944 | 37880
189900 | 0.18938 | 37980
190400 | 0.18932 | 38080
190900 | 0.18926 | 38180
191400 | 0.1892 | 38280
191900 | 0.18914 | 38380
192400 | 0.18908 | 38480
192900 | 0.18902 | 38580
193400 | 0.18896 | 38680
193900 | 0.1889 | 38780
194400 | 0.18884 | 38880
194900 | 0.18879 | 38980
195400 | 0.18873 | 39080
195900 | 0.18867 | 39180
196400 | 0.18861 | 39280
196900 | 0.18856 | 39380
197400 | 0.1885 | 39480
197900 | 0.18844 | 39580
198400 | 0.18838 | 39680
198900 | 0.18833 | 39780
199400 | 0.18827 | 39880
199900 | 0.18821 | 39980
200400 | 0.18816 | 40080
200900 | 0.1881 | 40180
201400 | 0.18805 | 40280
201900 | 0.18799 | 40380
202400 | 0.18793 | 40480
202900 | 0.18788 | 40580
203400 | 0.18782 | 40680
203900 | 0.18777 | 40780
204400 | 0.18771 | 40880
204900 | 0.18766 | 40980

## Coord TG-M (Locales+Cines)
| TD | PU | TD | PU | TD | PU
| 2 | 45 | 0.1 | 220 | 0.1 | 220
| SEL 587 |  | Cutler Hammer |  | Cutler Hammer |  | FUSIBLE SIBA |  | FUSIBLE SIBA
| 51 |  | 51 |  | 51 |  | 80A |  | 63A
| U.S Moderadamente Inversa. U.1 |  | I.E.C. Class A Standard Inversa C1 |  | I.E.C. Class C V.I. C2 |  | Curva fija de Fusible |  | Curva fija de Fusible |  |  | I de Pick Up | 1920
Coordenada Z | Protección Transformadore 5000KVA |  | Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Alim. Hypermarket 13,8 KV |  | Protección Alim. Hypermarket 13,8 KV |  |  | Multiplicador | 60
Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | N | I (220 V) | I (13,8 KV)
250 | 9.9057 | 50 | 15.7404 | 230 | 15.7404 | 230 | 1000 | 260 | 1000 | 205 | 10000 | 1 | 1920 | 32
300 | 3.6499 | 60 | 8.0379 | 240 | 8.0379 | 240 | 900 | 265 | 800 | 210 | 9000 | 1 | 1920 | 32
350 | 2.3886 | 70 | 5.4689 | 250 | 5.4689 | 250 | 800 | 268 | 300 | 215 | 8000 | 1 | 1920 | 32
400 | 1.8424 | 80 | 4.1833 | 260 | 4.1833 | 260 | 700 | 270 | 200 | 220 | 7000 | 1 | 1920 | 32
450 | 1.5352 | 90 | 3.4111 | 270 | 3.4111 | 270 | 600 | 275 | 100 | 225 | 6000 | 1 | 1920 | 32
500 | 1.3373 | 100 | 2.8956 | 280 | 2.8956 | 280 | 500 | 280 | 80 | 230 | 4000 | 1 | 1920 | 32
550 | 1.1984 | 110 | 2.5269 | 290 | 2.5269 | 290 | 400 | 285 | 20 | 270 | 3000 | 1 | 1920 | 32
600 | 1.0952 | 120 | 2.2499 | 300 | 2.2499 | 300 | 300 | 288 | 10 | 280 | 2000 | 1 | 1920 | 32
650 | 1.0152 | 130 | 2.0342 | 310 | 2.0342 | 310 | 200 | 290 | 8 | 290 | 1000 | 1 | 1920 | 32
700 | 0.95116 | 140 | 1.8612 | 320 | 1.8612 | 320 | 100 | 300 | 2.3 | 305 | 900 | 1.05 | 2016 | 33.6
750 | 0.89865 | 150 | 1.7194 | 330 | 1.7194 | 330 | 90 | 302 | 1 | 370 | 800 | 1.08 | 2073.6 | 34.56
800 | 0.8547 | 160 | 1.601 | 340 | 1.601 | 340 | 80 | 305 | 0.7 | 390 | 700 | 1.1 | 2112 | 35.2
850 | 0.81731 | 170 | 1.5006 | 350 | 1.5006 | 350 | 70 | 310 | 0.5 | 410 | 600 | 1.2 | 2304 | 38.4
900 | 0.78505 | 180 | 1.4144 | 360 | 1.4144 | 360 | 20 | 325 | 0.2 | 500 | 500 | 1.3 | 2496 | 41.6
1150 | 0.67234 | 230 | 1.1175 | 410 | 1.1175 | 410 | 10 | 350 | 0.1 | 610 | 400 | 1.5 | 2880 | 48
1400 | 0.60375 | 280 | 0.94204 | 460 | 0.94204 | 460 | 9 | 355 | 0.04 | 900 | 300 | 1.5 | 2880 | 48
1650 | 0.55684 | 330 | 0.82558 | 510 | 0.82558 | 510 | 8 | 360 | 0.02 | 1300 | 200 | 1.5 | 2880 | 48
1900 | 0.52233 | 380 | 0.74224 | 560 | 0.74224 | 560 | 7 | 365 | 0.01 | 1900 | 100 | 1.5 | 2880 | 48
2150 | 0.49564 | 430 | 0.67941 | 610 | 0.67941 | 610 | 6 | 370 | 0.007 | 2400 | 80 | 1.5 | 2880 | 48
2400 | 0.47423 | 480 | 0.63019 | 660 | 0.63019 | 660 | 5 | 380 | 0.005 | 3000 | 60 | 1.5 | 2880 | 48
2650 | 0.45658 | 530 | 0.59048 | 710 | 0.59048 | 710 | 4 | 395 | 0.004 | 3300 | 40 | 1.5 | 2880 | 48
2900 | 0.44172 | 580 | 0.55769 | 760 | 0.55769 | 760 | 3 | 408 |  |  | 20 | 1.5 | 2880 | 48
3150 | 0.42897 | 630 | 0.53008 | 810 | 0.53008 | 810 | 2 | 425 |  |  | 10 | 1.5 | 2880 | 48
3400 | 0.41789 | 680 | 0.50649 | 860 | 0.50649 | 860 | 1 | 490 |  |  | 8 | 1.5 | 2880 | 48
3650 | 0.40814 | 730 | 0.48605 | 910 | 0.48605 | 910 | 0.9 | 500 |  |  | 6 | 1.5 | 2880 | 48
3900 | 0.39947 | 780 | 0.46816 | 960 | 0.46816 | 960 | 0.8 | 505 |  |  | 4 | 1.5 | 2880 | 48
4150 | 0.39171 | 830 | 0.45233 | 1010 | 0.45233 | 1010 | 0.7 | 510 |  |  | 2 | 1.5 | 2880 | 48
4400 | 0.38469 | 880 | 0.43822 | 1060 | 0.43822 | 1060 | 0.6 | 520 |  |  | 1 | 1.5 | 2880 | 48
4650 | 0.37831 | 930 | 0.42554 | 1110 | 0.42554 | 1110 | 0.5 | 530 |  |  | 0.8 | 1.5 | 2880 | 48
4900 | 0.37247 | 980 | 0.41408 | 1160 | 0.41408 | 1160 | 0.4 | 560 |  |  | 0.6 | 1.5 | 2880 | 48
5150 | 0.36711 | 1030 | 0.40366 | 1210 | 0.40366 | 1210 | 0.3 | 600 |  |  | 0.4 | 1.5 | 2880 | 48
5400 | 0.36215 | 1080 | 0.39413 | 1260 | 0.39413 | 1260 | 0.2 | 680 |  |  | 0.1 | 1.5 | 2880 | 48
5650 | 0.35756 | 1130 | 0.38538 | 1310 | 0.38538 | 1310 | 0.1 | 830 |  |  | 0.1 | 2 | 3840 | 64
5900 | 0.35329 | 1180 | 0.37732 | 1360 | 0.37732 | 1360 | 0.09 | 880 |  |  | 0.1 | 3 | 5760 | 96
6150 | 0.34929 | 1230 | 0.36985 | 1410 | 0.36985 | 1410 | 0.08 | 920 |  |  | 0.1 | 4 | 7680 | 128
6400 | 0.34555 | 1280 | 0.36291 | 1460 | 0.36291 | 1460 | 0.07 | 970 |  |  | 0.1 | 6 | 11520 | 192
6650 | 0.34204 | 1330 | 0.35645 | 1510 | 0.35645 | 1510 | 0.06 | 1050 |  |  | 0.1 | 8 | 15360 | 256
6900 | 0.33873 | 1380 | 0.3504 | 1560 | 0.3504 | 1560 | 0.05 | 1100 |  |  | 0.1 | 10 | 19200 | 320
7150 | 0.33561 | 1430 | 0.34474 | 1610 | 0.34474 | 1610 | 0.04 | 1250 |  |  | 0.1 | 20 | 38400 | 640
7400 | 0.33265 | 1480 | 0.33942 | 1660 | 0.33942 | 1660 | 0.03 | 1400 |  |  | 0.09 | 20 | 38400 | 640
7650 | 0.32984 | 1530 | 0.33441 | 1710 | 0.33441 | 1710 | 0.02 | 1650 |  |  | 0.08 | 20 | 38400 | 640
7900 | 0.32718 | 1580 | 0.32968 | 1760 | 0.32968 | 1760 | 0.01 | 2400 |  |  | 0.06 | 20 | 38400 | 640
8150 | 0.32464 | 1630 | 0.3252 | 1810 | 0.3252 | 1810 | 0.009 | 2700 |  |  | 0.04 | 20 | 38400 | 640
8400 | 0.32223 | 1680 | 0.32096 | 1860 | 0.32096 | 1860 | 0.008 | 2800 |  |  | 0.01 | 20 | 38400 | 640
8650 | 0.31992 | 1730 | 0.31694 | 1910 | 0.31694 | 1910 | 0.007 | 3000 |  |  | 0.01 | 30 | 57600 | 960
8900 | 0.31771 | 1780 | 0.31311 | 1960 | 0.31311 | 1960 | 0.006 | 3200 |  |  | 0.01 | 40 | 76800 | 1280
9150 | 0.3156 | 1830 | 0.30947 | 2010 | 0.30947 | 2010 | 0.005 | 3700 |  |  | 0.01 | 50 | 96000 | 1600
9400 | 0.31357 | 1880 | 0.30599 | 2060 | 0.30599 | 2060 | 0.004 | 4000 |  |  | 0.01 | 60 | 115200 | 1920
9650 | 0.31163 | 1930 | 0.30268 | 2110 | 0.30268 | 2110 |  |  |  |  | 0.01 | 80 | 153600 | 2560
9900 | 0.30976 | 1980 | 0.2995 | 2160 | 0.2995 | 2160 |  |  |  |  | 0.01 | 100 | 192000 | 3200 | Ajuste de la curva del Rele G.E MS32F32
10150 | 0.30796 | 2030 | 0.29646 | 2210 | 0.29646 | 2210
10400 | 0.30623 | 2080 | 0.29355 | 2260 | 0.29355 | 2260
10650 | 0.30456 | 2130 | 0.29075 | 2310 | 0.29075 | 2310 | [8 empty] | Curva | LT | ST | STD | Making Current
10900 | 0.30295 | 2180 | 0.28807 | 2360 | 0.28807 | 2360 | [8 empty] | M-PRO Plus Frame 1 & Frame 2 | 0,6*In | 2*Ir | 0,1[s] | 50 KA
11150 | 0.30139 | 2230 | 0.28548 | 2410 | 0.28548 | 2410
11400 | 0.29989 | 2280 | 0.283 | 2460 | 0.283 | 2460
11650 | 0.29843 | 2330 | 0.2806 | 2510 | 0.2806 | 2510
11900 | 0.29702 | 2380 | 0.27829 | 2560 | 0.27829 | 2560
12150 | 0.29566 | 2430 | 0.27606 | 2610 | 0.27606 | 2610
12400 | 0.29433 | 2480 | 0.27391 | 2660 | 0.27391 | 2660
12650 | 0.29305 | 2530 | 0.27182 | 2710 | 0.27182 | 2710
12900 | 0.2918 | 2580 | 0.26981 | 2760 | 0.26981 | 2760
13150 | 0.29059 | 2630 | 0.26786 | 2810 | 0.26786 | 2810
13400 | 0.28941 | 2680 | 0.26597 | 2860 | 0.26597 | 2860
13650 | 0.28827 | 2730 | 0.26414 | 2910 | 0.26414 | 2910
13900 | 0.28715 | 2780 | 0.26236 | 2960 | 0.26236 | 2960
14150 | 0.28607 | 2830 | 0.26064 | 3010 | 0.26064 | 3010
14400 | 0.28501 | 2880 | 0.25896 | 3060 | 0.25896 | 3060
14650 | 0.28398 | 2930 | 0.25734 | 3110 | 0.25734 | 3110
14900 | 0.28298 | 2980 | 0.25576 | 3160 | 0.25576 | 3160
15150 | 0.282 | 3030 | 0.25422 | 3210 | 0.25422 | 3210
15400 | 0.28104 | 3080 | 0.25272 | 3260 | 0.25272 | 3260
15650 | 0.28011 | 3130 | 0.25126 | 3310 | 0.25126 | 3310
15900 | 0.2792 | 3180 | 0.24984 | 3360 | 0.24984 | 3360
16150 | 0.2783 | 3230 | 0.24846 | 3410 | 0.24846 | 3410
16400 | 0.27743 | 3280 | 0.24711 | 3460 | 0.24711 | 3460
16650 | 0.27658 | 3330 | 0.2458 | 3510 | 0.2458 | 3510
16900 | 0.27575 | 3380 | 0.24451 | 3560 | 0.24451 | 3560
17150 | 0.27493 | 3430 | 0.24326 | 3610 | 0.24326 | 3610
17400 | 0.27413 | 3480 | 0.24203 | 3660 | 0.24203 | 3660
17650 | 0.27335 | 3530 | 0.24084 | 3710 | 0.24084 | 3710
17900 | 0.27259 | 3580 | 0.23967 | 3760 | 0.23967 | 3760
18150 | 0.27184 | 3630 | 0.23853 | 3810 | 0.23853 | 3810
18400 | 0.2711 | 3680 | 0.23741 | 3860 | 0.23741 | 3860
18650 | 0.27038 | 3730 | 0.23632 | 3910 | 0.23632 | 3910
18900 | 0.26967 | 3780 | 0.23525 | 3960 | 0.23525 | 3960
19150 | 0.26898 | 3830 | 0.2342 | 4010 | 0.2342 | 4010
19400 | 0.2683 | 3880 | 0.23318 | 4060 | 0.23318 | 4060
19650 | 0.26763 | 3930 | 0.23218 | 4110 | 0.23218 | 4110
19900 | 0.26698 | 3980 | 0.23119 | 4160 | 0.23119 | 4160
20150 | 0.26633 | 4030 | 0.23023 | 4210 | 0.23023 | 4210
20400 | 0.2657 | 4080 | 0.22928 | 4260 | 0.22928 | 4260
20650 | 0.26508 | 4130 | 0.22836 | 4310 | 0.22836 | 4310
20900 | 0.26447 | 4180 | 0.22745 | 4360 | 0.22745 | 4360
21150 | 0.26387 | 4230 | 0.22656 | 4410 | 0.22656 | 4410
21400 | 0.26328 | 4280 | 0.22568 | 4460 | 0.22568 | 4460
21650 | 0.2627 | 4330 | 0.22483 | 4510 | 0.22483 | 4510
21900 | 0.26213 | 4380 | 0.22398 | 4560 | 0.22398 | 4560
22150 | 0.26156 | 4430 | 0.22316 | 4610 | 0.22316 | 4610
22400 | 0.26101 | 4480 | 0.22234 | 4660 | 0.22234 | 4660
22650 | 0.26047 | 4530 | 0.22154 | 4710 | 0.22154 | 4710
22900 | 0.25993 | 4580 | 0.22076 | 4760 | 0.22076 | 4760
23150 | 0.25941 | 4630 | 0.21999 | 4810 | 0.21999 | 4810
23400 | 0.25889 | 4680 | 0.21923 | 4860 | 0.21923 | 4860
23650 | 0.25838 | 4730 | 0.21849 | 4910 | 0.21849 | 4910
23900 | 0.25787 | 4780 | 0.21775 | 4960 | 0.21775 | 4960
24150 | 0.25738 | 4830 | 0.21703 | 5010 | 0.21703 | 5010
24400 | 0.25689 | 4880 | 0.21632 | 5060 | 0.21632 | 5060
24650 | 0.25641 | 4930 | 0.21563 | 5110 | 0.21563 | 5110
24900 | 0.25593 | 4980 | 0.21494 | 5160 | 0.21494 | 5160
25150 | 0.25547 | 5030 | 0.21426 | 5210 | 0.21426 | 5210
25400 | 0.255 | 5080 | 0.2136 | 5260 | 0.2136 | 5260
25650 | 0.25455 | 5130 | 0.21294 | 5310 | 0.21294 | 5310
25900 | 0.2541 | 5180 | 0.2123 | 5360 | 0.2123 | 5360
26150 | 0.25366 | 5230 | 0.21166 | 5410 | 0.21166 | 5410
26400 | 0.25322 | 5280 | 0.21104 | 5460 | 0.21104 | 5460
26650 | 0.25279 | 5330 | 0.21042 | 5510 | 0.21042 | 5510
26900 | 0.25237 | 5380 | 0.20981 | 5560 | 0.20981 | 5560
27150 | 0.25195 | 5430 | 0.20921 | 5610 | 0.20921 | 5610
27400 | 0.25153 | 5480 | 0.20862 | 5660 | 0.20862 | 5660
27650 | 0.25113 | 5530 | 0.20804 | 5710 | 0.20804 | 5710
27900 | 0.25072 | 5580 | 0.20747 | 5760 | 0.20747 | 5760
28150 | 0.25032 | 5630 | 0.2069 | 5810 | 0.2069 | 5810
28400 | 0.24993 | 5680 | 0.20634 | 5860 | 0.20634 | 5860
28650 | 0.24954 | 5730 | 0.20579 | 5910 | 0.20579 | 5910
28900 | 0.24916 | 5780 | 0.20525 | 5960 | 0.20525 | 5960
29150 | 0.24878 | 5830 | 0.20471 | 6010 | 0.20471 | 6010
29400 | 0.24841 | 5880 | 0.20419 | 6060 | 0.20419 | 6060
29650 | 0.24804 | 5930 | 0.20366 | 6110 | 0.20366 | 6110
29900 | 0.24767 | 5980 | 0.20315 | 6160 | 0.20315 | 6160
30150 | 0.24731 | 6030 | 0.20264 | 6210 | 0.20264 | 6210
30400 | 0.24695 | 6080 | 0.20214 | 6260 | 0.20214 | 6260
30650 | 0.2466 | 6130 | 0.20164 | 6310 | 0.20164 | 6310
30900 | 0.24625 | 6180 | 0.20115 | 6360 | 0.20115 | 6360
31150 | 0.2459 | 6230 | 0.20067 | 6410 | 0.20067 | 6410
31400 | 0.24556 | 6280 | 0.20019 | 6460 | 0.20019 | 6460
31650 | 0.24523 | 6330 | 0.19972 | 6510 | 0.19972 | 6510
31900 | 0.24489 | 6380 | 0.19926 | 6560 | 0.19926 | 6560
32150 | 0.24456 | 6430 | 0.1988 | 6610 | 0.1988 | 6610
32400 | 0.24424 | 6480 | 0.19834 | 6660 | 0.19834 | 6660
32650 | 0.24391 | 6530 | 0.19789 | 6710 | 0.19789 | 6710
32900 | 0.24359 | 6580 | 0.19745 | 6760 | 0.19745 | 6760
33150 | 0.24328 | 6630 | 0.19701 | 6810 | 0.19701 | 6810
33400 | 0.24296 | 6680 | 0.19658 | 6860 | 0.19658 | 6860
33650 | 0.24266 | 6730 | 0.19615 | 6910 | 0.19615 | 6910
33900 | 0.24235 | 6780 | 0.19573 | 6960 | 0.19573 | 6960
34150 | 0.24205 | 6830 | 0.19531 | 7010 | 0.19531 | 7010
34400 | 0.24175 | 6880 | 0.19489 | 7060 | 0.19489 | 7060
34900 | 0.24115 | 6980 | 0.19408 | 7160 | 0.19408 | 7160
35400 | 0.24058 | 7080 | 0.19328 | 7260 | 0.19328 | 7260
35900 | 0.24001 | 7180 | 0.1925 | 7360 | 0.1925 | 7360
36400 | 0.23945 | 7280 | 0.19174 | 7460 | 0.19174 | 7460
36900 | 0.2389 | 7380 | 0.19099 | 7560 | 0.19099 | 7560
37400 | 0.23837 | 7480 | 0.19026 | 7660 | 0.19026 | 7660
37900 | 0.23784 | 7580 | 0.18954 | 7760 | 0.18954 | 7760
38400 | 0.23732 | 7680 | 0.18884 | 7860 | 0.18884 | 7860
38900 | 0.23682 | 7780 | 0.18815 | 7960 | 0.18815 | 7960
39400 | 0.23632 | 7880 | 0.18747 | 8060 | 0.18747 | 8060
39900 | 0.23583 | 7980 | 0.18681 | 8160 | 0.18681 | 8160
40400 | 0.23535 | 8080 | 0.18616 | 8260 | 0.18616 | 8260
40900 | 0.23487 | 8180 | 0.18552 | 8360 | 0.18552 | 8360
41400 | 0.23441 | 8280 | 0.18489 | 8460 | 0.18489 | 8460
41900 | 0.23395 | 8380 | 0.18428 | 8560 | 0.18428 | 8560
42400 | 0.2335 | 8480 | 0.18367 | 8660 | 0.18367 | 8660
42900 | 0.23306 | 8580 | 0.18308 | 8760 | 0.18308 | 8760
43400 | 0.23262 | 8680 | 0.1825 | 8860 | 0.1825 | 8860
43900 | 0.23219 | 8780 | 0.18192 | 8960 | 0.18192 | 8960
44400 | 0.23177 | 8880 | 0.18136 | 9060 | 0.18136 | 9060
44900 | 0.23135 | 8980 | 0.18081 | 9160 | 0.18081 | 9160
45400 | 0.23095 | 9080 | 0.18026 | 9260 | 0.18026 | 9260
45900 | 0.23054 | 9180 | 0.17973 | 9360 | 0.17973 | 9360
46400 | 0.23014 | 9280 | 0.1792 | 9460 | 0.1792 | 9460
46900 | 0.22975 | 9380 | 0.17868 | 9560 | 0.17868 | 9560
47400 | 0.22937 | 9480 | 0.17817 | 9660 | 0.17817 | 9660
47900 | 0.22899 | 9580 | 0.17767 | 9760 | 0.17767 | 9760
48400 | 0.22861 | 9680 | 0.17717 | 9860 | 0.17717 | 9860
48900 | 0.22824 | 9780 | 0.17669 | 9960 | 0.17669 | 9960
49400 | 0.22788 | 9880 | 0.17621 | 10060 | 0.17621 | 10060
49900 | 0.22752 | 9980 | 0.17573 | 10160 | 0.17573 | 10160
50400 | 0.22717 | 10080 | 0.17527 | 10260 | 0.17527 | 10260
50900 | 0.22682 | 10180 | 0.17481 | 10360 | 0.17481 | 10360
51400 | 0.22647 | 10280 | 0.17436 | 10460 | 0.17436 | 10460
51900 | 0.22613 | 10380 | 0.17391 | 10560 | 0.17391 | 10560
52400 | 0.22579 | 10480 | 0.17347 | 10660 | 0.17347 | 10660
52900 | 0.22546 | 10580 | 0.17304 | 10760 | 0.17304 | 10760
53400 | 0.22514 | 10680 | 0.17261 | 10860 | 0.17261 | 10860
53900 | 0.22481 | 10780 | 0.17219 | 10960 | 0.17219 | 10960
54400 | 0.22449 | 10880 | 0.17178 | 11060 | 0.17178 | 11060
54900 | 0.22418 | 10980 | 0.17137 | 11160 | 0.17137 | 11160
55400 | 0.22387 | 11080 | 0.17097 | 11260 | 0.17097 | 11260
55900 | 0.22356 | 11180 | 0.17057 | 11360 | 0.17057 | 11360
56400 | 0.22326 | 11280 | 0.17017 | 11460 | 0.17017 | 11460
56900 | 0.22296 | 11380 | 0.16979 | 11560 | 0.16979 | 11560
57400 | 0.22266 | 11480 | 0.1694 | 11660 | 0.1694 | 11660
57900 | 0.22237 | 11580 | 0.16902 | 11760 | 0.16902 | 11760
58400 | 0.22208 | 11680 | 0.16865 | 11860 | 0.16865 | 11860
58900 | 0.22179 | 11780 | 0.16828 | 11960 | 0.16828 | 11960
59400 | 0.22151 | 11880 | 0.16792 | 12060 | 0.16792 | 12060
59900 | 0.22123 | 11980 | 0.16756 | 12160 | 0.16756 | 12160
60400 | 0.22095 | 12080 | 0.1672 | 12260 | 0.1672 | 12260
60900 | 0.22068 | 12180 | 0.16685 | 12360 | 0.16685 | 12360
61400 | 0.22041 | 12280 | 0.16651 | 12460 | 0.16651 | 12460
61900 | 0.22014 | 12380 | 0.16616 | 12560 | 0.16616 | 12560
62400 | 0.21988 | 12480 | 0.16582 | 12660 | 0.16582 | 12660
62900 | 0.21961 | 12580 | 0.16549 | 12760 | 0.16549 | 12760
63400 | 0.21936 | 12680 | 0.16516 | 12860 | 0.16516 | 12860
63900 | 0.2191 | 12780 | 0.16483 | 12960 | 0.16483 | 12960
64400 | 0.21885 | 12880 | 0.16451 | 13060 | 0.16451 | 13060
64900 | 0.2186 | 12980 | 0.16419 | 13160 | 0.16419 | 13160
65400 | 0.21835 | 13080 | 0.16387 | 13260 | 0.16387 | 13260
65900 | 0.2181 | 13180 | 0.16356 | 13360 | 0.16356 | 13360
66400 | 0.21786 | 13280 | 0.16325 | 13460 | 0.16325 | 13460
66900 | 0.21762 | 13380 | 0.16295 | 13560 | 0.16295 | 13560
67400 | 0.21738 | 13480 | 0.16265 | 13660 | 0.16265 | 13660
67900 | 0.21714 | 13580 | 0.16235 | 13760 | 0.16235 | 13760
68400 | 0.21691 | 13680 | 0.16205 | 13860 | 0.16205 | 13860
68900 | 0.21668 | 13780 | 0.16176 | 13960 | 0.16176 | 13960
69400 | 0.21645 | 13880 | 0.16147 | 14060 | 0.16147 | 14060
69900 | 0.21622 | 13980 | 0.16118 | 14160 | 0.16118 | 14160
70400 | 0.216 | 14080 | 0.1609 | 14260 | 0.1609 | 14260
70900 | 0.21578 | 14180 | 0.16062 | 14360 | 0.16062 | 14360
71400 | 0.21556 | 14280 | 0.16034 | 14460 | 0.16034 | 14460
71900 | 0.21534 | 14380 | 0.16007 | 14560 | 0.16007 | 14560
72400 | 0.21512 | 14480 | 0.15979 | 14660 | 0.15979 | 14660
72900 | 0.21491 | 14580 | 0.15953 | 14760 | 0.15953 | 14760
73400 | 0.2147 | 14680 | 0.15926 | 14860 | 0.15926 | 14860
73900 | 0.21449 | 14780 | 0.15899 | 14960 | 0.15899 | 14960
74400 | 0.21428 | 14880 | 0.15873 | 15060 | 0.15873 | 15060
74900 | 0.21407 | 14980 | 0.15847 | 15160 | 0.15847 | 15160
75400 | 0.21387 | 15080 | 0.15822 | 15260 | 0.15822 | 15260
75900 | 0.21366 | 15180 | 0.15796 | 15360 | 0.15796 | 15360
76400 | 0.21346 | 15280 | 0.15771 | 15460 | 0.15771 | 15460
76900 | 0.21326 | 15380 | 0.15746 | 15560 | 0.15746 | 15560
77400 | 0.21307 | 15480 | 0.15722 | 15660 | 0.15722 | 15660
77900 | 0.21287 | 15580 | 0.15697 | 15760 | 0.15697 | 15760
78400 | 0.21267 | 15680 | 0.15673 | 15860 | 0.15673 | 15860
78900 | 0.21248 | 15780 | 0.15649 | 15960 | 0.15649 | 15960
79400 | 0.21229 | 15880 | 0.15625 | 16060 | 0.15625 | 16060
79900 | 0.2121 | 15980 | 0.15602 | 16160 | 0.15602 | 16160
80400 | 0.21191 | 16080 | 0.15578 | 16260 | 0.15578 | 16260
80900 | 0.21173 | 16180 | 0.15555 | 16360 | 0.15555 | 16360
81400 | 0.21154 | 16280 | 0.15532 | 16460 | 0.15532 | 16460
81900 | 0.21136 | 16380 | 0.1551 | 16560 | 0.1551 | 16560
82400 | 0.21118 | 16480 | 0.15487 | 16660 | 0.15487 | 16660
82900 | 0.211 | 16580 | 0.15465 | 16760 | 0.15465 | 16760
83400 | 0.21082 | 16680 | 0.15443 | 16860 | 0.15443 | 16860
83900 | 0.21064 | 16780 | 0.15421 | 16960 | 0.15421 | 16960
84400 | 0.21047 | 16880 | 0.15399 | 17060 | 0.15399 | 17060
84900 | 0.21029 | 16980 | 0.15377 | 17160 | 0.15377 | 17160
85400 | 0.21012 | 17080 | 0.15356 | 17260 | 0.15356 | 17260
85900 | 0.20995 | 17180 | 0.15335 | 17360 | 0.15335 | 17360
86400 | 0.20978 | 17280 | 0.15314 | 17460 | 0.15314 | 17460
86900 | 0.20961 | 17380 | 0.15293 | 17560 | 0.15293 | 17560
87400 | 0.20944 | 17480 | 0.15272 | 17660 | 0.15272 | 17660
87900 | 0.20927 | 17580 | 0.15252 | 17760 | 0.15252 | 17760
88400 | 0.20911 | 17680 | 0.15231 | 17860 | 0.15231 | 17860
88900 | 0.20894 | 17780 | 0.15211 | 17960 | 0.15211 | 17960
89400 | 0.20878 | 17880 | 0.15191 | 18060 | 0.15191 | 18060
89900 | 0.20862 | 17980 | 0.15171 | 18160 | 0.15171 | 18160
90400 | 0.20846 | 18080 | 0.15152 | 18260 | 0.15152 | 18260
90900 | 0.2083 | 18180 | 0.15132 | 18360 | 0.15132 | 18360
91400 | 0.20814 | 18280 | 0.15113 | 18460 | 0.15113 | 18460
91900 | 0.20799 | 18380 | 0.15093 | 18560 | 0.15093 | 18560
92400 | 0.20783 | 18480 | 0.15074 | 18660 | 0.15074 | 18660
92900 | 0.20768 | 18580 | 0.15055 | 18760 | 0.15055 | 18760
93400 | 0.20752 | 18680 | 0.15037 | 18860 | 0.15037 | 18860
93900 | 0.20737 | 18780 | 0.15018 | 18960 | 0.15018 | 18960
94400 | 0.20722 | 18880 | 0.14999 | 19060 | 0.14999 | 19060
94900 | 0.20707 | 18980 | 0.14981 | 19160 | 0.14981 | 19160
95400 | 0.20692 | 19080 | 0.14963 | 19260 | 0.14963 | 19260
95900 | 0.20677 | 19180 | 0.14945 | 19360 | 0.14945 | 19360
96400 | 0.20662 | 19280 | 0.14927 | 19460 | 0.14927 | 19460
96900 | 0.20648 | 19380 | 0.14909 | 19560 | 0.14909 | 19560
97400 | 0.20633 | 19480 | 0.14891 | 19660 | 0.14891 | 19660
97900 | 0.20619 | 19580 | 0.14874 | 19760 | 0.14874 | 19760
98400 | 0.20604 | 19680 | 0.14856 | 19860 | 0.14856 | 19860
98900 | 0.2059 | 19780 | 0.14839 | 19960 | 0.14839 | 19960
99400 | 0.20576 | 19880 | 0.14822 | 20060 | 0.14822 | 20060
99900 | 0.20562 | 19980 | 0.14805 | 20160 | 0.14805 | 20160
100400 | 0.20548 | 20080 | 0.14788 | 20260 | 0.14788 | 20260
100900 | 0.20534 | 20180 | 0.14771 | 20360 | 0.14771 | 20360
101400 | 0.2052 | 20280 | 0.14754 | 20460 | 0.14754 | 20460
101900 | 0.20507 | 20380 | 0.14738 | 20560 | 0.14738 | 20560
102400 | 0.20493 | 20480 | 0.14721 | 20660 | 0.14721 | 20660
102900 | 0.2048 | 20580 | 0.14705 | 20760 | 0.14705 | 20760
103400 | 0.20466 | 20680 | 0.14689 | 20860 | 0.14689 | 20860
103900 | 0.20453 | 20780 | 0.14672 | 20960 | 0.14672 | 20960
104400 | 0.2044 | 20880 | 0.14656 | 21060 | 0.14656 | 21060
104900 | 0.20427 | 20980 | 0.14641 | 21160 | 0.14641 | 21160
105400 | 0.20413 | 21080 | 0.14625 | 21260 | 0.14625 | 21260
105900 | 0.204 | 21180 | 0.14609 | 21360 | 0.14609 | 21360
106400 | 0.20388 | 21280 | 0.14593 | 21460 | 0.14593 | 21460
106900 | 0.20375 | 21380 | 0.14578 | 21560 | 0.14578 | 21560
107400 | 0.20362 | 21480 | 0.14563 | 21660 | 0.14563 | 21660
107900 | 0.20349 | 21580 | 0.14547 | 21760 | 0.14547 | 21760
108400 | 0.20337 | 21680 | 0.14532 | 21860 | 0.14532 | 21860
108900 | 0.20324 | 21780 | 0.14517 | 21960 | 0.14517 | 21960
109400 | 0.20312 | 21880 | 0.14502 | 22060 | 0.14502 | 22060
109900 | 0.20299 | 21980 | 0.14487 | 22160 | 0.14487 | 22160
110400 | 0.20287 | 22080 | 0.14472 | 22260 | 0.14472 | 22260
110900 | 0.20275 | 22180 | 0.14458 | 22360 | 0.14458 | 22360
111400 | 0.20263 | 22280 | 0.14443 | 22460 | 0.14443 | 22460
111900 | 0.20251 | 22380 | 0.14429 | 22560 | 0.14429 | 22560
112400 | 0.20239 | 22480 | 0.14414 | 22660 | 0.14414 | 22660
112900 | 0.20227 | 22580 | 0.144 | 22760 | 0.144 | 22760
113400 | 0.20215 | 22680 | 0.14386 | 22860 | 0.14386 | 22860
113900 | 0.20203 | 22780 | 0.14371 | 22960 | 0.14371 | 22960
114400 | 0.20191 | 22880 | 0.14357 | 23060 | 0.14357 | 23060
114900 | 0.2018 | 22980 | 0.14343 | 23160 | 0.14343 | 23160
115400 | 0.20168 | 23080 | 0.1433 | 23260 | 0.1433 | 23260
115900 | 0.20157 | 23180 | 0.14316 | 23360 | 0.14316 | 23360
116400 | 0.20145 | 23280 | 0.14302 | 23460 | 0.14302 | 23460
116900 | 0.20134 | 23380 | 0.14288 | 23560 | 0.14288 | 23560
117400 | 0.20122 | 23480 | 0.14275 | 23660 | 0.14275 | 23660
117900 | 0.20111 | 23580 | 0.14261 | 23760 | 0.14261 | 23760
118400 | 0.201 | 23680 | 0.14248 | 23860 | 0.14248 | 23860
118900 | 0.20089 | 23780 | 0.14235 | 23960 | 0.14235 | 23960
119400 | 0.20078 | 23880 | 0.14221 | 24060 | 0.14221 | 24060
119900 | 0.20067 | 23980 | 0.14208 | 24160 | 0.14208 | 24160
120400 | 0.20056 | 24080 | 0.14195 | 24260 | 0.14195 | 24260
120900 | 0.20045 | 24180 | 0.14182 | 24360 | 0.14182 | 24360
121400 | 0.20034 | 24280 | 0.14169 | 24460 | 0.14169 | 24460
121900 | 0.20023 | 24380 | 0.14156 | 24560 | 0.14156 | 24560
122400 | 0.20013 | 24480 | 0.14144 | 24660 | 0.14144 | 24660
122900 | 0.20002 | 24580 | 0.14131 | 24760 | 0.14131 | 24760
123400 | 0.19991 | 24680 | 0.14118 | 24860 | 0.14118 | 24860
123900 | 0.19981 | 24780 | 0.14106 | 24960 | 0.14106 | 24960
124400 | 0.1997 | 24880 | 0.14093 | 25060 | 0.14093 | 25060
124900 | 0.1996 | 24980 | 0.14081 | 25160 | 0.14081 | 25160
125400 | 0.19949 | 25080 | 0.14069 | 25260 | 0.14069 | 25260
125900 | 0.19939 | 25180 | 0.14056 | 25360 | 0.14056 | 25360
126400 | 0.19929 | 25280 | 0.14044 | 25460 | 0.14044 | 25460
126900 | 0.19919 | 25380 | 0.14032 | 25560 | 0.14032 | 25560
127400 | 0.19908 | 25480 | 0.1402 | 25660 | 0.1402 | 25660
127900 | 0.19898 | 25580 | 0.14008 | 25760 | 0.14008 | 25760
128400 | 0.19888 | 25680 | 0.13996 | 25860 | 0.13996 | 25860
128900 | 0.19878 | 25780 | 0.13984 | 25960 | 0.13984 | 25960
129400 | 0.19868 | 25880 | 0.13972 | 26060 | 0.13972 | 26060
129900 | 0.19858 | 25980 | 0.13961 | 26160 | 0.13961 | 26160
130400 | 0.19848 | 26080 | 0.13949 | 26260 | 0.13949 | 26260
130900 | 0.19839 | 26180 | 0.13937 | 26360 | 0.13937 | 26360
131400 | 0.19829 | 26280 | 0.13926 | 26460 | 0.13926 | 26460
131900 | 0.19819 | 26380 | 0.13914 | 26560 | 0.13914 | 26560
132400 | 0.19809 | 26480 | 0.13903 | 26660 | 0.13903 | 26660
132900 | 0.198 | 26580 | 0.13891 | 26760 | 0.13891 | 26760
133400 | 0.1979 | 26680 | 0.1388 | 26860 | 0.1388 | 26860
133900 | 0.19781 | 26780 | 0.13869 | 26960 | 0.13869 | 26960
134400 | 0.19771 | 26880 | 0.13858 | 27060 | 0.13858 | 27060
134900 | 0.19762 | 26980 | 0.13847 | 27160 | 0.13847 | 27160
135400 | 0.19752 | 27080 | 0.13835 | 27260 | 0.13835 | 27260
135900 | 0.19743 | 27180 | 0.13824 | 27360 | 0.13824 | 27360
136400 | 0.19734 | 27280 | 0.13813 | 27460 | 0.13813 | 27460
136900 | 0.19725 | 27380 | 0.13803 | 27560 | 0.13803 | 27560
137400 | 0.19715 | 27480 | 0.13792 | 27660 | 0.13792 | 27660
137900 | 0.19706 | 27580 | 0.13781 | 27760 | 0.13781 | 27760
138400 | 0.19697 | 27680 | 0.1377 | 27860 | 0.1377 | 27860
138900 | 0.19688 | 27780 | 0.13759 | 27960 | 0.13759 | 27960
139400 | 0.19679 | 27880 | 0.13749 | 28060 | 0.13749 | 28060
139900 | 0.1967 | 27980 | 0.13738 | 28160 | 0.13738 | 28160
140400 | 0.19661 | 28080 | 0.13728 | 28260 | 0.13728 | 28260
140900 | 0.19652 | 28180 | 0.13717 | 28360 | 0.13717 | 28360
141400 | 0.19643 | 28280 | 0.13707 | 28460 | 0.13707 | 28460
141900 | 0.19634 | 28380 | 0.13696 | 28560 | 0.13696 | 28560
142400 | 0.19626 | 28480 | 0.13686 | 28660 | 0.13686 | 28660
142900 | 0.19617 | 28580 | 0.13676 | 28760 | 0.13676 | 28760
143400 | 0.19608 | 28680 | 0.13666 | 28860 | 0.13666 | 28860
143900 | 0.196 | 28780 | 0.13656 | 28960 | 0.13656 | 28960
144400 | 0.19591 | 28880 | 0.13645 | 29060 | 0.13645 | 29060
144900 | 0.19582 | 28980 | 0.13635 | 29160 | 0.13635 | 29160
145400 | 0.19574 | 29080 | 0.13625 | 29260 | 0.13625 | 29260
145900 | 0.19565 | 29180 | 0.13615 | 29360 | 0.13615 | 29360
146400 | 0.19557 | 29280 | 0.13605 | 29460 | 0.13605 | 29460
146900 | 0.19548 | 29380 | 0.13596 | 29560 | 0.13596 | 29560
147400 | 0.1954 | 29480 | 0.13586 | 29660 | 0.13586 | 29660
147900 | 0.19532 | 29580 | 0.13576 | 29760 | 0.13576 | 29760
148400 | 0.19523 | 29680 | 0.13566 | 29860 | 0.13566 | 29860
148900 | 0.19515 | 29780 | 0.13557 | 29960 | 0.13557 | 29960
149400 | 0.19507 | 29880 | 0.13547 | 30060 | 0.13547 | 30060
149900 | 0.19499 | 29980 | 0.13537 | 30160 | 0.13537 | 30160
150400 | 0.1949 | 30080 | 0.13528 | 30260 | 0.13528 | 30260
150900 | 0.19482 | 30180 | 0.13518 | 30360 | 0.13518 | 30360
151400 | 0.19474 | 30280 | 0.13509 | 30460 | 0.13509 | 30460
151900 | 0.19466 | 30380 | 0.13499 | 30560 | 0.13499 | 30560
152400 | 0.19458 | 30480 | 0.1349 | 30660 | 0.1349 | 30660
152900 | 0.1945 | 30580 | 0.13481 | 30760 | 0.13481 | 30760
153400 | 0.19442 | 30680 | 0.13471 | 30860 | 0.13471 | 30860
153900 | 0.19434 | 30780 | 0.13462 | 30960 | 0.13462 | 30960
154400 | 0.19426 | 30880 | 0.13453 | 31060 | 0.13453 | 31060
154900 | 0.19418 | 30980 | 0.13444 | 31160 | 0.13444 | 31160
155400 | 0.1941 | 31080 | 0.13435 | 31260 | 0.13435 | 31260
155900 | 0.19403 | 31180 | 0.13425 | 31360 | 0.13425 | 31360
156400 | 0.19395 | 31280 | 0.13416 | 31460 | 0.13416 | 31460
156900 | 0.19387 | 31380 | 0.13407 | 31560 | 0.13407 | 31560
157400 | 0.19379 | 31480 | 0.13398 | 31660 | 0.13398 | 31660
157900 | 0.19372 | 31580 | 0.13389 | 31760 | 0.13389 | 31760
158400 | 0.19364 | 31680 | 0.13381 | 31860 | 0.13381 | 31860
158900 | 0.19357 | 31780 | 0.13372 | 31960 | 0.13372 | 31960
159400 | 0.19349 | 31880 | 0.13363 | 32060 | 0.13363 | 32060
159900 | 0.19341 | 31980
160400 | 0.19334 | 32080
160900 | 0.19326 | 32180
161400 | 0.19319 | 32280
161900 | 0.19312 | 32380
162400 | 0.19304 | 32480
162900 | 0.19297 | 32580
163400 | 0.19289 | 32680
163900 | 0.19282 | 32780
164400 | 0.19275 | 32880
164900 | 0.19268 | 32980
165400 | 0.1926 | 33080
165900 | 0.19253 | 33180
166400 | 0.19246 | 33280
166900 | 0.19239 | 33380
167400 | 0.19232 | 33480
167900 | 0.19225 | 33580
168400 | 0.19218 | 33680
168900 | 0.19211 | 33780
169400 | 0.19204 | 33880
169900 | 0.19197 | 33980
170400 | 0.1919 | 34080
170900 | 0.19183 | 34180
171400 | 0.19176 | 34280
171900 | 0.19169 | 34380
172400 | 0.19162 | 34480
172900 | 0.19155 | 34580
173400 | 0.19149 | 34680
173900 | 0.19142 | 34780
174400 | 0.19135 | 34880
174900 | 0.19128 | 34980
175400 | 0.19122 | 35080
175900 | 0.19115 | 35180
176400 | 0.19108 | 35280
176900 | 0.19102 | 35380
177400 | 0.19095 | 35480
177900 | 0.19089 | 35580
178400 | 0.19082 | 35680
178900 | 0.19076 | 35780
179400 | 0.19069 | 35880
179900 | 0.19063 | 35980
180400 | 0.19056 | 36080
180900 | 0.1905 | 36180
181400 | 0.19043 | 36280
181900 | 0.19037 | 36380
182400 | 0.19031 | 36480
182900 | 0.19024 | 36580
183400 | 0.19018 | 36680
183900 | 0.19012 | 36780
184400 | 0.19005 | 36880
184900 | 0.18999 | 36980
185400 | 0.18993 | 37080
185900 | 0.18987 | 37180
186400 | 0.18981 | 37280
186900 | 0.18974 | 37380
187400 | 0.18968 | 37480
187900 | 0.18962 | 37580
188400 | 0.18956 | 37680
188900 | 0.1895 | 37780
189400 | 0.18944 | 37880
189900 | 0.18938 | 37980
190400 | 0.18932 | 38080
190900 | 0.18926 | 38180
191400 | 0.1892 | 38280
191900 | 0.18914 | 38380
192400 | 0.18908 | 38480
192900 | 0.18902 | 38580
193400 | 0.18896 | 38680
193900 | 0.1889 | 38780
194400 | 0.18884 | 38880
194900 | 0.18879 | 38980
195400 | 0.18873 | 39080
195900 | 0.18867 | 39180
196400 | 0.18861 | 39280
196900 | 0.18856 | 39380
197400 | 0.1885 | 39480
197900 | 0.18844 | 39580
198400 | 0.18838 | 39680
198900 | 0.18833 | 39780
199400 | 0.18827 | 39880

## Coord. TD-SG1
TD | PU | TD | PU
0.1 | 220 | 0.1 | 220
Cutler Hammer |  | Cutler Hammer |  | FUSIBLE SIBA
51 |  | 51
I.E.C. Class C V.I. C2 |  | I.E.C. Class C V.I. C2 |  | Curva fija de Fusible 63A |  |  | I de Pick Up | 1500
Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Alim. Hypermarket 13,8 KV |  |  | Multiplicador | 60
Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | N | I (220 V) | I (13,8 KV)
15.7404 | 230 | 15.7404 | 230 | 1000 | 205 | 10000 | 1 | 1500 | 25
8.0379 | 240 | 8.0379 | 240 | 800 | 210 | 9000 | 1 | 1500 | 25
5.4689 | 250 | 5.4689 | 250 | 300 | 215 | 8000 | 1 | 1500 | 25
4.1833 | 260 | 4.1833 | 260 | 200 | 220 | 7000 | 1 | 1500 | 25
3.4111 | 270 | 3.4111 | 270 | 100 | 225 | 6000 | 1 | 1500 | 25
2.8956 | 280 | 2.8956 | 280 | 80 | 230 | 4000 | 1 | 1500 | 25
2.5269 | 290 | 2.5269 | 290 | 20 | 270 | 3000 | 1 | 1500 | 25
2.2499 | 300 | 2.2499 | 300 | 10 | 280 | 2000 | 1 | 1500 | 25
2.0342 | 310 | 2.0342 | 310 | 8 | 290 | 1000 | 1 | 1500 | 25
1.8612 | 320 | 1.8612 | 320 | 2.3 | 305 | 900 | 1.05 | 1575 | 26.25
1.7194 | 330 | 1.7194 | 330 | 1 | 370 | 800 | 1.08 | 1620 | 27
1.601 | 340 | 1.601 | 340 | 0.7 | 390 | 700 | 1.1 | 1650 | 27.5
1.5006 | 350 | 1.5006 | 350 | 0.5 | 410 | 600 | 1.2 | 1800 | 30
1.4144 | 360 | 1.4144 | 360 | 0.2 | 500 | 500 | 1.3 | 1950 | 32.5
1.1175 | 410 | 1.1175 | 410 | 0.1 | 610 | 400 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.94204 | 460 | 0.94204 | 460 | 0.04 | 900 | 300 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.82558 | 510 | 0.82558 | 510 | 0.02 | 1300 | 200 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.74224 | 560 | 0.74224 | 560 | 0.01 | 1900 | 100 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.67941 | 610 | 0.67941 | 610 | 0.007 | 2400 | 80 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.63019 | 660 | 0.63019 | 660 | 0.005 | 3000 | 60 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.59048 | 710 | 0.59048 | 710 | 0.004 | 3300 | 40 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.55769 | 760 | 0.55769 | 760 |  |  | 20 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.53008 | 810 | 0.53008 | 810 |  |  | 10 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.50649 | 860 | 0.50649 | 860 |  |  | 8 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.48605 | 910 | 0.48605 | 910 |  |  | 6 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.46816 | 960 | 0.46816 | 960 |  |  | 4 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.45233 | 1010 | 0.45233 | 1010 |  |  | 2 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.43822 | 1060 | 0.43822 | 1060 |  |  | 1 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.42554 | 1110 | 0.42554 | 1110 |  |  | 0.8 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.41408 | 1160 | 0.41408 | 1160 |  |  | 0.6 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.40366 | 1210 | 0.40366 | 1210 |  |  | 0.4 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.39413 | 1260 | 0.39413 | 1260 |  |  | 0.1 | 1.5 | 2250 | 37.5
0.38538 | 1310 | 0.38538 | 1310 |  |  | 0.1 | 2 | 3000 | 50
0.37732 | 1360 | 0.37732 | 1360 |  |  | 0.1 | 3 | 4500 | 75
0.36985 | 1410 | 0.36985 | 1410 |  |  | 0.1 | 4 | 6000 | 100
0.36291 | 1460 | 0.36291 | 1460 |  |  | 0.1 | 6 | 9000 | 150
0.35645 | 1510 | 0.35645 | 1510 |  |  | 0.1 | 8 | 12000 | 200
0.3504 | 1560 | 0.3504 | 1560 |  |  | 0.1 | 10 | 15000 | 250
0.34474 | 1610 | 0.34474 | 1610 |  |  | 0.1 | 20 | 30000 | 500
0.33942 | 1660 | 0.33942 | 1660 |  |  | 0.09 | 20 | 30000 | 500
0.33441 | 1710 | 0.33441 | 1710 |  |  | 0.08 | 20 | 30000 | 500
0.32968 | 1760 | 0.32968 | 1760 |  |  | 0.06 | 20 | 30000 | 500
0.3252 | 1810 | 0.3252 | 1810 |  |  | 0.04 | 20 | 30000 | 500
0.32096 | 1860 | 0.32096 | 1860 |  |  | 0.01 | 20 | 30000 | 500
0.31694 | 1910 | 0.31694 | 1910 |  |  | 0.01 | 30 | 45000 | 750 |  | Corriente a 220V 800 A
0.31311 | 1960 | 0.31311 | 1960 |  |  | 0.01 | 40 | 60000 | 1000
0.30947 | 2010 | 0.30947 | 2010 |  |  | 0.01 | 50 | 75000 | 1250
0.30599 | 2060 | 0.30599 | 2060 |  |  | 0.01 | 60 | 90000 | 1500 |  | Ajuste de la curva del Rele G.E MS31F25
0.30268 | 2110 | 0.30268 | 2110 |  |  | 0.01 | 80 | 120000 | 2000
0.2995 | 2160 | 0.2995 | 2160 |  |  | 0.01 | 100 | 150000 | 2500
0.29646 | 2210 | 0.29646 | 2210 | [7 empty] | Nombre | LT | ST | STD | Mafing Current
0.29355 | 2260 | 0.29355 | 2260 | [6 empty] | Curva | M-PRO Plus Frame 1 & Frame 2 | 0,6*In | 3*Ir | 0.1 | 50 KA
0.29075 | 2310 | 0.29075 | 2310
0.28807 | 2360 | 0.28807 | 2360
0.28548 | 2410 | 0.28548 | 2410
0.283 | 2460 | 0.283 | 2460
0.2806 | 2510 | 0.2806 | 2510
0.27829 | 2560 | 0.27829 | 2560
0.27606 | 2610 | 0.27606 | 2610
0.27391 | 2660 | 0.27391 | 2660
0.27182 | 2710 | 0.27182 | 2710
0.26981 | 2760 | 0.26981 | 2760
0.26786 | 2810 | 0.26786 | 2810
0.26597 | 2860 | 0.26597 | 2860
0.26414 | 2910 | 0.26414 | 2910
0.26236 | 2960 | 0.26236 | 2960
0.26064 | 3010 | 0.26064 | 3010
0.25896 | 3060 | 0.25896 | 3060
0.25734 | 3110 | 0.25734 | 3110
0.25576 | 3160 | 0.25576 | 3160
0.25422 | 3210 | 0.25422 | 3210
0.25272 | 3260 | 0.25272 | 3260
0.25126 | 3310 | 0.25126 | 3310
0.24984 | 3360 | 0.24984 | 3360
0.24846 | 3410 | 0.24846 | 3410
0.24711 | 3460 | 0.24711 | 3460
0.2458 | 3510 | 0.2458 | 3510
0.24451 | 3560 | 0.24451 | 3560
0.24326 | 3610 | 0.24326 | 3610
0.24203 | 3660 | 0.24203 | 3660
0.24084 | 3710 | 0.24084 | 3710
0.23967 | 3760 | 0.23967 | 3760
0.23853 | 3810 | 0.23853 | 3810
0.23741 | 3860 | 0.23741 | 3860
0.23632 | 3910 | 0.23632 | 3910
0.23525 | 3960 | 0.23525 | 3960
0.2342 | 4010 | 0.2342 | 4010
0.23318 | 4060 | 0.23318 | 4060
0.23218 | 4110 | 0.23218 | 4110
0.23119 | 4160 | 0.23119 | 4160
0.23023 | 4210 | 0.23023 | 4210
0.22928 | 4260 | 0.22928 | 4260
0.22836 | 4310 | 0.22836 | 4310
0.22745 | 4360 | 0.22745 | 4360
0.22656 | 4410 | 0.22656 | 4410
0.22568 | 4460 | 0.22568 | 4460
0.22483 | 4510 | 0.22483 | 4510
0.22398 | 4560 | 0.22398 | 4560
0.22316 | 4610 | 0.22316 | 4610
0.22234 | 4660 | 0.22234 | 4660
0.22154 | 4710 | 0.22154 | 4710
0.22076 | 4760 | 0.22076 | 4760
0.21999 | 4810 | 0.21999 | 4810
0.21923 | 4860 | 0.21923 | 4860
0.21849 | 4910 | 0.21849 | 4910
0.21775 | 4960 | 0.21775 | 4960
0.21703 | 5010 | 0.21703 | 5010
0.21632 | 5060 | 0.21632 | 5060
0.21563 | 5110 | 0.21563 | 5110
0.21494 | 5160 | 0.21494 | 5160
0.21426 | 5210 | 0.21426 | 5210
0.2136 | 5260 | 0.2136 | 5260
0.21294 | 5310 | 0.21294 | 5310
0.2123 | 5360 | 0.2123 | 5360
0.21166 | 5410 | 0.21166 | 5410
0.21104 | 5460 | 0.21104 | 5460
0.21042 | 5510 | 0.21042 | 5510
0.20981 | 5560 | 0.20981 | 5560
0.20921 | 5610 | 0.20921 | 5610
0.20862 | 5660 | 0.20862 | 5660
0.20804 | 5710 | 0.20804 | 5710
0.20747 | 5760 | 0.20747 | 5760
0.2069 | 5810 | 0.2069 | 5810
0.20634 | 5860 | 0.20634 | 5860
0.20579 | 5910 | 0.20579 | 5910
0.20525 | 5960 | 0.20525 | 5960
0.20471 | 6010 | 0.20471 | 6010
0.20419 | 6060 | 0.20419 | 6060
0.20366 | 6110 | 0.20366 | 6110
0.20315 | 6160 | 0.20315 | 6160
0.20264 | 6210 | 0.20264 | 6210
0.20214 | 6260 | 0.20214 | 6260
0.20164 | 6310 | 0.20164 | 6310
0.20115 | 6360 | 0.20115 | 6360
0.20067 | 6410 | 0.20067 | 6410
0.20019 | 6460 | 0.20019 | 6460
0.19972 | 6510 | 0.19972 | 6510
0.19926 | 6560 | 0.19926 | 6560
0.1988 | 6610 | 0.1988 | 6610
0.19834 | 6660 | 0.19834 | 6660
0.19789 | 6710 | 0.19789 | 6710
0.19745 | 6760 | 0.19745 | 6760
0.19701 | 6810 | 0.19701 | 6810
0.19658 | 6860 | 0.19658 | 6860
0.19615 | 6910 | 0.19615 | 6910
0.19573 | 6960 | 0.19573 | 6960
0.19531 | 7010 | 0.19531 | 7010
0.19489 | 7060 | 0.19489 | 7060
0.19408 | 7160 | 0.19408 | 7160
0.19328 | 7260 | 0.19328 | 7260
0.1925 | 7360 | 0.1925 | 7360
0.19174 | 7460 | 0.19174 | 7460
0.19099 | 7560 | 0.19099 | 7560
0.19026 | 7660 | 0.19026 | 7660
0.18954 | 7760 | 0.18954 | 7760
0.18884 | 7860 | 0.18884 | 7860
0.18815 | 7960 | 0.18815 | 7960
0.18747 | 8060 | 0.18747 | 8060
0.18681 | 8160 | 0.18681 | 8160
0.18616 | 8260 | 0.18616 | 8260
0.18552 | 8360 | 0.18552 | 8360
0.18489 | 8460 | 0.18489 | 8460
0.18428 | 8560 | 0.18428 | 8560
0.18367 | 8660 | 0.18367 | 8660
0.18308 | 8760 | 0.18308 | 8760
0.1825 | 8860 | 0.1825 | 8860
0.18192 | 8960 | 0.18192 | 8960
0.18136 | 9060 | 0.18136 | 9060
0.18081 | 9160 | 0.18081 | 9160
0.18026 | 9260 | 0.18026 | 9260
0.17973 | 9360 | 0.17973 | 9360
0.1792 | 9460 | 0.1792 | 9460
0.17868 | 9560 | 0.17868 | 9560
0.17817 | 9660 | 0.17817 | 9660
0.17767 | 9760 | 0.17767 | 9760
0.17717 | 9860 | 0.17717 | 9860
0.17669 | 9960 | 0.17669 | 9960
0.17621 | 10060 | 0.17621 | 10060
0.17573 | 10160 | 0.17573 | 10160
0.17527 | 10260 | 0.17527 | 10260
0.17481 | 10360 | 0.17481 | 10360
0.17436 | 10460 | 0.17436 | 10460
0.17391 | 10560 | 0.17391 | 10560
0.17347 | 10660 | 0.17347 | 10660
0.17304 | 10760 | 0.17304 | 10760
0.17261 | 10860 | 0.17261 | 10860
0.17219 | 10960 | 0.17219 | 10960
0.17178 | 11060 | 0.17178 | 11060
0.17137 | 11160 | 0.17137 | 11160
0.17097 | 11260 | 0.17097 | 11260
0.17057 | 11360 | 0.17057 | 11360
0.17017 | 11460 | 0.17017 | 11460
0.16979 | 11560 | 0.16979 | 11560
0.1694 | 11660 | 0.1694 | 11660
0.16902 | 11760 | 0.16902 | 11760
0.16865 | 11860 | 0.16865 | 11860
0.16828 | 11960 | 0.16828 | 11960
0.16792 | 12060 | 0.16792 | 12060
0.16756 | 12160 | 0.16756 | 12160
0.1672 | 12260 | 0.1672 | 12260
0.16685 | 12360 | 0.16685 | 12360
0.16651 | 12460 | 0.16651 | 12460
0.16616 | 12560 | 0.16616 | 12560
0.16582 | 12660 | 0.16582 | 12660
0.16549 | 12760 | 0.16549 | 12760
0.16516 | 12860 | 0.16516 | 12860
0.16483 | 12960 | 0.16483 | 12960
0.16451 | 13060 | 0.16451 | 13060
0.16419 | 13160 | 0.16419 | 13160
0.16387 | 13260 | 0.16387 | 13260
0.16356 | 13360 | 0.16356 | 13360
0.16325 | 13460 | 0.16325 | 13460
0.16295 | 13560 | 0.16295 | 13560
0.16265 | 13660 | 0.16265 | 13660
0.16235 | 13760 | 0.16235 | 13760
0.16205 | 13860 | 0.16205 | 13860
0.16176 | 13960 | 0.16176 | 13960
0.16147 | 14060 | 0.16147 | 14060
0.16118 | 14160 | 0.16118 | 14160
0.1609 | 14260 | 0.1609 | 14260
0.16062 | 14360 | 0.16062 | 14360
0.16034 | 14460 | 0.16034 | 14460
0.16007 | 14560 | 0.16007 | 14560
0.15979 | 14660 | 0.15979 | 14660
0.15953 | 14760 | 0.15953 | 14760
0.15926 | 14860 | 0.15926 | 14860
0.15899 | 14960 | 0.15899 | 14960
0.15873 | 15060 | 0.15873 | 15060
0.15847 | 15160 | 0.15847 | 15160
0.15822 | 15260 | 0.15822 | 15260
0.15796 | 15360 | 0.15796 | 15360
0.15771 | 15460 | 0.15771 | 15460
0.15746 | 15560 | 0.15746 | 15560
0.15722 | 15660 | 0.15722 | 15660
0.15697 | 15760 | 0.15697 | 15760
0.15673 | 15860 | 0.15673 | 15860
0.15649 | 15960 | 0.15649 | 15960
0.15625 | 16060 | 0.15625 | 16060
0.15602 | 16160 | 0.15602 | 16160
0.15578 | 16260 | 0.15578 | 16260
0.15555 | 16360 | 0.15555 | 16360
0.15532 | 16460 | 0.15532 | 16460
0.1551 | 16560 | 0.1551 | 16560
0.15487 | 16660 | 0.15487 | 16660
0.15465 | 16760 | 0.15465 | 16760
0.15443 | 16860 | 0.15443 | 16860
0.15421 | 16960 | 0.15421 | 16960
0.15399 | 17060 | 0.15399 | 17060
0.15377 | 17160 | 0.15377 | 17160
0.15356 | 17260 | 0.15356 | 17260
0.15335 | 17360 | 0.15335 | 17360
0.15314 | 17460 | 0.15314 | 17460
0.15293 | 17560 | 0.15293 | 17560
0.15272 | 17660 | 0.15272 | 17660
0.15252 | 17760 | 0.15252 | 17760
0.15231 | 17860 | 0.15231 | 17860
0.15211 | 17960 | 0.15211 | 17960
0.15191 | 18060 | 0.15191 | 18060
0.15171 | 18160 | 0.15171 | 18160
0.15152 | 18260 | 0.15152 | 18260
0.15132 | 18360 | 0.15132 | 18360
0.15113 | 18460 | 0.15113 | 18460
0.15093 | 18560 | 0.15093 | 18560
0.15074 | 18660 | 0.15074 | 18660
0.15055 | 18760 | 0.15055 | 18760
0.15037 | 18860 | 0.15037 | 18860
0.15018 | 18960 | 0.15018 | 18960
0.14999 | 19060 | 0.14999 | 19060
0.14981 | 19160 | 0.14981 | 19160
0.14963 | 19260 | 0.14963 | 19260
0.14945 | 19360 | 0.14945 | 19360
0.14927 | 19460 | 0.14927 | 19460
0.14909 | 19560 | 0.14909 | 19560
0.14891 | 19660 | 0.14891 | 19660
0.14874 | 19760 | 0.14874 | 19760
0.14856 | 19860 | 0.14856 | 19860
0.14839 | 19960 | 0.14839 | 19960
0.14822 | 20060 | 0.14822 | 20060
0.14805 | 20160 | 0.14805 | 20160
0.14788 | 20260 | 0.14788 | 20260
0.14771 | 20360 | 0.14771 | 20360
0.14754 | 20460 | 0.14754 | 20460
0.14738 | 20560 | 0.14738 | 20560
0.14721 | 20660 | 0.14721 | 20660
0.14705 | 20760 | 0.14705 | 20760
0.14689 | 20860 | 0.14689 | 20860
0.14672 | 20960 | 0.14672 | 20960
0.14656 | 21060 | 0.14656 | 21060
0.14641 | 21160 | 0.14641 | 21160
0.14625 | 21260 | 0.14625 | 21260
0.14609 | 21360 | 0.14609 | 21360
0.14593 | 21460 | 0.14593 | 21460
0.14578 | 21560 | 0.14578 | 21560
0.14563 | 21660 | 0.14563 | 21660
0.14547 | 21760 | 0.14547 | 21760
0.14532 | 21860 | 0.14532 | 21860
0.14517 | 21960 | 0.14517 | 21960
0.14502 | 22060 | 0.14502 | 22060
0.14487 | 22160 | 0.14487 | 22160
0.14472 | 22260 | 0.14472 | 22260
0.14458 | 22360 | 0.14458 | 22360
0.14443 | 22460 | 0.14443 | 22460
0.14429 | 22560 | 0.14429 | 22560
0.14414 | 22660 | 0.14414 | 22660
0.144 | 22760 | 0.144 | 22760
0.14386 | 22860 | 0.14386 | 22860
0.14371 | 22960 | 0.14371 | 22960
0.14357 | 23060 | 0.14357 | 23060
0.14343 | 23160 | 0.14343 | 23160
0.1433 | 23260 | 0.1433 | 23260
0.14316 | 23360 | 0.14316 | 23360
0.14302 | 23460 | 0.14302 | 23460
0.14288 | 23560 | 0.14288 | 23560
0.14275 | 23660 | 0.14275 | 23660
0.14261 | 23760 | 0.14261 | 23760
0.14248 | 23860 | 0.14248 | 23860
0.14235 | 23960 | 0.14235 | 23960
0.14221 | 24060 | 0.14221 | 24060
0.14208 | 24160 | 0.14208 | 24160
0.14195 | 24260 | 0.14195 | 24260
0.14182 | 24360 | 0.14182 | 24360
0.14169 | 24460 | 0.14169 | 24460
0.14156 | 24560 | 0.14156 | 24560
0.14144 | 24660 | 0.14144 | 24660
0.14131 | 24760 | 0.14131 | 24760
0.14118 | 24860 | 0.14118 | 24860
0.14106 | 24960 | 0.14106 | 24960
0.14093 | 25060 | 0.14093 | 25060
0.14081 | 25160 | 0.14081 | 25160
0.14069 | 25260 | 0.14069 | 25260
0.14056 | 25360 | 0.14056 | 25360
0.14044 | 25460 | 0.14044 | 25460
0.14032 | 25560 | 0.14032 | 25560
0.1402 | 25660 | 0.1402 | 25660
0.14008 | 25760 | 0.14008 | 25760
0.13996 | 25860 | 0.13996 | 25860
0.13984 | 25960 | 0.13984 | 25960
0.13972 | 26060 | 0.13972 | 26060
0.13961 | 26160 | 0.13961 | 26160
0.13949 | 26260 | 0.13949 | 26260
0.13937 | 26360 | 0.13937 | 26360
0.13926 | 26460 | 0.13926 | 26460
0.13914 | 26560 | 0.13914 | 26560
0.13903 | 26660 | 0.13903 | 26660
0.13891 | 26760 | 0.13891 | 26760
0.1388 | 26860 | 0.1388 | 26860
0.13869 | 26960 | 0.13869 | 26960
0.13858 | 27060 | 0.13858 | 27060
0.13847 | 27160 | 0.13847 | 27160
0.13835 | 27260 | 0.13835 | 27260
0.13824 | 27360 | 0.13824 | 27360
0.13813 | 27460 | 0.13813 | 27460
0.13803 | 27560 | 0.13803 | 27560
0.13792 | 27660 | 0.13792 | 27660
0.13781 | 27760 | 0.13781 | 27760
0.1377 | 27860 | 0.1377 | 27860
0.13759 | 27960 | 0.13759 | 27960
0.13749 | 28060 | 0.13749 | 28060
0.13738 | 28160 | 0.13738 | 28160
0.13728 | 28260 | 0.13728 | 28260
0.13717 | 28360 | 0.13717 | 28360
0.13707 | 28460 | 0.13707 | 28460
0.13696 | 28560 | 0.13696 | 28560
0.13686 | 28660 | 0.13686 | 28660
0.13676 | 28760 | 0.13676 | 28760
0.13666 | 28860 | 0.13666 | 28860
0.13656 | 28960 | 0.13656 | 28960
0.13645 | 29060 | 0.13645 | 29060
0.13635 | 29160 | 0.13635 | 29160
0.13625 | 29260 | 0.13625 | 29260
0.13615 | 29360 | 0.13615 | 29360
0.13605 | 29460 | 0.13605 | 29460
0.13596 | 29560 | 0.13596 | 29560
0.13586 | 29660 | 0.13586 | 29660
0.13576 | 29760 | 0.13576 | 29760
0.13566 | 29860 | 0.13566 | 29860
0.13557 | 29960 | 0.13557 | 29960
0.13547 | 30060 | 0.13547 | 30060
0.13537 | 30160 | 0.13537 | 30160
0.13528 | 30260 | 0.13528 | 30260
0.13518 | 30360 | 0.13518 | 30360
0.13509 | 30460 | 0.13509 | 30460
0.13499 | 30560 | 0.13499 | 30560
0.1349 | 30660 | 0.1349 | 30660
0.13481 | 30760 | 0.13481 | 30760
0.13471 | 30860 | 0.13471 | 30860
0.13462 | 30960 | 0.13462 | 30960
0.13453 | 31060 | 0.13453 | 31060
0.13444 | 31160 | 0.13444 | 31160
0.13435 | 31260 | 0.13435 | 31260
0.13425 | 31360 | 0.13425 | 31360
0.13416 | 31460 | 0.13416 | 31460
0.13407 | 31560 | 0.13407 | 31560
0.13398 | 31660 | 0.13398 | 31660
0.13389 | 31760 | 0.13389 | 31760
0.13381 | 31860 | 0.13381 | 31860
0.13372 | 31960 | 0.13372 | 31960
0.13363 | 32060 | 0.13363 | 32060

## Coord. TD-SG3
TD | PU | TD | PU
0.1 | 220 | 0.1 | 220
Cutler Hammer |  | Cutler Hammer |  | FUSIBLE SIBA |  | FUSIBLE SIBA
51 |  | 51 |  | 40 A |  | 63 A
I.E.C. Class A Standard Inversa C1 |  | I.E.C. Class A Standard Inversa C1 |  | Curva fija de Fusible |  | Curva fija de Fusible |  |  |  | I pick up = 1200
Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Alim. Hypermarket 13,8 KV |  | Protección Alim. Hypermarket 13,8 KV |  |  |  | Multiplicador = 60
Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente | Tiempo | N | I (220 V) | I (13,8 KV)
15.7404 | 230 | 15.7404 | 230 | 1000 | 128 | 1000 | 205 | 10000 | 1 | 1200 | 20
8.0379 | 240 | 8.0379 | 240 | 800 | 129 | 800 | 210 | 9000 | 1 | 1200 | 20
5.4689 | 250 | 5.4689 | 250 | 300 | 130 | 300 | 215 | 8000 | 1 | 1200 | 20
4.1833 | 260 | 4.1833 | 260 | 200 | 135 | 200 | 220 | 7000 | 1 | 1200 | 20
3.4111 | 270 | 3.4111 | 270 | 100 | 140 | 100 | 225 | 6000 | 1 | 1200 | 20
2.8956 | 280 | 2.8956 | 280 | 80 | 142 | 80 | 230 | 4000 | 1 | 1200 | 20
2.5269 | 290 | 2.5269 | 290 | 20 | 150 | 20 | 270 | 3000 | 1 | 1200 | 20
2.2499 | 300 | 2.2499 | 300 | 10 | 160 | 10 | 280 | 2000 | 1 | 1200 | 20
2.0342 | 310 | 2.0342 | 310 | 8 | 165 | 8 | 290 | 1000 | 1 | 1200 | 20
1.8612 | 320 | 1.8612 | 320 | 2.3 | 195 | 2.3 | 305 | 900 | 1.05 | 1260 | 21
1.7194 | 330 | 1.7194 | 330 | 1 | 220 | 1 | 370 | 800 | 1.08 | 1296 | 21.6
1.601 | 340 | 1.601 | 340 | 0.7 | 225 | 0.7 | 390 | 700 | 1.1 | 1320 | 22
1.5006 | 350 | 1.5006 | 350 | 0.5 | 230 | 0.5 | 410 | 600 | 1.2 | 1440 | 24
1.4144 | 360 | 1.4144 | 360 | 0.2 | 290 | 0.2 | 500 | 500 | 1.3 | 1560 | 26
1.1175 | 410 | 1.1175 | 410 | 0.1 | 330 | 0.1 | 610 | 400 | 1.5 | 1800 | 30
0.94204 | 460 | 0.94204 | 460 | 0.04 | 510 | 0.04 | 900 | 300 | 1.5 | 1800 | 30
0.82558 | 510 | 0.82558 | 510 | 0.02 | 750 | 0.02 | 1300 | 200 | 1.5 | 1800 | 30
0.74224 | 560 | 0.74224 | 560 | 0.01 | 1300 | 0.01 | 1900 | 100 | 1.5 | 1800 | 30
0.67941 | 610 | 0.67941 | 610 | 0.007 | 1550 | 0.007 | 2400 | 80 | 1.5 | 1800 | 30
0.63019 | 660 | 0.63019 | 660 | 0.005 | 2000 | 0.005 | 3000 | 60 | 1.5 | 1800 | 30
0.59048 | 710 | 0.59048 | 710 | 0.004 | 2200 | 0.004 | 3300 | 40 | 1.5 | 1800 | 30
0.55769 | 760 | 0.55769 | 760 |  |  |  |  | 20 | 1.5 | 1800 | 30
0.53008 | 810 | 0.53008 | 810 |  |  |  |  | 10 | 1.5 | 1800 | 30
0.50649 | 860 | 0.50649 | 860 |  |  |  |  | 8 | 1.5 | 1800 | 30
0.48605 | 910 | 0.48605 | 910 |  |  |  |  | 6 | 1.5 | 1800 | 30
0.46816 | 960 | 0.46816 | 960 |  |  |  |  | 4 | 1.5 | 1800 | 30
0.45233 | 1010 | 0.45233 | 1010 |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 1800 | 30
0.43822 | 1060 | 0.43822 | 1060 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1800 | 30
0.42554 | 1110 | 0.42554 | 1110 |  |  |  |  | 0.8 | 1.5 | 1800 | 30
0.41408 | 1160 | 0.41408 | 1160 |  |  |  |  | 0.6 | 1.5 | 1800 | 30
0.40366 | 1210 | 0.40366 | 1210 |  |  |  |  | 0.4 | 1.5 | 1800 | 30
0.39413 | 1260 | 0.39413 | 1260 |  |  |  |  | 0.1 | 1.5 | 1800 | 30
0.38538 | 1310 | 0.38538 | 1310 |  |  |  |  | 0.1 | 2 | 2400 | 40
0.37732 | 1360 | 0.37732 | 1360 |  |  |  |  | 0.1 | 3 | 3600 | 60
0.36985 | 1410 | 0.36985 | 1410 |  |  |  |  | 0.1 | 4 | 4800 | 80
0.36291 | 1460 | 0.36291 | 1460 |  |  |  |  | 0.1 | 6 | 7200 | 120
0.35645 | 1510 | 0.35645 | 1510 |  |  |  |  | 0.1 | 8 | 9600 | 160
0.3504 | 1560 | 0.3504 | 1560 |  |  |  |  | 0.1 | 10 | 12000 | 200
0.34474 | 1610 | 0.34474 | 1610 |  |  |  |  | 0.1 | 20 | 24000 | 400
0.33942 | 1660 | 0.33942 | 1660 |  |  |  |  | 0.09 | 20 | 24000 | 400
0.33441 | 1710 | 0.33441 | 1710 |  |  |  |  | 0.08 | 20 | 24000 | 400
0.32968 | 1760 | 0.32968 | 1760 |  |  |  |  | 0.06 | 20 | 24000 | 400
0.3252 | 1810 | 0.3252 | 1810 |  |  |  |  | 0.04 | 20 | 24000 | 400
0.32096 | 1860 | 0.32096 | 1860 |  |  |  |  | 0.01 | 20 | 24000 | 400
0.31694 | 1910 | 0.31694 | 1910 |  |  |  |  | 0.01 | 30 | 36000 | 600
0.31311 | 1960 | 0.31311 | 1960 |  |  |  |  | 0.01 | 40 | 48000 | 800
0.30947 | 2010 | 0.30947 | 2010 |  |  |  |  | 0.01 | 50 | 60000 | 1000
0.30599 | 2060 | 0.30599 | 2060 |  |  |  |  | 0.01 | 60 | 72000 | 1200
0.30268 | 2110 | 0.30268 | 2110 |  |  |  |  | 0.01 | 80 | 96000 | 1600
0.2995 | 2160 | 0.2995 | 2160 |  |  |  |  | 0.01 | 100 | 120000 | 2000 |  | Corriente a 220V 800 A
0.29646 | 2210 | 0.29646 | 2210
0.29355 | 2260 | 0.29355 | 2260
0.29075 | 2310 | 0.29075 | 2310 | [9 empty] | Ajuste de la curva del Rele G.E MS31F20
0.28807 | 2360 | 0.28807 | 2360
0.28548 | 2410 | 0.28548 | 2410
0.283 | 2460 | 0.283 | 2460 | [9 empty] | Nombre | LT | ST | STD | Mafing Current
0.2806 | 2510 | 0.2806 | 2510 | [8 empty] | Curva | M-PRO Plus Frame 1 & Frame 2 | 0,6*In | 2*Ir | 0.1 | 50 KA
0.27829 | 2560 | 0.27829 | 2560
0.27606 | 2610 | 0.27606 | 2610
0.27391 | 2660 | 0.27391 | 2660
0.27182 | 2710 | 0.27182 | 2710
0.26981 | 2760 | 0.26981 | 2760
0.26786 | 2810 | 0.26786 | 2810
0.26597 | 2860 | 0.26597 | 2860
0.26414 | 2910 | 0.26414 | 2910
0.26236 | 2960 | 0.26236 | 2960
0.26064 | 3010 | 0.26064 | 3010
0.25896 | 3060 | 0.25896 | 3060
0.25734 | 3110 | 0.25734 | 3110
0.25576 | 3160 | 0.25576 | 3160
0.25422 | 3210 | 0.25422 | 3210
0.25272 | 3260 | 0.25272 | 3260
0.25126 | 3310 | 0.25126 | 3310
0.24984 | 3360 | 0.24984 | 3360
0.24846 | 3410 | 0.24846 | 3410
0.24711 | 3460 | 0.24711 | 3460
0.2458 | 3510 | 0.2458 | 3510
0.24451 | 3560 | 0.24451 | 3560
0.24326 | 3610 | 0.24326 | 3610
0.24203 | 3660 | 0.24203 | 3660
0.24084 | 3710 | 0.24084 | 3710
0.23967 | 3760 | 0.23967 | 3760
0.23853 | 3810 | 0.23853 | 3810
0.23741 | 3860 | 0.23741 | 3860
0.23632 | 3910 | 0.23632 | 3910
0.23525 | 3960 | 0.23525 | 3960
0.2342 | 4010 | 0.2342 | 4010
0.23318 | 4060 | 0.23318 | 4060
0.23218 | 4110 | 0.23218 | 4110
0.23119 | 4160 | 0.23119 | 4160
0.23023 | 4210 | 0.23023 | 4210
0.22928 | 4260 | 0.22928 | 4260
0.22836 | 4310 | 0.22836 | 4310
0.22745 | 4360 | 0.22745 | 4360
0.22656 | 4410 | 0.22656 | 4410
0.22568 | 4460 | 0.22568 | 4460
0.22483 | 4510 | 0.22483 | 4510
0.22398 | 4560 | 0.22398 | 4560
0.22316 | 4610 | 0.22316 | 4610
0.22234 | 4660 | 0.22234 | 4660
0.22154 | 4710 | 0.22154 | 4710
0.22076 | 4760 | 0.22076 | 4760
0.21999 | 4810 | 0.21999 | 4810
0.21923 | 4860 | 0.21923 | 4860
0.21849 | 4910 | 0.21849 | 4910
0.21775 | 4960 | 0.21775 | 4960
0.21703 | 5010 | 0.21703 | 5010
0.21632 | 5060 | 0.21632 | 5060
0.21563 | 5110 | 0.21563 | 5110
0.21494 | 5160 | 0.21494 | 5160
0.21426 | 5210 | 0.21426 | 5210
0.2136 | 5260 | 0.2136 | 5260
0.21294 | 5310 | 0.21294 | 5310
0.2123 | 5360 | 0.2123 | 5360
0.21166 | 5410 | 0.21166 | 5410
0.21104 | 5460 | 0.21104 | 5460
0.21042 | 5510 | 0.21042 | 5510
0.20981 | 5560 | 0.20981 | 5560
0.20921 | 5610 | 0.20921 | 5610
0.20862 | 5660 | 0.20862 | 5660
0.20804 | 5710 | 0.20804 | 5710
0.20747 | 5760 | 0.20747 | 5760
0.2069 | 5810 | 0.2069 | 5810
0.20634 | 5860 | 0.20634 | 5860
0.20579 | 5910 | 0.20579 | 5910
0.20525 | 5960 | 0.20525 | 5960
0.20471 | 6010 | 0.20471 | 6010
0.20419 | 6060 | 0.20419 | 6060
0.20366 | 6110 | 0.20366 | 6110
0.20315 | 6160 | 0.20315 | 6160
0.20264 | 6210 | 0.20264 | 6210
0.20214 | 6260 | 0.20214 | 6260
0.20164 | 6310 | 0.20164 | 6310
0.20115 | 6360 | 0.20115 | 6360
0.20067 | 6410 | 0.20067 | 6410
0.20019 | 6460 | 0.20019 | 6460
0.19972 | 6510 | 0.19972 | 6510
0.19926 | 6560 | 0.19926 | 6560
0.1988 | 6610 | 0.1988 | 6610
0.19834 | 6660 | 0.19834 | 6660
0.19789 | 6710 | 0.19789 | 6710
0.19745 | 6760 | 0.19745 | 6760
0.19701 | 6810 | 0.19701 | 6810
0.19658 | 6860 | 0.19658 | 6860
0.19615 | 6910 | 0.19615 | 6910
0.19573 | 6960 | 0.19573 | 6960
0.19531 | 7010 | 0.19531 | 7010
0.19489 | 7060 | 0.19489 | 7060
0.19408 | 7160 | 0.19408 | 7160
0.19328 | 7260 | 0.19328 | 7260
0.1925 | 7360 | 0.1925 | 7360
0.19174 | 7460 | 0.19174 | 7460
0.19099 | 7560 | 0.19099 | 7560
0.19026 | 7660 | 0.19026 | 7660
0.18954 | 7760 | 0.18954 | 7760
0.18884 | 7860 | 0.18884 | 7860
0.18815 | 7960 | 0.18815 | 7960
0.18747 | 8060 | 0.18747 | 8060
0.18681 | 8160 | 0.18681 | 8160
0.18616 | 8260 | 0.18616 | 8260
0.18552 | 8360 | 0.18552 | 8360
0.18489 | 8460 | 0.18489 | 8460
0.18428 | 8560 | 0.18428 | 8560
0.18367 | 8660 | 0.18367 | 8660
0.18308 | 8760 | 0.18308 | 8760
0.1825 | 8860 | 0.1825 | 8860
0.18192 | 8960 | 0.18192 | 8960
0.18136 | 9060 | 0.18136 | 9060
0.18081 | 9160 | 0.18081 | 9160
0.18026 | 9260 | 0.18026 | 9260
0.17973 | 9360 | 0.17973 | 9360
0.1792 | 9460 | 0.1792 | 9460
0.17868 | 9560 | 0.17868 | 9560
0.17817 | 9660 | 0.17817 | 9660
0.17767 | 9760 | 0.17767 | 9760
0.17717 | 9860 | 0.17717 | 9860
0.17669 | 9960 | 0.17669 | 9960
0.17621 | 10060 | 0.17621 | 10060
0.17573 | 10160 | 0.17573 | 10160
0.17527 | 10260 | 0.17527 | 10260
0.17481 | 10360 | 0.17481 | 10360
0.17436 | 10460 | 0.17436 | 10460
0.17391 | 10560 | 0.17391 | 10560
0.17347 | 10660 | 0.17347 | 10660
0.17304 | 10760 | 0.17304 | 10760
0.17261 | 10860 | 0.17261 | 10860
0.17219 | 10960 | 0.17219 | 10960
0.17178 | 11060 | 0.17178 | 11060
0.17137 | 11160 | 0.17137 | 11160
0.17097 | 11260 | 0.17097 | 11260
0.17057 | 11360 | 0.17057 | 11360
0.17017 | 11460 | 0.17017 | 11460
0.16979 | 11560 | 0.16979 | 11560
0.1694 | 11660 | 0.1694 | 11660
0.16902 | 11760 | 0.16902 | 11760
0.16865 | 11860 | 0.16865 | 11860
0.16828 | 11960 | 0.16828 | 11960
0.16792 | 12060 | 0.16792 | 12060
0.16756 | 12160 | 0.16756 | 12160
0.1672 | 12260 | 0.1672 | 12260
0.16685 | 12360 | 0.16685 | 12360
0.16651 | 12460 | 0.16651 | 12460
0.16616 | 12560 | 0.16616 | 12560
0.16582 | 12660 | 0.16582 | 12660
0.16549 | 12760 | 0.16549 | 12760
0.16516 | 12860 | 0.16516 | 12860
0.16483 | 12960 | 0.16483 | 12960
0.16451 | 13060 | 0.16451 | 13060
0.16419 | 13160 | 0.16419 | 13160
0.16387 | 13260 | 0.16387 | 13260
0.16356 | 13360 | 0.16356 | 13360
0.16325 | 13460 | 0.16325 | 13460
0.16295 | 13560 | 0.16295 | 13560
0.16265 | 13660 | 0.16265 | 13660
0.16235 | 13760 | 0.16235 | 13760
0.16205 | 13860 | 0.16205 | 13860
0.16176 | 13960 | 0.16176 | 13960
0.16147 | 14060 | 0.16147 | 14060
0.16118 | 14160 | 0.16118 | 14160
0.1609 | 14260 | 0.1609 | 14260
0.16062 | 14360 | 0.16062 | 14360
0.16034 | 14460 | 0.16034 | 14460
0.16007 | 14560 | 0.16007 | 14560
0.15979 | 14660 | 0.15979 | 14660
0.15953 | 14760 | 0.15953 | 14760
0.15926 | 14860 | 0.15926 | 14860
0.15899 | 14960 | 0.15899 | 14960
0.15873 | 15060 | 0.15873 | 15060
0.15847 | 15160 | 0.15847 | 15160
0.15822 | 15260 | 0.15822 | 15260
0.15796 | 15360 | 0.15796 | 15360
0.15771 | 15460 | 0.15771 | 15460
0.15746 | 15560 | 0.15746 | 15560
0.15722 | 15660 | 0.15722 | 15660
0.15697 | 15760 | 0.15697 | 15760
0.15673 | 15860 | 0.15673 | 15860
0.15649 | 15960 | 0.15649 | 15960
0.15625 | 16060 | 0.15625 | 16060
0.15602 | 16160 | 0.15602 | 16160
0.15578 | 16260 | 0.15578 | 16260
0.15555 | 16360 | 0.15555 | 16360
0.15532 | 16460 | 0.15532 | 16460
0.1551 | 16560 | 0.1551 | 16560
0.15487 | 16660 | 0.15487 | 16660
0.15465 | 16760 | 0.15465 | 16760
0.15443 | 16860 | 0.15443 | 16860
0.15421 | 16960 | 0.15421 | 16960
0.15399 | 17060 | 0.15399 | 17060
0.15377 | 17160 | 0.15377 | 17160
0.15356 | 17260 | 0.15356 | 17260
0.15335 | 17360 | 0.15335 | 17360
0.15314 | 17460 | 0.15314 | 17460
0.15293 | 17560 | 0.15293 | 17560
0.15272 | 17660 | 0.15272 | 17660
0.15252 | 17760 | 0.15252 | 17760
0.15231 | 17860 | 0.15231 | 17860
0.15211 | 17960 | 0.15211 | 17960
0.15191 | 18060 | 0.15191 | 18060
0.15171 | 18160 | 0.15171 | 18160
0.15152 | 18260 | 0.15152 | 18260
0.15132 | 18360 | 0.15132 | 18360
0.15113 | 18460 | 0.15113 | 18460
0.15093 | 18560 | 0.15093 | 18560
0.15074 | 18660 | 0.15074 | 18660
0.15055 | 18760 | 0.15055 | 18760
0.15037 | 18860 | 0.15037 | 18860
0.15018 | 18960 | 0.15018 | 18960
0.14999 | 19060 | 0.14999 | 19060
0.14981 | 19160 | 0.14981 | 19160
0.14963 | 19260 | 0.14963 | 19260
0.14945 | 19360 | 0.14945 | 19360
0.14927 | 19460 | 0.14927 | 19460
0.14909 | 19560 | 0.14909 | 19560
0.14891 | 19660 | 0.14891 | 19660
0.14874 | 19760 | 0.14874 | 19760
0.14856 | 19860 | 0.14856 | 19860
0.14839 | 19960 | 0.14839 | 19960
0.14822 | 20060 | 0.14822 | 20060
0.14805 | 20160 | 0.14805 | 20160
0.14788 | 20260 | 0.14788 | 20260
0.14771 | 20360 | 0.14771 | 20360
0.14754 | 20460 | 0.14754 | 20460
0.14738 | 20560 | 0.14738 | 20560
0.14721 | 20660 | 0.14721 | 20660
0.14705 | 20760 | 0.14705 | 20760
0.14689 | 20860 | 0.14689 | 20860
0.14672 | 20960 | 0.14672 | 20960
0.14656 | 21060 | 0.14656 | 21060
0.14641 | 21160 | 0.14641 | 21160
0.14625 | 21260 | 0.14625 | 21260
0.14609 | 21360 | 0.14609 | 21360
0.14593 | 21460 | 0.14593 | 21460
0.14578 | 21560 | 0.14578 | 21560
0.14563 | 21660 | 0.14563 | 21660
0.14547 | 21760 | 0.14547 | 21760
0.14532 | 21860 | 0.14532 | 21860
0.14517 | 21960 | 0.14517 | 21960
0.14502 | 22060 | 0.14502 | 22060
0.14487 | 22160 | 0.14487 | 22160
0.14472 | 22260 | 0.14472 | 22260
0.14458 | 22360 | 0.14458 | 22360
0.14443 | 22460 | 0.14443 | 22460
0.14429 | 22560 | 0.14429 | 22560
0.14414 | 22660 | 0.14414 | 22660
0.144 | 22760 | 0.144 | 22760
0.14386 | 22860 | 0.14386 | 22860
0.14371 | 22960 | 0.14371 | 22960
0.14357 | 23060 | 0.14357 | 23060
0.14343 | 23160 | 0.14343 | 23160
0.1433 | 23260 | 0.1433 | 23260
0.14316 | 23360 | 0.14316 | 23360
0.14302 | 23460 | 0.14302 | 23460
0.14288 | 23560 | 0.14288 | 23560
0.14275 | 23660 | 0.14275 | 23660
0.14261 | 23760 | 0.14261 | 23760
0.14248 | 23860 | 0.14248 | 23860
0.14235 | 23960 | 0.14235 | 23960
0.14221 | 24060 | 0.14221 | 24060
0.14208 | 24160 | 0.14208 | 24160
0.14195 | 24260 | 0.14195 | 24260
0.14182 | 24360 | 0.14182 | 24360
0.14169 | 24460 | 0.14169 | 24460
0.14156 | 24560 | 0.14156 | 24560
0.14144 | 24660 | 0.14144 | 24660
0.14131 | 24760 | 0.14131 | 24760
0.14118 | 24860 | 0.14118 | 24860
0.14106 | 24960 | 0.14106 | 24960
0.14093 | 25060 | 0.14093 | 25060
0.14081 | 25160 | 0.14081 | 25160
0.14069 | 25260 | 0.14069 | 25260
0.14056 | 25360 | 0.14056 | 25360
0.14044 | 25460 | 0.14044 | 25460
0.14032 | 25560 | 0.14032 | 25560
0.1402 | 25660 | 0.1402 | 25660
0.14008 | 25760 | 0.14008 | 25760
0.13996 | 25860 | 0.13996 | 25860
0.13984 | 25960 | 0.13984 | 25960
0.13972 | 26060 | 0.13972 | 26060
0.13961 | 26160 | 0.13961 | 26160
0.13949 | 26260 | 0.13949 | 26260
0.13937 | 26360 | 0.13937 | 26360
0.13926 | 26460 | 0.13926 | 26460
0.13914 | 26560 | 0.13914 | 26560
0.13903 | 26660 | 0.13903 | 26660
0.13891 | 26760 | 0.13891 | 26760
0.1388 | 26860 | 0.1388 | 26860
0.13869 | 26960 | 0.13869 | 26960
0.13858 | 27060 | 0.13858 | 27060
0.13847 | 27160 | 0.13847 | 27160
0.13835 | 27260 | 0.13835 | 27260
0.13824 | 27360 | 0.13824 | 27360
0.13813 | 27460 | 0.13813 | 27460
0.13803 | 27560 | 0.13803 | 27560
0.13792 | 27660 | 0.13792 | 27660
0.13781 | 27760 | 0.13781 | 27760
0.1377 | 27860 | 0.1377 | 27860
0.13759 | 27960 | 0.13759 | 27960
0.13749 | 28060 | 0.13749 | 28060
0.13738 | 28160 | 0.13738 | 28160
0.13728 | 28260 | 0.13728 | 28260
0.13717 | 28360 | 0.13717 | 28360
0.13707 | 28460 | 0.13707 | 28460
0.13696 | 28560 | 0.13696 | 28560
0.13686 | 28660 | 0.13686 | 28660
0.13676 | 28760 | 0.13676 | 28760
0.13666 | 28860 | 0.13666 | 28860
0.13656 | 28960 | 0.13656 | 28960
0.13645 | 29060 | 0.13645 | 29060
0.13635 | 29160 | 0.13635 | 29160
0.13625 | 29260 | 0.13625 | 29260
0.13615 | 29360 | 0.13615 | 29360
0.13605 | 29460 | 0.13605 | 29460
0.13596 | 29560 | 0.13596 | 29560
0.13586 | 29660 | 0.13586 | 29660
0.13576 | 29760 | 0.13576 | 29760
0.13566 | 29860 | 0.13566 | 29860
0.13557 | 29960 | 0.13557 | 29960
0.13547 | 30060 | 0.13547 | 30060
0.13537 | 30160 | 0.13537 | 30160
0.13528 | 30260 | 0.13528 | 30260
0.13518 | 30360 | 0.13518 | 30360
0.13509 | 30460 | 0.13509 | 30460
0.13499 | 30560 | 0.13499 | 30560
0.1349 | 30660 | 0.1349 | 30660
0.13481 | 30760 | 0.13481 | 30760
0.13471 | 30860 | 0.13471 | 30860
0.13462 | 30960 | 0.13462 | 30960
0.13453 | 31060 | 0.13453 | 31060
0.13444 | 31160 | 0.13444 | 31160
0.13435 | 31260 | 0.13435 | 31260
0.13425 | 31360 | 0.13425 | 31360
0.13416 | 31460 | 0.13416 | 31460
0.13407 | 31560 | 0.13407 | 31560
0.13398 | 31660 | 0.13398 | 31660
0.13389 | 31760 | 0.13389 | 31760
0.13381 | 31860 | 0.13381 | 31860
0.13372 | 31960 | 0.13372 | 31960
0.13363 | 32060 | 0.13363 | 32060

## capacitores
Potencia KW | 2625 | Costo por Potencia | 10507.875 | usd
(USD/kW) | 4.003
Energia Mes Kw-H | 968625 | Costo por energía | 48624.975 | usd
(USD/kWh) | 0.0502
Otros costos | 18% | Costos adicionales | 10643.913 | usd
Basura, Alumbrado, Bomberos
| Planilla sin penalización |  | 69776.763 | usd
|  | Planilla Mensual | 72149.1729 | usd
Factor Potencia | 0.89 | Penalizacion | 2372.4099 | usd
Factor Penalizacion | 3.4%
Costos de Bancos de Capacitores totalmente automatizado |  |  | 19800 | usd
Tiempo de reintegro de inversion (mes) |  |  | 8.3459