## protección TR0
TD | PU |  | TD | PU | TD | PU
2 | 44 |  | 0.1 | 220 | 0.1 | 220
SEL 587 |  |  | Cutler Hammer |  | Cutler Hammer
51 |  |  | 51 |  | 51
U.S Extremely Inverse. U.4 |  |  | I.E.C. Class C V.I. C2 |  | I.E.C. Class C V.I. C2
Protección Transformadore 5000KVA |  |  | Protección Barra 13,8 KV |  | Protección Barra 13,8 KV
Tiempo | Corriente | coordena z | Tiempo | Corriente | Tiempo | Corriente
8.1704 | 50 | 250 | 15.7404 | 230 | 15.7404 | 230
3.388 | 60 | 300 | 8.0379 | 240 | 8.0379 | 240
2.2747 | 70 | 350 | 5.4689 | 250 | 5.4689 | 250
1.7744 | 80 | 400 | 4.1833 | 260 | 4.1833 | 260
1.4881 | 90 | 450 | 3.4111 | 270 | 3.4111 | 270
1.3016 | 100 | 500 | 2.8956 | 280 | 2.8956 | 280
1.1698 | 110 | 550 | 2.5269 | 290 | 2.5269 | 290
1.0714 | 120 | 600 | 2.2499 | 300 | 2.2499 | 300
0.99483 | 130 | 650 | 2.0342 | 310 | 2.0342 | 310
0.93336 | 140 | 700 | 1.8612 | 320 | 1.8612 | 320
0.88282 | 150 | 750 | 1.7194 | 330 | 1.7194 | 330
0.84043 | 160 | 800 | 1.601 | 340 | 1.601 | 340
0.8043 | 170 | 850 | 1.5006 | 350 | 1.5006 | 350
0.77308 | 180 | 900 | 1.4144 | 360 | 1.4144 | 360
0.66368 | 230 | 1150 | 1.1175 | 410 | 1.1175 | 410
0.59684 | 280 | 1400 | 0.94204 | 460 | 0.94204 | 460
0.55102 | 330 | 1650 | 0.82558 | 510 | 0.82558 | 510
0.51725 | 380 | 1900 | 0.74224 | 560 | 0.74224 | 560
0.4911 | 430 | 2150 | 0.67941 | 610 | 0.67941 | 610
0.4701 | 480 | 2400 | 0.63019 | 660 | 0.63019 | 660
0.46935 | 482 | 2410 | 0.59048 | 710 | 0.59048 | 710
0.45278 | 530 | 2650 | 0.55769 | 760 | 0.55769 | 760
0.44203 | 566 | 2830 | 0.53008 | 810 | 0.53008 | 810
0.43817 | 580 | 2900 | 0.50649 | 860 | 0.50649 | 860
0.42564 | 630 | 3150 | 0.48605 | 910 | 0.48605 | 910
0.41475 | 680 | 3400 | 0.46816 | 960 | 0.46816 | 960
0.40516 | 730 | 3650 | 0.45233 | 1010 | 0.45233 | 1010
0.39663 | 780 | 3900 | 0.43822 | 1060 | 0.43822 | 1060
0.38898 | 830 | 4150 | 0.42554 | 1110 | 0.42554 | 1110
0.38206 | 880 | 4400 | 0.41408 | 1160 | 0.41408 | 1160
0.37578 | 930 | 4650 | 0.40366 | 1210 | 0.40366 | 1210
0.37003 | 980 | 4900 | 0.39413 | 1260 | 0.39413 | 1260
0.36474 | 1030 | 5150 | 0.38538 | 1310 | 0.38538 | 1310
0.35986 | 1080 | 5400 | 0.37732 | 1360 | 0.37732 | 1360
0.35533 | 1130 | 5650 | 0.36985 | 1410 | 0.36985 | 1410
0.35111 | 1180 | 5900 | 0.36291 | 1460 | 0.36291 | 1460
0.34717 | 1230 | 6150 | 0.35645 | 1510 | 0.35645 | 1510
0.34348 | 1280 | 6400 | 0.3504 | 1560 | 0.3504 | 1560
0.34002 | 1330 | 6650 | 0.34474 | 1610 | 0.34474 | 1610
0.33675 | 1380 | 6900 | 0.33942 | 1660 | 0.33942 | 1660
0.33366 | 1430 | 7150 | 0.33441 | 1710 | 0.33441 | 1710
0.33075 | 1480 | 7400 | 0.32968 | 1760 | 0.32968 | 1760
0.32798 | 1530 | 7650 | 0.3252 | 1810 | 0.3252 | 1810
0.32535 | 1580 | 7900 | 0.32096 | 1860 | 0.32096 | 1860
0.32284 | 1630 | 8150 | 0.31694 | 1910 | 0.31694 | 1910
0.32046 | 1680 | 8400 | 0.31311 | 1960 | 0.31311 | 1960
0.31818 | 1730 | 8650 | 0.30947 | 2010 | 0.30947 | 2010
0.316 | 1780 | 8900 | 0.30599 | 2060 | 0.30599 | 2060
0.31391 | 1830 | 9150 | 0.30268 | 2110 | 0.30268 | 2110
0.31191 | 1880 | 9400 | 0.2995 | 2160 | 0.2995 | 2160
0.30998 | 1930 | 9650 | 0.29646 | 2210 | 0.29646 | 2210
0.30814 | 1980 | 9900 | 0.29355 | 2260 | 0.29355 | 2260
0.30636 | 2030 | 10150 | 0.29075 | 2310 | 0.29075 | 2310
0.30465 | 2080 | 10400 | 0.28807 | 2360 | 0.28807 | 2360
0.303 | 2130 | 10650 | 0.28548 | 2410 | 0.28548 | 2410
0.3014 | 2180 | 10900 | 0.283 | 2460 | 0.283 | 2460
0.29987 | 2230 | 11150 | 0.2806 | 2510 | 0.2806 | 2510
0.29838 | 2280 | 11400 | 0.27829 | 2560 | 0.27829 | 2560
0.29694 | 2330 | 11650 | 0.27606 | 2610 | 0.27606 | 2610
0.29555 | 2380 | 11900 | 0.27391 | 2660 | 0.27391 | 2660
0.2942 | 2430 | 12150 | 0.27182 | 2710 | 0.27182 | 2710
0.29289 | 2480 | 12400 | 0.26981 | 2760 | 0.26981 | 2760
0.29162 | 2530 | 12650 | 0.26786 | 2810 | 0.26786 | 2810
0.29038 | 2580 | 12900 | 0.26717 | 2828 | 0.26717 | 2828
0.28919 | 2630 | 13150 | 0.26597 | 2860 | 0.26597 | 2860
0.28802 | 2680 | 13400 | 0.26414 | 2910 | 0.26414 | 2910
0.28689 | 2730 | 13650 | 0.26236 | 2960 | 0.26236 | 2960
0.28579 | 2780 | 13900 | 0.26064 | 3010 | 0.26064 | 3010
0.28471 | 2830 | 14150 | 0.25896 | 3060 | 0.25896 | 3060
0.28367 | 2880 | 14400 | 0.25734 | 3110 | 0.25734 | 3110
0.28265 | 2930 | 14650 | 0.25576 | 3160 | 0.25576 | 3160
0.28166 | 2980 | 14900 | 0.25422 | 3210 | 0.25422 | 3210
0.28069 | 3030 | 15150 | 0.25272 | 3260 | 0.25272 | 3260
0.27974 | 3080 | 15400 | 0.25126 | 3310 | 0.25126 | 3310
0.27882 | 3130 | 15650 | 0.24984 | 3360 | 0.24984 | 3360
0.27791 | 3180 | 15900 | 0.24846 | 3410 | 0.24846 | 3410
0.27703 | 3230 | 16150 | 0.24711 | 3460 | 0.24711 | 3460
0.27617 | 3280 | 16400 | 0.2458 | 3510 | 0.2458 | 3510
0.27533 | 3330 | 16650 | 0.24451 | 3560 | 0.24451 | 3560
0.2745 | 3380 | 16900 | 0.24326 | 3610 | 0.24326 | 3610
0.2737 | 3430 | 17150 | 0.24203 | 3660 | 0.24203 | 3660
0.27291 | 3480 | 17400 | 0.24084 | 3710 | 0.24084 | 3710
0.27213 | 3530 | 17650 | 0.23967 | 3760 | 0.23967 | 3760
0.27137 | 3580 | 17900 | 0.23853 | 3810 | 0.23853 | 3810
0.27063 | 3630 | 18150 | 0.23741 | 3860 | 0.23741 | 3860
0.2699 | 3680 | 18400 | 0.23632 | 3910 | 0.23632 | 3910
0.26919 | 3730 | 18650 | 0.23525 | 3960 | 0.23525 | 3960
0.26849 | 3780 | 18900 | 0.2342 | 4010 | 0.2342 | 4010
0.2678 | 3830 | 19150 | 0.23318 | 4060 | 0.23318 | 4060
0.26713 | 3880 | 19400 | 0.23218 | 4110 | 0.23218 | 4110
0.26647 | 3930 | 19650 | 0.23119 | 4160 | 0.23119 | 4160
0.26582 | 3980 | 19900 | 0.23023 | 4210 | 0.23023 | 4210
0.26518 | 4030 | 20150 | 0.22928 | 4260 | 0.22928 | 4260
0.26455 | 4080 | 20400 | 0.22836 | 4310 | 0.22836 | 4310
0.26394 | 4130 | 20650 | 0.22745 | 4360 | 0.22745 | 4360
0.26333 | 4180 | 20900 | 0.22656 | 4410 | 0.22656 | 4410
0.26274 | 4230 | 21150 | 0.22568 | 4460 | 0.22568 | 4460
0.26216 | 4280 | 21400 | 0.22483 | 4510 | 0.22483 | 4510
0.26158 | 4330 | 21650 | 0.22398 | 4560 | 0.22398 | 4560
0.26102 | 4380 | 21900 | 0.22316 | 4610 | 0.22316 | 4610
0.26046 | 4430 | 22150 | 0.22234 | 4660 | 0.22234 | 4660
0.25991 | 4480 | 22400 | 0.22154 | 4710 | 0.22154 | 4710
0.25937 | 4530 | 22650 | 0.22076 | 4760 | 0.22076 | 4760
0.25884 | 4580 | 22900 | 0.21999 | 4810 | 0.21999 | 4810
0.25832 | 4630 | 23150 | 0.21923 | 4860 | 0.21923 | 4860
0.25781 | 4680 | 23400 | 0.21849 | 4910 | 0.21849 | 4910
0.2573 | 4730 | 23650 | 0.21775 | 4960 | 0.21775 | 4960
0.25681 | 4780 | 23900 | 0.21703 | 5010 | 0.21703 | 5010
0.25631 | 4830 | 24150 | 0.21632 | 5060 | 0.21632 | 5060
0.25583 | 4880 | 24400 | 0.21563 | 5110 | 0.21563 | 5110
0.25535 | 4930 | 24650 | 0.21494 | 5160 | 0.21494 | 5160
0.25488 | 4980 | 24900 | 0.21426 | 5210 | 0.21426 | 5210
0.25442 | 5030 | 25150 | 0.2136 | 5260 | 0.2136 | 5260
0.25396 | 5080 | 25400 | 0.21294 | 5310 | 0.21294 | 5310
0.25351 | 5130 | 25650 | 0.2123 | 5360 | 0.2123 | 5360
0.25307 | 5180 | 25900 | 0.21166 | 5410 | 0.21166 | 5410
0.25263 | 5230 | 26150 | 0.21104 | 5460 | 0.21104 | 5460
0.2522 | 5280 | 26400 | 0.21042 | 5510 | 0.21042 | 5510
0.25177 | 5330 | 26650 | 0.20981 | 5560 | 0.20981 | 5560
0.25135 | 5380 | 26900 | 0.20921 | 5610 | 0.20921 | 5610
0.25094 | 5430 | 27150 | 0.20862 | 5660 | 0.20862 | 5660
0.25053 | 5480 | 27400 | 0.20804 | 5710 | 0.20804 | 5710
0.25012 | 5530 | 27650 | 0.20747 | 5760 | 0.20747 | 5760
0.24972 | 5580 | 27900 | 0.2069 | 5810 | 0.2069 | 5810
0.24933 | 5630 | 28150 | 0.20634 | 5860 | 0.20634 | 5860
0.24894 | 5680 | 28400 | 0.20579 | 5910 | 0.20579 | 5910
0.24855 | 5730 | 28650 | 0.20525 | 5960 | 0.20525 | 5960
0.24817 | 5780 | 28900 | 0.20471 | 6010 | 0.20471 | 6010
0.2478 | 5830 | 29150 | 0.20419 | 6060 | 0.20419 | 6060
0.24743 | 5880 | 29400 | 0.20366 | 6110 | 0.20366 | 6110
0.24706 | 5930 | 29650 | 0.20315 | 6160 | 0.20315 | 6160
0.2467 | 5980 | 29900 | 0.20264 | 6210 | 0.20264 | 6210
0.24634 | 6030 | 30150 | 0.20214 | 6260 | 0.20214 | 6260
0.24599 | 6080 | 30400 | 0.20164 | 6310 | 0.20164 | 6310
0.24564 | 6130 | 30650 | 0.20115 | 6360 | 0.20115 | 6360
0.24529 | 6180 | 30900 | 0.20067 | 6410 | 0.20067 | 6410
0.24495 | 6230 | 31150 | 0.20019 | 6460 | 0.20019 | 6460
0.24461 | 6280 | 31400 | 0.19972 | 6510 | 0.19972 | 6510
0.24428 | 6330 | 31650 | 0.19926 | 6560 | 0.19926 | 6560
0.24394 | 6380 | 31900 | 0.1988 | 6610 | 0.1988 | 6610
0.24362 | 6430 | 32150 | 0.19834 | 6660 | 0.19834 | 6660
0.24329 | 6480 | 32400 | 0.19789 | 6710 | 0.19789 | 6710
0.24297 | 6530 | 32650 | 0.19745 | 6760 | 0.19745 | 6760
0.24266 | 6580 | 32900 | 0.19701 | 6810 | 0.19701 | 6810
0.24234 | 6630 | 33150 | 0.19658 | 6860 | 0.19658 | 6860
0.24203 | 6680 | 33400 | 0.19615 | 6910 | 0.19615 | 6910
0.24173 | 6730 | 33650 | 0.19573 | 6960 | 0.19573 | 6960
0.24142 | 6780 | 33900 | 0.19531 | 7010 | 0.19531 | 7010
0.24112 | 6830 | 34150 | 0.19489 | 7060 | 0.19489 | 7060
0.24083 | 6880 | 34400 | 0.19408 | 7160 | 0.19408 | 7160
0.24024 | 6980 | 34900 | 0.19328 | 7260 | 0.19328 | 7260
0.23967 | 7080 | 35400 | 0.1925 | 7360 | 0.1925 | 7360
0.2391 | 7180 | 35900 | 0.19174 | 7460 | 0.19174 | 7460
0.23855 | 7280 | 36400 | 0.19099 | 7560 | 0.19099 | 7560
0.23801 | 7380 | 36900 | 0.19026 | 7660 | 0.19026 | 7660
0.23748 | 7480 | 37400 | 0.18954 | 7760 | 0.18954 | 7760
0.23696 | 7580 | 37900 | 0.18884 | 7860 | 0.18884 | 7860
0.23644 | 7680 | 38400 | 0.18815 | 7960 | 0.18815 | 7960
0.23594 | 7780 | 38900 | 0.18747 | 8060 | 0.18747 | 8060
0.23545 | 7880 | 39400 | 0.18681 | 8160 | 0.18681 | 8160
0.23496 | 7980 | 39900 | 0.18616 | 8260 | 0.18616 | 8260
0.23448 | 8080 | 40400 | 0.18552 | 8360 | 0.18552 | 8360
0.23401 | 8180 | 40900 | 0.18489 | 8460 | 0.18489 | 8460
0.23355 | 8280 | 41400 | 0.18428 | 8560 | 0.18428 | 8560
0.2331 | 8380 | 41900 | 0.18367 | 8660 | 0.18367 | 8660
0.23265 | 8480 | 42400 | 0.18308 | 8760 | 0.18308 | 8760
0.23221 | 8580 | 42900 | 0.1825 | 8860 | 0.1825 | 8860
0.23178 | 8680 | 43400 | 0.18192 | 8960 | 0.18192 | 8960
0.23136 | 8780 | 43900 | 0.18136 | 9060 | 0.18136 | 9060
0.23094 | 8880 | 44400 | 0.18081 | 9160 | 0.18081 | 9160
0.23053 | 8980 | 44900 | 0.18026 | 9260 | 0.18026 | 9260
0.23012 | 9080 | 45400 | 0.17973 | 9360 | 0.17973 | 9360
0.22972 | 9180 | 45900 | 0.1792 | 9460 | 0.1792 | 9460
0.22933 | 9280 | 46400 | 0.17868 | 9560 | 0.17868 | 9560
0.22894 | 9380 | 46900 | 0.17817 | 9660 | 0.17817 | 9660
0.22856 | 9480 | 47400 | 0.17767 | 9760 | 0.17767 | 9760
0.22818 | 9580 | 47900 | 0.17717 | 9860 | 0.17717 | 9860
0.22781 | 9680 | 48400 | 0.17669 | 9960 | 0.17669 | 9960
0.22744 | 9780 | 48900 | 0.17621 | 10060 | 0.17621 | 10060
0.22708 | 9880 | 49400 | 0.17573 | 10160 | 0.17573 | 10160
0.22672 | 9980 | 49900 | 0.17527 | 10260 | 0.17527 | 10260
0.22637 | 10080 | 50400 | 0.17481 | 10360 | 0.17481 | 10360
0.22603 | 10180 | 50900 | 0.17436 | 10460 | 0.17436 | 10460
0.22568 | 10280 | 51400 | 0.17391 | 10560 | 0.17391 | 10560
0.22535 | 10380 | 51900 | 0.17347 | 10660 | 0.17347 | 10660
0.22501 | 10480 | 52400 | 0.17304 | 10760 | 0.17304 | 10760
0.22468 | 10580 | 52900 | 0.17261 | 10860 | 0.17261 | 10860
0.22436 | 10680 | 53400 | 0.17219 | 10960 | 0.17219 | 10960
0.22404 | 10780 | 53900 | 0.17178 | 11060 | 0.17178 | 11060
0.22372 | 10880 | 54400 | 0.17137 | 11160 | 0.17137 | 11160
0.22341 | 10980 | 54900 | 0.17097 | 11260 | 0.17097 | 11260
0.2231 | 11080 | 55400 | 0.17057 | 11360 | 0.17057 | 11360
0.2228 | 11180 | 55900 | 0.17017 | 11460 | 0.17017 | 11460
0.22249 | 11280 | 56400 | 0.16979 | 11560 | 0.16979 | 11560
0.2222 | 11380 | 56900 | 0.1694 | 11660 | 0.1694 | 11660
0.2219 | 11480 | 57400 | 0.16902 | 11760 | 0.16902 | 11760
0.22161 | 11580 | 57900 | 0.16865 | 11860 | 0.16865 | 11860
0.22133 | 11680 | 58400 | 0.16828 | 11960 | 0.16828 | 11960
0.22104 | 11780 | 58900 | 0.16792 | 12060 | 0.16792 | 12060
0.22076 | 11880 | 59400 | 0.16756 | 12160 | 0.16756 | 12160
0.22048 | 11980 | 59900 | 0.1672 | 12260 | 0.1672 | 12260
|  |  | 0.16685 | 12360 | 0.16685 | 12360
|  |  | 0.16651 | 12460 | 0.16651 | 12460
|  |  | 0.16616 | 12560 | 0.16616 | 12560
|  |  | 0.16582 | 12660 | 0.16582 | 12660
|  |  | 0.16549 | 12760 | 0.16549 | 12760
|  |  | 0.16516 | 12860 | 0.16516 | 12860
|  |  | 0.16483 | 12960 | 0.16483 | 12960
|  |  | 0.16451 | 13060 | 0.16451 | 13060
|  |  | 0.16419 | 13160 | 0.16419 | 13160
|  |  | 0.16387 | 13260 | 0.16387 | 13260
|  |  | 0.16356 | 13360 | 0.16356 | 13360
|  |  | 0.16325 | 13460 | 0.16325 | 13460
|  |  | 0.16295 | 13560 | 0.16295 | 13560
|  |  | 0.16265 | 13660 | 0.16265 | 13660
|  |  | 0.16235 | 13760 | 0.16235 | 13760
|  |  | 0.16205 | 13860 | 0.16205 | 13860
|  |  | 0.16176 | 13960 | 0.16176 | 13960
|  |  | 0.16147 | 14060 | 0.16147 | 14060
|  |  | 0.16118 | 14160 | 0.16118 | 14160
|  |  | 0.1609 | 14260 | 0.1609 | 14260
|  |  | 0.16062 | 14360 | 0.16062 | 14360
|  |  | 0.16034 | 14460 | 0.16034 | 14460
|  |  | 0.16007 | 14560 | 0.16007 | 14560
|  |  | 0.15979 | 14660 | 0.15979 | 14660
|  |  | 0.15953 | 14760 | 0.15953 | 14760
|  |  | 0.15926 | 14860 | 0.15926 | 14860
|  |  | 0.15899 | 14960 | 0.15899 | 14960
|  |  | 0.15873 | 15060 | 0.15873 | 15060
|  |  | 0.15847 | 15160 | 0.15847 | 15160
|  |  | 0.15822 | 15260 | 0.15822 | 15260
|  |  | 0.15796 | 15360 | 0.15796 | 15360
|  |  | 0.15771 | 15460 | 0.15771 | 15460
|  |  | 0.15746 | 15560 | 0.15746 | 15560
|  |  | 0.15722 | 15660 | 0.15722 | 15660
|  |  | 0.15697 | 15760 | 0.15697 | 15760
|  |  | 0.15673 | 15860 | 0.15673 | 15860
|  |  | 0.15649 | 15960 | 0.15649 | 15960
|  |  | 0.15625 | 16060 | 0.15625 | 16060
|  |  | 0.15602 | 16160 | 0.15602 | 16160
|  |  | 0.15578 | 16260 | 0.15578 | 16260
|  |  | 0.15555 | 16360 | 0.15555 | 16360
|  |  | 0.15532 | 16460 | 0.15532 | 16460
|  |  | 0.1551 | 16560 | 0.1551 | 16560
|  |  | 0.15487 | 16660 | 0.15487 | 16660
|  |  | 0.15465 | 16760 | 0.15465 | 16760
|  |  | 0.15443 | 16860 | 0.15443 | 16860
|  |  | 0.15421 | 16960 | 0.15421 | 16960
|  |  | 0.15399 | 17060 | 0.15399 | 17060
|  |  | 0.15377 | 17160 | 0.15377 | 17160
|  |  | 0.15356 | 17260 | 0.15356 | 17260
|  |  | 0.15335 | 17360 | 0.15335 | 17360
|  |  | 0.15314 | 17460 | 0.15314 | 17460
|  |  | 0.15293 | 17560 | 0.15293 | 17560
|  |  | 0.15272 | 17660 | 0.15272 | 17660
|  |  | 0.15252 | 17760 | 0.15252 | 17760
|  |  | 0.15231 | 17860 | 0.15231 | 17860
|  |  | 0.15211 | 17960 | 0.15211 | 17960
|  |  | 0.15191 | 18060 | 0.15191 | 18060
|  |  | 0.15171 | 18160 | 0.15171 | 18160
|  |  | 0.15152 | 18260 | 0.15152 | 18260
|  |  | 0.15132 | 18360 | 0.15132 | 18360
|  |  | 0.15113 | 18460 | 0.15113 | 18460
|  |  | 0.15093 | 18560 | 0.15093 | 18560
|  |  | 0.15074 | 18660 | 0.15074 | 18660
|  |  | 0.15055 | 18760 | 0.15055 | 18760
|  |  | 0.15037 | 18860 | 0.15037 | 18860
|  |  | 0.15018 | 18960 | 0.15018 | 18960
|  |  | 0.14999 | 19060 | 0.14999 | 19060
|  |  | 0.14981 | 19160 | 0.14981 | 19160
|  |  | 0.14963 | 19260 | 0.14963 | 19260
|  |  | 0.14945 | 19360 | 0.14945 | 19360
|  |  | 0.14927 | 19460 | 0.14927 | 19460
|  |  | 0.14909 | 19560 | 0.14909 | 19560
|  |  | 0.14891 | 19660 | 0.14891 | 19660
|  |  | 0.14874 | 19760 | 0.14874 | 19760
|  |  | 0.14856 | 19860 | 0.14856 | 19860
|  |  | 0.14839 | 19960 | 0.14839 | 19960
|  |  | 0.14822 | 20060 | 0.14822 | 20060
|  |  | 0.14805 | 20160 | 0.14805 | 20160
|  |  | 0.14788 | 20260 | 0.14788 | 20260
|  |  | 0.14771 | 20360 | 0.14771 | 20360
|  |  | 0.14754 | 20460 | 0.14754 | 20460
|  |  | 0.14738 | 20560 | 0.14738 | 20560
|  |  | 0.14721 | 20660 | 0.14721 | 20660
|  |  | 0.14705 | 20760 | 0.14705 | 20760
|  |  | 0.14689 | 20860 | 0.14689 | 20860
|  |  | 0.14672 | 20960 | 0.14672 | 20960
|  |  | 0.14656 | 21060 | 0.14656 | 21060
|  |  | 0.14641 | 21160 | 0.14641 | 21160
|  |  | 0.14625 | 21260 | 0.14625 | 21260
|  |  | 0.14609 | 21360 | 0.14609 | 21360
|  |  | 0.14593 | 21460 | 0.14593 | 21460
|  |  | 0.14578 | 21560 | 0.14578 | 21560
|  |  | 0.14563 | 21660 | 0.14563 | 21660
|  |  | 0.14547 | 21760 | 0.14547 | 21760
|  |  | 0.14532 | 21860 | 0.14532 | 21860
|  |  | 0.14517 | 21960 | 0.14517 | 21960
|  |  | 0.14502 | 22060 | 0.14502 | 22060
|  |  | 0.14487 | 22160 | 0.14487 | 22160
|  |  | 0.14472 | 22260 | 0.14472 | 22260
|  |  | 0.14458 | 22360 | 0.14458 | 22360
|  |  | 0.14443 | 22460 | 0.14443 | 22460
|  |  | 0.14429 | 22560 | 0.14429 | 22560
|  |  | 0.14414 | 22660 | 0.14414 | 22660
|  |  | 0.144 | 22760 | 0.144 | 22760
|  |  | 0.14386 | 22860 | 0.14386 | 22860
|  |  | 0.14371 | 22960 | 0.14371 | 22960
|  |  | 0.14357 | 23060 | 0.14357 | 23060
|  |  | 0.14343 | 23160 | 0.14343 | 23160
|  |  | 0.1433 | 23260 | 0.1433 | 23260
|  |  | 0.14316 | 23360 | 0.14316 | 23360
|  |  | 0.14302 | 23460 | 0.14302 | 23460
|  |  | 0.14288 | 23560 | 0.14288 | 23560
|  |  | 0.14275 | 23660 | 0.14275 | 23660
|  |  | 0.14261 | 23760 | 0.14261 | 23760
|  |  | 0.14248 | 23860 | 0.14248 | 23860
|  |  | 0.14235 | 23960 | 0.14235 | 23960
|  |  | 0.14221 | 24060 | 0.14221 | 24060
|  |  | 0.14208 | 24160 | 0.14208 | 24160
|  |  | 0.14195 | 24260 | 0.14195 | 24260
|  |  | 0.14182 | 24360 | 0.14182 | 24360
|  |  | 0.14169 | 24460 | 0.14169 | 24460
|  |  | 0.14156 | 24560 | 0.14156 | 24560
|  |  | 0.14144 | 24660 | 0.14144 | 24660
|  |  | 0.14131 | 24760 | 0.14131 | 24760
|  |  | 0.14118 | 24860 | 0.14118 | 24860
|  |  | 0.14106 | 24960 | 0.14106 | 24960
|  |  | 0.14093 | 25060 | 0.14093 | 25060
|  |  | 0.14081 | 25160 | 0.14081 | 25160
|  |  | 0.14069 | 25260 | 0.14069 | 25260
|  |  | 0.14056 | 25360 | 0.14056 | 25360
|  |  | 0.14044 | 25460 | 0.14044 | 25460
|  |  | 0.14032 | 25560 | 0.14032 | 25560
|  |  | 0.1402 | 25660 | 0.1402 | 25660
|  |  | 0.14008 | 25760 | 0.14008 | 25760
|  |  | 0.13996 | 25860 | 0.13996 | 25860
|  |  | 0.13984 | 25960 | 0.13984 | 25960
|  |  | 0.13972 | 26060 | 0.13972 | 26060
|  |  | 0.13961 | 26160 | 0.13961 | 26160
|  |  | 0.13949 | 26260 | 0.13949 | 26260
|  |  | 0.13937 | 26360 | 0.13937 | 26360
|  |  | 0.13926 | 26460 | 0.13926 | 26460
|  |  | 0.13914 | 26560 | 0.13914 | 26560
|  |  | 0.13903 | 26660 | 0.13903 | 26660
|  |  | 0.13891 | 26760 | 0.13891 | 26760
|  |  | 0.1388 | 26860 | 0.1388 | 26860
|  |  | 0.13869 | 26960 | 0.13869 | 26960
|  |  | 0.13858 | 27060 | 0.13858 | 27060
|  |  | 0.13847 | 27160 | 0.13847 | 27160
|  |  | 0.13835 | 27260 | 0.13835 | 27260
|  |  | 0.13824 | 27360 | 0.13824 | 27360
|  |  | 0.13813 | 27460 | 0.13813 | 27460
|  |  | 0.13803 | 27560 | 0.13803 | 27560
|  |  | 0.13792 | 27660 | 0.13792 | 27660
|  |  | 0.13781 | 27760 | 0.13781 | 27760
|  |  | 0.1377 | 27860 | 0.1377 | 27860
|  |  | 0.13759 | 27960 | 0.13759 | 27960
|  |  | 0.13749 | 28060 | 0.13749 | 28060
|  |  | 0.13738 | 28160 | 0.13738 | 28160
|  |  | 0.13728 | 28260 | 0.13728 | 28260
|  |  | 0.13717 | 28360 | 0.13717 | 28360
|  |  | 0.13707 | 28460 | 0.13707 | 28460
|  |  | 0.13696 | 28560 | 0.13696 | 28560
|  |  | 0.13686 | 28660 | 0.13686 | 28660
|  |  | 0.13676 | 28760 | 0.13676 | 28760
|  |  | 0.13666 | 28860 | 0.13666 | 28860
|  |  | 0.13656 | 28960 | 0.13656 | 28960
|  |  | 0.13645 | 29060 | 0.13645 | 29060
|  |  | 0.13635 | 29160 | 0.13635 | 29160
|  |  | 0.13625 | 29260 | 0.13625 | 29260
|  |  | 0.13615 | 29360 | 0.13615 | 29360
|  |  | 0.13605 | 29460 | 0.13605 | 29460
|  |  | 0.13596 | 29560 | 0.13596 | 29560
|  |  | 0.13586 | 29660 | 0.13586 | 29660
|  |  | 0.13576 | 29760 | 0.13576 | 29760
|  |  | 0.13566 | 29860 | 0.13566 | 29860
|  |  | 0.13557 | 29960 | 0.13557 | 29960
|  |  | 0.13547 | 30060 | 0.13547 | 30060
|  |  | 0.13537 | 30160 | 0.13537 | 30160
|  |  | 0.13528 | 30260 | 0.13528 | 30260
|  |  | 0.13518 | 30360 | 0.13518 | 30360
|  |  | 0.13509 | 30460 | 0.13509 | 30460
|  |  | 0.13499 | 30560 | 0.13499 | 30560
|  |  | 0.1349 | 30660 | 0.1349 | 30660
|  |  | 0.13481 | 30760 | 0.13481 | 30760
|  |  | 0.13471 | 30860 | 0.13471 | 30860
|  |  | 0.13462 | 30960 | 0.13462 | 30960
|  |  | 0.13453 | 31060 | 0.13453 | 31060
|  |  | 0.13444 | 31160 | 0.13444 | 31160
|  |  | 0.13435 | 31260 | 0.13435 | 31260
|  |  | 0.13425 | 31360 | 0.13425 | 31360
|  |  | 0.13416 | 31460 | 0.13416 | 31460
|  |  | 0.13407 | 31560 | 0.13407 | 31560
|  |  | 0.13398 | 31660 | 0.13398 | 31660
|  |  | 0.13389 | 31760 | 0.13389 | 31760
|  |  | 0.13381 | 31860 | 0.13381 | 31860
|  |  | 0.13372 | 31960 | 0.13372 | 31960
|  |  | 0.13363 | 32060 | 0.13363 | 32060
|  |  | 0.13354 | 32160
|  |  | 0.13345 | 32260
|  |  | 0.13337 | 32360
|  |  | 0.13328 | 32460
|  |  | 0.13319 | 32560
|  |  | 0.13311 | 32660
|  |  | 0.13302 | 32760
|  |  | 0.13294 | 32860
|  |  | 0.13285 | 32960
|  |  | 0.13277 | 33060
|  |  | 0.13269 | 33160
|  |  | 0.1326 | 33260
|  |  | 0.13252 | 33360
|  |  | 0.13244 | 33460
|  |  | 0.13235 | 33560
|  |  | 0.13227 | 33660
|  |  | 0.13219 | 33760
|  |  | 0.13211 | 33860
|  |  | 0.13203 | 33960
|  |  | 0.13194 | 34060
|  |  | 0.13186 | 34160
|  |  | 0.13178 | 34260
|  |  | 0.1317 | 34360
|  |  | 0.13162 | 34460
|  |  | 0.13154 | 34560
|  |  | 0.13147 | 34660
|  |  | 0.13139 | 34760
|  |  | 0.13131 | 34860
|  |  | 0.13123 | 34960
|  |  | 0.13115 | 35060
|  |  | 0.13108 | 35160
|  |  | 0.131 | 35260
|  |  | 0.13092 | 35360
|  |  | 0.13085 | 35460
|  |  | 0.13077 | 35560
|  |  | 0.13069 | 35660
|  |  | 0.13062 | 35760
|  |  | 0.13054 | 35860
|  |  | 0.13047 | 35960
|  |  | 0.13039 | 36060
|  |  | 0.13032 | 36160
|  |  | 0.13024 | 36260
|  |  | 0.13017 | 36360
|  |  | 0.1301 | 36460
|  |  | 0.13002 | 36560
|  |  | 0.12995 | 36660
|  |  | 0.12988 | 36760
|  |  | 0.1298 | 36860
|  |  | 0.12973 | 36960
|  |  | 0.12966 | 37060
|  |  | 0.12959 | 37160
|  |  | 0.12952 | 37260
|  |  | 0.12945 | 37360
|  |  | 0.12938 | 37460
|  |  | 0.1293 | 37560
|  |  | 0.12923 | 37660
|  |  | 0.12916 | 37760
|  |  | 0.12909 | 37860
|  |  | 0.12903 | 37960
|  |  | 0.12896 | 38060
|  |  | 0.12889 | 38160
|  |  | 0.12882 | 38260
|  |  | 0.12875 | 38360
|  |  | 0.12868 | 38460
|  |  | 0.12861 | 38560
|  |  | 0.12855 | 38660
|  |  | 0.12848 | 38760
|  |  | 0.12841 | 38860
|  |  | 0.12834 | 38960
|  |  | 0.12828 | 39060
|  |  | 0.12821 | 39160
|  |  | 0.12814 | 39260
|  |  | 0.12808 | 39360
|  |  | 0.12801 | 39460
|  |  | 0.12795 | 39560
|  |  | 0.12788 | 39660
|  |  | 0.12781 | 39760
|  |  | 0.12775 | 39860
|  |  | 0.12768 | 39960
|  |  | 0.12762 | 40060