2° Evaluación Instalaciones Eléctricas Industriales

1T-2011

Temas: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (5 ptos.), 1 (10 ptos), 8 (30 ptos.) – total: 70/70

- Conexión en paralelo de transformadores: YD//DY – indique las conexiones que hay que hacer para conectarlos en paralelo. Explique.

- Debido a que se presenta la corriente de inrush en los transformadores.

- Qué es el grado de bloqueo p. Cuándo se lo utiliza? En un sistema rico en armónicos cuál grado de bloqueo escogería p= 5%, p=7% ó p=14%. Explique.

- En función del % de carga de armónicos con respecto a la capacidad instalada en una instalación eléctrica industrial, que criterios utilizaría para protegerla de los armónicos. Explique las alternativas que tendría.

- Cuál es el máximo valor que puede alcanzar la corriente de choque?. Explique.

- Puedo utilizar los capacitores de un banco de capacitores estándar en el filtrado de armónicos. Explique.

- En la corrección individual del factor de potencia de un transformador, cuál es la expresión que nos permitiría calcular el Qc. Explíquela.

- El siguiente es el listado de cargas de una futura instalación eléctrica industrial. Le han pedido a usted que (a) elabore el diagrama unifilar de la instalación, (b) calcule la capacidad de los transformadores a utilizar, y (c) estime el banco de capacitores para mejorar el factor de potencia en media tensión al 94%.

Alumbrado:

44 – 4x34w fluorescente 277V – 2 balastros de 0.35 amp c/u.

42 – HID 1000w -480V – 2.3 amp c/u.

90 – 200w incandescente 120V

60 – 2x34w fluorescente 120V

Motores trifásicos JA:

30 – 10HP – 460V

30 – 20HP – 460V

Motores monofásicos

12 – ¼ HP – 5.2A – 115V

15 – 1/3HP – 4.0A – 208V

3 hornos a resistencia trifásicas – 20Kw 480V

Se estima un crecimiento futuro en 480V de 30% y de 15% en 208/120V.

Considere un fp de 0.8 para el alumbrado fluorescente y HID y de 0.67 para los motores.

Acometida empresa suministradora servicio eléctrico 13.8Kv.