## Slide 1
DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCANTARILLADO URBANO

## Slide 2
LONGITUDINAL
Es aquel en que las cuencas de
vertido son paralelas al colector
principal, recogiendose en un
emisor común, a través del cual
se realiza el vertido final.
Este sistema es adecuado en te-
rrenos de acusada pendiente,
distribuyendo los emisores por
zonas, uniéndose todos ellos al
final.

## Slide 3
TRANSVERSAL
Es aquel en que las cuencas de vertido son perpendiculares al
colector principal, realizando el vertido, bien de una manera
directa, o bien mediante la instalación de colector que haga la
recogida de todos los anteriores y prolongue el desague de
las alcantarillas, aguas abajo de la población.

## Slide 4
ABANICO
Es el adecuado para la topografía
En circo, existiendo una serie de
Colectores concurrentes en un
Punto de donde parte el colector
Principal. En muchos casos, este
Sistema precisa bombeo de las
Aguas a evacuar. Como hemos
Visto, la disposición del trazado
De un sistema de alcantarillado,
Esta condicionado por motivos
Infraestructurales, topográficos,
Técnicos, económicos, etc.

## Slide 5
RADIAL
Es adecuado para urbanizaciones
que crecen en torno a un cerro o
colina, disponiéndose colectores
principales que recogen cada una
de las vertientes, teniendo que
disponer en ocasiones, para la
reunión de colectores, túneles de
unión o estaciones de bombeo.

## Slide 6
PEINE

## Slide 7
DOBLE PEINE

## Slide 8
BAYONETA

## Slide 9
CANALIZACION
PERPENDICULAR CON INTERCEPTOR

## Slide 10
CANALIZACION
PERPENDICULAR

## Slide 11
CANALIZACION
PARALELA

## Slide 12
CANALIZACION
EN ABANICO

## Slide 13
CANALIZACION
RADIAL

## Slide 14
NORMAS DE DISEÑO DE REDES
DE ALCANTARILLADO DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE
ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL

## Slide 15
Sistemas de Aguas Servidas
1.-Aportación de Aguas Residuales.- 80 – 90% de la
dotación de agua potable.
2.-Velocidades Minimas.- 0.50m/s para ramales de 6”
y 8”en acera. 0.60 m/s para colectores en calle.
3.-Diámetro Minimo.
a) Ramales en acera : 6”.
b) Colectores Principales y Secundarias: 8”.
c) Tramo de conexión entre caja en acera y cámara de
colector en calle.: 8”.
4.- Caudal Maximo de AA.SS..- Las tuberías deberán
ser diseñadas para un caudal igual al caudal promedio
diario

## Slide 16
5.- Infiltración.- Se considerará una tolerancia para los
efectos de infiltraciones, dimensionando las alcantari-
llas de tal manera que se deje en la tubería un volumen
no ocupado, sobre la altura neta de diseño de las aguas
negras.
Para tuberías de 36”ó más d/D menor ó igual a 0.70 y
( a/a <= 0.85)
En donde: d= profundidad neta del flujo de diseño
de aguas negras
D= Diámetro de tubería.

## Slide 17
6.-Localización y Distancias Maximas de Camaras
de Inspeccion
Se colocarán en los siguientes lugares:
a)Al comienzo de todo colector
b) En toda intersección de colectores
c) En todo cambio de dirección
d) En todo cambio de pendiente
e) En todo cambio de diámetro

## Slide 18
7.- Analisis Hidráulico.- Se recomienda usar la fórmula de
Manning en la cual la tubería trabaja por gravedad parcialmente
Llena. Para tubería de concreto se utilizará un n=0.013.
8.- Cambio de Diametro.- Cuando aumenta el diámetro de las
Tuberías o cuando se une una tubería pequeña con una mayor,
El invert de la tubería más grande se coloca más abajo, lo su-
Ficiente para obtener la misma gradiente de energía.

## Slide 19
Para obtener estos resultados es necesarios que los
niveles correspondientes a 0.83 de los diámetros
de ambas tuberías, se hallen a la misma altura.
B)Sistemas de Aguas Lluvias
Coeficiente de Impermeabilidad.- Dependien-
do del uso del suelo se podrá considerar algunos
de los valores siguientes de coeficiente de escurri-
mientos C para su uso en la fórmula racional.
0.50
i =

## Slide 20
Tipo de Area de Drenaje o
superficie
Coeficiente de Escorrentia
“C”
Minima Maxima
Pavimentos de hormigón y
Hormigón asfáltico.
Zonas Comerciales en area
Urbanizada.
Zonas residenciales densamente
Pobladas.
Areas de Residencia normal.
Parques, canchas deportivas en
cesped
0.75 0.95
0.60 0.80
0.50 0.70
0.35 0.60
0.15 0.30

## Slide 21
3.- Tiempo de Concentración.-
a) 15 minutos para terrenos de Topografías plana
b) 10 minutos para terrenos con pendiente modera-
da.
c) 5 minutos para terrenos con pendiente fuerte
4.- Velocidades Minimas.- 0.70 m/s para colectores
secundarios.
0.90 m/s para colectores
principales.